## Hoja1
incidente | descripcion | elemento_afectado | tipo | estado | impacto | urgencia | prioridad | fecha_registro | mes | dia | fecha_creacion_tck | fecha_ultimamodificacion | fecha_cierre_reg_ticket | gerencia_responsable | soporte | responsable | causa_principal | causa_secundaria | solucion | fecha_final_falla | total_prom_indisponib_min | usuario | fecha_inicio_falla | motivo_exclusion | tipo_falla | diagnostico | resolucion | exclusion | year | semana | NOMENCLATURAS
INC000010982198 | FAOB: Fuera de servicio EB: ARA.Pto Rondon UMTS (J) en Arauca EB con PE. | ARA.Pto Rondon_J | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-01 15:26:10 | may | 01 | 2018-05-01 15:26:05 | 2018-05-02 14:09:25 | 2018-05-02 14:09:21 | Campo Centro Poblaciones | Z17 Satelitales/Arauca/SJG Y Territorios | Rosa Leylany Mesa Chaparro | Hardware | Daño de antenas, guías de onda, conectores, | Se realiza cambio de Jumpers del sector J | 2018-05-02 13:19:00 | 1390 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-01 14:09:00 | IMPOSIBILIDAD DE LLEGAR AL SITIO POR PAROS U ORDEN PUBLICO | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se presenta daño en jumpers del sector J | Se realiza cambio de Jumpers del sector J | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000010982258 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.Bonda GSM/UMTS/LTE en Magdalena EB sin PE. | MAG.Bonda,MAG.Bonda_1,MAG.Bonda_2,MAG.Bonda_3,MAG.Bonda_4,MAG.Bonda_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-01 15:56:33 | may | 01 | 2018-05-01 15:56:32 | 2018-05-03 21:50:59 | 2018-05-03 21:27:29 | Campo Costa | Site Owners Costa | Carlos Alberto de la Cruz Cantillo | Fuerza Mayor | Vandalismo | Se repone acometida eléctrica luego de hurto y el sitio entra en servicio con red comercial | 2018-05-03 21:27:29 | 3179 | User EvA |  | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Hurto de acometida eléctrica deja sin energía el sitio | Se instala acometida eléctrica y se normaliza el servicio con la red comercial luego de hurto | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011037628 | FEOC: Fuera de servicio EB: MON.Sinu GSM/UMTS/LTE afectando a MON.Galilea UMTS/LTE, MON.Terminal GSM/UMTS/LTE en Monteria EB con PE. (TX-90) | MAG.Paraiso,MON.Galilea,MON.Galilea_1,MON.Galilea_2,MON.Galilea_B,MON.Galilea_C,MON.Sinu,MON.Sinu_1,MON.Sinu_2,MON.Sinu_3,MON.Sinu_A,MON.Sinu_B,MON.Sinu_C,MON.Sinu_Y3,MON.Sinu_Z,MON.Terminal,MON.Terminal_3,MON.Terminal_A,MON.Terminal_B,MON.Terminal_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-31 14:28:45 | may | 31 | 2018-05-31 14:28:26 | 2018-05-31 19:06:40 | 2018-05-31 19:06:38 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retorno de red comercial y normalizacion de planta por parte de SMU Nokia: EXCLUSION | 2018-05-31 18:48:00 | 129 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-31 13:47:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | TAS A SMU NOKIA | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000011037556 | FI: Fuera de servicio EB: MET.Vista Hermosa-2 GSM en Meta(intermitencia) con alarmas de energia EB con PE. | MET.Vista Hermosa-2_3,MET.Vista Hermosa-2_C,MET.Vista Hermosa-2_3,MET.Vista Hermosa-2_C | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-31 13:30:52 | may | 31 | 2018-05-31 13:30:31 | 2018-06-05 10:27:33 | 2018-06-05 10:27:26 | Campo Centro Poblaciones | Z8 Meta Y Villavicencio al Sur | Juan Carlos Araos Guzman | Hardware | Daño de hardware por Condicione sambientales | FALLA DE RED COMERCIAL SITIO SIN AUTONOMIA DE POWER, SE NORMALIZA RED | 2018-06-05 10:27:26 |  | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FALLA DE RED Y FALLA EN AUTONOMIA POWER | SE HACE SEGUIMIENTO | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000010982308 | FAOB: FALLA RED IRUS Fuera de servicio 0.33% UMTS en CUNDINAMARCA (12 wcell de 3627), 2 completas (CUN.Tibacuy,) 1 por sectores (CUN.San Antonio) Fuera de servicio LTE CUN.Tibacuy CUN.San Antonio CUN.Anapoima-2 CUN.Anapoima-5 afetacion 100% Municipio* | CUN.Anapoima-2,CUN.Anapoima-5,CUN.San Antonio,CUN.Tibacuy,CUN.Viota | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-01 16:28:57 | may | 01 | 2018-05-01 16:28:50 | 2018-05-17 08:36:48 | 2018-05-03 18:40:42 | Gestion de Fallas | FO-SDH/DWDM | Sindy Lorena Sepulveda Cardozo | Conectividad | Perdida de gestión | CAUSA: Corte de fibra a 5.14kms entre La Mesa y El Colegio, ocasionado por vandalismo. SOLUCION: Recuperación de reserva de fibra e implementación de caja de empalme. | 2018-05-01 20:25:00 | 269 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-01 15:56:00 | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla de Transmision | CAUSA: Corte de fibra a 5.14kms entre La Mesa y El Colegio, ocasionado por vandalismo. SOLUCION: Recuperación de reserva de fibra e implementación de caja de empalme. | CAUSA: Corte de fibra a 5.14kms entre La Mesa y El Colegio, ocasionado por vandalismo. SOLUCION: Recuperación de reserva de fibra e implementación de caja de empalme. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011037507 | FAOB: Fuera de servicio EB: CAS.Villa Nueva-5 UMTS en Casanare EB con PE. | CAS.Villa Nueva-2,CAS.Villa Nueva-5 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-31 13:00:15 | may | 31 | 2018-05-31 13:00:06 | 2018-06-01 09:15:32 | 2018-06-01 09:15:24 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Fallo por Cableado | Cable o Conector DC deteriorado, en corto o roto. | reporte por afectación de servicio UMTS en la estación base se envió personal técnico para revisión en sitio. | 2018-06-01 07:00:00 | 60 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-06-01 06:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | se realiza verificación de equipos en la estación base se confirma normalidad de servicio en la EB | se realiza conexión al nodo según información de campo se evidencia bloqueo en puerto del radio microondas se realiza validación de conexiones | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000010982607 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Gran Via GSM/UMTS/LTE en Cundinamarca EB con PE. | CUN.Gran Via_1,CUN.Gran Via_2,CUN.Gran Via_3,CUN.Gran Via_A,CUN.Gran Via_B,CUN.Gran Via,CUN.Gran Via_1,CUN.Gran Via_2,CUN.Gran Via_3,CUN.Gran Via_A,CUN.Gran Via_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-01 19:25:11 | may | 01 | 2018-05-01 19:24:58 | 2018-05-02 17:49:39 | 2018-05-02 17:49:37 | Campo Centro | Z3 Cundinamarca al Oriente | Johnatan Felipe Martinez Garcia | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Personal de SMU confirma afectación de energía, caída de dos fases. PE se encuentra prendida a la hora de revisión. Se escala caso con BO energía. | 2018-05-02 08:50:00 | 821 | User EvA | 2018-05-01 19:09:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía | Personal de SMU confirma afectación de energía, caída de dos fases. PE se encuentra prendida a la hora de revisión. Se escala caso con BO energía. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000010982725 | FAOB: Fuera de servicio EB: AMZ.Puerto Santander GSM/UMTS (X,Y) en Amazonas EB con PE. (CRC) | AMZ.Puerto Santander_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-01 20:22:22 | may | 01 | 2018-05-01 20:22:16 | 2018-05-16 10:11:08 | 2018-05-02 11:59:47 | Campo Centro Poblaciones | Z17 Satelitales/Arauca/SJG Y Territorios | Rosa Leylany Mesa Chaparro | Energia_Planta | Falla componente | se realiza encendido de la otra planta en sitio. | 2018-05-02 07:42:00 | 719 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-01 19:43:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta apagado de la planta por alarma de velocidad. | se realiza encendido de la otra planta en sitio. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011037177 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Montecarlo-3 UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.Montecarlo-3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-31 09:00:32 | may | 31 | 2018-05-31 09:00:29 | 2018-06-06 17:23:29 | 2018-06-06 17:23:28 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Julio Eduardo Castillo Cuadros | FALLA DE NODOB | PROBLEMAS ASOCIADOS A NUEVA IMPLEMENTACION | Se efectúan validaciones de la configuración del demarcador encontrando la falla en la negociación del puerto asignado para el servicio de 3G/UMTS, se realiza la corrección de la negociación dejándose forzado el puerto a 100 Full-Duplex; validando operatividad y normalidad en UMTS 850 y UMTS 1900. | 2018-06-06 14:42:00 | 9073 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-31 07:29:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se efectúan validaciones de la configuración del demarcador encontrando la falla en la negociación del puerto asignado para el servicio de 3G/UMTS, se realiza la corrección de la negociación dejándose forzado el puerto a 100 Full-Duplex; validando operatividad y normalidad en UMTS 850 y UMTS 1900. | Se efectúan validaciones de la configuración del demarcador encontrando la falla en la negociación del puerto asignado para el servicio de 3G/UMTS, se realiza la corrección de la negociación dejándose forzado el puerto a 100 Full-Duplex; validando operatividad y normalidad en UMTS 850 y UMTS 1900. | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000010982798 | ACS: SIN TRAFICO de Voz y Datos EB UMTS YOP.Oriente Sectores [Y, Y1, Y2, Y3, Z, X] (Drop call 100%) Con VM : 1466883 No exitosa |  | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-01 21:59:44 | may | 01 | 2018-05-01 21:52:42 | 2018-05-02 09:43:15 | 2018-05-02 09:43:13 | Campo Centro Poblaciones | Z16 Yopal | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | En la estación base se evidencia personal técnico adelantando trabajos de modernización los cuales generan afectación de servicio en la EB.ID-del trabajo?1466883. | 2018-05-01 21:12:00 | 12 | Sebastian Vargas Velasquez | 2018-05-01 21:00:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | En la estación base se evidencia personal técnico adelantando trabajos de modernización los cuales generan afectación de servicio en la EB.ID-del trabajo?1466883. | En la estación base se evidencia personal técnico adelantando trabajos de modernización los cuales generan afectación de servicio en la EB.ID-del trabajo?1466883. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000010982805 | FEOB: Fuera de servicio EB: VAU.Acaricuara GSM en Vaupes con alarmas de energia EB con PE. (CRC) | VAU.Acaricuara,VAU.Acaricuara_1,VAU.Acaricuara_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-01 22:01:04 | may | 01 | 2018-05-01 22:00:59 | 2018-05-16 10:10:44 | 2018-05-02 10:07:35 | Campo Centro Poblaciones | Z17 Satelitales/Arauca/SJG Y Territorios | Rosa Leylany Mesa Chaparro | Energia_Planta | Falla componente | El auxiliar realiza encendido manual de la planta. | 2018-05-02 04:12:00 | 405 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-01 21:27:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta apagado de la planta por alarma de presión e aceite. | El auxiliar realiza encendido manual de la planta. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000010982809 | FAOB: Fuera de servicio EB: VCO.El Barzal-2 GSM/UMTS en Villavicencio EB sin PE. (Reinicio). | VCO.El Barzal-2,VCO.El Barzal-2_1,VCO.El Barzal-2_2,VCO.El Barzal-2_3,VCO.El Barzal-2_A,VCO.El Barzal-2_B,VCO.El Barzal-2_C,VCO.El Barzal-2_I,VCO.El Barzal-2_J,VCO.El Barzal-2_L,VCO.El Barzal-2_M,VCO.El Barzal-2_O,VCO.El Barzal-2_P,VCO.El Barzal-2_Q,VCO.El Barzal-2_R,VCO.El Barzal-2_S,VCO.El Barzal-2_k | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-01 22:06:40 | may | 01 | 2018-05-01 22:06:31 | 2018-05-02 14:51:29 | 2018-05-02 14:51:28 | Campo Centro Poblaciones | Z8 Meta Y Villavicencio al Sur | Juan Carlos Araos Guzman | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Elementos de Media/Baja Tension Electrificadora | SE NORMALIZA RED COMERCIAL SUBEN LOS SERVICIOS, SITIO SIN PLANTA | 2018-05-02 14:51:28 | 42 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | SE NORMALIZA RED COMERCIAL SUBEN LOS SERVICIOS, SITIO SIN PLANTA | SE HACE SEGUIMIENTO | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000010982863 | FEOC: Fuera de servicio EB: MAG.Pueblo Nuevo GSM/UMTS afectando a CES.Copey-2 GSM/UMTS/LTE, CES.Copey Reu GSM/UMTS en Magdalena EB con PE.(CESAR EL COPEY 100% LTE) | CES.Copey-2_1,CES.Copey-2_2,CES.Copey-2_3,CES.Copey Reu,CES.Copey Reu_1,CES.Copey Reu_2,CES.Copey Reu_3,CES.Copey Reu_4,CES.Copey Reu_B,CES.Copey-2,MAG.Pueblo Nuevo,MAG.Pueblo Nuevo_1,MAG.Pueblo Nuevo_2,MAG.Pueblo Nuevo_3,MAG.Pueblo Nuevo_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-01 23:01:43 | may | 01 | 2018-05-01 23:01:40 | 2018-05-02 01:07:09 | 2018-05-02 01:04:34 | Campo Costa | Emergencias Costa | Clauss Oeckel Perez | FALLA DE RADIO MICROONDAS | ERROR DE CONFIGURACION | Los servicios afectados normalizan con el desbloqueo del enlace Microonda. | 2018-05-02 01:04:34 | 112 | Miguel Angel Lara Rocha |  | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla de Transmision | Se presentó Hurto en la EB, produciendo corto, y bloqueo del enlace. | Se presenta Hurto en la EB, produciendo corto y bloqueo del enlace MW. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011036931 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.IND Dropopular UMTS en Medellin / MAIL sin alarmas de energia EB sin PE. | MED.IND Dropopular,MED.IND Dropopular_I | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-31 02:54:03 | may | 31 | 2018-05-31 02:54:00 | 2018-06-01 14:16:40 | 2018-05-31 16:48:55 | Campo Noroccidente | Site Owner | Alfonso De Jesus Llano Henao | Software | Bloqueo de equipo, modulo, tarjeta o elemento | Se realiza reset físico del nodo para normalizar servicio. El cliente solo permitió ingreso a las 2:30 pm el 31 de Mayo de 2018 | 2018-05-31 15:31:00 | 1645 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 12:06:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Software del Elemento de Red | Se realiza reset físico del nodo para normalizar servicio. | El cliente solo permitió ingreso a las 2:30 pm el 31 de Mayo de 2018 | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000011036927 | FAOB: Fuera de servicio Sectores (3) EB: CAQ.Penas Coloradas GSM en Caqueta EB con PE 7X24.(REINICIO) | CAQ.Penas Coloradas_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-31 02:39:40 | may | 31 | 2018-05-31 02:39:38 | 2018-06-03 14:49:57 | 2018-06-03 14:49:56 | Campo SurOccidente | Site Owner | Javier Suaza Alvarado | FALLA DE BTS | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Reinicio local en sitio | 2018-05-31 04:27:00 | 107 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-31 02:39:38 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Otro Tipo de Falla | Bloqueo por descarga eléctrica | Reinicio local en sitio | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000011036921 | FAOB: Fuera de servicio Sectores (1900) EB: ARA.Puerto Jordan UMTS en Arauca EB con PE 7X24.(REINICIO) | ARA.Puerto Jordan | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-31 02:21:24 | may | 31 | 2018-05-31 02:21:20 | 2018-05-31 21:36:09 | 2018-05-31 21:36:00 | Campo Centro Poblaciones | Z17 Satelitales/Arauca/SJG Y Territorios | Rosa Leylany Mesa Chaparro | Hardware | Daño de hardware por Condicione sambientales | Las condiciones climaticas mejoran y se recuperan los servicios. | 2018-05-31 05:49:00 | 316 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-31 00:33:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se presenta degradación del enlace microondas entre pto Jordan y Ara.Panama | Las condiciones climaticas mejoran y se recuperan los servicios. | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000011036884 | FAOB: Fuera de servicio EB: VCH.Puerto Oriente GSM en Vichada EB con PE 7X24. | BOG.Switch Venecia,VCH.Puerto Oriente,VCH.Puerto Oriente_1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-31 00:55:43 | may | 31 | 2018-05-31 00:55:42 | 2018-06-03 16:48:51 | 2018-06-03 16:45:56 | Campo Centro Poblaciones | Z17 Satelitales/Arauca/SJG Y Territorios | Rosa Leylany Mesa Chaparro | Fallo de Hardware | Daño en LNA (receptor) del Equipo. | Se realiza cambio de conectores del cable IF y cambio del LNA. | 2018-06-03 10:10:00 | 4973 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 23:17:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se presena daño en el cable IF y en el LNA | Se realiza cambio de conectores del cable IF y cambio del LNA. | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000011036827 | FAOB: Fuera de servicio EB: SND.Santa Helena, SND.Miralindo GSM/SND.El Penon UMTS/LTE(L2) en Santander EB con PE.(PPC SND.Santa Helena) | SND.El Penon,SND.El Penon_L1,SND.Miralindo_1,SND.Miralindo_2,SND.Miralindo_3,SND.Santa Helena_1,SND.Santa Helena_2,SND.Santa Helena_3,SND.Santa Helena_4 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-30 23:29:10 | may | 30 | 2018-05-30 23:29:09 | 2018-06-01 13:30:17 | 2018-06-01 13:30:15 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA DE RADIO MICROONDAS | IDU/RADIO COMPACTO - AVERIA GENERALIZADO | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera averia en tarjetas IF RADIO MW RTN910 de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación en enlace MW abre caso con huawei para suministro de elementos dañados, al realizar cambio de elementos en radio MW se normaliza el servicio. | 2018-06-01 07:31:00 | 1988 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 22:23:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Daño en tarjetas IF, en radio HUAWEI RTN910, por descargas electricas en la zona | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera averia en tarjetas IF RADIO MW RTN910 de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación en enlace MW abre caso con huawei para suministro de elementos dañados, al realizar cambio de elementos en radio MW se normaliza el servicio. | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000010983124 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Santa Ana-2 UMTS (S) en Bogota EB sin PE. | BOG.Santa Ana-2,RNC-1450,RncFunction=RNC-1450,UtranCell=WBTS-41794/WCEL-8652 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 03:48:33 | may | 02 | 2018-05-02 03:48:32 | 2018-05-02 12:26:39 | 2018-05-02 12:26:35 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Diego Fernando Bahamon Velez | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | se confirman servicios operativos y alarmas canceladas posible bloqueo de nodo | 2018-05-02 12:26:35 | 2928 | Miguel Angel Lara Rocha |  | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | se confirman servicios operativos y alarmas canceladas posible bloqueo de nodo |  | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000010983135 | FEOB: Fuera de servicio EB: GUV.Miraflores GSM en Guaviare con alarmas de energia EB con PE. (CRC) planta (7x24) | GUV.Miraflores_1,GUV.Miraflores_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-02 04:17:17 | may | 02 | 2018-05-02 04:17:16 | 2018-06-06 11:13:04 | 2018-05-02 09:17:28 | Campo Centro Poblaciones | Z17 Satelitales/Arauca/SJG Y Territorios | Rosa Leylany Mesa Chaparro | Energia_Planta | Falla componente | el auxiliar realiza encendido de la planta de manera manual. | 2018-05-02 07:01:00 | 203 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-02 03:38:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta apagado de la planta por alarma de presión de aceite | el auxiliar realiza encendido de la planta de manera manual. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011036738 | Fuera de servicio 0.52% UMTS en ANTIOQUIA (22 wcell de 4271), 6 completas (ANT.Cuturu,ANT.IND Auralac,ANT.IND Hosp Nec,ANT.Naranjitas,ANT.Rio Claro,ANT.San Carlos-2) 3 por sectores (ANT.Color Festival:H1,ANT.Color F | ANT.Color Festival:H1,ANT.Color Festival:H2,ANT.Color Festival:H3,ANT.Cuturu,ANT.IND Auralac,ANT.IND Hospital Necocli,ANT.Jardin_2,ANT.Naranjitas,ANT.Rio Claro,ANT.San Carlos-2,CHO.Trigana,MED.Belen Rincon-2,MED.Machado_Z,MED.IND Estudio Moda_X,MED.IND Huawei,MED.IND Latinco,MED.IND Millar,MED.Socorro_Y,MED.Socorro_Z | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-30 21:00:11 | may | 30 | 2018-05-30 21:00:08 | 2018-05-31 16:20:27 | 2018-05-31 16:13:54 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Luis Eduardo Caicedo Acosta | Otras causas | Revision de informacion | S BO TX E: S valida ruta tx, se observa en conmutaciones simples una afectación entre el tramo Yarumal dir Caucacia con el proveedor internexa tk Onix: 10817607. Se observa que la hora de inico fue a las 6.36 hrs - 30-05-2018., hasta las 2.37 am. Se envia correo para solicitar evidencias. Se observa que no tiene punto comun pero el mayor porcentanje que comparten los servicios son equipos OSN, DWDM y OTNs, de acuerdo a la validacion en TG, Al comunicarnos con el Area de SDH nos informan que la unica afectacion que se presento ayer fue con el proveedor Internexa en el tramo indicado sobre la Zona de Occidente. Se procede con cierre del caso, se adjunta correo de sdh. | 2018-05-31 16:13:54 | 225 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ALQUILADA A TERCEROS (POSTES, CAMARAS, TORRES, TRANSPONDER) | Falla de Equipos del Elemento de Red | S BO TX E: S valida ruta tx, se observa en conmutaciones simples una afectación entre el tramo Yarumal dir Caucacia con el proveedor internexa tk Onix: 10817607. Se observa que la hora de inico fue a las 6.36 hrs - 30-05-2018., hasta las 2.37 am. Se envia correo para solicitar evidencias. Se observa que no tiene punto comun pero el mayor porcentanje que comparten los servicios son equipos OSN, DWDM y OTNs, de acuerdo a la validacion en TG, Al comunicarnos con el Area de SDH nos informan que la unica afectacion que se presento ayer fue con el proveedor Internexa en el tramo indicado sobre la Zona de Occidente. Se procede con cierre del caso, se adjunta correo de sdh. | S BO TX E: S valida ruta tx, se observa en conmutaciones simples una afectación entre el tramo Yarumal dir Caucacia con el proveedor internexa tk Onix: 10817607. Se observa que la hora de inico fue a las 6.36 hrs - 30-05-2018., hasta las 2.37 am. Se envia correo para solicitar evidencias. Se observa que no tiene punto comun pero el mayor porcentanje que comparten los servicios son equipos OSN, DWDM y OTNs, de acuerdo a la validacion en TG, Al comunicarnos con el Area de SDH nos informan que la unica afectacion que se presento ayer fue con el proveedor Internexa en el tramo indicado sobre la Zona de Occidente. Se procede con cierre del caso, se adjunta correo de sdh. | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000010983180 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Mosquera Via La Mesa-3 UMTS en Cundinamarca EB sin PE. | CUN.Mosquera Via La Mesa-3,CUN.Mosquera Via La Mesa-3_X,CUN.Mosquera Via La Mesa-3_Y,CUN.Mosquera Via La Mesa-3_Y1,CUN.Mosquera Via La Mesa-3_Y2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 05:34:22 | may | 02 | 2018-05-02 05:34:20 | 2018-05-12 09:20:30 | 2018-05-12 09:20:14 | Campo Centro | Z3 Cundinamarca al Oriente |  | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se realiza reposición de elementos afectados por vandalismo, reposición de acometida, barrajes y cableado afectado. Servicios quedan operativos y estables con recomisionamiento de parámetros. | 2018-05-10 16:52:16 | 24276 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-04-23 20:05:04 | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | mejora en seguridad de la EB. Afectación de servicio por hurto y vandalismo | Se realiza reposición de elementos afectados por vandalismo, reposición de acometida, barrajes y cableado afectado. Servicios quedan operativos y estables con recomisionamiento de parámetros. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000010983195 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAL.IND 14 Bulevar UMTS en Cali EB sin PE. | CAL.IND 14 Bulevar | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 06:08:31 | may | 02 | 2018-05-02 06:08:26 | 2018-05-08 10:26:50 | 2018-05-04 10:31:22 | Campo SurOccidente | Site Owner | Eduard Herney Morales Rios | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION |  | 2018-05-04 08:10:00 | 3026 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-02 05:44:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se reporto daño en red comercial, electrificadora reporta la reparación del circuito afectado, se llega a sitio y se encuentra breaker disparado, se realiza reinicio de sistema de protección se recupera afectación sitio administrativo, solo se permitió el acceso a las 8:00 AM | FE Seguimiento: Se establece comunicacion con EE EMCALI e indica falla de energia en la zona con INC NO 442820. Sin Hora estimada de solucion. Atiende Luis Montoya. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000010983346 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Mondonedo GSM (3) en Cundinamarca EB sin PE. | CUN.Mondonedo,CUN.Mondonedo_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 08:00:38 | may | 02 | 2018-05-02 08:00:38 | 2018-05-16 09:53:38 | 2018-05-02 17:13:48 | Campo Centro | Z3 Cundinamarca al Oriente | Johnatan Felipe Martinez Garcia | FALLA DE BTS | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Acceso limitado por administrador de la finca. Se presenta falla de energía en la zona. Se encentra bloqueo de DVTD por fluctuaciones de energía. Se realiza reinicio y recomisionamiento. | 2018-05-02 15:54:00 | 496 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-02 07:36:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Otro Tipo de Falla | Bloqueo de DVTD por fallas de energía. Acceso limitado. | Acceso limitado por administrador de la finca. Se presenta falla de energía en la zona. Se encentra bloqueo de DVTD por fluctuaciones de energía. Se realiza reinicio y recomisionamiento. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011036640 | FAOB: Fuera de servicio Sectores L3 EB: BOG.Sauzalito:H1 LTE en Bogota EB sin PE. (Reinicio). | BOG.Sauzalito:H1,BOG.Sauzalito:H1_L3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-30 19:37:09 | may | 30 | 2018-05-30 19:36:57 | 2018-06-06 10:19:05 | 2018-06-02 05:57:55 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Yhonn Felipe Diaz Caviedes | FALLA DE NODOB | ERROR DE CONFIGURACION POR TRABAJO PROGRAMADO | Se realiza cambio de disposicion fisica de sectores RF por parre de GI y NSN | 2018-06-02 04:50:17 | 849 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-30 19:10:49 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Otro Tipo de Falla | falla en la disposición de los sectores RF |  | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000010983400 | FAOB: Fuera de servicio EB: CAS.Santa Barbara GSM en Casanare EB con PE 7x24. | CAS.El Totumo,CAS.Santa Barbara_1,CAS.Santa Barbara_2,CAS.Santa Barbara_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-02 08:26:55 | may | 02 | 2018-05-02 08:26:40 | 2018-05-02 20:29:23 | 2018-05-02 20:29:18 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Reporte por falla de servicio en sistema GSM por falla en ruta de trasmisión es la segunda vez que se reporta, según información de campo, la falla se reporta por manipulación de los radios HUAWEI - RTN-980-L- para microondas instalados como reemplazo de los DMR-3000S- NEC. Entre CAS. Paz de Ariporo- DIR.Cun Paratebueno. | 2018-05-02 19:00:00 | 60 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-02 18:00:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Reporte por falla de servicio en sistema GSM por falla en ruta de trasmisión es la segunda vez que se reporta, según información de campo, la falla se reporta por manipulación de los radios HUAWEI - RTN-980-L- para microondas instalados como reemplazo de los DMR-3000S- NEC. Entre CAS. Paz de Ariporo- DIR.Cun Paratebueno. | Reporte por falla de servicio en sistema GSM por falla en ruta de trasmisión es la segunda vez que se reporta, según información de campo, la falla se reporta por manipulación de los radios HUAWEI - RTN-980-L- para microondas instalados como reemplazo de los DMR-3000S- NEC. Entre CAS. Paz de Ariporo- DIR.Cun Paratebueno. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011036588 | FAOB: Fuera de servicio Sector 3 EB: VCO.Campanario GSM en Villavicencio EB sin PE. (Reinicio). | VCO.Campanario,VCO.Campanario_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-30 18:45:02 | may | 30 | 2018-05-30 18:45:00 | 2018-05-31 15:46:17 | 2018-05-31 15:46:12 | Campo Centro Poblaciones | Z7 Meta y Villavicencio al Oriente | Cesar Augusto Parra Florez | Hardware | Daño de hardware por Condicione sambientales | se hace cambio de HW, se cambia ESMA y ERTA, quedan sectores operativos y sin alarmas, con trafico | 2018-05-31 09:31:17 | 912 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-30 18:18:38 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | falla de HW, ESMA y ERTA en falla | se hace cambio de HW, se cambia ESMA y ERTA, quedan sectores operativos y sin alarmas, con trafico | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000011036509 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.La Calleja UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.La Calleja | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-30 17:51:27 | may | 30 | 2018-05-30 17:51:22 | 2018-06-01 10:48:32 | 2018-06-01 10:48:27 | Campo Centro | Site Owner | Diego Fernando Bahamon Velez | FALLA DE NODOB | CONEXIONES/CRUZADAS | se confirman servicios operativos. se encuentra conector al radio desajustado. se realiza cambio de este y se normalizan los servicios. se anexa evidencias | 2018-06-01 10:48:27 | 1198 | Miguel Angel Lara Rocha |  | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | se confirman servicios operativos. se encuentra conector al radio desajustado. se realiza cambio de este y se normalizan los servicios. se anexa evidencias |  | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000011036506 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Tierra Adentro UMTS en Cordoba EB con PE. | COR.Tierra Adentro | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-30 17:48:55 | may | 30 | 2018-05-30 17:48:49 | 2018-05-31 11:06:48 | 2018-05-31 11:06:46 | Campo Costa | Site Owners Costa | Leonardo Gomez Gutierrez | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Debido a falla de energía en la estación COR.SAN FRANCISCO DEL RAYO con INC000011033687, la cual fue superada el dia 30 de mayo, se genera bloqueo de servicio UMTS en sitio COR.Tierra Adentro, se realiza reset físico y los servicios suben. | 2018-05-31 11:06:46 | 2099 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Debido a falla de energía en la estación COR.SAN FRANCISCO DEL RAYO con INC000011033687, la cual fue superada el dia 30 de mayo, se genera bloqueo de servicio UMTS en sitio COR.Tierra Adentro, se realiza reset físico y los servicios suben. | Debido a falla de energía en la estación COR.SAN FRANCISCO DEL RAYO con INC000011033687, la cual fue superada el dia 30 de mayo, se genera bloqueo de servicio UMTS en sitio COR.Tierra Adentro, se realiza reset físico y los servicios suben. | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000011036501 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.El Dificil UMTS_Q_K en Magdalena EB con PE. | MAG.El Dificil_K,MAG.El Dificil_Q | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-30 17:41:56 | may | 30 | 2018-05-30 17:41:51 | 2018-05-30 19:00:23 | 2018-05-30 19:00:17 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retorno de red comercial desbloqueo remoto: EXCLUSION | 2018-05-30 18:54:00 | 212 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 15:22:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercail | Reporte ECA y seguimiento | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000010983556 | FAOB: Fuera de servicio EB: BUC.Biblioteca Turbay UMTS (1900) en Bucaramanga EB sin PE. (CRC) | BUC.Biblioteca Turbay | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-02 09:54:50 | may | 02 | 2018-05-02 09:54:41 | 2018-05-16 10:09:24 | 2018-05-02 14:34:03 | Campo Noroccidente | Site Owner | Harol Andrey Luna Sanchez | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | SE NORMALIZA NODO-B BLOQUEADO | 2018-05-02 13:36:00 | 246 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-02 09:29:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | BLOQUEO DE EQUIPOS TRAS DESCARGA ATMOSFERICA | RESET REMOTO DE NODO-B | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000010983638 | FI: Fuera de servicio EB: CUN.Funza Estadio UMTS en Cundinamarca(intermitencia) sin alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Funza Estadio,CUN.Funza Estadio_I,CUN.Funza Estadio_J,CUN.Funza Estadio_K,CUN.Funza Estadio_O,CUN.Funza Estadio_P,CUN.Funza Estadio_Q | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-02 10:33:16 | may | 02 | 2018-05-02 10:33:15 | 2018-05-04 15:23:20 | 2018-05-04 15:23:19 | Campo Centro | Z3 Cundinamarca al Oriente | Johnatan Felipe Martinez Garcia | FALLA DE NODOB | AVERIA DE SYSTEM MODULE | Se logra ingreso a Terraza. Se realiza cambio de System Module y reconsionamiento de parámetros. Servicios quedan operativos y estables. | 2018-05-03 17:35:00 | 1359 | User EvA | 2018-05-02 18:56:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Falla de Hw | Se logra ingreso a Terraza. Se realiza cambio de System Module y reconsionamiento de parámetros. Servicios quedan operativos y estables. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011036289 | MC: SIN TRAFICO de Datos EB UMTS BOG.Exito 53 Sectores [J, P, I, O] en la ciudad de Bogota D.C.(Accesibilidad 0%) | BOG.Exito 53,BOG.Exito 53_I,BOG.Exito 53_O | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-30 15:15:15 | may | 30 | 2018-05-30 15:10:43 | 2018-05-31 13:38:15 | 2018-05-31 13:37:45 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Erwin Eliecer Guerrero Osorio | FALLA DE NODOB | AVERIA DE TARJETA/MODULO FSME/FSMB | Se realiza cambio de System module | 2018-05-31 13:37:45 |  | Victor Hugo Arazo Lopez |  | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | daño en FSMF | Se realiza cambio de System module | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000011036160 | FAOB: Fuera de servicio EB: (satelital) AMZ.El Encanto GSM en Amazonas EB con PE 7X24. | AMZ.El Encanto_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 13:52:48 | may | 30 | 2018-05-30 13:52:45 | 2018-05-30 17:36:34 | 2018-05-30 17:36:32 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Juan Alberto Hernandez Gonzalez | FALLA DE ENLACE SATELITAL | BLOQUEO DE MODEM | Reset MODEM despues de bloqueo por Frame SYnc | 2018-05-30 17:20:00 | 270 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 12:50:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Transmision | Bloqueo despues de desvanecimiento del enlace | Reset MODEM despues de bloqueo por Frame SYnc | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000011036128 | FAOB: Fuera de servicio Sectores 1900 EB: SOA.Cazuca:P7 UMTS en Soacha EB sin PE. (CRC) | BOG.Bosa Nva Granada,SOA.Cazuca:P7 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 13:34:54 | may | 30 | 2018-05-30 13:34:44 | 2018-05-31 18:53:15 | 2018-05-31 18:53:07 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Edwin Jair Murcia Moreno | FALLA DE NODOB | CONEXIONES/CRUZADAS | Se realiza ajuste de Patch cord en BOG.Bosa Nva Granda ( sitio con restriccion de ingreso)y cambio de HW en SOA.Cazuca p7 | 2018-05-31 18:35:00 | 1800 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 12:35:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se realiza ajuste de Patch cord en BOG.Bosa Nva Granda ( sitio con restriccion de ingreso)y cambio de HW en SOA.Cazuca p7 | Se realiza ajuste de Patch cord en BOG.Bosa Nva Granda ( sitio con restriccion de ingreso)y cambio de HW en SOA.Cazuca p7 | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000010984115 | FAOB: Fuera de servicio EB: CAS.Cano Chiquito GSM en Casanare EB con PE. | CAS.Cano Chiquito_2,CAS.Cano Chiquito_3,CAS.Cano Chiquito_4,CAS.Cano Chiquito,CAS.Cano Chiquito-CAS.Trinidad,CAS.Cano Chiquito_1,CAS.El Totumo-CAS.Cano Chiquito,CAS.Trinidad | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 14:04:41 | may | 02 | 2018-05-02 14:04:41 | 2018-05-05 17:30:04 | 2018-05-05 17:30:03 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | FALLA DE ENLACE MICROONDAS | AFECTACION POR INTERFERENCIAS | Reporte por falla en la estación base, envió personal técnico para revisión en sitio, el cual es de difícil acceso. | 2018-05-05 16:39:07 | 1740 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-02 13:05:46 | IMPOSIBILIDAD DE LLEGAR AL SITIO POR PAROS U ORDEN PUBLICO | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se reporta daño en dipolo de la antena por lo que se hace necesario gestionar y migrar servicio a otro enlace instalado en esta estación base. Se confirma servicio operativo en la zona. | Se realiza inspección en sitio no se evidencia daño de HW en sitio se realiza verificación en torre, no se evidencia daño por lo que se gestiona desplazamiento al otro extremo. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000010984135 | FAOC: Fuera de servicio Sectores (1900) EB: BAR.Robles-2 UMTS en Barranquilla EB sin PE. | BAR.Los Robles,BAR.Robles-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-02 14:12:56 | may | 02 | 2018-05-02 14:12:50 | 2018-05-03 11:58:41 | 2018-05-03 11:58:26 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA DE NODOB | CONEXIONES/CRUZADAS | Ajuste de cruzada de TX. | 2018-05-03 08:00:00 | 1195 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-02 12:05:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Falla de TX | Verificacion de alimentacion electrica y conexiones. Ajuste de cruzada de TX. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000010984200 | FEOB: Fuera de servicio EB: BUC.Miraflores:H1 GSM/UMTS/LTE afectando a EB BUC.Exito GSM/ UMTS BUC.Antonia Santos-3 GSM/UMTS/LTE Punto Comun BUC.Miraflores:H1 en Bucaramanga con alarmas de energia EB con PE. | BUC.Antonia Santos-3,BUC.Antonia santos-3,BUC.Antonia santos-3_A,BUC.Antonia santos-3_B,BUC.Antonia santos-3_C,BUC.Exito,BUC.Exito_1,BUC.Exito_2,BUC.Exito_3,BUC.Exito_A,BUC.Exito_B,BUC.Exito_C,BUC.Miraflores:H1,BUC.Miraflores:H1_1,BUC.Miraflores:H1_2,BUC.Miraflores:H1_3,BUC.Miraflores:H1_B,BUC.Miraflores:H1_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-02 14:27:23 | may | 02 | 2018-05-02 14:27:19 | 2018-05-22 16:49:50 | 2018-05-17 12:24:49 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Mauricio Herrera Rodrigurez | Energia_Planta | Daño de Tarjeta Control/Reguladora de Voltaje | Sitio 7x24. Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera fallo en planta electrica y power eltek de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se normaliza operacion de planta electrica y power eltek, normalizando el servicio. | 2018-05-02 22:32:57 | 508 | User EvA | 2018-05-02 14:04:40 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se genera daño en planta y corto en power. por descargas electricas y constantes lluvias en la zona | Sitio 7x24. Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera fallo en planta electrica y power eltek de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se normaliza operacion de planta electrica y power eltek, normalizando el servicio. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000010984202 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Plaza Americas-1 UMTS en Bogota sin alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Plaza Americas-1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 14:28:36 | may | 02 | 2018-05-02 14:28:35 | 2018-05-03 10:40:18 | 2018-05-03 10:39:56 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Edwin Jair Murcia Moreno | FALLA DE NODOB | CONEXIONES/CRUZADAS | Se realiza cambio de conectores en patchcord NodoB vs Equipo ALU Alcatel, se recuepra servicio | 2018-05-03 08:42:00 | 1121 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-02 14:01:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se realiza cambio de conectores en patchcord NodoB vs Equipo ALU Alcatel, se recuepra servicio | Se realiza cambio de conectores en patchcord NodoB vs Equipo ALU Alcatel, se recuepra servicio | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011036030 | FAOC: Fuera de servicio Sectores (3,C) EB: BAR.Alboraya:H1 GSM en Barranquilla EB sin PE. | BAR.Alboraya:H1,BAR.Alboraya:H1_3,BAR.Alboraya:H1_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-30 12:13:35 | may | 30 | 2018-05-30 12:13:32 | 2018-05-30 16:38:54 | 2018-05-30 16:38:29 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial: EXCLUSION | 2018-05-30 14:34:00 | 227 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 10:47:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Reporte ECA y seguimiento TAS A SMU NOKIA | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000010984239 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAL.Americas UMTS en Cali EB sin PE. ETH_LOS | CAL.Americas | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 14:37:31 | may | 02 | 2018-05-02 14:37:29 | 2018-05-23 10:05:54 | 2018-05-03 09:52:20 | Campo SurOccidente | Site Owner | Eduard Herney Morales Rios | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | se encuentra breaker del nodo b 850 disparado por descarga atmosférica, se restablece el funcionamiento del breaker se recuperan los servicios afectados se adjunta evidencia para exclusión http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/fallas-en-circuitos-dejan-varios-barrios-sin-energia-en-cali/20180502/nota/3745042.aspx | 2018-05-03 09:13:00 | 1140 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-02 14:13:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | breaker disparado por descargas atmosféricas | se encuentra breaker del nodo b 850 disparado por descarga atmosférica, se restablece el funcionamiento del breaker se recuperan los servicios afectados se adjunta evidencia para exclusión http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/fallas-en-circuitos-dejan-varios-barrios-sin-energia-en-cali/20180502/nota/3745042.aspx | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000010984339 | FAOC: Fuera de servicio Sectores 1,2 EB: VAL.Cerrito GSM en Valle del Cauca EB con PE. (TX) | VAL.Cerrito_1,VAL.Cerrito_2,VAL.Cerrito_3,VAL.Cerrito_A,VAL.Cerrito_B,VAL.Cerrito_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 15:08:15 | may | 02 | 2018-05-02 15:08:03 | 2018-05-23 11:43:17 | 2018-05-04 17:06:41 | Campo SurOccidente | Site Owner | Jose Manuel Rivera Cardenas | FALLA DE BTS | AVERIA DE CONEXIONES / CRUZADAS | Se realiza revision y ajuste de la cruzada del E1-1 que va al pto 2 del radio Pasoilink VR10 VAL.Cerrito dir VAL.Amaime. | 2018-05-04 16:16:57 | 2966 | User EvA | 2018-05-02 14:50:05 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Falla en la ruta de transmision del E1-1 del bastidor multiradio (GSM). | Se realiza revision y ajuste de la cruzada del E1-1 que va al pto 2 del radio Pasoilink VR10 VAL.Cerrito dir VAL.Amaime. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011035814 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.IND Campin UMTS/LTE en Bogota EB sin PE. | BOG.IND Campin | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 09:40:41 | may | 30 | 2018-05-30 09:40:35 | 2018-05-30 19:02:12 | 2018-05-30 19:02:11 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Juan Alberto Hernandez Gonzalez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA DE ACOMETIDA BT PROPIA | Personal del Campin termina trabajos de implementacion de transformador | 2018-05-30 18:00:00 | 520 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 09:20:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla por trabajos del cliente | Personal del Campin termina trabajos de implementacion de transformador | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000011035749 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.La Finca ALT2 LTE en Medellin EB sin PE. | MED.La Finca ALT2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-30 09:00:28 | may | 30 | 2018-05-30 09:00:22 | 2018-06-02 09:48:57 | 2018-06-02 09:48:56 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | William Alexander Vesga Beltran | Conectividad | Falla de Sincronismo | S BO TX E: Servicio operativo desde el 31-05-2018 a las 07:56, falla descartada por parte de la red de ipran, se atribuye falla a la red de GPON. | 2018-06-02 09:35:39 | 278 | Miguel Angel Lara Rocha |  | OBSTRUCCION DE ENELACE DE MICROONDAS O INTERFERENCIA POR PARTE DE TERCEROS | Falla de Transmision | S BO TX E: Servicio operativo desde el 31-05-2018 a las 07:56, falla descartada por parte de la red de ipran, se atribuye falla a la red de GPON. | S BO TX E: Servicio operativo desde el 31-05-2018 a las 07:56, falla descartada por parte de la red de ipran, se atribuye falla a la red de GPON. | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000010984478 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.IND Unigas UMTS en Bogota sin alarmas de energia EB sin PE. -90dbm | BOG.IND Unigas,CUN.Siberia-2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 16:00:31 | may | 02 | 2018-05-02 16:00:30 | 2018-05-30 10:28:20 | 2018-05-04 08:51:17 | Campo Centro | Z2 Cundinamarca al Occidente | Christian Eduardo Mejia Rincon | Fallo por Cableado | Cruzadas E1#039;s Deterioradas o abiertas | Se presenta falla en la cruzada de la estacion CUN.Siberia dse realiza migracion confirmando servicios operativos. | 2018-05-04 07:55:00 | 2120 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-02 20:35:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Transmision | cambio de cableado | Se presenta falla en la cruzada de la estacion CUN.Siberia dse realiza migracion confirmando servicios operativos. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000010984510 | FAOB: Fuera de servicio EB: ARA.Puerto Jordan UMTS en Arauca sin alarmas de energia EB con PE. | ARA.Puerto Jordan,ARA.Puerto Jordan_Y1,ARA.Puerto Jordan_Z | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 16:13:33 | may | 02 | 2018-05-02 16:13:32 | 2018-05-04 16:21:20 | 2018-05-04 16:16:05 | Campo Centro Poblaciones | Z17 Satelitales/Arauca/SJG Y Territorios | Rosa Leylany Mesa Chaparro | Hardware | Daño de hardware por Condicione sambientales | se realiza reinicio de radio Mw tanto en panama con en Pto jordan. | 2018-05-04 14:59:00 | 2720 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-02 17:39:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se presenta averias en la tarjeta de interfaz del radio MW en Ara.Pto Jordan. | se realiza reinicio de radio Mw tanto en panama con en Pto jordan. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000010984578 | FAOB: Fuera de servicio EB: VCO.Zona Rosa GSM en Villavicencio EB sin PE. | VCO.Zona Rosa,VCO.Zona Rosa_1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 16:33:11 | may | 02 | 2018-05-02 16:33:11 | 2018-05-02 17:56:34 | 2018-05-02 17:56:32 | Campo Centro Poblaciones | Z8 Meta Y Villavicencio al Sur | Juan Carlos Araos Guzman | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | SUBE SIN INTERVENCION FALLA DE RE SE NORMALIZAN SERVICIOS | 2018-05-02 17:56:32 |  | Usuario Desarrollo |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | SUBE SIN INTERVENCION FALLA DE RE SE NORMALIZAN SERVICIOS | SE HACE SEGUIMIENTO | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000010984583 | FAOB: Fuera de servicio EB: CAS.Santa Barbara GSM en Casanare EB con PE. | CAS.Santa Barbara-2_1,CAS.Santa Barbara-2_2,CAS.Santa Barbara-2_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 16:33:16 | may | 02 | 2018-05-02 16:33:15 | 2018-05-02 18:22:46 | 2018-05-02 18:22:41 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | FALLA DE ENLACE MICROONDAS | DEGRADACION POR CLIMA: LLUVIAS, BRUMA, TORMENTAS | Buen día se adjunta pantallazos con registro de niveles Rx y performance de los radios en la ruta Cas.Santa Barbara-2, Cas.El Totumo, Cas, Paz de Ariporo, en el performance de estos equipos hay un común denominador que se presentan desvanecimientos en horarios nocturnos y al amanecer, en el horario del día tienen un un desempeño normal de acuerdo a la hoja de calculo en sus niveles de Rx. | 2018-05-01 00:00:00 | 240 | Usuario Desarrollo | 2018-04-30 20:00:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Buen día se adjunta pantallazos con registro de niveles Rx y performance de los radios en la ruta Cas.Santa Barbara-2, Cas.El Totumo, Cas, Paz de Ariporo, en el performance de estos equipos hay un común denominador que se presentan desvanecimientos en horarios nocturnos y al amanecer, en el horario del día tienen un un desempeño normal de acuerdo a la hoja de calculo en sus niveles de Rx. | Buen día se adjunta pantallazos con registro de niveles Rx y performance de los radios en la ruta Cas.Santa Barbara-2, Cas.El Totumo, Cas, Paz de Ariporo, en el performance de estos equipos hay un común denominador que se presentan desvanecimientos en horarios nocturnos y al amanecer, en el horario del día tienen un un desempeño normal de acuerdo a la hoja de calculo en sus niveles de Rx. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000010984584 | FAOB: Fuera de servicio EB: (satelital) AMZ.Fuerte Amazonas GSM en Amazonas EB con PE. (CRC) | AMZ.Fuerte Amazonas_1,AMZ.Fuerte Amazonas_2,AMZ.Fuerte Amazonas_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-02 16:33:18 | may | 02 | 2018-05-02 16:33:17 | 2018-05-16 10:06:44 | 2018-05-03 16:14:26 | Campo Centro Poblaciones | Z17 Satelitales/Arauca/SJG Y Territorios | Rosa Leylany Mesa Chaparro | Fallo de Hardware | Daño en Modem | se realiza reincio de modem satelital en AMz.Fuerte amazonas | 2018-05-01 07:28:00 | 1365 | Usuario Desarrollo | 2018-04-30 08:43:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | se presenta bloqueo del modem en Fuerte amazonas | se realiza reincio de modem satelital en AMz.Fuerte amazonas | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000010984588 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Arenoso GSM/UMTS en Cordoba EB con PE. | COR.Arenoso,COR.Arenoso_1,COR.Arenoso_2,COR.Arenoso_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 16:33:25 | may | 02 | 2018-05-02 16:33:24 | 2018-05-04 15:04:19 | 2018-05-04 15:04:17 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE TARJETA CONTROL/REGULADORA DE VOLTAJE | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-04-30 04:35:00 | 5 | Usuario Desarrollo | 2018-04-30 04:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Planta eléctrica no respaldó. | COR.Arenoso se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se aplica reset a tarjeta de control de la planta eléctrica dejándola operativa. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000010984598 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.Pto Colombia GSM/UMTS en Atlantico EB con PE. (CRC) POWER ABNORMAL | ATL.Pto Colombia,ATL.Pto Colombia_1,ATL.Pto Colombia_3,ATL.Pto Colombia_A,ATL.Pto Colombia_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-02 16:33:53 | may | 02 | 2018-05-02 16:33:48 | 2018-06-05 12:33:59 | 2018-05-03 11:57:29 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-04-30 16:11:29 | 78 | Usuario Desarrollo | 2018-04-30 14:53:02 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de energía comercial se abre reporte con ECA número 5002106. | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011035473 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Soledad-8 UMTS / LTE Failure in Optical Interface en Barranquilla / FXCB Failure in optical RP3 interface sin alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Soledad-8_I,BAR.Soledad-8_J,BAR.Soledad-8_K,BAR.Soledad-8_L1,BAR.Soledad-8_L2,BAR.Soledad-8_L3,BAR.Soledad-8_O,BAR.Soledad-8_P,BAR.Soledad-8_Q,BAR.Soledad-8_X,BAR.Soledad-8_Y,BAR.Soledad-8_Y1,BAR.Soledad-8_Y2,BAR.Soledad-8_Y3,BAR.Soledad-8_Z,BAR.Soledad-8 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-30 01:55:21 | may | 30 | 2018-05-30 01:55:20 | 2018-06-04 15:28:12 | 2018-06-04 15:28:11 | Campo Costa | Site Owners Costa | Edgar Fuentes Gutierrez | FALLA DE NODOB | CONEXIONES/CRUZADAS | Se realiza la reposición de los elementos hurtados, logrando normalizar la falla. | 2018-06-04 14:06:17 | 4436 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 01:01:21 | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Otro Tipo de Falla | Hurto | Pendiente ingreso de solucion | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000010984605 | FAOB: Fuera de servicio EB: (satelital) VCH.Santa Rosalia GSM en Vichada EB con PE. | VCH.Santa Rosalia,VCH.Santa Rosalia_1,VCH.Santa Rosalia_2,VCH.Santa Rosalia_X,VCH.Santa Rosalia_Y,VCH.Santa Rosalia_Y1,VCH.Santa Rosalia_Y2,VCH.Santa Rosalia_Y3,VCH.Santa Rosalia_Z | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 16:34:03 | may | 02 | 2018-05-02 16:34:02 | 2018-05-02 22:23:20 | 2018-05-02 22:23:16 | Campo Centro Poblaciones | Z17 Satelitales/Arauca/SJG Y Territorios | Rosa Leylany Mesa Chaparro | Fallo de Hardware | Daño Generalizado de IDU/Radio Compacto | Se realiza desbloqueo de radio MW, configuración de E1s y cambio de Hadware del nodo B 850. | 2018-05-02 18:59:00 | 170 | Usuario Desarrollo | 2018-04-30 14:10:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se presenta bloqueo de radio MW, desconfiguración de parametros y falla de hadware de nodo B | Se realiza desbloqueo de radio MW, configuración de E1s y cambio de Hadware del nodo B 850. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011035450 | FAOB: Fuera de servicio EB: SND.Oiba LTE en Santander EB con PE. (Reinicio).(100% LTE) | SND.Oiba,SND.Oiba_L1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 01:12:52 | may | 30 | 2018-05-30 01:12:51 | 2018-05-30 10:38:12 | 2018-05-30 10:38:05 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Octaviano Sanchez Chavez | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en ENODE-B, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y óptica, al realizar RESET físico de ENODE-B los elementos se normaliza el servicio. | 2018-05-30 08:50:00 | 517 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 00:13:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | debido a de descargas electricas en la zona genera bloqueo en enode-b LTE de EB | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en ENODE-B, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y óptica, al realizar RESET físico de ENODE-B los elementos se normaliza el servicio. | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000010984713 | FI: Fuera de servicio EB: BOG.Rb Ricaurte-2:H2 UMTS en Bogota(intermitencia) sin alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Rb Ricaurte-2:H2_Y,BOG.Rb Ricaurte-2:H2,BOG.Rb Ricaurte-2:H2_Y,BOG.Rb Ricaurte-2:H2_Y2 | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 17:32:27 | may | 02 | 2018-05-02 17:32:17 | 2018-05-03 09:06:25 | 2018-05-03 09:06:17 | Campo Centro | Site Owner | Diego Fernando Bahamon Velez | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | se realiza ajuste de cableado y conexiones | 2018-05-03 09:06:17 | 4 | User EvA |  | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | se realiza ajuste de cableado y conexiones |  | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011035310 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.IND Flores de Bojaca UMTS en Cundinamarca EB sin PE. | CUN.IND Flores de Bojaca,CUN.IND Flores de Bojaca-CUN.Bojaca | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 21:56:28 | may | 29 | 2018-05-29 21:56:28 | 2018-05-30 10:50:22 | 2018-05-30 10:50:12 | Campo Centro | Z2 Cundinamarca al Occidente | Christian Eduardo Mejia Rincon | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Se presenta falla de red comercial en sitio el cliente esta realizando trabajos internos en la estacion base | 2018-05-30 10:39:00 | 830 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 20:49:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | cambio de fusibles | Se presenta falla de red comercial en sitio el cliente esta realizando trabajos internos en la estacion base | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000010984755 | FAOB: Fuera de servicio EB: MET.Mapiripan GSM/UMTS en Meta EB con PE. AFECTACION 100% MUNICIPIO MAPIRIPAN (VOZ Y DATOS). GSM/UMTS M100% V-D |  | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-02 17:49:56 | may | 02 | 2018-05-02 17:49:56 | 2018-05-29 07:17:28 | 2018-05-11 10:28:39 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Cableado/Conexiones | Corte de fibra | BO TX E: IPRAN informa quot;Se recupera gestión del equipo ALCATEL AAC-MET.MAPIRIPAN-M1 a las 05/03/2018 14:46, personal de AZTECA informa ruptura de fibra a 65Kms desde puerto concordia, pendiente confirmación de causa y solución por parte de proveedorquot; Se observan servicios resstablecidos totalmente desde las 14:48. Se adjunta evidencia. Pendiente informacion de exclusion | 2018-05-03 14:48:00 | 1320 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-02 16:48:00 | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Transmision | BO TX E: IPRAN informa quot;Se recupera gestión del equipo ALCATEL AAC-MET.MAPIRIPAN-M1 a las 05/03/2018 14:46, personal de AZTECA informa ruptura de fibra a 65Kms desde puerto concordia, pendiente confirmación de causa y solución por parte de proveedorquot; Se observan servicios resstablecidos totalmente desde las 14:48. Se adjunta evidencia. Pendiente informacion de exclusion | BO TX E: IPRAN informa quot;Se recupera gestión del equipo ALCATEL AAC-MET.MAPIRIPAN-M1 a las 05/03/2018 14:46, personal de AZTECA informa ruptura de fibra a 65Kms desde puerto concordia, pendiente confirmación de causa y solución por parte de proveedorquot; Se observan servicios resstablecidos totalmente desde las 14:48. Se adjunta evidencia. Pendiente informacion de exclusion | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011035293 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Puerta de Oro (P2), BAR.IND Tecnoglass UMTS/LTE en Barranquilla EB sin PE. | BAR.IND Tecnoglass,BAR.Puerta de Oro (P2),MAG.El Dificil_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-29 21:39:58 | may | 29 | 2018-05-29 21:39:56 | 2018-05-30 03:41:48 | 2018-05-30 03:41:45 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | William Alexander Vesga Beltran | 05. Falla de Transmisión | Corte Simple de Fibra Optica | Se realiza validación del servicio y este restablece desde las 02:15 del 30-05-2018, se valido ruta de TX con personal de IP RAN he informan lo siguiente ?Ruptura de fibra por roedor, Tendido de cable y creación de dos empalmes. Dirección: Cll 75 Kr 71 A? | 2018-05-30 02:20:00 | 356 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 20:24:00 | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Transmision | Se realiza validación del servicio y este restablece desde las 02:15 del 30-05-2018, se valido ruta de TX con personal de IP RAN he informan lo siguiente ?Ruptura de fibra por roedor, Tendido de cable y creación de dos empalmes. Dirección: Cll 75 Kr 71 A? | Se realiza validación del servicio y este restablece desde las 02:15 del 30-05-2018, se valido ruta de TX con personal de IP RAN he informan lo siguiente ?Ruptura de fibra por roedor, Tendido de cable y creación de dos empalmes. Dirección: Cll 75 Kr 71 A? | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000010984804 | FAOB: Fuera de servicio Sector 2 EB: CAS.El Totumo GSM en Casanare SIN alarmas de energia EB con PE. | CAS.El Totumo_2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 18:26:18 | may | 02 | 2018-05-02 18:26:15 | 2018-05-03 12:17:51 | 2018-05-03 12:17:50 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | En la zona se reporta desvanecimiento de servicio por los enlaces de microondas se realiza reinicio remoto normalizando servicio afectado en la estación base. | 2018-05-03 02:00:00 | 540 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-02 17:00:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se reporta falla en la estación base posible degradación de los enlaces de microondas en la zona por factores climáticos propios del terreno llano, se deja en seguimiento. | En la estación base, no se reporta falla de HW se realiza inspección de acometidas internas externas. Todo está en orden. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011035289 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Teleperformance UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.Teleperformance | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 21:34:20 | may | 29 | 2018-05-29 21:34:13 | 2018-05-31 13:18:41 | 2018-05-31 13:18:39 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Jimmy Aya Diaz | CORTE/FALLA DE FIBRA | AVERIA EN FIBRA DE PROVEEDOR AFECTA IPRAN | PERSONAL DE PLANTA EXTERNA REALIZA CAMBIO DE FIBRA Y QUEDA SERVICIO OPERATIVO | 2018-05-31 09:10:00 | 2188 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 20:42:00 | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Transmision | PERSONAL DE PLANTA EXTERNA REALIZA CAMBIO DE FIBRA Y QUEDA SERVICIO OPERATIVO | PERSONAL DE PLANTA EXTERNA REALIZA CAMBIO DE FIBRA Y QUEDA SERVICIO OPERATIVO | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000010984825 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.IND Union Electrica UMTS en Medellin EB sin PE. | MED.IND Union Electrica,MED.IND Union Electrica_I | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-02 18:33:02 | may | 02 | 2018-05-02 18:32:57 | 2018-05-11 15:53:09 | 2018-05-04 12:24:15 | Campo Noroccidente | Site Owner | Jaime de Jesus Gallego Gallego | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | el cliente apaga los servicios para economizar energia | 2018-05-04 09:58:00 | 233 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-02 18:08:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | el cliente apaga los servicios para economizar energia | el cliente apaga los servicios para economizar energia | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000010984916 | FI: Fuera de servicio EB: CAR.Mamonal-2 (P1) UMTS en Cartagena(intermitencia) sin alarmas de energia EB sin PE. | CAR.Mamonal-2 (P1),CAR.Mamonal-2 (P1) | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 19:05:17 | may | 02 | 2018-05-02 19:05:08 | 2018-05-05 00:32:00 | 2018-05-05 00:31:47 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Solución autónoma. | 2018-05-01 10:43:00 | 41 | User EvA | 2018-05-01 10:02:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. | Sitio sin planta eléctrica se afecta por fluctuaciones de energía. Servicio se restablece en forma autónoma con la normalidad en el fluido eléctrico. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011035242 | FAOB: Fuera de servicio Sectores J,K,P,Q EB: MET.Inproarroz UMTS en Meta EB sin PE. | MET.Inproarroz,MET.Inproarroz_J,MET.Inproarroz_K,MET.Inproarroz_P,MET.Inproarroz_Q | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 20:46:22 | may | 29 | 2018-05-29 20:46:03 | 2018-05-30 16:06:46 | 2018-05-30 16:06:42 | Campo Centro Poblaciones | Z7 Meta y Villavicencio al Oriente | Cesar Augusto Parra Florez | Hardware | Daño de hardware por Condicione sambientales | sitio administrativo, se hace cambio de HW, cambio de SYSTEM y FBBA, quedan servicios operativos y sin alarmas, con trafico. | 2018-05-30 15:06:17 | 1160 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 19:45:48 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | falla de HW, Syustem y FBBA, por problemas de Ingreso hay demoras en dar solucion | se hace seguimiento al Nodo B | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000011035220 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.IND Aceites Finos UMTS en Cundinamarca EB sin PE. | CUN.IND Aceites Finos,CUN.Madrid-3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 20:28:27 | may | 29 | 2018-05-29 20:28:18 | 2018-05-31 08:20:46 | 2018-05-31 08:20:40 | Campo Centro | Z1 Cundinamarca al Norte | Camilo Alexander Rodriguez Gonzalez | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Desde el lado remoto del radio de microondas se realiza un reinicio de la transmisión, se logra que el System se reinicie y quede operativo y sin alarmas | 2018-05-30 21:56:17 | 1577 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 19:36:54 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Software del Elemento de Red | No se puede acceder a sitio porque propietario no permitió el acceso | Desde el lado remoto del radio de microondas se realiza un reinicio de la transmisión, se logra que el System se reinicie y quede operativo y sin alarmas | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000011035209 | FAOB: Fuera de servicio EB: CAL.CPS Centro Indoor GSM en Cali EB sin PE. |  | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-29 20:23:11 | may | 29 | 2018-05-29 20:23:03 | 2018-05-30 17:49:28 | 2018-05-30 17:49:23 | Campo SurOccidente | Site Owner | Eduard Herney Morales Rios | FALLA DE BTS | AVERIA DE PICOCELDA | cliente desconecta solución indoor al cerrar las oficinas, se han dejado avisos para que personal no lo haga | 2018-05-30 08:30:00 | 794 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 19:16:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | des-conexión de solución indoor por el cliente |  | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000010985040 | FI: Fuera de servicio EB: CHO.Pizarro UMTS en Choco(intermitencia) sin alarmas de energia EB con PE. |  | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-02 20:17:01 | may | 02 | 2018-05-02 20:14:36 | 2018-06-05 11:14:46 | 2018-05-16 13:09:16 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | William Alexander Vesga Beltran | Proveedor/Aliados/Terceros | Remplazar el Hardware afectado | Personal de IP RAN recibe avance para cirerre de falla por parte del Proveedor quot;Se valida enlace el cual se restablece la señal se confirma con la Ing Isabel Gomez desde las 6:31:26 am se encuentra arriba el enlace donde el proveedor confirma que al momento de llegar al nodo realizan reinicio del agregador con el cual se restablece la señal.quot; | 2018-05-14 22:45:00 | 17429 | Duver Ricardo Vargas Solano | 2018-05-02 20:16:00 | FALLA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ALQUILADA A TERCEROS (POSTES, CAMARAS, TORRES, TRANSPONDER) | Falla de Transmision | Personal de IP RAN recibe avance para cirerre de falla por parte del Proveedor quot;Se valida enlace el cual se restablece la señal se confirma con la Ing Isabel Gomez desde las 6:31:26 am se encuentra arriba el enlace donde el proveedor confirma que al momento de llegar al nodo realizan reinicio del agregador con el cual se restablece la señal.quot; | Personal de IP RAN recibe avance para cirerre de falla por parte del Proveedor quot;Se valida enlace el cual se restablece la señal se confirma con la Ing Isabel Gomez desde las 6:31:26 am se encuentra arriba el enlace donde el proveedor confirma que al momento de llegar al nodo realizan reinicio del agregador con el cual se restablece la señal.quot; | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011035189 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOY.Buenavista UMTS (1900) en Boyaca EB con PE. (REINICIO ) | BOY.Buenavista_I,BOY.Buenavista_L,BOY.Buenavista_O,BOY.Buenavista_R | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-29 20:09:01 | may | 29 | 2018-05-29 20:08:58 | 2018-05-30 07:09:41 | 2018-05-30 07:09:40 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Octaviano Sanchez Chavez | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en nodo-b umts1900 de la EB, ocasionado afectación de servicio, al realizar RESET remoto de nodo-b umts, se normaliza el servicio. | 2018-05-29 21:15:00 | 160 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-29 18:35:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | por causa de descargas eléctricas genera bloqueo en nodo-b umts 1900 | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en nodo-b umts1900 de la EB, ocasionado afectación de servicio, al realizar RESET remoto de nodo-b umts, se normaliza el servicio. | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000010985060 | FEOB: Fuera de servicio EB: (satelital) AMZ.El Encanto GSM/UMTS en Amazonas sin alarmas de energia EB con PE. (CRC) AFECTACION 100% MUNICIPIO EL ENCANTO 100%M(V_D) | AMZ.El Encanto_1 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-02 20:38:39 | may | 02 | 2018-05-02 20:38:33 | 2018-05-03 15:37:41 | 2018-05-03 15:37:40 | Campo Centro Poblaciones | Z17 Satelitales/Arauca/SJG Y Territorios | Rosa Leylany Mesa Chaparro | Energia_Planta | Falla componente | el auxiliar realiza encendido de la planta y adición de refrigerante. | 2018-05-03 06:00:00 | 591 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-02 20:09:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | se presenta apagado de la planta por alarma de alta temperatura. | el auxiliar realiza encendido de la planta y adición de refrigerante. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011035160 | FAOB: Fuera de servicio Sectores 3 C B EB: CUN.Caparrapi GSM en Cundinamarca EB con PE | CUN.Caparrapi_3,CUN.Caparrapi_B,CUN.Caparrapi_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-29 19:40:41 | may | 29 | 2018-05-29 19:40:41 | 2018-05-31 09:07:33 | 2018-05-31 09:07:30 | Campo Centro | Z1 Cundinamarca al Norte | Camilo Alexander Rodriguez Gonzalez | FALLA DE BTS | AVERIA DE BACK PLANE | Se realiza cambio de back plan en bastidor 266 y se migran los E1 de radio Ericsson a puertos en buen estado, equipos operativos y sin alarmas | 2018-05-31 07:47:00 | 655 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 17:41:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se llega a sitio y se detecta que descarga eléctrica daño Puertos de E1 de radio Ericsson y Back Plane de Bastidor Ultrasite | Se realiza cambio de back plan en bastidor 266 y se migran los E1 de radio Ericsson a puertos en buen estado, equipos operativos y sin alarmas | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000011035077 | FAOB: Fuera de servicio Sectores 2 3 EB: SND.Suaita GSM en Santander EB sin PE. FSP 11034489 | SND.Suaita_2,SND.Suaita_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-29 18:23:06 | may | 29 | 2018-05-29 18:22:56 | 2018-05-30 19:18:26 | 2018-05-30 19:18:16 | Campo Noroccidente | Site Owner | Julio Cesar Rodriguez Ruiz | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se cambian los equipos quemados por la descarga eléctricas atmosféricas, quedando los sectores 2 y 3. | 2018-05-30 18:16:17 | 1802 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 12:14:12 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Otro Tipo de Falla | quemo los equipos celulares después de las descargas | Se cambian los equipos quemados por la descarga eléctricas atmosféricas, quedando los sectores 2 y 3. | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000010985120 | FAOB: Fuera de servicio Sectores 1900 EB: CUN.Cajica-4:H2 UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Cajica-4:H2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 21:31:09 | may | 02 | 2018-05-02 21:31:07 | 2018-05-03 18:15:33 | 2018-05-03 18:15:05 | Campo Centro | Z1 Cundinamarca al Norte | Camilo Alexander Rodriguez Gonzalez | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Se realiza reinicio y recomisionamiento de System Module, equipo operativo y sin alarmas | 2018-05-03 12:03:00 | 848 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-02 21:55:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Software del Elemento de Red | Sitio de acceso administrativo, se consiguió permiso de acceso a las 11 30 am, se llega a sitio y se encuentra Bloqueo de System Module | Se realiza reinicio y recomisionamiento de System Module, equipo operativo y sin alarmas | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000010985128 | FI: Fuera de servicio EB: COR.Zooparque Los Caimanes LTE en Cordoba(intermitencia) sin alarmas de energia EB sin PE. | COR.Zooparque Los Caimanes_1,COR.Zooparque Los Caimanes_2,COR.Zooparque Los Caimanes_3,COR.Zooparque Los Caimanes_Y,COR.Zooparque Los Caimanes_Y3 | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 21:38:46 | may | 02 | 2018-05-02 21:38:43 | 2018-05-03 04:49:53 | 2018-05-03 04:49:45 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA_BANCO DE BATERIAS | AVERIA/AVERIA DE COMPONENTES BATERIAS | E.B Sin respaldo de baterias y Sin PE. Se estabilizan las Fluctuaciones, Corte de AC comercial o evento eléctrico | 2018-05-02 21:38:00 | 0 | User EvA | 2018-05-02 21:37:29 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, Corte de AC comercial o evento eléctrico |  | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000010985154 | FD: Fuera de servicio Femtocelda CUN.IND Alqueria V. Cajica-77_I (BSRID:77) en Cajica |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-02 22:14:05 | may | 02 | 2018-05-02 22:11:54 | 2018-05-09 15:31:40 | 2018-05-09 15:31:28 | Campo Centro | Z1 Cundinamarca al Norte | Camilo Alexander Rodriguez Gonzalez | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Se realiza reinicio de equipo Femtocelda Alcatel, queda operativa y sin alarmas | 2018-05-03 17:30:00 | 1170 | Juan Carlos Ovalle Porras | 2018-05-02 22:00:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Software del Elemento de Red | Se permite ingreso a las 5 pm del 8-5-18, en sitio se observa bloqueo de Femtocelda | Se realiza reinicio de equipo Femtocelda Alcatel, queda operativa y sin alarmas | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000010985155 | FAOC: Fuera de servicio EB: GUJ.Jagua Pilar UMTS afectandoa a GUJ.Jagua Pilar-2 GSM/UMTS en Guajira EB con PE. M 100% UMTS | GUJ.Jagua Pilar-2_2,GUJ.Jagua Pilar-2_3,GUJ.Jagua Pilar_1,GUJ.Jagua Pilar_2,GUJ.Jagua Pilar_3,GUJ.Jagua Pilar,GUJ.Jagua Pilar-2,GUJ.Jagua Pilar-2_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-02 22:12:42 | may | 02 | 2018-05-02 22:12:32 | 2018-05-03 08:19:27 | 2018-05-03 08:19:26 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retorno red comercial porque la planta encendio pero sin respaldo de bancos de bateria | 2018-05-03 06:15:00 | 596 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-02 20:19:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Reporte ECA planta encendida | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011035051 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Andino-1 UMTS en Bogota EB sin PE | BOG.Andino-1,BOG.Andino-1_1,BOG.Andino-1_2,BOG.Andino-1_3,BOG.Andino-1_A,BOG.Andino-1_B,BOG.Andino-1_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 18:12:49 | may | 29 | 2018-05-29 18:12:46 | 2018-05-30 12:27:51 | 2018-05-30 12:27:49 | Campo Centro | Site Owner | Sergio Enrique Gutierrez Bello | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | RMC llega a sitio encuentra el totalizador de los POWER modo OFF se procede a normalizar, servicios operativos | 2018-05-30 11:33:00 | 398 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 04:55:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | RMC llega a sitio encuentra el totalizador de los POWER modo OFF se procede a normalizar, servicios operativos |  | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000011035048 | FEOB: Fuera de servicio EB: ANT.Bijagual Mineros-2 (Y3,Z,Y1,X) UMTS sectores (en Antioquia con alarmas de energia EB sin PE.(reinicio) | ANT.Bijagual Mineros-2_X,ANT.Bijagual Mineros-2_Y1,ANT.Bijagual Mineros-2_Y3,ANT.Bijagual Mineros-2_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-29 18:09:44 | may | 29 | 2018-05-29 18:09:40 | 2018-06-05 14:05:42 | 2018-05-31 15:30:24 | Campo Noroccidente | Site Owner | Juan Pablo Pulgarin Gutierrez | Hardware | Daño de antenas, guías de onda, conectores, | En la EB. ANT.Bijagual Mineros-2, se presento falla de HW, se realiza cambio de 50 metros de fibra optica, RF y jumper en antena. se envían repuestos desde bodega en Medellin. sitio de difícil acceso,problemas de orden publico en la zona. Via cerrada por problemas con la represa Hidroituango | 2018-05-30 10:29:00 | 1083 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 16:26:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | falla de HW, se realiza cambio de 20 metros de fibra optica, RF y jumper en antena. se envían repuestos desde bodega en Medellin. sitio de difícil acceso,problemas de orden publico en la zona. Via cerrada por problemas con la represa Hidroituango | En la EB. ANT.Bijagual Mineros-2, se presento falla de HW, se realiza cambio de 50 metros de fibra optica, RF y jumper en antena. se envían repuestos desde bodega en Medellin. sitio de difícil acceso,problemas de orden publico en la zona. Via cerrada por problemas con la represa Hidroituango | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000010985168 | FAOB :Fuera de servicio EB AMZ.Miriti Parana (2 3) GSM en Amazonas. EB 7x12 | AMZ.Miriti Parana,AMZ.Miriti Parana_2,AMZ.Miriti Parana_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-02 22:36:36 | may | 02 | 2018-05-02 22:36:29 | 2018-05-03 12:23:39 | 2018-05-03 12:23:36 | Campo Centro Poblaciones | Z17 Satelitales/Arauca/SJG Y Territorios | Rosa Leylany Mesa Chaparro | Hardware | Daño de hardware por Condicione sambientales | se realiza reinicio remoto de sectores en falla | 2018-05-03 11:58:00 | 742 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-02 23:36:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | se presentan fuertes lluvias en la zona y se bloquea la tx de gsm. | se realiza reinicio remoto de sectores en falla | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011034986 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.San Cayetano UMTS en Cundinamarca EB con PE. | CUN.Paime,CUN.San Cayetano | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-29 17:14:32 | may | 29 | 2018-05-29 17:14:24 | 2018-05-30 10:30:39 | 2018-05-30 10:30:38 | Campo Centro | Z1 Cundinamarca al Norte | Camilo Alexander Rodriguez Gonzalez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Se realiza reinicio local del radio Pasolink V4 en CUN Paime, se recupera niveles del radio y UMTS de CUN San Cayetano queda Operativo y sin alarmas | 2018-05-30 08:48:00 | 996 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 16:12:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se llega a CUN.Paime y se encuentra que después de la tormenta de ayer en la tarde se quemaron pararrayos del transformador y se protegió el radio Pasolink V4 | Se realiza reinicio local del radio Pasolink V4 en CUN Paime, se recupera niveles del radio y UMTS de CUN San Cayetano queda Operativo y sin alarmas | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000010985226 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Arjona GSM/UMTS en Cesar EB con PE. | CES.Arjona_A,CES.Arjona_B,CES.Arjona_I,CES.Arjona_J,CES.Arjona_O,CES.Arjona_P,CES.Arjona_X,CES.Arjona_Y,CES.Arjona_Y1,CES.Arjona_Y2,CES.Arjona | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 23:46:10 | may | 02 | 2018-05-02 23:45:55 | 2018-05-09 17:09:26 | 2018-05-09 17:06:02 | Campo Costa | Site Owners Costa | Carlos Alberto de la Cruz Cantillo | Energia_Vandalismo_Terrorismo | Afectacion de Suministro Electrico | Se presento hurto de cables eléctricos de alimentación de UMTS y parte del sistema radiante de GSM. Fue necesario reponer material hurtado para normalizar falla | 2018-05-09 17:06:02 | 1903 | Miguel Angel Lara Rocha |  | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Hurto de cables eléctricos, feeder, jumper y conectores | Se normaliza falla luego de reponer material hurtado en sitio. Se presento hurto de cable eléctrico, feeder, conectores y jumper. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011034956 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.IND Claro Fijo Mix Via 40 UMTS en Barranquilla EB sin PE. | BAR.IND Claro Fijo Mix Via 40 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-29 16:51:11 | may | 29 | 2018-05-29 16:51:07 | 2018-05-30 17:24:23 | 2018-05-30 01:26:30 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | William Alexander Vesga Beltran | Cableado/Conexiones | Corte de fibra | Se realiza validación del servicio y este restablece sin inconvenientes desde las 23:58 del 29-05-2018, se valido ruta de TX con personal de IP RAN donde ellos evidencian lo siguiente ?Fibra rota por roedores, Solución: Tendido de cable y creación de dos empalmes para fibra | 2018-05-30 00:00:00 | 511 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 15:29:00 | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Transmision | Se realiza validación del servicio y este restablece sin inconvenientes desde las 23:58 del 29-05-2018, se valido ruta de TX con personal de IP RAN donde ellos evidencian lo siguiente ?Fibra rota por roedores, Solución: Tendido de cable y | Se realiza validación del servicio y este restablece sin inconvenientes desde las 23:58 del 29-05-2018, se valido ruta de TX con personal de IP RAN donde ellos evidencian lo siguiente ?Fibra rota por roedores, Solución: Tendido de cable y creación de dos empalmes para fibra | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000011034916 | FAOB: Fuera de servicio Sectores 850 EB: MET.Cabuyaro UMTS en Meta EB con PE. (Reinicio). | MET.Cabuyaro,MET.Cabuyaro_X,MET.Cabuyaro_Y,MET.Cabuyaro_Y1,MET.Cabuyaro_Y2,MET.Cabuyaro_Y3,MET.Cabuyaro_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 16:21:21 | may | 29 | 2018-05-29 16:21:20 | 2018-05-30 17:27:02 | 2018-05-30 17:26:56 | Campo Centro Poblaciones | Z7 Meta y Villavicencio al Oriente | Cesar Augusto Parra Florez | Hardware | Daño de hardware por Condicione sambientales | se hace cambio de HW, quedan servicios operativos y sin alarmas, servicios con trafico. | 2018-05-30 15:17:17 | 1351 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 16:46:16 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | falla de HW, SYSTEM. | se hace cambio de HW, quedan servicios operativos y sin alarmas, servicios con trafico. | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000010985415 | FAOC:Fuera de servicio 7.09% GSM en CALDAS (31 bts de 437), 6 completas (CAD.La | ANT.Estacion Cocorna,ANT.RB Monteloro,ANT.RB Monteloro_1,ANT.RB Monteloro_2,ANT.Pto Berrio,ANT.Puerto Nare,ANT.Puerto Nare-2,ANT.Puerto Nare-2_1,ANT.Puerto Nare-2_2,ANT.Puerto Nare-2_3,ANT.Puerto Nare-2_A,ANT.Puerto Nare-2_B,ANT.Puerto Nare-2_C,ANT.Puerto Nare_1,ANT.Puerto Nare_2,ANT.Puerto Nare_3,ANT.Puerto Nare_A,ANT.Puerto Nare_B,ANT.San Luis,ANT.San Luis_1,ANT.San Luis_2,ANT.San Luis_3,ANT.Via San Luis,ANT.Via San Luis:H1,ANT.Via San Luis:H1_1,ANT.Via San Luis:H1_2,ANT.Via San Luis:H1_3,CAD.Samana,CAD.Samana-2,CAD.San Daniel,CAD.San Daniel_1,CAD.Norcacia,CAD.San Daniel_2,CAD.San Daniel_3,CAD.San Diego,CAD.Arboleda_1,CAD.Norcacia_1,CAD.Norcacia_2,CAD.Norcacia_3,CAD.Norcacia_B,CAD.Santa Elena,CAD.Santa Elena_1,CAD.Santa Elena_2,CAD.Santa Elena_3,CAD.Arboleda_2,CAD.Florencia,CAD.Florencia_2,CAD.Florencia_3,CAD.Guarinocito-2,CAD.Palma Real,CAD.IND Isagen La Miel,CAD.Pensilvania,CAD.Victoria,CAD.Victoria Parque,CAD.Victoria Parque_1,CAD.Victoria Parque_2,CAD.Victoria Parque_3,CAD.Victoria Parque_A,CAD.Victoria Parque_B,CAD.Victoria Parque_C,CAD.Pensilvania-2,CAD.Pensilvania-2_1,CAD.Pensilvania-2_2,CAD.Pensilvania-2_3,CAD.Pensilvania-2_A,CAD.Pensilvania-2_B,CAD.Pensilvania-2_C,CAD.Pensilvania_2,CAD.La Soledad,CAD.La Soledad_1,CAD.La Soledad_2,CAD.La Soledad_3,CAD.Pensilvania_B,CAD.Pradera,CUN.Rionegrito | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-03 03:04:38 | may | 03 | 2018-05-03 03:04:37 | 2018-05-21 10:02:50 | 2018-05-03 08:16:56 | Campo Noroccidente | Site Owner | Jaime de Jesus Gallego Gallego | Energia_Factores_Climaticos | Tormentas Eléctricas | FUERTES LLUVIAS Y TORMENTAS ELECTRICAS EN LA ZONA DISPARAN EL TOTALIZADOR QUE ALIMENTAN EL POWER ZTE PERSONAL DE SMU RESTABLECEN EL SERVICIO | 2018-05-03 08:16:56 | 267 | Miguel Angel Lara Rocha |  | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FUERTES LLUVIAS Y TORMENTAS ELECTRICAS EN LA ZONA DISPARAN EL TOTALIZADOR QUE ALIMENTAN EL POWER ZTE PERSONAL DE SMU RESTABLECEN EL SERVICIO | FUERTES LLUVIAS Y TORMENTAS ELECTRICAS EN LA ZONA DISPARAN EL TOTALIZADOR QUE ALIMENTAN EL POWER ZTE PERSONAL DE SMU RESTABLECEN EL SERVICIO | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011034852 | IRUS-FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.San Antonio UMTS/LTE, CUN.Tibacuy UMTS/LTE en Cundinamarca Sin alarmas de energia EB con PE. AFECTRACION100% MUNICIPIO LTE San Antonio, Tibacuy | CUN.San Antonio,CUN.Tibacuy | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 15:36:46 | may | 29 | 2018-05-29 15:36:36 | 2018-06-05 22:30:16 | 2018-05-29 16:09:50 | Gestion de Fallas | FO-SDH/DWDM | Sindy Lorena Sepulveda Cardozo | 05. Falla de Transmisión | Apertura enlace lineal | CAUSA: Corte de fibra a 6.4km desde El Colegio hacia Viota, ocasionado por vandalismo. SOLUCION: Recuperación de reserva y fusiones en empalme existente. | 2018-05-29 15:56:00 | 151 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 13:25:00 | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla de Transmision | CAUSA: Corte de fibra a 6.4km desde El Colegio hacia Viota, ocasionado por vandalismo. SOLUCION: Recuperación de reserva y fusiones en empalme existente. |  | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000010985515 | CHO.Capurgana UMTS FEOC: Fuera de servicio EB: en Choco EB con PE. | CHO.Capurgana | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-03 05:51:39 | may | 03 | 2018-05-03 05:51:36 | 2018-05-04 11:12:19 | 2018-05-03 15:20:24 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Norberto de Jesus Taborda Montoya | Software | Bloqueo de equipo, modulo, tarjeta o elemento | Servicio se restaura de forma autonoma | 2018-05-03 15:20:24 | 190 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Software del Elemento de Red | Falla RED Comenrcial | Daño en PE e intermitencia en la Energia electrica de la zona. Se verifican normalidad de los servicio , sin alarmas activas y con trafico de voz y datos en la zona de cobertura de la EB | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011034573 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.El Cedro GSM Sector 2 / UMTS en Antioquia EB con PE. | ANT.El Cedro,ANT.El Cedro_1,ANT.El Cedro_Y,ANT.El Cedro_Y2,ANT.El Cedro_Y3,ANT.El Cedro_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-29 13:18:52 | may | 29 | 2018-05-29 13:18:38 | 2018-05-31 13:11:37 | 2018-05-30 17:48:22 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Albeiro Garcia Giraldo | Software | Bloqueo de equipo, modulo, tarjeta o elemento | Reinicio remoto del sitio. No fue posible desplazamiento al sitio por problemas de orden público en la zona | 2018-05-30 08:24:17 | 140 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 11:50:02 | IMPOSIBILIDAD DE LLEGAR AL SITIO POR PAROS U ORDEN PUBLICO | Falla en Software del Elemento de Red | Bloqueo del system module y FBBA | Reinicio remoto del sitio. No fue posible desplazamiento al sitio por problemas de orden público en la zona | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000011034517 | MC: SIN TRAFICO de Voz y Datos EB UMTS BOG.Metlife Sectores [X] en la ciudad de Bogota D.C.(Traffic Loss 0 Erlng) | BOG.Metlife,BOG.Metlife_X | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 12:39:51 | may | 29 | 2018-05-29 12:36:39 | 2018-05-31 15:54:19 | 2018-05-31 15:52:37 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Edwin Jair Murcia Moreno | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | cliente se encuentra realizando adecuaciones y por error bajo el braker señalado, se normaliza y se observa que retorna trafico | 2018-05-31 11:12:00 | 102 | Mohit Singh Yadav | 2018-05-31 09:30:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | cliente se encuentra realizando adecuaciones y por error bajo el braker señalado, se normaliza y se observa que retorna trafico | cliente se encuentra realizando adecuaciones y por error bajo el braker señalado, se normaliza y se observa que retorna trafico | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000010985904 | FD: Fuera de servicio FEMTOCELDA CUN.IND Sodimac Funza-133_I en Cundinamarca(BSRID:133).EJN3875 | CUN.IND Foncolcer | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | HIGH | MEDIUM | 2018-05-03 09:12:35 | may | 03 | 2018-05-03 09:12:04 | 2018-05-28 09:35:18 | 2018-05-28 09:35:16 | Campo Centro | Z3 Cundinamarca al Oriente | Johnatan Felipe Martinez Garcia | FALLA DE NODOB | PERDIDA DE ALCANZABILIDAD CON EL EQUIPO | Personal de SMU realiza visita en sitio encontrando que se encontraba personal administrativo en capacitación. Indican que se requiere realizar un curso que se imparte los días jueves, una ves desarrollado se pueden realizar actividades, | 2018-05-10 09:53:00 | 10127 | Maria del Pilar Parada Fajardo | 2018-05-03 09:05:01 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Desconexión de equipos y alimentación | Personal de SMU realiza visita en sitio encontrando que se encontraba personal administrativo en capacitación. Indican que se requiere realizar un curso que se imparte los días jueves, una ves desarrollado se pueden realizar actividades, | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011034382 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Ganco UMTS Afectando a CUN.Caqueza-2,CUN.Caqueza-3,CUN.Chipaque,CUN.Chipaque-2,CUN.Fomeque,CUN.Ubaque en Cundinamarca sin alarmas de energia EB con PE. | CUN.Chipaque,CUN.Chipaque-2,CUN.Calera-3,CUN.Fomeque,CUN.Caqueza-2,CUN.Caqueza-3,CUN.Ganco,CUN.Ubaque | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 11:12:55 | may | 29 | 2018-05-29 11:12:54 | 2018-05-30 08:06:36 | 2018-05-30 08:02:01 | Campo Centro | Z3 Cundinamarca al Oriente | Johnatan Felipe Martinez Garcia | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA DE ACOMETIDA BT PROPIA | Personal de SMU se desplaza a CUN.Calera-3 encontrando que se presenta afectación de acometida en Power ZTE por intento de hurto, así como hurto de otros elementos de PE. Se realiza la corrección correspondiente y se normalizan servicios. | 2018-05-29 13:35:00 | 160 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-29 10:56:00 | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Afectación por intento de hurto acometida de cobre | Personal de SMU se desplaza a CUN.Calera-3 encontrando que se presenta afectación de acometida en Power ZTE por intento de hurto, así como hurto de otros elementos de PE. Se realiza la corrección correspondiente y se normalizan servicios. | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000010986010 | FAOC: Fuera de servicio Sectores (L3) EB: COR.Montelibano-2 LTE en Cordoba EB con PE. (Reinicio). | COR.Montelibano_2,COR.Montelibano-2,COR.Montelibano-2_L3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-03 10:05:07 | may | 03 | 2018-05-03 10:05:07 | 2018-05-06 13:52:24 | 2018-05-06 13:52:21 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Reset local bloqueo por falla de energia | 2018-05-03 15:26:57 | 425 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 08:21:43 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red coercial y bloqueo de equipo TAS a Smu Nokia | TAS A Smu Nokia | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011034260 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Don Bosco P4 UMTS en Bogota sin alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Don Bosco P4 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-29 09:50:41 | may | 29 | 2018-05-29 09:50:40 | 2018-05-29 16:14:49 | 2018-05-29 16:14:41 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Monica Lizeth Montoya Cifuentes | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Servicios se restablecen sin intervención, posible falla de energía. | 2018-05-29 15:14:17 | 346 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 09:27:55 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial. | Servicios se restablecen sin intervención, posible falla de energía. | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000010986030 | FI: Fuera de servicio EB: COR.Zooparque Los Caimanes GSM/UMTS en Cordoba(intermitencia) sin alarmas de energia EB sin PE. | COR.Zooparque Los Caimanes_1,COR.Zooparque Los Caimanes_2,COR.Zooparque Los Caimanes_3,COR.Zooparque Los Caimanes_X,COR.Zooparque Los Caimanes_Y1,COR.Zooparque Los Caimanes_Y2 | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 10:13:59 | may | 03 | 2018-05-03 10:13:58 | 2018-05-03 13:53:43 | 2018-05-03 13:53:40 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial | 2018-05-03 10:42:00 | 80 | User EvA | 2018-05-03 09:22:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Reporte a ECA y seguimiento | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011034208 | FI: Fuera de servicio EB: MET.Vista Hermosa-2 GSM en Meta(intermitencia) sin alarmas de energia EB con PE. | MET.Vista Hermosa-2_C,MET.Vista Hermosa-2_1,MET.Vista Hermosa-2_3,MET.Vista Hermosa-2_C | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 09:07:53 | may | 29 | 2018-05-29 09:07:48 | 2018-05-29 16:04:36 | 2018-05-29 16:04:31 | Campo Centro Poblaciones | Z8 Meta Y Villavicencio al Sur | Juan Carlos Araos Guzman | Hardware | Daño de hardware por Condicione sambientales | FALLA DE RED COMERCIAL , Y FALLA DE BATERIAS EN POWER SE NORMALIZA RED | 2018-05-28 16:37:00 | 77 | User EvA | 2018-05-28 15:20:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FALLA DE RED Y FALLA EN BATERIAS DE POWER | SE HACE SEGUIMIENTO | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000011034183 | FI: Fuera de servicio EB: MON.Centro-3 GSM/UMTS/LTE en Monteria(intermitencia) sin alarmas de energia EB sin PE. | MON.Centro-3,MON.Centro-3_1,MON.Centro-3_A,MON.Centro-3_I,MON.Centro-3_J,MON.Centro-3_K,MON.Centro-3_L,MON.Centro-3_L1,MON.Centro-3_L2,MON.Centro-3_L3,MON.Centro-3_O,MON.Centro-3_P,MON.Centro-3_Q,MON.Centro-3_R | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-29 08:53:05 | may | 29 | 2018-05-29 08:53:02 | 2018-05-31 03:49:05 | 2018-05-31 03:49:04 | Campo Costa | Site Owners Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Solución autónoma al estabilizarse la energía comercial. | 2018-05-29 09:04:00 | 7 | User EvA | 2018-05-29 08:57:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones de AC comercial. Sitio sin autonomía de baterías. | Sitio sin autonomía de baterías se apaga de forma intermitente por fluctuaciones de AC comercial. Servicio se normaliza en forma autónoma. Se deja en monitoreo. | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000010986084 | FEOB: Fuera de servicio EB: MET.La Cooperativa GSM/UMTS en Meta con alarmas de energia EB con PE. (CRC) | MET.La Cooperativa,MET.La Cooperativa_1,MET.La Cooperativa_2,MET.La Cooperativa_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-03 10:42:04 | may | 03 | 2018-05-03 10:41:41 | 2018-05-16 09:53:24 | 2018-05-03 21:32:01 | Campo Centro Poblaciones | Z8 Meta Y Villavicencio al Sur | Juan Carlos Araos Guzman | Energia_Planta | Daño de Tarjeta Control/Reguladora de Voltaje | FALLA DE PLANTA POR ALARMA DE SOBREVELOCIDAD, SE DAN INDICACIONES A EL AUXILIAR PARA ENCENDER LA PLANTA | 2018-05-03 21:32:01 | 98 | Miguel Angel Lara Rocha |  | IMPOSIBILIDAD DE LLEGAR AL SITIO POR PAROS U ORDEN PUBLICO | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FALLA DE PLANTA ALARMADA POR SOBREVELOCIDAD | SE HACE SEGUIMIENTO | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011034021 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.IND Alqueria Fontibon UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.IND Alqueria Fontibon | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-29 05:47:00 | may | 29 | 2018-05-29 05:46:43 | 2018-05-29 08:48:41 | 2018-05-29 08:48:40 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | S BO TX E: IPRAN iforma que se evidencia reinicio electrico sobre el equipo. Se validahistorico en UMTS se observan alarmas de reinicio de los nodos a la hora que sube el servicio. Falla por energia.Servicio operativo desde las 07:27 | 2018-05-29 08:48:40 | 116 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | S BO TX E: IPRAN iforma que se evidencia reinicio electrico sobre el equipo. Se validahistorico en UMTS se observan alarmas de reinicio de los nodos a la hora que sube el servicio. Falla por energia.Servicio operativo desde las 07:27 | S BO TX E: IPRAN iforma que se evidencia reinicio electrico sobre el equipo. Se validahistorico en UMTS se observan alarmas de reinicio de los nodos a la hora que sube el servicio. Falla por energia.Servicio operativo desde las 07:27 | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000011033998 | FAOC: Sin trafico de voz Sectores 1,2,3 EB: CES.San Roque GSM en Cesar EB sin PE. FSP INC000011032618 | CES.San Roque_1,CES.San Roque_2,CES.San Roque_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-29 05:05:19 | may | 29 | 2018-05-29 05:05:16 | 2018-06-04 18:02:18 | 2018-06-04 17:55:26 | Campo Costa | Site Owners Costa | Carlos Alberto de la Cruz Cantillo | Fuerza Mayor | Vandalismo | Se presenta hurto de conectores y daño en sistema radiante de CES.San Roque, se repone material hurtado y la estación entra en servicio. | 2018-05-30 10:14:41 | 1132 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 10:00:57 | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla de Equipos del Elemento de Red | Hurto de conectores y daños en jumper del sistema radiante. | Se repone material hurtado en CES.San Roque (jumper y conectores) y la estación entra en servicio. | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000011033967 | FAOB: Fuera de servicio Sectores X_Y1 EB: IBG.Guabinal UMTS en Ibague EB sin PE. (Reinicio). | IBG.Guabinal_X,IBG.Guabinal_Y1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-29 04:12:11 | may | 29 | 2018-05-29 04:12:10 | 2018-05-30 15:34:00 | 2018-05-30 15:33:59 | Campo SurOccidente | Site Owner | German Gil Ramos | FALLA DE NODOB | CONEXIONES/CRUZADAS | FAOB: Fuera de servicio Sectores X_Y1 EB: IBG.Guabinal UMTS en Ibague EB sin PE. (Reinicio). Se atendio falla de emergencia con personal en sitio el cual se encontro cable que va conectado entre el RF Nodo B 850 y el multirradio 850 semirrigido en malas condicones. Tecnico realiza cambio de cable, ajustes, reinicio fisico del equipo y correctivos dejando estacion operativa y sin alarmas. Se deja como novedad que no se atendio a debido tiempo ya que el dueño del predio no autorizo el ingreso a la estacion asta que no se recogiera elementos sobrantes en la terraza, se envio correo al area encargada Ing Hector Obando para su tramite. Contacto dueño del predio Sr Raul 310 202 5342 Por favor revisar evidencia, registro fotografico. | 2018-05-30 15:33:59 | 1757 | Miguel Angel Lara Rocha |  | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Otro Tipo de Falla | FAOB: Fuera de servicio Sectores X_Y1 EB: IBG.Guabinal UMTS en Ibague EB sin PE. (Reinicio). Se atendio falla de emergencia con personal en sitio el cual se encontro cable que va conectado entre el RF Nodo B 850 y el multirradio 850 semirrigido en malas condicones. Tecnico realiza cambio de cable, ajustes, reinicio fisico del equipo y correctivos dejando estacion operativa y sin alarmas. Se deja como novedad que no se atendio a debido tiempo ya que el dueño del predio no autorizo el ingreso a la estacion asta que no se recogiera elementos sobrantes en la terraza, se envio correo al area encargada Ing Hector Obando para su tramite. Contacto dueño del predio Sr Raul 310 202 5342 Por favor revisar evidencia, registro fotografico. | FAOB: Fuera de servicio Sectores X_Y1 EB: IBG.Guabinal UMTS en Ibague EB sin PE. (Reinicio). Se atendio falla de emergencia con personal en sitio el cual se encontro cable que va conectado entre el RF Nodo B 850 y el multirradio 850 semirrigido en malas condicones. Tecnico realiza cambio de cable, ajustes, reinicio fisico del equipo y correctivos dejando estacion operativa y sin alarmas. Se deja como novedad que no se atendio a debido tiempo ya que el dueño del predio no autorizo el ingreso | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000011033952 | FAOC: Fuera de servicio EB MAG.Rio Frio-2 (Z) UMTS en Magdalena sin alarmas de energia EB con PE. FSP INC000011033939 | MAG.Rio Frio-2_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-29 03:40:02 | may | 29 | 2018-05-29 03:37:17 | 2018-05-31 16:28:10 | 2018-05-31 16:15:47 | Campo Costa | Site Owners Costa | Carlos Alberto de la Cruz Cantillo | Conectividad | Falla de conectividad local | Se pierde conexión con modulo RF (FRCB) por daño del mismo, se realiza cambio de Modulo y sube el sector Z. La lluvia en sitio retraso la solución de la falla. | 2018-05-31 16:15:47 | 727 | Rogert Smith Hernandez Melo |  | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se presento daño en modulo FRCB | Se reemplaza modulo FRCB y sube el sector Z de UMTS. La lluvia retraso la solución de la falla | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000011033939 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAD.Dorada Parque GSM/UMTS/LTE Y CAD.Dorada Ferias-2 UMTS/LTE en Caldas con alarmas de energia EB sin PE FEP. | CAD.Dorada Ferias-2,CAD.Dorada Parque,CAD.Dorada Parque_1,CAD.Dorada Parque_2,CAD.Dorada Parque_3,CAD.Dorada Parque_A,CAD.Dorada Parque_B,CAD.Dorada Parque_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-29 03:04:06 | may | 29 | 2018-05-29 03:04:02 | 2018-06-01 11:42:55 | 2018-05-29 03:51:32 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Epm Se validan alarmas canceladas y tecnologías operati | 2018-05-29 03:10:20 | 43 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 02:27:20 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Epm Se validan alarmas canceladas y tecnologías operati | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Epm Se validan alarmas canceladas y tecnologías operati | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000011033926 | FAOC: Fuera de servicio EB: CHO.Acandi-2:H1 GSM, CHO.Acandi-2:H2 GSM/UMTS/LTE en Choco EB sin PE. (TX) | CHO.Acandi-2:H1_B,CHO.Acandi-2:H2_C,CHO.Acandi-2:H1_C,CHO.Acandi-2:H2,CHO.Acandi-2:H2_A,CHO.Acandi-2:H1_A,CHO.Acandi-2:H2_B,CHO.Acandi-2:H2_L2,CHO.Acandi-2:H2_L3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-29 02:42:06 | may | 29 | 2018-05-29 02:42:03 | 2018-05-29 07:22:23 | 2018-05-29 07:20:58 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 29/05/2018 2:01:44 . a las 29/05/2018 7:03:17. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora (EMCELSA S.A.) # Documentos Exclusion. | 2018-05-29 07:03:17 | 301 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 02:01:44 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 29/05/2018 2:01:44 . a las 29/05/2018 7:03:17. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora (EMCELSA S.A.) # Documentos Exclusion. | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000011033920 | FEOB: Fs 4.44% GSM, 4C (CAS.La Chaparrera Via Pore,CAS.Pore,CAS.Pore-2,CAS.Tamara V Tablon). Fs 3.75% UMTS, 3C (CAS.La Chaparrera Via Pore,CAS.Pore,CAS.Tamara-2) 1S (CAS.Pore-2) PPC CAS.La Chaparrera Via Pore M100% PORE GSM//TAMARA UMTS | CAS.La Chaparrera Via Pore,CAS.La Chaparrera Via Pore_1,CAS.La Chaparrera Via Pore_2,CAS.Pore-2_B,CAS.Pore-2_C,CAS.Pore_1,CAS.Pore_2,CAS.Pore_3,CAS.Pore_B,CAS.Tamara V Tablon_1,CAS.Tamara V Tablon_2,CAS.Tamara V Tablon_3,CAS.Tamara-2,CAS.Pore,CAS.Pore-2,CAS.Pore-2_1,CAS.Pore-2_2,CAS.Pore-2_3,CAS.Pore-2_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 02:29:30 | may | 29 | 2018-05-29 02:29:26 | 2018-05-29 11:07:49 | 2018-05-29 11:07:47 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Reporte por alarmas de energía activas en la estación base, según información de campo se confirma corte de red comercial, posibles maniobras de reportación ?por parte de la electrificadora, se adelanta maniobras para cambio de cortocircuitos, fusibles pararrayos entre otros daños causados por temporada invernal en las estructuras de media tensión en la zona, la electrificadora normaliza tiempo después se confirma normalidad. Numero de reporte? 131918 | 2018-05-29 10:00:00 | 480 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 02:00:00 | IMPOSIBILIDAD DE LLEGAR AL SITIO POR PAROS U ORDEN PUBLICO | Falla de Equipos del Elemento de Red | este sitio es d difícil acceso para atención de fallas por lo que el personal contratista reporta dificultades para llegar a sitio. | se reporta corte de red comercial sitio de difícil acceso por presencia de grupos al margen de la ley | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000010986376 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.Simon Bolivar-1 GSM en Cartagena EB sin PE. | CAR.Simon Bolivar-1_1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 13:12:50 | may | 03 | 2018-05-03 13:12:50 | 2018-05-04 09:02:31 | 2018-05-04 09:02:23 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de Sincronismo | BO TX E: IPRAN informa quot;Se revisa servicio y puerto de acceso se encuentra operativo, se ingresa al demarcador y se observa normalidad en el E1. Posible intermitencia por terceros en recurso de TX, no se realiza actividad correctiva por parte de IPRAN.quot; Se validan servicios operativos a partir de las 19:51 03-05-2018. | 2018-05-04 09:02:23 | 497 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ALQUILADA A TERCEROS (POSTES, CAMARAS, TORRES, TRANSPONDER) | Falla de Transmision | BO TX E: IPRAN informa quot;Se revisa servicio y puerto de acceso se encuentra operativo, se ingresa al demarcador y se observa normalidad en el E1. Posible intermitencia por terceros en recurso de TX, no se realiza actividad correctiva por parte de IPRAN.quot; Se validan servicios operativos a partir de las 19:51 03-05-2018. | BO TX E: IPRAN informa quot;Se revisa servicio y puerto de acceso se encuentra operativo, se ingresa al demarcador y se observa normalidad en el E1. Posible intermitencia por terceros en recurso de TX, no se realiza actividad correctiva por parte de IPRAN.quot; Se validan servicios operativos a partir de las 19:51 03-05-2018. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011033821 | FAOB: Fuera de servicio Sector W EB: SAN.Tom Hooker UMTS W, Y6 en San andres EB con PE. (FSP INC000011031158) | SAN.Tom Hooker | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-28 23:01:57 | may | 28 | 2018-05-28 23:01:49 | 2018-05-31 16:19:55 | 2018-05-31 16:19:51 | Campo Centro | Site Owner | Julio Cesar Tunjano Pinzon | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Falla/Disparo de Protecciones | se ejecuta cambio de RRU | 2018-05-31 09:00:00 | 2026 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 18:09:06 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | se presenta averia de RRU por descarga atmosférica | se ejecuta cambio de RRU en torre | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000011033745 | FAOC: Fuera de servicio Sectores 850 Cascada con 1900 EB: QUI.Montenegro-2 UMTS en Quindio // LOS on unit 1,Interface 2 sin alarmas de energia EB con PE. | QUI.Montenegro-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-28 20:57:13 | may | 28 | 2018-05-28 20:57:09 | 2018-06-01 14:44:46 | 2018-05-29 15:32:16 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Juan Pablo Pulgarin Gutierrez | HURTO | ACOMETIDAS ELECTRICAS | En la EB QUI.Montenegro-2, se repone acometida de energía del Nodo UMTS 1900 la cual fue hurtada. EB Queda operativa y sin alarmas | 2018-05-29 14:15:00 | 1074 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 20:21:00 | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Otro Tipo de Falla | Se presenta hurto de acometida del nodo UMTS 1900 QUI.Montenegro-2 | En la EB QUI.Montenegro-2, se repone acometida de energía del Nodo UMTS 1900 la cual fue hurtada. EB Queda operativa y sin alarmas | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000011033693 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.IND Dismel UMTS/LTE en Cartagena EB sin PE. | CAR.IND DISMEL,CAR.IND Dismel,MAG.Rio Frio-2_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-28 20:07:21 | may | 28 | 2018-05-28 20:07:21 | 2018-05-31 17:43:12 | 2018-05-29 07:06:38 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | Administrativo | Cliente apaga o realiza desconecion electrica | E.B bajo régimen de ahorro energético, Es apagada por el cliente cuando no está laborando así: LUNES A VIERNES: Desde las 19:00 horas hasta las 6:00 del día siguiente. SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS Apagado las 24 horas. | 2018-05-29 06:12:00 | 677 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 18:55:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | E.B bajo régimen de ahorro energético, Es apagada por el cliente cuando no está laborando así: LUNES A VIERNES: Desde las 19:00 horas hasta las 6:00 del día siguiente. SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS Apagado las 24 horas. | E.B bajo régimen de ahorro energético, Es apagada por el cliente cuando no está laborando así: LUNES A VIERNES: Desde las 19:00 horas hasta las 6:00 del día siguiente. SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS Apagado las 24 horas. | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000010986513 | FEOB: Fuera de servicio EB: CHI.Chia-5 GSM(A , 1) en Chia EB con PE. (CRC) | CHI.Chia-5_1,CHI.Chia-5_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-03 14:14:38 | may | 03 | 2018-05-03 14:14:26 | 2018-05-16 09:49:42 | 2018-05-03 17:16:52 | Campo Centro | Z2 Cundinamarca al Occidente | Christian Eduardo Mejia Rincon | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Se presenta falla de red comercial y bloqueo de bts se realiza reinicio en sitio se deja en monitoreo | 2018-05-03 15:57:00 | 123 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 13:54:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | cambio de para rrayos y reinicio del bastidor | Se presenta falla de red comercial y bloqueo de bts se realiza reinicio en sitio se deja en monitoreo | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011033556 | FAOB: Fuera de servicio Sectores (Q K) EB: BOG.Calle 100-3 UMTS en Bogota EB sin PE. (REINICIO) | BOG.Calle 100-3_1,BOG.Calle 100-3_I,BOG.Calle 100-3_K,BOG.Calle 100-3_O,BOG.Calle 100-3_Q | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-28 17:38:33 | may | 28 | 2018-05-28 17:38:28 | 2018-05-31 13:50:17 | 2018-05-31 13:50:15 | Campo Centro | Site Owner | Sergio Enrique Gutierrez Bello | FALLA DE NODOB | PROBLEMAS ASOCIADOS A NUEVA IMPLEMENTACION | RMC Alirio llega a sitio con RF, se recibe llamada de Nokia informando que el FMPA no asume la carga daod a que esta alimentadno GSM LTEy UMTS 1900 realizaron la prueba bloqueando el sector que estaba operativo y el sector afectado subió sin problema, personal de Nokia Carlos Farfan 3133084094 se encuentra en sitio realiza balanceo de cargas de los 2 FPMA en uno dejo GSM -UMTS 1900 y en el otro FPMA 1900 y LTE con un rectificador adicional. servicios operativos | 2018-05-31 12:26:00 | 1115 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 17:51:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | RMC Alirio llega a sitio con RF, se recibe llamada de Nokia informando que el FMPA no asume la carga daod a que esta alimentadno GSM LTEy UMTS 1900 realizaron la prueba bloqueando el sector que estaba operativo y el sector afectado subió sin problema, personal de Nokia Carlos Farfan 3133084094 se encuentra en sitio realiza balanceo de cargas de los 2 FPMA en uno dejo GSM -UMTS 1900 y en el otro FPMA 1900 y LTE con un rectificador adicional. servicios operativos |  | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000010986677 | MC: Variación significativa de tráfico de Voz EB GSM BOG.Gratamira Sectores [3] en la ciudad de Bogota D.C.(Drop call 100%) | BOG.Gratamira_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 15:21:29 | may | 03 | 2018-05-03 15:14:31 | 2018-05-07 11:38:52 | 2018-05-07 11:38:10 | Campo Centro | Desempeño CCR Oriente zona No1 | Juan Alberto Hernandez Gonzalez | FALLA DE BTS | AVERIA DE TRX | Remplazo de HW | 2018-05-04 18:00:00 | 120 | Omar Jaimes | 2018-05-04 16:00:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Posible falla de conexión de HW | Remplazo de HW | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011033504 | Fuera de servicio EB CUN.Tausa GSM (Intermitencia) (3,A) en Cundinamarca | CUN.Tausa_3,CUN.Tausa_A | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-28 16:45:09 | may | 28 | 2018-05-28 16:45:08 | 2018-06-06 09:36:36 | 2018-06-06 09:36:33 | Campo Centro | Z1 Cundinamarca al Norte | Camilo Alexander Rodriguez Gonzalez | FALLA ENERGIA_BANCO DE BATERIAS | BATERIAS CON BAJA AUTONOMIA | Estación sufrió hurto de baterías, no tiene respaldo mientras se enciende la planta | 2018-05-28 09:16:00 | 11 | User EvA | 2018-05-28 09:05:00 | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Power sin respaldo de baterías por Hurto | Estación sufrió hurto de baterías, no tiene respaldo mientras se enciende la planta | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000010987016 | FI: Fuera de servicio EB: CUN.Bojaca-2 UMTS/LTE en Cundinamarca(intermitencia) con alarmas de energia EB sin PE. (CRC) | CUN.Bojaca-2_J,CUN.Bojaca-2_L1,CUN.Bojaca-2_L2,CUN.Bojaca-2_L3,CUN.Bojaca-2_P,CUN.Bojaca-2_Y,CUN.Bojaca-2_Y2 | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-03 16:47:45 | may | 03 | 2018-05-03 16:47:43 | 2018-05-16 09:48:52 | 2018-05-04 11:02:14 | Campo Centro | Z2 Cundinamarca al Occidente | Christian Eduardo Mejia Rincon | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Se presenta falla en la zona por parte de condensa se genera reporte los cuales restablecen elservicio por falla de cañuelas FEOC SEGUIMIENTO: Se comunica con la electrificadora CODENSA. Asesor MYRIAN MARTINEZ. Indica que NO se presentó falla en la zona, se genera reporte No.16352106. | 2018-05-04 08:31:00 | 113 | User EvA | 2018-05-03 17:16:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | cambio de fusibles | Se presenta falla en la zona por parte de condensa se genera reporte los cuales restablecen elservicio por falla de cañuelas FEOC SEGUIMIENTO: Se comunica con la electrificadora CODENSA. Asesor MYRIAN MARTINEZ. Indica que NO se presentó falla en la zona, se genera reporte No.16352106. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011033305 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Puerta de Oro (P1) UMTS/LTE en Barranquilla sin alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Puerta de Oro (P1) | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-28 13:47:13 | may | 28 | 2018-05-28 13:46:41 | 2018-05-31 15:03:04 | 2018-05-29 16:44:54 | Campo Costa | Site Owners Costa | Edgar Fuentes Gutierrez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Se presenta falla de energía en la zona ocasionando la desconfiguración del radio, se reconfigura y se logra normalizar los servicios. | 2018-05-29 16:44:54 | 1541 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla AC Comercial. | Se presenta falla de energía en la zona ocasionando la desconfiguración del radio, se reconfigura y se logra normalizar los servicios, para la falla en la red comercial se creo el reporte 5040983 ante Electricaribe. | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000010987136 | FAOB: Fuera de servicio EB: BUC.Mutis LTE en Bucaramanga sin alarmas de energia EB sin PE. | BUC.Mutis | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 17:24:40 | may | 03 | 2018-05-03 17:24:21 | 2018-05-10 13:48:52 | 2018-05-04 11:44:05 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en ENODE-B de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y óptica, al realizar RESET físico de ENODE-B EB, se normaliza el servicio. | 2018-05-04 08:46:00 | 1041 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 15:25:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Bloqueo de ENODE-B por descargas atmosfericas en la zona | Se realiza constante monitoreo sobre EB para validar su desempeño | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011033266 | FAOB: Fuera de servicio EB: ARA.Cravo Norte GSM/UMTS en Arauca EB con PE. (INTERMITENCIA ) 100% M (VOZ Y DATOS) | ARA.Cravo Norte_X,ARA.Cravo Norte_Y,ARA.Cravo Norte_Z,ARA.Cravo Norte,ARA.Cravo Norte_1,ARA.Cravo Norte_2,ARA.Cravo Norte_3 | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-28 13:12:13 | may | 28 | 2018-05-28 13:11:50 | 2018-05-29 13:52:01 | 2018-05-29 13:40:26 | Campo Centro Poblaciones | Z17 Satelitales/Arauca/SJG Y Territorios | Rosa Leylany Mesa Chaparro | KPI#039;s Degradados | Degradación por clima: lluvias, bruma, tormentas | Mejoran las condiciones climáticas y los servicios retoman su normal operación. | 2018-05-28 19:40:00 | 439 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 12:21:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | se presenta intermitencias en GSM/UMTS por degradación de los enlaces Mw del casanare | Mejoran las condiciones climáticas y los servicios retoman su normal operación. | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000011033127 | FAOB: Fuera de servicio Sectores C A 1, 2, B, 3 EB: FAC.Batallon GSM en Facatativa EB con PE. . | FAC.Batallon_1,FAC.Batallon_2,FAC.Batallon_3,FAC.Batallon_A,FAC.Batallon_B,FAC.Batallon_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-28 11:36:35 | may | 28 | 2018-05-28 11:36:30 | 2018-05-30 13:35:23 | 2018-05-30 13:35:22 | Campo Centro | Z2 Cundinamarca al Occidente | Christian Eduardo Mejia Rincon | Energia_Aire_Acondicionado | Falla de Motoventiladores | Se presenta falla del aire acondicionado el cual se apago, se presentan inconvenientes con el ingreso porque el personal del batallón | 2018-05-30 13:02:00 | 226 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 09:16:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | cambio de cableado | Se presenta falla del aire acondicionado el cual se apago, se presentan inconvenientes con el ingreso porque el personal del batallón | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000011033101 | FI: Fuera de servicio EB: CAR.IND Dismel UMTS en Cartagena(intermitencia) sin alarmas de energia EB sin PE. | CAR.IND Dismel | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-28 11:14:34 | may | 28 | 2018-05-28 11:14:28 | 2018-05-29 08:22:18 | 2018-05-29 08:22:14 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | S BO TX E: IPRAN informa que observan reinicios electricos sobre el equipo. Se valida huistorico UMTS se encuentran alarmas de POWER ON RESET, certificando que si hubo afectacion por energia o apagado de equipos por parte del cliente. | 2018-05-29 08:22:14 |  | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | S BO TX E: IPRAN informa que observan reinicios electricos sobre el equipo. Se valida huistorico UMTS se encuentran alarmas de POWER ON RESET, certificando que si hubo afectacion por energia o apagado de equipos por parte del cliente. | S BO TX E: IPRAN informa que observan reinicios electricos sobre el equipo. Se valida huistorico UMTS se encuentran alarmas de POWER ON RESET, certificando que si hubo afectacion por energia o apagado de equipos por parte del cliente. | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000010987476 | FAOB: Fuera de servicio Sector 3 EB: YOP.Brozquero GSM en Yopal sin alarmas de energia EB sin PE. REINICIO | YOP.Brozquero,YOP.Brozquero_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 19:47:09 | may | 03 | 2018-05-03 19:47:09 | 2018-05-04 13:09:27 | 2018-05-04 13:09:18 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Reporte por alarmas de energía activas en la estación base, según información de campo en la zona, la electrificadora adelanta trabajos de reparación, en las acometidas de media tensión, se reporta fuertes lluvias causando dificultad de adelantar, manobras de media tensión, la electrificadora normaliza servicio tiempo después. | 2018-05-04 10:00:00 | 900 | User EvA | 2018-05-03 19:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | En la zona s reporta bloqueo de los nodos por intermitencia de voltaje el sistema de control está bloqueado se corrige normalizando funcionamiento. | En la estación base se reporta corte de red comercial por temporada invernal en la zona, el sitio está sin respaldo de baterías, causando afectación de servicio en la EB. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011032992 | FI: Fuera de servicio EB: BCA.La Esperanza-2(P2) GSM/UMTS en Bucaramanga(intermitencia) con alarmas de energia EB sin PE. | BCA.La Esperanza-2(P2)_A,BCA.La Esperanza-2(P2)_J,BCA.La Esperanza-2(P2)_Y2,BCA.La Esperanza-2(P2),BCA.La Esperanza-2(P2)_A,BCA.La Esperanza-2(P2)_B | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-28 09:48:02 | may | 28 | 2018-05-28 09:48:01 | 2018-05-29 17:09:09 | 2018-05-29 17:09:08 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera daño en unidades de rectificacion FPAA de la EB, ocasionado afectación de servicio, como el sitio es un poste se solicita aprobacion para uso de carro canasta, se solicitan unidades averiadas a bodega de cucuta, Se envía persona técnico al sitio para cambio de elementos averiados,se normaliza el servicio de EB. | 2018-05-28 11:04:02 | 42 | User EvA | 2018-05-28 10:21:13 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | daño en unidades de rectificacion FPAA, descargas electricas en la zona | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera daño en unidades de rectificacion FPAA de la EB, ocasionado afectación de servicio, como el sitio es un poste se solicita aprobacion para uso de carro canasta, se solicitan unidades averiadas a bodega de cucuta, Se envía persona técnico al sitio para cambio de elementos averiados,se normaliza el servicio de EB. | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000010987589 | FAOC: Fuera de servicio EB: VAL.El Aguila LTE en Valle del Cauca / Modulo FRHC Failure in optical interface EB con PE. | VAL.El Aguila,VAL.El Aguila_L1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 20:31:10 | may | 03 | 2018-05-03 20:31:09 | 2018-05-22 08:39:50 | 2018-05-04 17:00:40 | Campo SurOccidente | Site Owner | Eduard Herney Morales Rios | FALLA ENERGIA_SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | COMPONENTES DETERIORADOS POR CUMPLIMIENTO DE VIDA UTIL | SMU informa que se encontró sitio con fusible quemado por descarga atmosférica, se realizo cambio y se recupera la operativa de la EB, se retira parte del sistema a puesta tierra afectado por la descarga, se genera correctivo para realizar cambio de para rayos, en espera de las evidencias a través del informe del SMU | 2018-05-04 15:18:00 | 441 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 07:57:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | fallo por descarga atmosferica | SMU informa que se encontró sitio con fusible quemado por descarga atmosférica, se realizo cambio y se recupera la operativa de la EB, se retira parte del sistema a puesta tierra afectado por la descarga, se genera correctivo para realizar cambio de para rayos, en espera de las evidencias a través del informe del SMU | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011032884 | FEOB: Fuera de servicio EB: MED.IND Nutresa UMTS en Medellin sin alarmas de energia EB sin PE. | MED.IND Nutresa | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-28 08:21:13 | may | 28 | 2018-05-28 08:21:04 | 2018-06-05 13:57:41 | 2018-05-30 07:38:07 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Albeiro Garcia Giraldo | 01. Falla de Hardware Elemento de Red | Daño de unidad funcional | Se encuentra daño en equipo demarcador que lleva la transmisión de Fibra Optica del Nodo B. Se realiza camibio y configuración del equipo por parte de personal IPRAN Reporte de falla recibido a las 12:40 p.m. del dia 28-05-18 Autorizan ingreso al sitio para el sgte día La empresa donde están ubicados los equipos solo permite trabajar hasta las 4:30 p.m. | 2018-05-29 17:23:00 | 1901 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-28 07:53:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Transmision | Falla en demarcador | Reporte de falla recibido a las 12:40 p.m. del dia 28-05-18 Autorizan ingreso al sitio para el sgte día La empresa donde están ubicados los equipos solo permite trabajar hasta las 4:30 p.m. | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000010987742 | FAOB: Fuera de servicio Sector P EB: BOG.Catalina UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.Catalina_P | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 22:16:23 | may | 03 | 2018-05-03 22:16:23 | 2018-05-04 13:26:11 | 2018-05-04 13:26:02 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Edwin Jair Murcia Moreno | FALLA EN SISTEMA RADIANTE | AVERIA/AVERIA DE GUIA Oamp;M_UMTS | Se realiza ajuste de conectores de guía sistema radiante sector P ,el cual se encuentra abierto. Se normaliza VSWR y se recupera sector | 2018-05-04 06:54:00 | 542 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-03 21:52:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se realiza ajuste de conectores de guía sistema radiante sector P ,el cual se encuentra abierto. Se normaliza VSWR y se recupera sector | Se realiza ajuste de conectores de guía sistema radiante sector P ,el cual se encuentra abierto. Se normaliza VSWR y se recupera sector | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000010987770 | FAOB: Fuera de servicio EB: CAS.Aguazul-2 UMTS (Q) en Casanare EB con PE. | CAS.Aguazul-2_Q | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 22:36:27 | may | 03 | 2018-05-03 22:36:24 | 2018-05-04 08:10:28 | 2018-05-04 08:10:22 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Reporte por alarmas de energía activas en la estación base, según información de campo en la zona, la electrificadora adelanta trabajos de reparación, en las acometidas de media tensión, se reporta fuertes lluvias causando dificultad de adelantar, manobras de media tensión, la electrificadora normaliza servicio tiempo después. | 2018-05-04 07:00:00 | 540 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-03 22:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | En sitio se reporta intermitencia de fluido eléctrico causando afectación de servicio en por bloqueo del sistema de control de los equipos electromecánicos. | Revisión de acometidas internas externas en la estación base, no se evidencia daño la planta eléctrica reporta alarma por temperatura. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000010987784 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Calle 45 UMTS sector 850 en Bogota EB sin PE. (Reinicio). | BOG.Calle 45,BOG.Calle 45_X,BOG.Calle 45_Y1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 22:44:34 | may | 03 | 2018-05-03 22:44:33 | 2018-05-04 15:44:42 | 2018-05-04 15:44:40 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Javier Andres Angarita Bernal | FALLA DE NODOB | CONEXIONES/CRUZADAS | Se encuentra cable Dc del Rf suelto. Se reconecta y restablece el servicio. | 2018-05-04 13:49:03 | 772 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-03 22:17:54 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se requiere revisión en sitio. | UMTS SX SY1 operativo desde la 1:41pm. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011032675 | FEOC: Fuera de servicio EB: CHO.Acandi-2:H1 GSM, CHO.Acandi-2:H2 GSM/UMTS/LTE en Choco EB sin PE. (Niveles -90 dBm) | CHO.Acandi-2:H1_A,CHO.Acandi-2:H1_B,CHO.Acandi-2:H1_C,CHO.Acandi-2:H2,CHO.Acandi-2:H2_Y2,CHO.Acandi-2:H2_Y3,CHO.Acandi-2:H2_B,CHO.Acandi-2:H2_Z,CHO.Acandi-2:H2_C,CHO.Acandi-2:H2_I,CHO.Acandi-2:H2_J,CHO.Acandi-2:H2_K,CHO.Acandi-2:H2_L1,CHO.Acandi-2:H2_L2,CHO.Acandi-2:H2_L3,CHO.Acandi-2:H2_O,CHO.Acandi-2:H2_P,CHO.Acandi-2:H2_Q,CHO.Acandi-2:H2_A,CHO.Acandi-2:H2_X,CHO.Acandi-2:H2_Y,CHO.Acandi-2:H2_Y1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-28 03:31:40 | may | 28 | 2018-05-28 03:31:38 | 2018-05-28 09:00:23 | 2018-05-28 09:00:20 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCELSA S.A.. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-28 07:08:17 | 245 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 03:03:03 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCELSA S.A.. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000010987894 | FAOB:Fuera de servicio EB YOP.El Triunfo UMTS (OI) en Yopal. Sitio con PE | YOP.El Triunfo_I,YOP.El Triunfo_O | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 00:40:18 | may | 04 | 2018-05-04 00:40:14 | 2018-05-04 10:42:20 | 2018-05-04 10:42:19 | Campo Centro Poblaciones | Z16 Yopal | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Reporte por alarmas de energía activas en la estación base, según información de campo en la zona, la electrificadora adelanta trabajos de reparación, en las acometidas de media tensión, se reporta fuertes lluvias causando dificultad de adelantar, manobras de media tensión, la electrificadora normaliza servicio tiempo después. | 2018-05-04 10:00:00 | 600 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 00:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se reporta corte de red comercial por temporada invernal, la estación base reporta intermitencia de servicio por hurto de las baterías. | Se realiza cambio de temporizadores incluido cableados de conexión de los elementos de control instalado en tablero de transferencia. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000010987955 | FAOB: Fuera de servicio EB: YOP.El Laguito LTE en Yopal EB sin PE. | YOP.El Laguito | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 01:47:42 | may | 04 | 2018-05-04 01:47:42 | 2018-05-05 21:29:44 | 2018-05-05 21:29:33 | Campo Centro Poblaciones | Z7 Meta y Villavicencio al Oriente | Cesar Augusto Parra Florez | Hardware | Daño de hardware por Condicione sambientales | falla en el pto alcatel de lado de YOP.El Laguito, pto antes 1/1/3 y se hace cambio al pto 1/1/2, IPRAN hace cambio y configuracion, quedando el servicio operativo y sin alarmas. | 2018-05-05 18:31:07 | 1299 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 23:11:53 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | falla pto de ETH en el equipo Alcatel, pto 1/1/3 | mejorar la colaboración entre áreas. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000010987958 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Salitre Magico UMTS/LTE en Bogota con alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Salitre Magico | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 01:52:27 | may | 04 | 2018-05-04 01:52:25 | 2018-05-07 14:00:15 | 2018-05-07 14:00:02 | Campo Centro | Site Owner | Monica Lizeth Montoya Cifuentes | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA DE ACOMETIDA BT PROPIA | Se realiza instalación de planta eléctrica portátil y servicios se recuperan. | 2018-05-07 11:46:07 | 2141 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-04 01:29:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño en acometida | Se realiza instalación de planta eléctrica portátil y servicios se recuperan. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011032601 | FAOB: Fuera de servicio Sectores 1900 EB: BOG.Alcazares UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.Alcazares | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-28 00:25:17 | may | 28 | 2018-05-28 00:25:02 | 2018-05-28 12:21:19 | 2018-05-28 12:21:14 | Campo Centro | Site Owner | Sergio Enrique Gutierrez Bello | FALLA DE NODOB | AVERIA DE TARJETA/MODULO FTIA/FTIB | Se realiza cambio de tarjeta FTIF, se pasa de 850 a 1900 por daño en un pto, servicios operativos | 2018-05-28 10:40:00 | 637 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 00:03:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se realiza cambio de tarjeta FTIF, se pasa de 850 a 1900 por daño en un pto, servicios operativos |  | SI | 2018 | 22 | Evidencia incompleta
INC000010988165 | FD: Fuera de servicio FEMTOCELDA BOG.IND P Alqueria-54_I y BOG.IND P Alqueria-55_I (BSRID: 54-55) en Bogota | BOG.Presidencia Alqueria_A | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | HIGH | MEDIUM | 2018-05-04 04:16:37 | may | 04 | 2018-05-04 04:16:01 | 2018-05-08 17:28:21 | 2018-05-08 17:28:18 | Campo Centro | Site Owner | Edwin Jair Murcia Moreno | FALLA DE TERMINAL SDH/IRUS/DWDM | AVERIA DE HARDWARE EQUIPO TERMINAL DWDM | en verifacion en sitio se evidencia equipo Cisco Bloqueado, se realiza reinicio fisico y se confirma servicios operativos con el NOC | 2018-05-08 15:15:00 | 165 | Daniel Camilo Aponte Joya | 2018-05-08 12:30:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | en verifacion en sitio se evidencia equipo Cisco Bloqueado, se realiza reinicio fisico y se confirma servicios operativos con el NOC | en verifacion en sitio se evidencia equipo Cisco Bloqueado, se realiza reinicio fisico y se confirma servicios operativos con el NOC | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000010988196 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Soledad-8 GSM/UMTS en Barranquilla EB sin PE. (TX) | BAR.Soledad-8,BAR.Soledad-8_1,BAR.Soledad-8_2,BAR.Soledad-8_3,BAR.Soledad-8_A,BAR.Soledad-8_B,BAR.Soledad-8_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 05:02:13 | may | 04 | 2018-05-04 05:02:01 | 2018-05-07 15:54:12 | 2018-05-06 10:10:43 | Campo Costa | Site Owners Costa | Leonardo Gomez Gutierrez | Energia_Vandalismo_Terrorismo | Afectacion de Suministro Electrico | Se logra reponer cableado de alimentación de POWER ZTE y se cambian dos rectificadores, sube UMTS, posteriormente sube GSM afectado por otra falla de energía en la zona por lluvias. | 2018-05-06 10:10:43 | 2473 | Miguel Angel Lara Rocha |  | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se logra reponer cableado de alimentacio de POWER ZTE y se cambian dos rectificadores, sube UMTS, posteriormente sube GSM afectado por otra falla de energía en la zona por lluvias. | Se logra reponer cableado de alimentación de POWER ZTE y se cambian dos rectificadores, sube UMTS, posteriormente sube GSM afectado por otra falla de energía en la zona por lluvias. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000010988203 | FAOB: Fuera de servicio EB: BCA.Alcazar LTE (L2 L3) en Bucaramanga EB con PE. (CRC) | BCA.Alcazar_L2,BCA.Alcazar_L3,BCA.Alcazar | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 05:12:53 | may | 04 | 2018-05-04 05:12:50 | 2018-05-16 09:41:34 | 2018-05-04 12:08:53 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en ENODE-B de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y óptica, al realizar RESET físico de lENODE-B de la EB, se normaliza el servicio. | 2018-05-04 10:58:00 | 362 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 04:56:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | bloqeuo de enode-b por descargas atmosfericas en la zona | Se realiza constante monitoreo sobre EB para validar su desempeño | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011032508 | QUI.Montenegro-2 UMTS FAOC: Fuera de servicio Sectores 850 Cascada con 1900 EB:en Quindio // los on unit 1 Interface 2 sin alarmas de energia EB con PE. | QUI.Montenegro-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-27 20:56:32 | may | 27 | 2018-05-27 20:56:32 | 2018-05-29 13:16:08 | 2018-05-28 14:53:18 | Campo Noroccidente | Site Owner | Miguel Angel Mejia Saldarriaga | Fuerza Mayor | Vandalismo | por hurto en la E.B. fue necesario realizar reposición de 30 Mts de cableado de alimentación de los módulos RF ubicados en torre. | 2018-05-28 14:53:18 | 1067 | Miguel Angel Lara Rocha |  | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Otro Tipo de Falla | por hurto en la E.B. fue necesario realizar reposición de 30 Mts de cableado de alimentación de los módulos RF | se revisan las conexiones de alimentación y se descarga software en el nodo B | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011032476 | FAOB: Fuera de servicio EB: CAS.IND Dicorp GSM en Casanare EB sin PE. | CAS.IND Dicorp,CAS.IND Dicorp_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-27 20:05:45 | may | 27 | 2018-05-27 20:05:42 | 2018-05-28 12:04:15 | 2018-05-28 12:04:09 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Reporte por alarmas de energía activas en la estación base, según información de campo se confirma corte de red comercial posibles maniobras de reportación ?por parte de la electrificadora, se adelanta maniobras para cambio de cortocircuitos, fusibles pararrayos entre otros daños causados por temporada invernal en las estructuras de media tensión en la zona, la electrificadora normaliza tiempo después se confirma normalidad. | 2018-05-28 11:00:00 | 1136 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 18:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | en la EB no hay respaldo de baterías no hay respaldo de planta eléctrica. | se confirma normalidad e la zona incluido servicios operativos en la zona se deja en seguimiento. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000010988284 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.IND Coltabaco:H2 UMTS en Medellin EB sin PE. | MED.IND Coltabaco:H2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 06:04:31 | may | 04 | 2018-05-04 06:04:29 | 2018-06-01 07:58:09 | 2018-05-15 17:52:28 | Campo Noroccidente | Site Owner | Alfonso De Jesus Llano Henao | Administrativo | Sitio de Acceso Restringido - Seguridad | Bloqueo de equipo, Se realiza apagado de RFs y reinicio local del System Mudule UMTS en la EB MED.IND Coltabaco:H2, se recomisiona y actualiza FW. Sitio administrativo, se permite ingreso el día 15/05/2018, se requirió realizar curso de seguridad de la empresa. | 2018-05-15 12:02:00 | 11667 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-07 09:35:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Bloqueo de equipo, Se realiza apagado de RFs, reinicio local del System Mudule y recomisionamiento del Nodo UMTS en la EB MED.IND Coltabaco:H2, Sitio administrativo, se permite ingreso el 15/05/2018, se requirió realizar curso de seguridad de la empresa. | Bloqueo de equipo, Se realiza apagado de RFs y reinicio local del System Mudule UMTS en la EB MED.IND Coltabaco:H2, se recomisiona y actualiza FW. Sitio administrativo, se permite ingreso el día 15/05/2018, se requirió realizar curso de seguridad de la empresa. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011032466 | FAOC: Fuera de servicio Sector A EB: VAL.Estambul GSM en Valle del Cauca / TSxx temperature is dangerously high. con alarmas de energia EB con PE. | VAL.Estambul_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-27 19:42:36 | may | 27 | 2018-05-27 19:42:35 | 2018-05-28 16:49:47 | 2018-05-28 16:49:41 | Campo SurOccidente | Site Owner | Efren Ricardo Paz Jimenez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | reset físico BTS, retorna red comercial | 2018-05-28 10:20:17 | 946 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 18:33:56 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | equipos apagados, falla red comercial | aplica para exclusion por condiciones climatológicas. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000010988310 | FAOB: Fuera de servicio EB: VCH.El Progreso GSM en Vichada EB con PE. | VCH.El Progreso_1,VCH.El Progreso_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 06:32:33 | may | 04 | 2018-05-04 06:32:29 | 2018-05-11 16:45:00 | 2018-05-11 16:44:56 | Campo Centro Poblaciones | Z17 Satelitales/Arauca/SJG Y Territorios | Rosa Leylany Mesa Chaparro | Energia_Planta | Falla componente | se realiza cambio del radiador de la planta y se normalizan los servicios. | 2018-05-11 12:37:00 | 10462 | User EvA | 2018-05-04 06:15:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla en el radiador de la planta y no se tiene disponibilidad de vuelos. | se realiza cambio del radiador de la planta y se normalizan los servicios. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000010988339 | FAOC: Fuera de servicio Sectores L3 EB: CAL.Villa del Lago LTE en Cali EB con PE. | CAL.Villa del Lago,CAL.Villa del Lago_L3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 07:00:24 | may | 04 | 2018-05-04 07:00:24 | 2018-05-31 16:27:12 | 2018-05-05 10:31:10 | Campo SurOccidente | Site Owner | Eduard Herney Morales Rios | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Se encontró OVP dañado en la parte superior, para recupera servicios se deja modulo LTE conectado directamente, se inicia proceso de planeacion y abastecimiento para solicitar el repuesto que no se encuentra en la ciudad de cali | 2018-05-04 11:41:00 | 306 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-04 06:35:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se encuentra OVP en la parte superior de la torre, dañado por filtración de agua |  | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000010988491 | FAOB: Fuera de servicio EB: BUC.Calle 45 UMTS (1900) en Bucaramanga EB con PE. | BUC.Calle 45_I,BUC.Calle 45_O | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 07:56:54 | may | 04 | 2018-05-04 07:56:43 | 2018-05-04 13:12:21 | 2018-05-04 13:12:05 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Octaviano Sanchez Chavez | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en NODO-B UMTS 1900 de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y óptica, al realizar RESET físico EN NODO-B UMTS de la EB, se normaliza el servicio. | 2018-05-04 12:10:00 | 277 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-04 07:32:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Bloqueo de nodo-b umts por descargas electricas en el sector | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en NODO-B UMTS 1900 de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y óptica, al realizar RESET físico EN NODO-B UMTS de la EB, se normaliza el servicio. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000010988553 | FAOC: Fuera de servicio EB: SUC.Balsillas GSM/UMTS en Sucre EB con PE. (TX)(-90) | SUC.Balsillas,SUC.Balsillas_1,SUC.Balsillas_2,SUC.Balsillas_3,SUC.Balsillas_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 08:22:28 | may | 04 | 2018-05-04 08:22:04 | 2018-05-04 10:45:40 | 2018-05-04 10:45:38 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retorno de red comercial y TAS A Smu Nokia | 2018-05-04 10:24:00 | 143 | User EvA | 2018-05-04 08:01:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red ccomercial | Reporte ECA y Tas a Smu Nokia | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000010988604 | FAOB: Fuera de servicio EB: AMZ.Pto Narino GSM/UMTS en Amazonas sin alarmas de energia EB con PE. | AMZ.Puerto Narino_1,AMZ.Puerto Narino_2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 08:50:58 | may | 04 | 2018-05-04 08:50:44 | 2018-05-05 22:24:30 | 2018-05-05 22:24:27 | Campo Centro | Site Owner | Christian Eduardo Mejia Rincon | Fallo de Software | Bloqueo de puertos | Se realiza reinicio del modem satelital por parte del auxiliar se solicita disponibilidad de vuelo pero por la dificultad del acceso no llega el personal tenico SEGUIMIENTO FEOB: Se establece comunicación con ENAM e indican que NO se presenta falla de energía en la zona, se trabaja con incidente Atiende: Alan Lagos No dan reporte ni ID de llamada, enviaran personal | 2018-05-04 10:00:00 | 120 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 08:00:00 | IMPOSIBILIDAD DE LLEGAR AL SITIO POR PAROS U ORDEN PUBLICO | Falla de Transmision | reinicio del modem satelital | Se realiza reinicio del modem satelital por parte del auxiliar se solicita disponibilidad de vuelo pero por la dificultad del acceso no llega el personal tenico SEGUIMIENTO FEOB: Se establece comunicación con ENAM e indican que NO se presenta falla de energía en la zona, se trabaja con incidente Atiende: Alan Lagos No dan reporte ni ID de llamada, enviaran personal | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011032282 | FAOC: Fuera de servicio Sectores 2,3 EB: CAL.Camino Real GSM en Cali // TSxx temperature is dangerously high. EB sin PE. | CAL.Camino Real_1,CAL.Camino Real_2,CAL.Camino Real_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-27 14:36:11 | may | 27 | 2018-05-27 14:36:04 | 2018-05-28 16:28:33 | 2018-05-28 16:28:32 | Campo SurOccidente | Site Owner | Efren Ricardo Paz Jimenez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | reset equipo estacion base, breker del power, | 2018-05-28 09:42:17 | 1180 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 14:02:15 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | equipo apagados, falla red comercial | aplica exclusion por condiciones climatologicas | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000010988637 | FI: Fuera de servicio EB: COR.Zooparque Los Caimanes GSM en Cordoba(intermitencia) EB sin PE. | COR.Zooparque Los Caimanes_1,COR.Zooparque Los Caimanes_2,COR.Zooparque Los Caimanes_3,COR.Zooparque Los Caimanes_Y3,COR.Zooparque Los Caimanes_Z,COR.Zooparque Los Caimanes,COR.Zooparque Los Caimanes_1,COR.Zooparque Los Caimanes_2,COR.Zooparque Los Caimanes_3,COR.Zooparque Los Caimanes_X,COR.Zooparque Los Caimanes_Y,COR.Zooparque Los Caimanes_Y1,COR.Zooparque Los Caimanes_Y2,COR.Zooparque Los Caimanes_Y3,COR.Zooparque Los Caimanes_Z | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 09:07:41 | may | 04 | 2018-05-04 09:07:00 | 2018-05-04 15:39:49 | 2018-05-04 15:39:48 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial | 2018-05-04 09:27:00 | 80 | User EvA | 2018-05-04 08:07:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Reporte ECA | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000010988743 | FI: Fuera de servicio EB: CUN.Alpina-2 UMTS/LTE en Cundinamarca(intermitencia) EB sin PE. | CUN.Alpina-2,CUN.Alpina-2_Y2,CUN.Alpina-2_Z | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 10:04:49 | may | 04 | 2018-05-04 10:04:48 | 2018-05-04 21:38:44 | 2018-05-04 21:38:43 | Campo Centro | Z1 Cundinamarca al Norte | Camilo Alexander Rodriguez Gonzalez | FALLA DE ENLACE MICROONDAS | OBSTRUCCION | Se escala el caso al área de Transporte y ya se tiene diseño de nueva ruta de TX, Pendiente de Implementar el Nuevo radio | 2018-05-03 12:05:00 | 24 | User EvA | 2018-05-03 11:41:00 | OBSTRUCCION DE ENELACE DE MICROONDAS O INTERFERENCIA POR PARTE DE TERCEROS | Falla de Transmision | Obstrucción del enlace de MW por edificio construido al frente de la planta de Alpina | Se escala el caso al área de Transporte y ya se tiene diseño de nueva ruta de TX, Pendiente de Implementar el Nuevo radio | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011032166 | FAOB: Fuera de servicio EB: SOA.Cazuca:P2 GSM en Soacha EB sin PE. (CRC) | SOA.Cazuca:P2,SOA.Cazuca:P2_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-27 12:23:07 | may | 27 | 2018-05-27 12:23:07 | 2018-05-31 07:51:21 | 2018-05-29 17:09:28 | Campo Centro | Z3 Cundinamarca al Oriente | Johnatan Felipe Martinez Garcia | FALLA DE RADIO MICROONDAS | IDU/RADIO COMPACTO - AVERIA GENERALIZADO | Se presenta retrasos en solución por lluvia y limitación de acceso por horario nocturno. Se realiza cambio de IDU de radio Radwin afectado por fluctuaciones de energia en días anteriores. | 2018-05-28 20:00:00 | 1921 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 11:59:00 | IMPOSIBILIDAD DE LLEGAR AL SITIO POR PAROS U ORDEN PUBLICO | Otro Tipo de Falla | Se presenta retrasos en solución por lluvia y limitación de acceso por horario nocturno. Se realiza cambio de IDU de radio Radwin afectado por fluctuaciones de energia en días anteriores. | Se presenta retrasos en solución por lluvia y limitación de acceso por horario nocturno. Se realiza cambio de IDU de radio Radwin afectado por fluctuaciones de energia en días anteriores. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011032045 | FAOC: Fuera de servicio EB: NAR.Salahonda GSM/UMTS en Nariño EB con PE. M100% (V-D) | NAR.Salahonda,NAR.Salahonda_1,NAR.Salahonda_2,NAR.Salahonda_3,NAR.Salahonda_X,NAR.Salahonda_Y,NAR.Salahonda_Y1,NAR.Salahonda_Y2,NAR.Salahonda_Y3,NAR.Salahonda_Z | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-27 09:30:35 | may | 27 | 2018-05-27 09:30:35 | 2018-06-02 23:38:41 | 2018-06-02 23:38:38 | Campo SurOccidente | Emergencias | Paula Andrea Torres Florez | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Fuera de servicio EB: NAR.Salahonda GSM/UMTS en Nariño EB con PE. | 2018-06-02 23:38:38 | 600 | Miguel Angel Lara Rocha |  | IMPOSIBILIDAD DE LLEGAR AL SITIO POR PAROS U ORDEN PUBLICO | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se normaliza tecnologias sin intervencion de smu |  | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011032027 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.El Charco GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE.(100%M V-D) | NAR.El Charco,NAR.El Charco_1,NAR.El Charco_2,NAR.El Charco_3 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-27 08:57:28 | may | 27 | 2018-05-27 08:57:16 | 2018-05-31 16:36:13 | 2018-05-27 15:49:36 | Campo SurOccidente | Emergencias | Eduard Herney Morales Rios | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Personal de SMU informa que se presenta en Sitio avería en contactor de red. De manera telefónica se logró mediante el custodio forzar la conexión, omitiendo el contactor y conectando la EB a la red Comercial. Se confirman los Servicios GSM/UMTS operativos | 2018-05-27 10:44:00 | 136 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 08:28:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se encuentra daño en contacto de red averiado | Personal de SMU informa que se presenta en Sitio avería en contactor de red. De manera telefónica se logró mediante el custodio forzar la conexión, omitiendo el contactor y conectando la EB a la red Comercial. Se confirman los Servicios GSM/UMTS operativos | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011031842 | FAOC: Fuera de servicio Sectores B,C EB: CES.Chiriguana-2 GSM en Cesar EB sin PE. | CES.Chiriguana-2_C,CES.Chiriguana-2,CES.Chiriguana-2_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-27 03:58:22 | may | 27 | 2018-05-27 03:58:09 | 2018-05-27 13:13:47 | 2018-05-27 13:13:40 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial: EXCLUSION | 2018-05-27 05:28:00 | 120 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 03:28:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial bloqueando sectores | Tas a SMU Nokia | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011031826 | FAOB: Fuera de servicio Sectores Y_Y2 EB: BOG.CC Titan-2 UMTS en Bogota EB sin PE. (Reinicio). | BOG.CC Titan-2,BOG.CC Titan-2_Y,BOG.CC Titan-2_Y2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-27 03:15:10 | may | 27 | 2018-05-27 03:15:09 | 2018-05-30 12:09:01 | 2018-05-30 12:08:57 | Campo Centro | Site Owner | Jimmy Aya Diaz | FALLA EN SISTEMA RADIANTE | AVERIA/AVERIA DE JUMPER Oamp;M_UMTS | SITIO ADMINISTRATIVO CON TRAMITE DE PERMISOS, SE LOGRA INGRESAR A SITIO Y SE ENCUENTRA FALLA EN JUMPERS POR FILTRACION DE AGUA, SE REALIZA EL CAMBIO Y QUEDA SERVICIO OPERATIVO | 2018-05-30 10:00:00 | 4738 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 03:02:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Otro Tipo de Falla | SITIO ADMINISTRATIVO CON TRAMITE DE PERMISOS, SE LOGRA INGRESAR A SITIO Y SE ENCUENTRA FALLA EN JUMPERS POR FILTRACION DE AGUA, SE REALIZA EL CAMBIO Y QUEDA SERVICIO OPERATIVO | SITIO ADMINISTRATIVO CON TRAMITE DE PERMISOS, SE LOGRA INGRESAR A SITIO Y SE ENCUENTRA FALLA EN JUMPERS POR FILTRACION DE AGUA, SE REALIZA EL CAMBIO Y QUEDA SERVICIO OPERATIVO | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011031813 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Tocaima UMTS en Cundinamarca EB con PE. (Reinicio). | CUN.Tocaima,CUN.Tocaima_X,CUN.Tocaima_Y1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-27 02:38:15 | may | 27 | 2018-05-27 02:38:15 | 2018-05-29 18:29:16 | 2018-05-29 18:27:18 | Campo Centro | Z4 Cundinamarca al Sur | Jorge Andres Acero Hernandez | FALLA DE NODOB | AVERIA DE TARJETA/MODULO FTIA/FTIB | Se presenta daño en HW debido a fuertes tormentas electricas, se verifica daño en system module FSME y tarjeta de Tx FTIA, se realiza solicitud a bodega de estos elementos, se realiza cambio y recomisionamiento, se recuperan los servicios. | 2018-05-29 13:32:00 | 3559 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 02:13:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se presenta daño en HW debido a fuertes tormentas electricas, se verifica daño en system module FSME y tarjeta de Tx FTIA, se realiza solicitud a bodega de estos elementos, se realiza cambio y recomisionamiento, se recuperan los servicios. | Se presenta daño en HW debido a fuertes tormentas electricas, se verifica daño en system module FSME y tarjeta de Tx FTIA, se realiza solicitud a bodega de estos elementos, se realiza cambio y recomisionamiento, se recuperan los servicios. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011031793 | FAOC: Fuera de servicio EB: NAR.Salahonda GSM/UMTS en Nariño EB con PE. (TX) M100% V-D | NAR.Salahonda,NAR.Salahonda_1,NAR.Salahonda_2,NAR.Salahonda_3,NAR.Salahonda_Y3,NAR.Salahonda_Z | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-27 01:47:04 | may | 27 | 2018-05-27 01:46:59 | 2018-05-28 09:32:00 | 2018-05-27 07:31:48 | Campo SurOccidente | Emergencias | Eduard Herney Morales Rios | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de AC comercial | 2018-05-27 07:07:00 | 339 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 01:28:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | fallo en red comercial | reparación de planta eléctrica | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011031712 | FEOB: Fuera de servicio EB: NOR.Carmen de Nazareth GSM en Norte de Santander con alarmas de energia EB sin PE. | NOR.Carmen de Nazareth_1,NOR.Carmen de Nazareth_2,NOR.Carmen de Nazareth_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-27 00:01:00 | may | 27 | 2018-05-27 00:01:00 | 2018-05-28 22:22:23 | 2018-05-28 22:22:20 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA EN PROCESO ADMINISTRATIVO | EL CLIENTE APAGA LA ESTACION BASE/SOLUCION INDOOR | Falla red comercial por daño en red de media tensión, falla de red comercial se presentó por corte de suministro de energía por parte de dueño de predio Fredy Florez celular informa que la compañía lleva 2 años sin cancelar el canon de arrendamiento se escaló caso con el área de predios Praviti castilla, quien gestiona solucion con dueño de predio, el cual normaliza servicio de energía reestableciendo servicio de la EB. | 2018-05-28 17:27:00 | 2505 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 23:42:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | dueño de predio corta servicio de energia de EB no tema de contrato | Falla red comercial por daño en red de media tensión, falla de red comercial se presentó por corte de suministro de energía por parte de dueño de predio Fredy Florez celular informa que la compañía lleva 2 años sin cancelar el canon de arrendamiento se escaló caso con el área de predios Praviti castilla, quien gestiona solucion con dueño de predio, el cual normaliza servicio de energía reestableciendo servicio de la EB. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000010989818 | FAOB: Fuera de servicio EB: YOP.Terminal GSM (A,1) en Yopal EB con PE. | YOP.Terminal,YOP.Terminal_1,YOP.Terminal_A | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 16:27:44 | may | 04 | 2018-05-04 16:27:43 | 2018-05-05 10:39:31 | 2018-05-05 10:39:30 | Campo Centro Poblaciones | Z16 Yopal | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Según la información de campo, se reporta daño en cableado de alimentación del bastidor, se realiza cambio, se confirma servicio operativo. | 2018-05-04 22:00:00 | 360 | User EvA | 2018-05-04 16:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Según información se reporta corte de red comercial en la zona, causando daño en sistemas de control y HW en los bastidores. | Se realiza cambio de cableados de alimentación de los bastidores en esta estación base, se deja en seguimiento. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011031698 | FAOB: Fuera de servicio Sector A EB: CAQ.Cartagena-2 GSM en Caqueta EB con PE. | CAQ.Cartagena-2_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 23:17:00 | may | 26 | 2018-05-26 23:16:50 | 2018-05-30 20:09:01 | 2018-05-30 19:59:29 | Campo SurOccidente | Site Owner | Javier Suaza Alvarado | FALLA DE BTS | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Reinicio local de BTS, por bloqueo por descarga atmosférica | 2018-05-30 03:30:00 | 4573 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 23:16:50 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Otro Tipo de Falla | Bloqueo de BTS por descarga atmosférica | Revisión del SPT | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011031689 | FAOB: Fuera de servicio Sectores 1_2_3 EB: CAQ.Campo Alegre GSM en Caqueta EB con PE. | CAQ.Campo Alegre_1,CAQ.Campo Alegre_2,CAQ.Campo Alegre_3,CAQ.Campo Alegre_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 22:54:49 | may | 26 | 2018-05-26 22:54:48 | 2018-05-30 20:12:16 | 2018-05-30 18:58:01 | Campo SurOccidente | Site Owner | Javier Suaza Alvarado | FALLA DE BTS | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Bloqueo de BTS como consecuencia de descarga eléctrica; se realiza reinicio local | 2018-05-29 05:36:00 | 3281 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 22:54:48 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Otro Tipo de Falla | Bloqueo por descarga atmosférica | Revisión del SPT | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011031685 | FEOB: Fuera de servicio EB: VCH.Murillo GSM en Vichada con alarmas de energia EB con PE 7X24. | VCH.Murillo | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-26 22:48:18 | may | 26 | 2018-05-26 22:48:17 | 2018-05-28 11:51:30 | 2018-05-28 11:51:23 | Campo Centro Poblaciones | Z17 Satelitales/Arauca/SJG Y Territorios | Rosa Leylany Mesa Chaparro | Hardware | Desconocida | Se realiza eliminación de la alarma y puesta en funcionamiento de la planta. | 2018-05-28 11:12:00 | 2202 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 22:30:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | La planta 1, presento una alarma y la transferencia no realizó el cambio a la otra planta. | Se realiza eliminación de la alarma y puesta en funcionamiento de la planta. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011031672 | FEOC: Fuera de servicio EB: VAD.Hurtado GSM en Valledupar EB con PE.(BLOQUEO MANUAL POR ALARMAS DE ENERGIA) | VAD.Hurtado | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-26 22:17:35 | may | 26 | 2018-05-26 22:17:18 | 2018-06-07 07:35:54 | 2018-05-26 23:19:52 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA_TRANSFERENCIA AUTOMATICA | AVERIA Y/O AVERIA DE OTROS COMPONENTES | Se realizaron Conexiones eléctricas que normalizaron el vandalismo y se dejó a la E.B trabajando en energía comercial. Se procedió a desbloquear los servicios de GSM | 2018-05-26 23:00:00 | 524 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 20:20:29 | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Otro Tipo de Falla | Se ejecutaron acciones de normalizacion de energía eléctrica y respaldo de PE. mientras esto ocurría se generaron las alarmas que bloquearon los servicios de GSM |  | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011031669 | FAOB: Fuera de servicio EB: (satelital)AMZ.La Pedrera GSM/UMTS en Amazonas EB con PE. 100%M (V-D) | AMZ.La Pedrera,AMZ.La Pedrera_1 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-26 22:10:01 | may | 26 | 2018-05-26 22:10:01 | 2018-05-27 09:03:53 | 2018-05-27 08:30:42 | Campo Centro Poblaciones | Z17 Satelitales/Arauca/SJG Y Territorios | Rosa Leylany Mesa Chaparro | Energia_Planta | Falla componente | La auxiliar realiza encendido manual de la planta, pasándola de manual a automática. | 2018-05-27 07:36:00 | 1117 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 12:59:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta apagado dela planta cn alarma de bateria | La auxiliar realiza encendido manual de la planta, pasándola de manual a automática. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011031668 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.IND PPG Industries UMTS en Medellin EB sin PE. | MED.IND PPG Industries | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 22:07:27 | may | 26 | 2018-05-26 22:07:26 | 2018-05-27 03:01:58 | 2018-05-27 03:01:57 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ricardo Alberto Hurtado Sanabria | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | Se revisa servicio estable y puerto de acceso presento cambio de estado a las 05/26/2018 22:40:19, se evidencia reinicio del demarcador | 2018-05-27 03:01:57 | 116 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Transmision | Se revisa servicio estable y puerto de acceso presento cambio de estado a las 05/26/2018 22:40:19, se evidencia reinicio del demarcador | Se revisa servicio estable y puerto de acceso presento cambio de estado a las 05/26/2018 22:40:19, se evidencia reinicio del demarcador | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000010990374 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.IND Dismel UMTS/LTE en Cartagena EB sin PE. | CAR.IND DISMEL,CAR.IND Dismel | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-04 20:55:29 | may | 04 | 2018-05-04 20:55:29 | 2018-05-05 11:02:45 | 2018-05-05 11:02:44 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA EN PROCESO ADMINISTRATIVO | EL CLIENTE APAGA LA ESTACION BASE/SOLUCION INDOOR | E.B bajo régimen de ahorro energético, Es apagada por el cliente cuando no está laborando así: LUNES A VIERNES: Desde las 19:00 horas hasta las 6:00 del día siguiente. SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS Apagado las 24 horas. | 2018-05-05 06:07:00 | 710 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 18:17:00 | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Otro Tipo de Falla | Equipos apagados en sitio | Tema ya de conocimiento en la empresa y tipo de contrato de esta forma | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000010990423 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.El Sudan GSM/UMTS en Bolivar con alarmas de energia EB con PE. | BOL.El Sudan,BOL.El Sudan_1,BOL.El Sudan_2,BOL.El Sudan_3,BOL.El Sudan_X | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 21:17:42 | may | 04 | 2018-05-04 21:17:34 | 2018-05-11 09:59:19 | 2018-05-10 18:15:03 | Campo Costa | Site Owners Costa | Carlos Alberto de la Cruz Cantillo | Energia_Planta | Falla componente | Cambio de bomba de inyección de planta eléctrica 7x24 por daño de su parte eléctrica luego de descarga atmosférica. | 2018-05-10 11:28:16 | 2901 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 19:22:21 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño en la parte eléctrica de la Bomba de Inyección por descarga atmosférica. | Se presenta falla en planta eléctrica 7x24 por daño en su bomba de inyección luego de descarga atmosférica. Se reemplaza bomba de inyección y la planta eléctrica entra en funcionamiento nuevamente. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000010990439 | FAOB: Fuera de servicio EB: NOR.La Y GSM en Norte de Santander EB sin PE. | NOR.La Y_1,NOR.La Y_2,NOR.La Y_3,NOR.La Y_4 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 21:24:26 | may | 04 | 2018-05-04 21:24:25 | 2018-05-15 15:41:42 | 2018-05-15 15:41:24 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Julio Cesar Rodriguez Ruiz | HURTO | ACOMETIDAS ELECTRICAS | Se consiguen las fibras ópticas para ser reemplazadas, se empalman acometidas eléctricas y feeder delos equipos celulares, quedando en servicio la EB. | 2018-05-14 11:31:48 | 14410 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-04 11:21:06 | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Otro Tipo de Falla | Se evidencia Hurto en la EB y daño en las acomettidas y cableado en general | Se consiguen las fibras ópticas para ser reemplazadas, se empalman acometidas eléctricas y feeder delos equipos celulares, quedando en servicio la EB. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011031444 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.IND Dismel UMTS/LTE en Cartagena EB sin PE. | CAR.IND DISMEL,CAR.IND Dismel | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 16:57:57 | may | 26 | 2018-05-26 16:57:54 | 2018-05-31 13:41:42 | 2018-05-28 09:02:08 | Campo Costa | CCR Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Cliente restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-28 09:02:08 | 2389 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Energía suministrada por el cliente, Es apagada por el cliente cuando no está laborando así: LUNES A VIERNES: Desde las 19:00 horas hasta las 6:00 del día siguiente. SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS Apagado las 24 horas. | Cliente restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011031427 | FAOC: Fuera de servicio 6.16% GSM en CESAR 3 completas (CES.Bosconia,CES.Caracoli,CES.El Paso) 7 por sectores (CES.Casacara,CES.La Jagua-1,CES.La Jagua-2,CES.La Mata,CES.Loma Colorada,CES.Los Venados,CES.Media Luna) Sitio con PE | CES.Bosconia_1,CES.Bosconia_2,CES.Bosconia_3,CES.Bosconia_A,CES.Bosconia_B,CES.Bosconia_C,CES.El Paso_1,CES.El Paso_2,CES.El Paso_3,CES.El Paso_A,CES.Caracoli_1,CES.El Paso_B,CES.El Paso_C,CES.Caracoli_2,CES.Caracoli_3,CES.Casacara_2,CES.Casacara_3,CES.Loma Colorada_1,CES.Loma Colorada_3,CES.La Jagua-1_1,CES.La Jagua-1_2,CES.La Jagua-2_1,CES.Los Venados_2,CES.La Mata_2,CES.Los Venados_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-26 16:40:19 | may | 26 | 2018-05-26 16:40:19 | 2018-05-27 00:38:26 | 2018-05-27 00:38:15 | Campo Costa | Site Owners Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | Fuerza Mayor | Vandalismo | senormalizan fibras equipo SDH | 2018-05-26 20:19:00 | 371 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 14:08:00 | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla de Equipos del Elemento de Red | falla en STM | Personal ajeno hizo desconexion y daño en fibras equipo SDH | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011031421 | FAOC: Fuera de servicio EB: VAD.Centro, VAD.Hurtado GSM en Valledupar EB sin PE. | VAD.Hurtado,VAD.Centro_1,VAD.Hurtado_1,VAD.Hurtado_2,VAD.Hurtado_3,VAD.Hurtado_A,VAD.Centro_2,VAD.Centro_3,VAD.Centro_A,VAD.Centro_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 16:31:08 | may | 26 | 2018-05-26 16:30:52 | 2018-05-26 23:51:14 | 2018-05-26 23:51:12 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | HURTO | ACOMETIDAS ELECTRICAS | Se restablecen breakers de alimentación DC. | 2018-05-26 20:23:17 | 333 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 14:08:16 | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Otro Tipo de Falla | Manipulación por terceros de breaker de alimentación de radio DMR3000en VAD.Hurtado. | Servicios GSM de VAD.Hurtado se afectan por apagado de TRP en DMR3000 ocasionado por vandalismo en la EB. Se restablecen breakers disparados con lo que el servicio se restablece. Se escala con el área de seguridad. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000010990578 | FAOB: Fuera de servicio EB: VAU.Acaricuara GSM EB con PE 7x12. con alarmas de energía activas(CRC) | VAU.Acaricuara_1,VAU.Acaricuara_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 23:34:17 | may | 04 | 2018-05-04 23:34:16 | 2018-05-06 21:04:51 | 2018-05-06 21:04:44 | Campo Centro | Z2 Cundinamarca al Occidente | Christian Eduardo Mejia Rincon | Fallo de Software | Bloqueo de puertos | Se presenta bloqueo de modem se realiza reinicio en sitio, se deja en moniotreo | 2018-05-05 07:57:00 | 536 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 23:01:00 | IMPOSIBILIDAD DE LLEGAR AL SITIO POR PAROS U ORDEN PUBLICO | Falla de Transmision | reinicio del modem | Se presenta bloqueo de modem se realiza reinicio en sitio, se deja en moniotreo | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000010990689 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Laureles Campestre LTE en Medellin EB sin PE. | MED.Laureles Campestre_L1,MED.Laureles Campestre_L2,MED.Laureles Campestre_L3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-05 01:52:03 | may | 05 | 2018-05-05 01:51:53 | 2018-05-31 15:18:18 | 2018-05-05 08:20:31 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Luis Fernando Rua Palacio | Software | Bloqueo de equipo, modulo, tarjeta o elemento | Se reinicia remotamente el System module, con lo cual se restablecen los sectores bloqueados de LTE, en la E.B MED.Laureles Campestre. | 2018-05-05 03:59:57 | 166 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 01:13:38 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla en Software del Elemento de Red | Se evidencia bloqueo en el System module. | Se reinicia remotamente el System module, con lo cual se restablecen los sectores bloqueados de LTE, en la E.B MED.Laureles Campestre. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011031283 | FAOB: Fuera de servicio Sectores (Y3 Z) EB: MET.Aeropuerto Apiay UMTS en Meta EB sin PE.(Reinicio) | MET.Aeropuerto Apiay_I,MET.Aeropuerto Apiay_Y3,MET.Aeropuerto Apiay_Z | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-26 13:38:02 | may | 26 | 2018-05-26 13:37:37 | 2018-05-31 15:38:07 | 2018-05-31 15:38:03 | Campo Centro Poblaciones | Z7 Meta y Villavicencio al Oriente | Cesar Augusto Parra Florez | Hardware | Daño de hardware por Condicione sambientales | se hace cambio de HW, se cambia de RF FXCB, quedan los sectores operativos y sin alarmas, con trafico. | 2018-05-31 12:02:17 | 7145 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 12:56:24 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Falla de HW, falla de la RF FXCB. | se hace cambio de HW, se cambia de RF FXCB, quedan los sectores operativos y sin alarmas, con trafico. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000010990890 | FEOB: Fuera de servicio EB: (satelital) AMZ.Tarapaca GSM/UMTS en Amazonas EB con PE 7x24. M100% (V-D) TARAPACA | AMZ.Tarapaca_1 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-05 05:04:07 | may | 05 | 2018-05-05 05:04:06 | 2018-05-06 00:04:06 | 2018-05-06 00:03:55 | Campo Centro | Z2 Cundinamarca al Occidente | Christian Eduardo Mejia Rincon | Software | Bloqueo de equipo, modulo, tarjeta o elemento | Se genera ticket al smu para solucione las cosas | 2018-05-05 11:38:00 | 420 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 04:38:00 | IMPOSIBILIDAD DE LLEGAR AL SITIO POR PAROS U ORDEN PUBLICO | Falla en Software del Elemento de Red | reinicio en sitio | Se genera ticket al smu para solucione las cosas | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000010991024 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Americas-2 Afectando BAR.El Bosque GSM/UMTS/LTE en Barranquilla EB sin PE. | BAR.Americas-2,BAR.Americas-2_1,BAR.Americas-2_2,BAR.Americas-2_3,BAR.Americas-2_A,BAR.Americas-2_B,BAR.Americas-2_C,BAR.El Bosque,BAR.El Bosque_1,BAR.El Bosque_2,BAR.El Bosque_3,BAR.El Bosque_A,BAR.El Bosque_B,BAR.El Bosque_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-05 06:03:48 | may | 05 | 2018-05-05 06:03:47 | 2018-05-08 11:30:13 | 2018-05-08 11:30:04 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | 05. Falla de Transmisión | Corte Simple de Fibra Optica | BO T XE. Se validan servicio y se encuentran operativos desde las 2018-05-06 10:12 hrs. Se envia correo para la exclusion | 2018-05-06 10:30:00 | 1740 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 05:30:00 | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Equipos del Elemento de Red | BO T XE. Se validan servicio y se encuentran operativos desde las 2018-05-06 10:12 hrs. Se envia correo para la exclusion | BO T XE. Se validan servicio y se encuentran operativos desde las 2018-05-06 10:12 hrs. Se envia correo para la exclusion | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011031175 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Funza-5 UMTS en Cundinamarca EB sin PE. | CUN.Funza-5 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-26 12:00:34 | may | 26 | 2018-05-26 12:00:34 | 2018-05-27 07:14:36 | 2018-05-27 07:14:25 | Campo Centro | Z3 Cundinamarca al Oriente | Johnatan Felipe Martinez Garcia | FALLA DE NODOB | CONEXIONES/CRUZADAS | Sitio con limitación de acceso. Se retiran carta para acceso. Personal de SMU encuentra que se presenta afectación de patchcord hacia nodoB. Se realiza cambio y servicios quedan operativos y estables. | 2018-05-26 17:28:00 | 376 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 11:12:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Otro Tipo de Falla | Falla de conexiones. | Sitio con limitación de acceso. Se retiran carta para acceso. Personal de SMU encuentra que se presenta afectación de patchcord hacia nodoB. Se realiza cambio y servicios quedan operativos y estables. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011031171 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.El Charco GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE.(100%M V-D) | NAR.El Charco,NAR.El Charco_1,NAR.El Charco_2,NAR.El Charco_3 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-26 11:57:38 | may | 26 | 2018-05-26 11:57:38 | 2018-05-28 09:48:54 | 2018-05-26 20:59:27 | Campo SurOccidente | Emergencias | Jose Manuel Rivera Cardenas | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE TARJETA CONTROL/REGULADORA DE VOLTAJE | Se realiza encendido manual de la planta electrica y los servicios suben sin ninguna intervención. | 2018-05-26 16:23:17 | 313 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 11:09:47 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial en la zona deja la estación base trabajando con el respaldo de baterias hasta descargarse. | Pendiente normalizacion de la energia comercial en la zona. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011031092 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Circunvalar-8:P3 GSM/UMTS en Bogota Sin alarmas de energia EB sin PE. (CRC) FSP INC000011030876 | BOG.Circunvalar-8:P3,BOG.Circunvalar-8:P3_A,BOG.Circunvalar-8:P3_B,BOG.Circunvalar-8:P3_I,BOG.Circunvalar-8:P3_J,BOG.Circunvalar-8:P3_O,BOG.Circunvalar-8:P3_P | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-26 10:44:26 | may | 26 | 2018-05-26 10:44:18 | 2018-05-31 07:51:24 | 2018-05-26 21:41:34 | Campo Centro | Site Owner | Jimmy Aya Diaz | FALLA DE NODOB | AVERIA DE TARJETA/MODULO FSME/FSMB | SE REALIZA RECOMISIONAMIENTO DE NODO B Y QUEDA SERVICIO OPERATIVO EL CUAL SE ENCONTRO BLOQUEADO | 2018-05-26 15:31:00 | 538 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 06:33:00 | FALLA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ALQUILADA A TERCEROS (POSTES, CAMARAS, TORRES, TRANSPONDER) | Otro Tipo de Falla | SE REALIZA RECOMISIONAMIENTO DE NODO B Y QUEDA SERVICIO OPERATIVO EL CUAL SE ENCONTRO BLOQUEADO | SE REALIZA RECOMISIONAMIENTO DE NODO B Y QUEDA SERVICIO OPERATIVO EL CUAL SE ENCONTRO BLOQUEADO | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000010991323 | FAOB: Fuera de servicio EB: VAU.MITU(VAU.Mitu) UMTS en Vaupes sin alarmas de energia EB sin PE. 100% M UMTS |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-05 09:01:49 | may | 05 | 2018-05-05 09:01:43 | 2018-05-05 23:49:13 | 2018-05-05 23:48:51 | Campo Centro | Site Owner | Christian Eduardo Mejia Rincon | Software | Bloqueo de equipo, modulo, tarjeta o elemento | Se presenta bloqueo sobre el nodo-B se realiza reinicio fisico por parte del auxiliar restableciendo el servicio se solicito vuelo charter pero no se logro la disponibilidad | 2018-05-05 10:00:00 | 120 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 08:00:00 | IMPOSIBILIDAD DE LLEGAR AL SITIO POR PAROS U ORDEN PUBLICO | Falla en Software del Elemento de Red | se realiza reinicio del modem | Se presenta bloqueo sobre el nodo-B se realiza reinicio fisico por parte del auxiliar restableciendo el servicio se solicito vuelo charter pero no se logro la disponibilidad | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000010991335 | FAOB: Fuera de servicio EB: (satelital) VAU.Taraira GSM en Vaupes sin alarmas de energia EB con PE. 100% M GSM | BOG.Aranda,VAU.Taraira_1,VAU.Taraira_2,VAU.Taraira_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-05 09:07:57 | may | 05 | 2018-05-05 09:07:57 | 2018-05-06 13:26:41 | 2018-05-06 13:26:40 | Campo Centro | Z2 Cundinamarca al Occidente | Christian Eduardo Mejia Rincon | Software | Bloqueo de equipo, modulo, tarjeta o elemento | Se presenta bloqueo del modem satelital se realiza reinicio del mismo se deja en monitoreo. | 2018-05-05 15:38:00 | 408 | User EvA | 2018-05-05 08:50:00 | IMPOSIBILIDAD DE LLEGAR AL SITIO POR PAROS U ORDEN PUBLICO | Falla de Transmision | reinicio del modem | Se presenta bloqueo del modem satelital se realiza reinicio del mismo se deja en monitoreo. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011031041 | FA: FUERA DE SERVICIO EB GSM 1 por sectores. (BUC.Miraflores:H1, ) FEOB: Fuera de servicio EB: BUC.Miraflores:H1 GSM/UMTS en Bucaramanga sin alarmas de energia EB con PE 7X24. | BUC.Miraflores:H1,BUC.Miraflores:H1_1,BUC.Miraflores:H1_2,BUC.Miraflores:H1_3,BUC.Miraflores:H1_B,BUC.Miraflores:H1_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-26 10:05:07 | may | 26 | 2018-05-26 10:04:56 | 2018-05-26 14:55:53 | 2018-05-26 14:55:41 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Octaviano Sanchez Chavez | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en tarjeta de control de planta electrica, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y óptica, al realizar RESET de tarjeta de control se normaliza el servicio de la EB. | 2018-05-26 13:12:00 | 698 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-26 01:34:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Bloqueo de tarjeta de control por descargas electricas y fuertes lluvias en la zona | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en tarjeta de control de planta electrica, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y óptica, al realizar RESET de tarjeta de control se normaliza el servicio de la EB. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011031018 | FEOC: Fuera de servicio EB: MAG.San Zenon GSM/UMTS en Magdalena con alarmas de energia EB con PE.(FSP INC000011030172) | MAG.San Zenon | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-26 09:34:22 | may | 26 | 2018-05-26 09:34:21 | 2018-06-03 17:54:10 | 2018-06-03 17:52:36 | Campo Costa | Site Owners Costa | Carlos Alberto de la Cruz Cantillo | Fuerza Mayor | Vandalismo | Se presenta hurto de sistema eléctrico (cables Ac y DC) y vandalismo en el Power de alimentación de los equipos. Se reponen materiales hurtados y comprometidos y se restablece el servicio. | 2018-06-03 13:06:17 | 9538 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 15:37:33 | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Hurto de acometidas y cables eléctricos, además daño en el Power. | Se repone material eléctrico hurtado (cableado) y se repara Power con lo que se logra recuperar el servicio. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011030899 | FAOB: Fuera de servicio Sectores Y Y2 EB: BOG.CC Titan-2 UMTS en Bogota EB sin PE. (Reinicio). | BOG.CC Titan-2_Y,BOG.CC Titan-2_Y2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-26 07:36:56 | may | 26 | 2018-05-26 07:36:55 | 2018-05-26 15:03:24 | 2018-05-26 15:03:18 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Monica Lizeth Montoya Cifuentes | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Se realiza reinicio remoto del nodo b y servicios se restablecen, se monitorea por 90 minutos. | 2018-05-26 13:43:17 | 392 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-26 07:11:06 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Bloqueo nodo b. | Se realiza reinicio remoto del nodo b y servicios se restablecen, se monitorea por 90 minutos. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011030893 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOY.Campo palagua GSM/UMTS en Boyaca EB sin PE.. | BOY.Campo Palagua,BOY.Campo palagua_1,BOY.Campo palagua_2,BOY.Campo palagua_3,BOY.Campo palagua_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-26 07:29:26 | may | 26 | 2018-05-26 07:29:21 | 2018-05-30 11:47:32 | 2018-05-26 11:16:48 | Campo Noroccidente | Site Owner | Julio Cesar Giraldo Betancur | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | Se revisa tráfico de Voz y Datos en GSM y UMTS en la EB BOY.CAMPO PALAGUA sin encontrarse nada anormal, los servicios afectados quedan operativos, sin alarmas en la zona de cobertura y entran sin intervención. | 2018-05-26 09:51:17 | 175 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 06:55:24 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Otro Tipo de Falla | Degradación de los servicios de Voz y Datos en GSM/UMTS en la EB BOY.Campo palagua. fuerte lluvia en la zona | Se revisa tráfico de Voz y Datos en GSM y UMTS en la EB BOY.CAMPO PALAGUA sin encontrarse nada anormal, los servicios afectados quedan operativos, sin alarmas en la zona de cobertura y entran sin intervención. Revisión general del estado y la seguridad de la EB en el momento de realizar los mantenimientos Preventivos y correctivos. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011030883 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Laureles Campestre LTE en Medellin / Modulo FRHG Failure in replaceable baseband unit sin alarmas de energia EB sin PE. | MED.Laureles Campestre_L2,MED.Laureles Campestre_L3,MED.Laureles Campestre_L1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 07:06:25 | may | 26 | 2018-05-26 07:06:23 | 2018-05-31 14:58:16 | 2018-05-26 07:58:15 | Campo Noroccidente | Site Owner | Julio Cesar Giraldo Betancur | Software | Bloqueo de equipo, modulo, tarjeta o elemento | Se realiza Recomisionamiento y descarga de SW necesarios para restablecer el servicio de LTE en la EB MED.LAURELES CAMPESTRE, con lo cual quedan los servicios de 4G operativo, sin alarmas y con trafico de Datos en la zona de cobertura. | 2018-05-26 07:46:55 | 75 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 06:31:49 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla en Software del Elemento de Red | Degradación del servicio de Datos en LTE en la EB MED.Laureles Campestre. | Se realiza Recomisionamiento y descarga de SW necesarios para restablecer el servicio de LTE en la EB MED.LAURELES CAMPESTRE, con lo cual quedan los servicios de 4G operativo, sin alarmas y con trafico de Datos en la zona de cobertura. Revisión general del estado y la seguridad de la EB en el momento de realizar los mantenimientos Preventivos y correctivos. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011030811 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.San Fernando GSM/UMTS/LTE afectando a MAG.Guamal, MAG.Guamal-2 UMTS, BOL.Margarita UMTS/LTE en Bolivar sin alarmas de energia EB con PE. (TX -90dBm)(M 100% V-D SAN FERNANDO, MARGARITA) | BOL.Margarita,BOL.San Fernando_3,BOL.San Fernando_A,BOL.San Fernando_B,BOL.San Fernando,BOL.San Fernando_1,BOL.San Fernando_2,MAG.Guamal,MAG.Guamal-2 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-26 05:32:05 | may | 26 | 2018-05-26 05:31:55 | 2018-05-26 20:59:41 | 2018-05-26 20:59:37 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | 23. Vandalismo | Hurto de Elementos y/o Equipos | SMU NOKIA remplaza acometida AC/DC hurtada se restablecen servicios. | 2018-05-26 20:59:37 | 880 | Miguel Angel Lara Rocha |  | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se detecta hurto de toda la acometida AC/DC. | SMU NOKIA remplaza acometida AC/DC hurtada se restablecen servicios. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011030743 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Calle 26:P1 LTE en Bogota EB sin PE. | BOG.Calle 26:P1,BOG.Calle 26:P1_L1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 02:57:08 | may | 26 | 2018-05-26 02:57:05 | 2018-05-26 21:25:22 | 2018-05-26 21:25:16 | Campo Centro | Site Owner | Jimmy Aya Diaz | FALLA DE NODOB | CORRUPCION DE SOFTWARE | SITIO EN POSTE, SE REALIZA EN SITIO REVISION DE ENODE B Y SE LOGRA RECUPERAR SERVICIO | 2018-05-26 05:44:00 | 192 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 02:32:00 | FALLA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ALQUILADA A TERCEROS (POSTES, CAMARAS, TORRES, TRANSPONDER) | Falla en Software del Elemento de Red | SITIO EN POSTE, SE REALIZA EN SITIO REVISION DE ENODE B Y SE LOGRA RECUPERAR SERVICIO | SITIO EN POSTE, SE REALIZA EN SITIO REVISION DE ENODE B Y SE LOGRA RECUPERAR SERVICIO | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011030734 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Los Andes GSM en Tolima con alarmas de energia EB con PE 7X24. | TOL.Los Andes_1,TOL.Los Andes_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 02:39:00 | may | 26 | 2018-05-26 02:38:53 | 2018-06-01 17:28:38 | 2018-06-01 17:28:33 | Campo SurOccidente | Site Owner | Jose Vicente Gomez Calderon | HURTO | PLANTA ELECTRICA COMPONENTES | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Los Andes GSM en Tolima con alarmas de energía EB con PE 7X24. | 2018-06-01 17:28:33 | 9495 | Miguel Angel Lara Rocha |  | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Los Andes GSM en Tolima con alarmas de energía EB con PE 7X24. se realiza reposición, instalación y adecuación de motor nuevo de PE y demás elementos hurtados en la EB, se adjunta evidencia de denuncio ante la autoridad pertinente. | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Los Andes GSM en Tolima con alarmas de energía EB con PE 7X24. se realiza reposición, instalación y adecuación de motor nuevo de PE y demás elementos hurtados en la EB, se adjunta evidencia de denuncio ante la autoridad pertinente. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011030693 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.S Pedro de Uraba-2 GSM/UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB sin PE. | ANT.S Pedro de Uraba-2,ANT.S Pedro de Uraba-2_1,ANT.S Pedro de Uraba-2_2,ANT.S Pedro de Uraba-2_3,ANT.S Pedro de Uraba-2_A,ANT.S Pedro de Uraba-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 01:03:14 | may | 26 | 2018-05-26 01:03:00 | 2018-05-26 04:10:24 | 2018-05-26 04:10:24 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ricardo Alberto Hurtado Sanabria | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | quot;Se valida enlace de UM SIN GESTION, se valida que la afectacion se produjo reinicio electrico localmente , servicios estables desde las 2018-05-26 01:55:37.00 quot; | 2018-05-26 03:48:39 | 109 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Transmision | Se valida enlace de UM SIN GESTION, se valida que la afectacion se produjo reinicio electrico localmente , servicios estables desde las 2018-05-26 01:55:37.00 | quot;Se valida enlace de UM SIN GESTION, se valida que la afectacion se produjo reinicio electrico localmente , servicios estables desde las 2018-05-26 01:55:37.00 quot; | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000010992187 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Parque Padilla (P1) UMTS en Barranquilla EB sin PE. | BAR.Parque Padilla (P1),BAR.Parque Padilla (P1)_I3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-05 15:53:54 | may | 05 | 2018-05-05 15:53:41 | 2018-06-05 12:26:26 | 2018-05-07 23:48:34 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | Hardware | Desconocida | Se realiza cambio de system módulo, se carga configuración suben los servicios. | 2018-05-07 19:13:07 | 3259 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 12:53:32 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se detecta falla en system módulo FSMF. | Se realiza cambio de system módulo, se carga configuración suben los servicios. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011030642 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.IND Campin UMTS en Bogota EB sin PE. (INDOOR) | BOG.IND Campin | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 23:48:11 | may | 25 | 2018-05-25 23:47:56 | 2018-05-26 04:19:33 | 2018-05-26 04:19:26 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Diego Fernando Bahamon Velez | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | se confirma por parte de IPRAN puertos operativos. posible falla de energia en sitio | 2018-05-26 04:19:26 | 80 | Miguel Angel Lara Rocha |  | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | se confirma por parte de IPRAN puertos operativos. posible falla de energia en sitio |  | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011030608 | FAOB: Fuera de servicio Sectores V, L5 EB: BOG.IND Edificio CCI-2 UMTS/LTE en Bogota EB sin PE. (INDOOR) (Reinicio). | BOG.IND Edificio CCI-2_L5,BOG.IND Edificio CCI-2_V | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-25 23:00:56 | may | 25 | 2018-05-25 23:00:56 | 2018-05-27 21:22:19 | 2018-05-27 21:22:12 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Monica Lizeth Montoya Cifuentes | FALLA DE NODOB | PERDIDA DE GESTION | Servicios se recuperan sin intervención. | 2018-05-27 18:15:17 | 2620 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-25 22:35:13 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Perdida de gestion | Servicios se recuperan sin intervención. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000010992218 | FEOC: Fuera de servicio EB: VAL.Cartago-8 UMTS en Valle del Cauca sin alarmas de energia EB con PE. | VAL.Cartago-8 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-05 16:09:45 | may | 05 | 2018-05-05 16:09:37 | 2018-05-08 16:00:39 | 2018-05-06 18:14:22 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Juan Pablo Pulgarin Gutierrez | Software | Bloqueo de equipo, modulo, tarjeta o elemento | Se presenta Bloqueo, Se realiza apagado RFs y reinicio local del System Module UMTS VAL.Cartago-8 quedando operativo y sin alarmas. Se realiza seguimiento sin presentar reincidencias. Se presentan fuertes lluvias y tormentas eléctricas en la zona. Ticket escalado a campo 06-05-2018 14:51, | 2018-05-06 15:43:00 | 1540 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 14:03:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla en Software del Elemento de Red | Se presenta Bloqueo, Reinicio y recomisionamiento en sitio al System del Nodo UMTS Se presentan fuertes lluvias y tormentas eléctricas en la zona. Se presenta Bloqueo, Se realiza apagado RFs y reinicio remoto del System Module UMTS VAL.Cartago-8 quedando operativo y sin alarmas. Se realiza seguimiento sin presentar reincidencias. Se presentan fuertes lluvias y tormentas eléctricas en la zona. Ticket escalado a campo 06-05-2018 14:51, | Se presenta Bloqueo, Se realiza apagado RFs y reinicio local del System Module UMTS VAL.Cartago-8 quedando operativo y sin alarmas. Se realiza seguimiento sin presentar reincidencias. Se presentan fuertes lluvias y tormentas eléctricas en la zona. Ticket escalado a campo 06-05-2018 14:51, | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000010992248 | FEOC: Fuera de servicio EB: VAL.Triana GSM en Valle del Cauca sin alarmas de energia EB con PE. (TX) FSP INC000010990557 |  | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-05 16:37:32 | may | 05 | 2018-05-05 16:36:42 | 2018-05-29 10:19:13 | 2018-05-07 15:35:56 | Campo SurOccidente | Site Owner | Ferney Cordoba Segura | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se realiza cambio del pto 1 por daños eléctrico del radio ipasolink 1000 Dir.nayita. se instala en el pto 8 del radio | 2018-05-07 15:35:56 | 1383 | Jhon Henry Cardenas Hernandez |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Transmision | por falla eléctricas se afecta el radio de Mw | se realizara seguimiento | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011030559 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAD.El Refugio GSM/UMTS en Caldas con alarmas de energia EB sin PE. | CAD.El Refugio,CAD.El Refugio_1,CAD.El Refugio_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 21:17:19 | may | 25 | 2018-05-25 21:16:55 | 2018-05-28 15:39:21 | 2018-05-27 16:07:32 | Campo Noroccidente | Site Owner | Rodrigo Lopez Marin | Energia_Vandalismo_Terrorismo | Afectacion de Suministro Electrico | Se presenta hurto de elementos eléctricos y corte de cables de Tx y alimentación de equipos. Personal SMU realiza reposición de elementos dañados por los vándalos. Se restablece servicio | 2018-05-27 16:07:32 | 900 | Nubia Stella Fuya |  | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial por hurto. | Se solicita revisión de red media tensión. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000010992293 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.IND Dismel UMTS/LTE en Cartagena EB sin PE. (TX) | CAR.IND DISMEL,CAR.IND Dismel | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-05 16:56:38 | may | 05 | 2018-05-05 16:56:37 | 2018-05-07 08:33:19 | 2018-05-07 08:33:19 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | Gestión Interna | Fallas de Procedimiento | E.B bajo régimen de ahorro energético, Es apagada por el cliente cuando no está laborando así: LUNES A VIERNES: Desde las 19:00 horas hasta las 6:00 del día siguiente. SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS Apagado las 24 horas. | 2018-05-07 06:12:00 | 2262 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-05 16:30:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | E.B bajo régimen de ahorro energético, Es apagada por el cliente cuando no está laborando así: LUNES A VIERNES: Desde las 19:00 horas hasta las 6:00 del día siguiente. SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS Apagado las 24 horas. | E.B bajo régimen de ahorro energético, Es apagada por el cliente cuando no está laborando así: LUNES A VIERNES: Desde las 19:00 horas hasta las 6:00 del día siguiente. SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS Apagado las 24 horas. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011030490 | FAOC: Fuera de servicio GSM BOL.Margarita,BOL.San Martin de Loba,BOL.Hatillo de Loba,MAG.El Banco-5,MAG.San Zenon-2,MAG.El Banco-2,MAG.El Banco-4,MAG.Guamal// PPCOMUN MAG.San Zenon | BOL.Hatillo de Loba_1,BOL.Hatillo de Loba_2,BOL.Hatillo de Loba_3,BOL.Hatillo de Loba_A,BOL.Hatillo de Loba_B,BOL.Hatillo de Loba_C,BOL.Margarita_1,BOL.Margarita_2,BOL.Margarita_3,BOL.San Martin de Loba_1,BOL.San Martin de Loba_2,BOL.San Martin de Loba_3,BOL.San Martin de Loba_A,MAG.El Banco-2_2,MAG.El Banco-2_B,MAG.El Banco-4_1,MAG.El Banco-4_2,MAG.El Banco-4_3,MAG.El Banco-4_C,MAG.El Banco-5_1,MAG.El Banco-5_2,MAG.El Banco-5_3,MAG.Guamal_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-25 20:04:27 | may | 25 | 2018-05-25 20:04:14 | 2018-05-26 12:10:43 | 2018-05-26 09:49:04 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | Energia_Vandalismo_Terrorismo | Afectacion de Suministro Electrico | SMU NOKIA restablece acometidas AC/DC MAG San Zenón suben los servicios. | 2018-05-26 08:50:17 | 844 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 18:45:57 | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se detecta hurto acometidas Electricas AC/DC y daño en uno de los dos power existentes. | SMU NOKIA restablece acometidas AC/DC MAG San Zenón suben los servicios. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011030438 | FI: Fuera de servicio EB: SND.Giron-4 UMTS en Santander(intermitencia) sin alarmas de energia EB sin PE. | SND.Giron-4,SND.Giron-4_1,SND.Giron-4_2,SND.Giron-4_3,SND.Giron-4_A,SND.Giron-4_B,SND.Giron-4_C,SND.Giron-4_X,SND.Giron-4_Y,SND.Giron-4_Y1,SND.Giron-4_Y2,SND.Giron-4_Y3,SND.Giron-4_Z | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-25 19:15:48 | may | 25 | 2018-05-25 19:14:32 | 2018-05-26 15:19:25 | 2018-05-26 15:19:23 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA DE ENLACE MICROONDAS | OBSTRUCCION | Se envía personal técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones en RADIO MW DIR SND.GIRON-1, se realizan pruebas de TX, orientacion, se observa obstruccion por edificio en construccion, enlace MW se estabiliza al realizar alineacion a niveles de -59dB normalizando los servicios de la EB | 2018-05-25 17:39:00 | 579 | Duver Ricardo Vargas Solano | 2018-05-25 08:00:00 | OBSTRUCCION DE ENELACE DE MICROONDAS O INTERFERENCIA POR PARTE DE TERCEROS | Falla de Equipos del Elemento de Red | obstruccion enlace MW SND.GIRON-4 DIR SND.GIRON | Se envía personal técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones en RADIO MW DIR SND.GIRON-1, se realizan pruebas de TX, orientacion, se observa obstruccion por edificio en construccion, enlace MW se estabiliza al realizar alineacion a niveles de -59dB normalizando los servicios de la EB | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011030377 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.IND Dismel UMTS/LTE en Cartagena con alarmas de energia EB sin PE.(NIVELES -90) | CAR.IND DISMEL,CAR.IND Dismel | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 18:27:17 | may | 25 | 2018-05-25 18:27:15 | 2018-05-31 13:37:14 | 2018-05-26 12:08:13 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA EN PROCESO ADMINISTRATIVO | EL CLIENTE APAGA LA ESTACION BASE/SOLUCION INDOOR | Encendido de equipos por el cliente. | 2018-05-26 06:00:00 | 720 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 18:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Cliente apaga equipos | Verificacion de conexion remota. Encendido de equipos por el cliente. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011030352 | FAOC: Fuera de servicio EB: MON.El Puente LTE en Monteria EB sin PE. (CRC) | MON.EL Puente,MON.El Puente | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-25 18:07:30 | may | 25 | 2018-05-25 18:07:30 | 2018-06-07 07:17:03 | 2018-05-25 22:51:51 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA DE NODOB | AVERIA DE CONEXIONES / CRUZADAS | Se realizó empalme de cableado vandalizado de TX del eNode_B y se recupero el servicio. | 2018-05-25 22:04:17 | 288 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 17:16:01 | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla de Transmision | Vandalismo en la E.B, Corte por parte de inescrupulosos del cableado de TX de LTE. |  | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000010992613 | FAOB: Fuera de servicio EB: (satelital) AMZ.La Pedrera GSM/UMTS en Amazonas EB con PE. AFECTACION 100% MUNICIPIO LA PEDRERA (VOZ Y DATOS )GSM/UMTS M100% V-D | AMZ.La Pedrera_1 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-05 19:22:52 | may | 05 | 2018-05-05 19:22:46 | 2018-05-06 13:05:50 | 2018-05-06 13:05:49 | Campo Centro | Site Owner | Christian Eduardo Mejia Rincon | Software | Bloqueo de puerto | Se presenta bloqueo del modem se realiza reinicio en sitio se deja en monitoreo. | 2018-05-06 08:00:00 | 775 | User EvA | 2018-05-05 19:05:00 | IMPOSIBILIDAD DE LLEGAR AL SITIO POR PAROS U ORDEN PUBLICO | Falla en Software del Elemento de Red | reinicio del modem | Se presenta bloqueo del modem se realiza reinicio en sitio se deja en monitoreo. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011030259 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Matatigres GSM/UMTS en Bogota EB sin PE. (CRC) | BOG.Matatigres,BOG.Matatigres_1,BOG.Matatigres_2,BOG.Matatigres_A,BOG.Matatigres_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-25 16:54:22 | may | 25 | 2018-05-25 16:54:21 | 2018-05-26 11:00:18 | 2018-05-26 10:59:23 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Monica Lizeth Montoya Cifuentes | FALLA DE BTS | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Personal SMU normaliza breaker totalizador y servicios se restablecen. | 2018-05-26 09:31:17 | 1068 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 15:42:32 | IMPOSIBILIDAD DE LLEGAR AL SITIO POR PAROS U ORDEN PUBLICO | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Disparo breaker totalizador | Personal SMU normaliza breaker totalizador y servicios se restablecen. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011030196 | FAOB: Fuera de servicio Sectores(Y3,Z)EB: BOG.Villa Nueva UMTS EB sin PE(Reinicio)(RECURRENTE) | BOG.Villa Nueva,BOG.Villa Nueva_Y1,BOG.Villa Nueva_Y2,BOG.Villa Nueva_Y3,BOG.Villa Nueva_Z | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-25 16:00:27 | may | 25 | 2018-05-25 16:00:26 | 2018-05-29 08:55:43 | 2018-05-29 08:55:41 | Campo Centro | Site Owner | Jimmy Aya Diaz | FALLA DE NODOB | AVERIA DE TARJETA/MODULO FRCA/FRCB | SITIO CON RESTRICCION DE INGRESO POR PROPIETARIOS DEL PREDIO, SE LOGRA INGRESO Y SE OBSERVA DAÑO EN MODULO RF, SE REALIZA CAMBIO Y SE DEJA SERVICIO OPERATIVO | 2018-05-29 07:29:00 | 3957 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 13:32:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Otro Tipo de Falla | SITIO CON RESTRICCION DE INGRESO POR PROPIETARIOS DEL PREDIO, SE LOGRA INGRESO Y SE OBSERVA DAÑO EN MODULO RF, SE REALIZA CAMBIO Y SE DEJA SERVICIO OPERATIVO | SITIO CON RESTRICCION DE INGRESO POR PROPIETARIOS DEL PREDIO, SE LOGRA INGRESO Y SE OBSERVA DAÑO EN MODULO RF, SE REALIZA CAMBIO Y SE DEJA SERVICIO OPERATIVO | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011030172 | FEOC: Fuera de servicio EB: MAG.San Zenon GSM/UMTS afectando a MAG.San Zenon-2 GSM/UMTS/LTE en Magdalena con alarmas de energia EB con PE.(BLOQUEO AUTOMATICO) (M 100% V-D) | MAG.San Zenon,MAG.San Zenon-2,MAG.San Zenon-2_A,MAG.San Zenon-2_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-25 15:48:18 | may | 25 | 2018-05-25 15:48:17 | 2018-05-26 10:03:12 | 2018-05-26 10:03:00 | Campo Costa | CCR Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | CL-07. Robo o Vandalismo | Vandalismo de cableado y/o aterrizaje | SMU NOKIA restablece acometida AC/DC se restablecen servicios. | 2018-05-26 08:51:17 | 3280 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 15:37:36 | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se detecta hurto de acometida eléctrica AC/DC. | SMU NOKIA restablece acometida AC/DC se restablecen servicios. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011030074 | FAOB: Fuera de servicio EB: NOR.Ecopetrol Tibu GSM / UMTS en Norte de Santander EB con PE. (Reinicio). | NOR.Ecopetrol Tibu_Y,NOR.Ecopetrol Tibu_Y2,NOR.Ecopetrol Tibu_Y3,NOR.Ecopetrol Tibu_1,NOR.Ecopetrol Tibu_2,NOR.Ecopetrol Tibu_3,NOR.Ecopetrol Tibu_C,NOR.Ecopetrol Tibu_D,NOR.Ecopetrol Tibu_X,NOR.Ecopetrol Tibu_Y,NOR.Ecopetrol Tibu_Y1,NOR.Ecopetrol Tibu_Y2,NOR.Ecopetrol Tibu_Y3,NOR.Ecopetrol Tibu_Z,NOR.Ecopetrol Tibu | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-25 14:34:20 | may | 25 | 2018-05-25 14:34:20 | 2018-05-26 13:03:35 | 2018-05-26 13:03:24 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en tarjeta de control en planta electrica de EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre planta electrica, al realizar RESET físico en tarjeta de control, se normaliza el servicio de la EB . | 2018-05-26 11:56:00 | 1292 | User EvA | 2018-05-25 14:24:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Bloqueo de tarjeta de control en planta electrica por descarga electrica. | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en tarjeta de control en planta electrica de EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre planta electrica, al realizar RESET físico en tarjeta de control, se normaliza el servicio de la EB . | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000010992949 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.Los Alpes GSM/UMTS/LTE en Cartagena sin alarmas de energia EB sin PE. | CAR.Los Alpes,CAR.Los Alpes_1,CAR.Los Alpes_2,CAR.Los Alpes_3,CAR.Los Alpes_A,CAR.Los Alpes_B,CAR.Los Alpes_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-05 22:24:26 | may | 05 | 2018-05-05 22:24:26 | 2018-05-19 10:22:55 | 2018-05-11 10:37:32 | Gestion de Fallas | BO_NOC_TX Fallas | Domingo Abel Garcia Fernandez | Cableado/Conexiones | Daño de cableado interno de la fibra | BO TX E: IPRAN informa quot;Resultado de las validaciones no se encuentra fallas sobre las tecnología de CAR.Los Alpes GSM/UMTS/LTE configurados en la red alcatel, se encontró que hubo una posible manipulación física de la fibra pos posibles trabajo de aliados en el SDS de CTG.EL_BOSQUE.quot; en seguimiento adjuntan pruebas realizadas. Se validan servicios operativos desde las 06:11. | 2018-05-06 06:11:00 | 495 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-05 21:56:00 | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Transmision | BO TX E: IPRAN informa quot;Resultado de las validaciones no se encuentra fallas sobre las tecnología de CAR.Los Alpes GSM/UMTS/LTE configurados en la red alcatel, se encontró que hubo una posible manipulación física de la fibra pos posibles trabajo de aliados en el SDS de CTG.EL_BOSQUE.quot; en seguimiento adjuntan pruebas realizadas. Se validan servicios operativos desde las 06:11. | BO TX E: IPRAN informa quot;Resultado de las validaciones no se encuentra fallas sobre las tecnología de CAR.Los Alpes GSM/UMTS/LTE configurados en la red alcatel, se encontró que hubo una posible manipulación física de la fibra pos posibles trabajo de aliados en el SDS de CTG.EL_BOSQUE.quot; en seguimiento adjuntan pruebas realizadas. Se validan servicios operativos desde las 06:11. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011029923 | FI: Fuera de servicio EB: VAL.Alcala VAL.Ulloa QUI.Aeropuerto VAL.Piedras QUI.Tebaida-3 QUI.Viejo Eden QUI.San Felipe UMTS/GSM en Valle del Cauca(intermitencia) sin alarmas de energia EB con PE. | QUI.Cisneros,QUI.Aeropuerto,QUI.Comfenalco_1,QUI.Comfenalco_2,QUI.Comfenalco_3,QUI.Comfenalco_A,QUI.Tebaida-3,QUI.Tebaida-3_1,QUI.Tebaida-3_3,QUI.Tebaida-3_A,QUI.La Cabana_1,VAL.Caicedonia-3,VAL.Alcala,VAL.Alcala_1,VAL.Alcala_2,VAL.Alcala_3,VAL.Alcala_A,VAL.Villa Nueva,VAL.Ulloa,VAL.Piedras | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-25 12:34:30 | may | 25 | 2018-05-25 12:34:30 | 2018-05-27 18:49:12 | 2018-05-27 18:49:11 | Gestion de Fallas | FO-SDH/DWDM | Andrea Zuleima Ruiz Areas | Conectividad | Perdida de gestión | Tendido de fibra e implementación de dos cajas de empalme. | 2018-05-25 17:25:00 | 1 | User EvA | 2018-05-25 11:27:00 | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Transmision | Corte de fibra a 3770mtrs desde Cali Acopi hacia Yumbo ocasionado por poda de árboles. | Se mantiene enlace en monitoreo | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000010992977 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Muzu-2 UMTS (1900) en Bogota EB sin PE. | BOG.Muzu-2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-05 23:28:42 | may | 05 | 2018-05-05 23:28:24 | 2018-05-06 02:40:21 | 2018-05-06 02:40:15 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Diego Fernando Bahamon Velez | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | SE REALIZA RESET REMOTO DEL NODO B | 2018-05-06 01:54:07 | 123 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-05 23:02:33 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | SE REALIZA RESET REMOTO NORMALIZANDO SERVICIOS |  | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011029885 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.Barbosa-2 UMTS 1900 en Antioquia EB con PE 7X24. | ANT.Barbosa-2 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-25 12:16:25 | may | 25 | 2018-05-25 12:16:22 | 2018-05-26 11:38:05 | 2018-05-26 11:37:10 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | William Alexander Vesga Beltran | Cableado/Conexiones | Corte de fibra | S BO TX E. Se observa servicio operativo desde las 2018/05/26 07:07:29 hrs. BO IPRAN Se encuentra fibra estresada por caída de puente y poste al río, la fibra pasa por el río y no hay reserva del cable afectado, se corre reserva, se instala cable y se crean dos empalmes. | 2018-05-26 11:37:10 | 1404 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ALQUILADA A TERCEROS (POSTES, CAMARAS, TORRES, TRANSPONDER) | Falla de Equipos del Elemento de Red | S BO TX E. Se observa servicio operativo desde las 2018/05/26 07:07:29 hrs. BO IPRAN Se encuentra fibra estresada por caída de puente y poste al río, la fibra pasa por el río y no hay reserva del cable afectado, se corre reserva, se instala cable y se crean dos empalmes. | S BO TX E. Se observa servicio operativo desde las 2018/05/26 07:07:29 hrs. BO IPRAN CAUSA Y SOLUCION Se encuentra fibra estresada por caída de puente y poste al río, la fibra pasa por el río y no hay reserva del cable afectado, se corre reserva, se instala cable y se crean dos empalmes. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011029879 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.IND Davivienda 26 UMTS, EB: BOG.DAV Callcenter, EB:BOG.IND Colpatria Calle 24 UMTS, en GSM en Bogota EB sin PE. | BOG.DAV Callcenter_A,BOG.IND Colpatria Calle 24,BOG.IND Davivienda 26 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-25 12:13:38 | may | 25 | 2018-05-25 12:13:37 | 2018-06-03 21:39:19 | 2018-05-25 17:58:08 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | William Alexander Vesga Beltran | Cableado/Conexiones | Corte de fibra | Se recibe validación y solución por parte de IP RAN: quot;En la Av call 19 Cll 10 la fibra se encontró fibra partida en empalme, se salio la fibra de la mufla, para dar solución se realiza cambio de cable (cable puente 48H existente entre empalmes Claro NN y 24908) Se valida estado actual de los servicio y estos suben sin inconvenientes. Para el servicio UMTS de BOG.IND Davivienda 26 se trabajara bajo el | 2018-05-25 17:00:00 | 272 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 11:05:00 | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla de Transmision | Se recibe validación y solución por parte de IP RAN: quot;En la Av call 19 Cll 10 la fibra se encontró fibra partida en empalme, se salio la fibra de la mufla, para dar solución se realiza cambio de cable (cable puente 48H existente entre empalmes Claro NN y 24908) Se valida estado actual de los servicio y estos suben sin inconvenientes. Para el servicio UMTS de BOG.IND Davivienda 26 se trabajara bajo el INC000011030340 | Se recibe validación y solución por parte de IP RAN: quot;En la Av call 19 Cll 10 la fibra se encontró fibra partida en empalme, se salio la fibra de la mufla, para dar solución se realiza cambio de cable (cable puente 48H existente entre empalmes Claro NN y 24908) Se valida estado actual de los servicio y estos suben sin inconvenientes. Para el servicio UMTS de BOG.IND Davivienda 26 se trabajara bajo el INC000011030340 | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011029873 | FEOC: Fuera de servicio EB: MED.Casa Justicia UMTS en Medellin con alarmas de energia EB sin PE. | MED.Casa Justicia | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 12:09:38 | may | 25 | 2018-05-25 12:09:38 | 2018-06-05 13:56:08 | 2018-05-28 16:22:47 | Campo Noroccidente | Site Owner | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-24 20:36 a las 2018-05-28 10:44. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. EPM 2990349. Se repara por medio de Contratista_Nokia restablece el servicio. La demora en la solucion se debe a que es un sitio administrativo y no permiten ingreso el fin de semana. Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-28 16:22:47 | 4312 | Miguel Angel Lara Rocha |  | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | La demora en la solucion se debe a que es un sitio administrativo y no permiten ingreso el fin de semana. | Falla de AC comercial en el sector, Contratista_Nokia restablece el servicio. La demora en la solucion se debe a que es un sitio administrativo y no permiten ingreso el fin de semana. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011029797 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.IND Colpatria Centro UMTS en Bogota EB sin PE. (CRC) | BOG.IND Colpatria Centro | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-25 11:08:57 | may | 25 | 2018-05-25 11:08:57 | 2018-06-03 21:35:05 | 2018-05-25 16:34:46 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | William Alexander Vesga Beltran | Cableado/Conexiones | Corte de fibra | S BO TX E: Se recibe validación y solución por parte de IP RAN: quot;En la Av call 19 Cll 10 la fibra se encontró fibra partida en empalme, se salio la fibra de la mufla, para dar solucion se realiza cambio de cable ( cable puente 48H existente entre empalmes Claro NN y 24908) Se valida estado actual de los servicio y estos suben sin inconvenientes | 2018-05-25 15:20:00 | 278 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-25 10:42:00 | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla de Transmision | S BO TX E: Se recibe validación y solución por parte de IP RAN: quot;En la Av call 19 Cll 10 la fibra se encontró fibra partida en empalme, se salio la fibra de la mufla, para dar solucion se realiza cambio de cable ( cable puente 48H existente entre empalmes Claro NN y 24908) Se valida estado actual de los servicio y estos suben sin inconvenientes | S BO TX E: Se recibe validación y solución por parte de IP RAN: quot;En la Av call 19 Cll 10 la fibra se encontró fibra partida en empalme, se salio la fibra de la mufla, para dar solucion se realiza cambio de cable ( cable puente 48H existente entre empalmes Claro NN y 24908) Se valida estado actual de los servicio y estos suben sin inconvenientes | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000010993155 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Bodegas Hayuelos:H2 (850) UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.Bodega Hayuelos:H2,BOG.Bodegas Hayuelos:H2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-06 03:17:59 | may | 06 | 2018-05-06 03:17:59 | 2018-05-18 17:56:25 | 2018-05-06 04:35:07 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Julio Eduardo Castillo Cuadros | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Nodo se encuentra bloqueado, se realiza recomisionamiento quedando el servicio operativo se mantiene en monitoreo servicios estables | 2018-05-06 03:51:00 | 2002 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 18:29:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Nodo se encuentra bloqueado, se realiza recomisionamiento quedando el servicio operativo se mantiene en monitoreo servicios estables | Nodo se encuentra bloqueado, se realiza recomisionamiento quedando el servicio operativo se mantiene en monitoreo servicios estables | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011029693 | FI: Fuera de servicio EB: ANT.El Cedro GSM/UMTS en Antioquia(intermitencia) con alarmas de energia EB con PE | ANT.El Cedro_Y,ANT.El Cedro_Y2,ANT.El Cedro_Y3,ANT.El Cedro_Z,ANT.El Cedro,ANT.El Cedro_1,ANT.El Cedro_2,ANT.El Cedro_Y,ANT.El Cedro_Y2,ANT.El Cedro_Y3,ANT.El Cedro_Z | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 09:58:33 | may | 25 | 2018-05-25 09:58:32 | 2018-05-28 15:14:24 | 2018-05-26 10:58:52 | Campo Noroccidente | Site Owner | Gabriel David Molina Acevedo | Energia_Banco_de_Baterias | Baterias con Baja Autonomia | Cambio de rectificadores, pendiente por orden publico | 2018-05-25 21:22:17 | 53 | User EvA | 2018-05-25 09:57:04 | IMPOSIBILIDAD DE LLEGAR AL SITIO POR PAROS U ORDEN PUBLICO | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla en rectificadores | Falla en rectificadores | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011029689 | FAOC: Fuera de servicio EB: POP.La Maria UMTS 1900 en Popayan EB con PE. | POP.La Maria | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-25 09:54:42 | may | 25 | 2018-05-25 09:54:42 | 2018-05-28 17:18:36 | 2018-05-26 16:04:27 | Campo SurOccidente | Emergencias | Eduard Herney Morales Rios | FALLA DE NODOB | AVERIA DE TARJETA/MODULO FSME/FSMB | Se valida instalación del SM con el supervisor de la Zona Guillermo Ossa, se cierra incidente | 2018-05-25 10:26:17 | 66 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 09:19:55 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | se encuentra daño en SM | Se valida instalación del SM con el supervisor de la Zona Guillermo Ossa, se cierra incidente | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000010993254 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.IND UPS Cra85 UMTS en Bogota EB sin PE (FHG)(MAIL) | BOG.IND UPS Cra85 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-06 04:34:50 | may | 06 | 2018-05-06 04:33:10 | 2018-05-07 15:26:20 | 2018-05-07 15:26:05 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Monica Lizeth Montoya Cifuentes | FALLA DE NODOB | AVERIA A NIVEL DE RED IPRAN | Personal de planta externa soluciona la falla. | 2018-05-07 11:00:00 | 180 | Diego Alveniz Escobar Figueroa | 2018-05-07 08:00:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Transmision | Falla en fibra | Personal de planta externa soluciona la falla. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000010993340 | FAOB: Fuera de servicio EB: ARA.Arauca-2,ARA.Arauca-3,ARA.Arauca-4,ARA.Arauca-5,ARA.Arauca-6 UMTS en Arauca EB con PE. (CRC) (TRABAJO NO EXITOSO) |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-06 05:38:54 | may | 06 | 2018-05-06 05:38:46 | 2018-05-16 10:18:28 | 2018-05-06 21:14:20 | Campo Centro | Site Owner | Christian Eduardo Mejia Rincon | Hardware | Falla de Instalación | Se presenta migracion de tecnologia huawei a nokia se deja en monitoreo. | 2018-05-06 03:00:00 | 27 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 02:33:00 | IMPOSIBILIDAD DE LLEGAR AL SITIO POR PAROS U ORDEN PUBLICO | Falla de Transmision | reinicio del modem | Se presenta migracion de tecnologia huawei a nokia se deja en monitoreo. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011029389 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Mirandela GSM en Bogota EB sin PE. | BOG.Mirandela,BOG.Mirandela_1,BOG.Mirandela_2,BOG.Mirandela_3,BOG.Mirandela_A,BOG.Mirandela_B,BOG.Mirandela_C,BOG.Mirandela_D,BOG.Zelandia | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 06:05:29 | may | 25 | 2018-05-25 06:05:27 | 2018-05-28 15:57:35 | 2018-05-28 15:57:34 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Juan Alberto Hernandez Gonzalez | FALLA DE ENLACE MICROONDAS | DEGRADACION POR CLIMA: LLUVIAS, BRUMA, TORMENTAS | Migracion de servicios de MW a FO | 2018-05-28 14:00:00 | 4800 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 06:00:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Transmision | Falla en elementos de transmision | Migracion de servicios de MW a FO | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011029386 | FEOB: Fuera de servicio EB: VCH.Cumaribo GSM/UMTS en Vichada con alarmas de energia EB con PE. |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-25 06:01:55 | may | 25 | 2018-05-25 06:01:47 | 2018-05-25 11:45:40 | 2018-05-25 11:45:23 | Campo Centro Poblaciones | Z17 Satelitales/Arauca/SJG Y Territorios | Rosa Leylany Mesa Chaparro | KPI#039;s Degradados | Degradación por clima: lluvias, bruma, tormentas | Se normalizan las condicionares ambientales y retorna la normal operatividad de los servicios. | 2018-05-25 07:50:00 | 126 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 05:44:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Transmision | se presentan fuertes lluvias en la zona lo que ocasiona degradación en el enlace satelital. | Se normalizan las condicionares ambientales y retorna la normal operatividad de los servicios. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011029383 | FAOB: Fuera de servicio EB: BUC.Kennedy-2 GSM/UMTS en Bucaramanga EB con PE. (TX) | BUC.Kennedy-2,BUC.Kennedy-2_1,BUC.Kennedy-2_2,BUC.Kennedy-2_3,BUC.Kennedy-2_A,BUC.Kennedy-2_B,BUC.Kennedy-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 05:56:14 | may | 25 | 2018-05-25 05:55:51 | 2018-05-25 13:47:19 | 2018-05-25 13:47:18 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Octaviano Sanchez Chavez | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera constantes reinicios en RADIO MW de la EB, ocasionado afectación de servicio, se normaliza el servicio al estabilizarse radio MW . | 2018-05-25 06:13:00 | 43 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 05:30:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Bloqueo de radio MW por descarga electricas en el sector | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera constantes reinicios en RADIO MW de la EB, ocasionado afectación de servicio, se normaliza el servicio al estabilizarse radio MW . | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011029368 | FAOB: Fuera de servicio Sectores 1,A EB: BOG.Calle 22 GSM en Bogota EB sin PE. | BOG.Calle 22,BOG.Calle 22_1,BOG.Calle 22_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 05:15:46 | may | 25 | 2018-05-25 05:15:41 | 2018-05-25 12:16:22 | 2018-05-25 12:16:19 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Jimmy Aya Diaz | FALLA DE BTS | AVERIA DE CONEXIONES / CRUZADAS | SE REALIZA REVISION Y AJUSTE DE CRUZADAS, SE MONITOREA Y QUEDA SERVICIO ESTABLE | 2018-05-25 05:23:00 | 31 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 04:52:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Transmision | SE REALIZA REVISION Y AJUSTE DE CRUZADAS, SE MONITOREA Y QUEDA SERVICIO ESTABLE | SE REALIZA REVISION Y AJUSTE DE CRUZADAS, SE MONITOREA Y QUEDA SERVICIO ESTABLE | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000010993446 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.IND Banacol Guaro UMTS en Antioquia EB sin PE | ANT.IND Banacol Guaro | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-06 07:03:08 | may | 06 | 2018-05-06 07:03:06 | 2018-05-08 09:30:22 | 2018-05-08 09:30:19 | Campo Noroccidente | Site Owner | Rodrigo Lopez Marin | Energia_Proceso_Administrativo | Problemas de Acceso/Ingreso a Estacion Base | Se presenta apagado de breaker totalizador por parte del cliente, sitio administrativo sin ingreso fines de semana.. Cliente repone servicio. | 2018-05-07 05:10:00 | 1403 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 05:47:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Cliente apaga los equipos, administrativo | Se solicita revisión de red media tensión. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011029319 | FAOB: Fuera de servicio Sectores 850 EB: CAS.La Chaparrera UMTS en Casanare EB con PE. (CRC) | CAS.La Chaparrera | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-25 03:50:56 | may | 25 | 2018-05-25 03:50:36 | 2018-05-26 10:06:33 | 2018-05-26 10:06:31 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | reporte por afectación de servicio en la estación base el sitio esta sin respaldo de baterías se reporta bloqueo del nodo por intermitencia de alimentación DC | 2018-05-26 09:00:00 | 1080 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 15:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | la estación base esta sin respaldo de baterías se reporta bloqueo del nodo. | se realiza inspección de acometidas internas en la EB no s evidencia daño. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011029317 | FAOC: Fuera de servicio EB: NAR.Salahonda GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. M100% (V-D) FRANCISCO PIZARRO | NAR.Salahonda,NAR.Salahonda_1,NAR.Salahonda_2,NAR.Salahonda_3,NAR.Salahonda_Y3,NAR.Salahonda_Z | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-25 03:40:17 | may | 25 | 2018-05-25 03:40:17 | 2018-05-25 14:54:19 | 2018-05-25 11:17:36 | Campo SurOccidente | Emergencias | Santiago Rubiano Torres | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla de la red comercial, falla de la planta electrica. La estacion sube el servicio con el retorno de la red comercial. El personal tecnico realizara revision de la planta electrica para dejar operativa. | 2018-05-25 11:17:36 | 150 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de la red comercial, falla de la planta electrica. La estacion sube el servicio con el retorno de la red comercial. El personal tecnico realizara revision de la planta electrica para dejar operativa. | Falla de la red comercial, falla de la planta electrica. La estacion sube el servicio con el retorno de la red comercial. El personal tecnico realizara revision de la planta electrica para dejar operativa. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011029287 | FEOC: Fuera de servicio EB: CHO.Canton de San Pablo GSM/UMTS AFECTANDO A CHO.Yuto CHO.Certegui GSM/UMTS en Choco con alarmas de energia EB con PE. M100% V-D | CHO.Certegui,CHO.Certegui_1,CHO.Certegui_2,CHO.Certegui_3,CHO.Certegui_A,CHO.Canton de San Pablo,CHO.Canton de San Pablo_1,CHO.Canton de San Pablo_2,CHO.Canton de San Pablo_O,CHO.Yuto,CHO.Yuto_1,CHO.Yuto_2,CHO.Yuto_3,CHO.Yuto_4,CHO.Yuto_B | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-25 02:34:11 | may | 25 | 2018-05-25 02:33:38 | 2018-05-28 14:13:09 | 2018-05-25 16:34:55 | Campo Noroccidente | Site Owner | Gabriel David Molina Acevedo | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Se re-establece totalizador del power, el cual se acciona por fuertes lluvias en la zona y descargas atmosfericas | 2018-05-25 16:34:55 | 558 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla en al red de MT por fuertes lluvias y descargas atmosfericas | Falla en la red de MT de la zona | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011029267 | FAOB: Fuera de servicio Sectores I,K,O,Q,L3 EB: BOG.Pte Aranda-3 UMTS/LTE en Bogota EB sin PE. (Reinicio). FHG INC000011029263 | BOG.Pte Aranda-3,BOG.Pte Aranda-3_I,BOG.Pte Aranda-3_K,BOG.Pte Aranda-3_L3,BOG.Pte Aranda-3_O,BOG.Pte Aranda-3_Q | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 01:44:03 | may | 25 | 2018-05-25 01:43:06 | 2018-05-25 12:47:37 | 2018-05-25 12:47:33 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Jimmy Aya Diaz | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | SITIO AVANTEL CON RESTRICCION DE INGRESO, SE LLEGA A SITIO Y SE ENCONTRO QUE HUBO EVENTOS DE ENERGIA QUE OCASIONARON LA FALLA, SE RECOMISIONAN EQUIPOS Y QUEDA SERVICIO OPERATIVO | 2018-05-25 09:48:00 | 475 | Diego Ricardo Aguilera Rios | 2018-05-25 01:53:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Otro Tipo de Falla | SITIO AVANTEL CON RESTRICCION DE INGRESO, SE LLEGA A SITIO Y SE ENCONTRO QUE HUBO EVENTOS DE ENERGIA QUE OCASIONARON LA FALLA, SE RECOMISIONAN EQUIPOS Y QUEDA SERVICIO OPERATIVO | SITIO AVANTEL CON RESTRICCION DE INGRESO, SE LLEGA A SITIO Y SE ENCONTRO QUE HUBO EVENTOS DE ENERGIA QUE OCASIONARON LA FALLA, SE RECOMISIONAN EQUIPOS Y QUEDA SERVICIO OPERATIVO | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011029157 | FEOC: Fuera de servicio EB: CHO.Union Panamericana GSM/UMTS afectando a CHO.Lloro UMTS(1900) en Choco con alarmas de energia EB con PE (M 100 % V-D). | CHO.Lloro,CHO.Union Panamericana,CHO.Union Panamericana_1,CHO.Union Panamericana_2,CHO.Union Panamericana_3,CHO.Union Panamericana_4,CHO.Union Panamericana_C,CHO.Union Panamericana_D,CHO.Union Panamericana_Y1 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-24 22:58:12 | may | 24 | 2018-05-24 22:58:12 | 2018-05-28 14:35:13 | 2018-05-25 16:05:58 | Campo Noroccidente | Site Owner | Gabriel David Molina Acevedo | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Falla en la red de MT de la zona por mal estado del tiempo y descargas atmosfericas | 2018-05-25 16:05:58 | 681 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla en la red de MT de la zona | Falla en la red de MT | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011029155 | FAOB: Fuera de servicio Sectores 1,2 EB: PUT.Pto Leguizamo-2 GSM en Putumayo EB con PE. | PUT.Pto Leguizamo-2_1,PUT.Pto Leguizamo-2_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-24 22:57:47 | may | 24 | 2018-05-24 22:57:47 | 2018-05-30 17:37:37 | 2018-05-25 02:33:33 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ricardo Alberto Hurtado Sanabria | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | Se valida Afectacion de ENERGIA en PUT.La Tagua, la cual afecta a PUT.Pto Leguizamo-2 , se genera caso INC000011029270 , por la afectacion , se procede a dar cierre al caso | 2018-05-25 02:33:33 | 15 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Transmision | Se valida Afectacion de ENERGIA en PUT.La Tagua, la cual afecta a PUT.Pto Leguizamo-2 , se genera caso INC000011029270 , por la afectacion , se procede a dar cierre al caso | Se valida Afectacion de ENERGIA en PUT.La Tagua, la cual afecta a PUT.Pto Leguizamo-2 , se genera caso INC000011029270 , por la afectacion , se procede a dar cierre al caso | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011029091 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAS.Santa Barbara-2 GSM Afectando a ARA.Cravo Norte,ARA.Pto Rondon, CAS.Corralito,CAS.Santa Barbara, CAS.Cano Chiquito, VCH.San Teodoro, VCH.La Primavera en Casanare, Vichada, Arauca con alarmas de energia EB con PE. (CRC) | ARA.Cravo Norte_3,ARA.Cravo Norte,ARA.Cravo Norte_1,ARA.Cravo Norte_2,CAS.Corralito_1,CAS.Corralito_2,CAS.Corralito_3,CAS.Santa Barbara-2_1,CAS.Santa Barbara-2_2,CAS.Santa Barbara-2_3,CAS.Santa Barbara_1,CAS.Santa Barbara_2,CAS.Santa Barbara_3,CAS.Santa Barbara-2-CAS.Santa Barbara,VCH.San Teodoro_1,VCH.San Teodoro_2,VCH.San Teodoro_3,VCH.La Primavera,VCH.La Primavera_1,VCH.La Primavera_2,VCH.La Primavera_A,VCH.La Primavera_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 21:30:59 | may | 24 | 2018-05-24 21:30:59 | 2018-05-26 15:41:32 | 2018-05-26 14:39:22 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Reporte por afectación de servicio, estación base en modalidad 7x24 se reporta daño en sistema de inyección de combatible para las planta letricas. | 2018-05-26 13:00:00 | 1500 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 12:00:00 | IMPOSIBILIDAD DE LLEGAR AL SITIO POR PAROS U ORDEN PUBLICO | Falla de Equipos del Elemento de Red | Según información de campo se reporta manguera rota por lo que se bota el combustible, la EB queda sin combustible tenemos 15 galones en sitio. | Revisión de conexiones en sitio se corrige daño normalizando funcionamiento se realiza pruebas normalizando operación de las maquinas en la estación base. El sitio está sin combustible. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011029084 | FEOB: Fuera de servicio EB: VCH.Murillo GSM en Vichada sin alarmas de energia EB con PE 7X24. |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 21:18:30 | may | 24 | 2018-05-24 21:18:29 | 2018-05-26 11:22:55 | 2018-05-26 11:19:07 | Campo Centro Poblaciones | Z17 Satelitales/Arauca/SJG Y Territorios | Rosa Leylany Mesa Chaparro | Energia_Planta | Sin Combustible | Se realiza abastecimiento de combustible y desaire de la planta | 2018-05-26 10:10:00 | 2249 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 20:41:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta apagado de las plantas por falta de combustible. | Se realiza abastecimiento de combustible y desaire de la planta | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000010993848 | FAOC: Fuera de servicio 0.28% UMTS en ANTIOQUIA (12 wcell de 4239), 1 completas (ANT.Barbosa-2) 1 por sectores (ANT.Gomez Plata-2) LTE .ANT.Concepcion, ANT.Barbosa-2, ANT.Barbosa, ANT.Caracoli, ANT.Alejandria. PPC ANT.Barbosa. 100%LTE | ANT.Caracoli,ANT.Barbosa,ANT.Barbosa-2,ANT.Alejandria,ANT.Concepcion,ANT.Gomez Plata-2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-06 11:54:12 | may | 06 | 2018-05-06 11:53:59 | 2018-05-06 18:33:03 | 2018-05-06 18:32:52 | Gestion de Fallas | FO-SDH/DWDM | Sergio Andres Camacho Galan | Conectividad | Perdida de gestión | Se recupera reserva, se instala una caja de empalme y se fusionan hilos. | 2018-05-06 14:35:00 | 232 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 10:43:00 | FALLA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ALQUILADA A TERCEROS (POSTES, CAMARAS, TORRES, TRANSPONDER) | Falla de Transmision | Falla ocasionada por fibra maltratada ocasionada por postes caídos. | Se mantiene enlace en monitoreo | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011029078 | FAOC: Fuera de servicio Sectores BANDA 850 EB: CAL.Industrial UMTS en Cali / WCDMA CELL OUT OF USE EB sin PE. | CAL.Industrial,CAL.Industrial_X,CAL.Industrial_Y,CAL.Industrial_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-24 21:13:22 | may | 24 | 2018-05-24 21:13:21 | 2018-05-30 14:37:08 | 2018-05-28 19:22:41 | Campo SurOccidente | Emergencias | Paula Andrea Torres Florez | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Se cambia FBBA y se normalizan los servicios. | 2018-05-26 11:25:17 | 1218 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 18:49:11 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se cambia FBBA serial F7151534815 y se normalizan los servicios. |  | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000010993917 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Cajica-2 UMTS/LTE en Cundinamarca Con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Cajica-2,CUN.Cajica-2_I,CUN.Cajica-2_J,CUN.Cajica-2_K,CUN.Cajica-2_O,CUN.Cajica-2_P,CUN.Cajica-2_Q | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-06 12:24:49 | may | 06 | 2018-05-06 12:24:39 | 2018-05-24 14:30:42 | 2018-05-06 19:28:31 | Campo Centro | Z3 Cundinamarca al Oriente | Johnatan Felipe Martinez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se presenta falla de energía. Posteriormente se normaliza fluido eléctrico y servicios quedan operativos. Sitio sin PE | 2018-05-06 18:11:00 | 373 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-06 11:58:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía | Se presenta falla de energía. Posteriormente se normaliza fluido eléctrico y servicios quedan operativos. Sitio sin PE | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000010994053 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Tierra Alta-8 UMTS/LTE en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. | COR.Tierra Alta-8 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-06 13:34:34 | may | 06 | 2018-05-06 13:34:23 | 2018-05-06 19:57:18 | 2018-05-06 19:57:17 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-06 19:03:07 | 393 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 12:30:03 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000010994064 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUC.Quinta Oriental LTE en Cucuta EB con PE. (CRC) (Reinicio). | CUC.Quinta Oriental_L1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-06 13:40:38 | may | 06 | 2018-05-06 13:40:38 | 2018-05-16 07:27:31 | 2018-05-09 13:48:42 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en equipos de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y óptica, se encuentra modulo RF de enode-b apagado se solicita repuesto a bodega repuesto bucaramanga pero por cierre de via cucuta- bucaramanga por derrumbes demoro la llegada de repuesto al realizar cambio de elemento se normaliza el servicio. | 2018-05-09 11:35:00 | 4220 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-06 13:15:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Daño de modulo RF por descargas electricas y fuertes lluvias | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en equipos de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y óptica, se encuentra modulo RF de enode-b apagado se solicita repuesto a bodega repuesto bucaramanga pero por cierre de via cucuta- bucaramanga por derrumbes demoro la llegada de repuesto al realizar cambio de elemento se normaliza el servicio. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000010994087 | FAOC: Fuera de servicio Sectores 1900 EB: ANT.Barbosa-3 UMTS en Antioquia EB sin PE. | ANT.Barbosa-3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-06 13:52:31 | may | 06 | 2018-05-06 13:52:30 | 2018-05-15 13:21:47 | 2018-05-15 13:21:45 | Gestion de Fallas | BO_NOC_TX Fallas | Domingo Abel Garcia Fernandez | Cableado/Conexiones | Corte de fibra | IPRAN Informa Se presento afectación relacionada al Onyx 10717956 el cual presento apertura de fibra por cable afectado por caída de postes, actualmente se encuentra equipo en gestión y estable. *Solución:* hablado de reserva y creación de empalme | 2018-05-06 15:54:00 | 148 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-06 13:26:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Transmision | IPRAN Informa Se presento afectación relacionada al Onyx 10717956 el cual presento apertura de fibra por cable afectado por caída de postes, actualmente se encuentra equipo en gestión y estable. *Solución:* hablado de reserva y creación de empalme | IPRAN Informa Se presento afectación relacionada al Onyx 10717956 el cual presento apertura de fibra por cable afectado por caída de postes, actualmente se encuentra equipo en gestión y estable. *Solución:* hablado de reserva y creación de empalme | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011029014 | ANT.Concordia UMTS FAOC: Fuera de servicio EB: en Antioquia EB con PE. | ANT.Concordia | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-24 20:15:51 | may | 24 | 2018-05-24 20:15:51 | 2018-06-05 16:54:57 | 2018-05-26 16:46:14 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Norberto de Jesus Taborda Montoya | Hardware | Daño de hardware por Condicione sambientales | A causa de daño en la tarjeta de Transmision FTIA sale de servicio los sectores de UMTS 850 en la RBS ANT.Concordia, se realiza cambio del elemento afectado | 2018-05-26 16:46:14 | 1832 | Miguel Angel Lara Rocha |  | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Transmision | Daño en Tarjeta de TX FTIA, | Demora en la atención de la emergencia por traslado de repuestos desde Medellín y cierre de la vía por derrumbes debido al invierno. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011028944 | FAOB: Fuera de servicio EB: NOR.El Tarra GSM/UMTS en Norte de Santander EB con PE. M100% UMTS | NOR.El Tarra_1,NOR.El Tarra_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 19:11:17 | may | 24 | 2018-05-24 19:11:16 | 2018-05-25 08:09:48 | 2018-05-24 22:24:05 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Julio Cesar Rodriguez Ruiz | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE SENSORES | Reinician la planta eléctrica 7X24 y quedan los servicios operativos | 2018-05-24 19:52:22 | 80 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 18:31:40 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Otro Tipo de Falla | Tormenta eléctrica apaga la planta electrica | Reinician la planta eléctrica 7X24 y quedan los servicios operativos | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000010994180 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.H Simon Bolivar GSM (D) en Bogota EB con PE. | BOG.H Simon Bolivar_D | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-06 14:52:34 | may | 06 | 2018-05-06 14:52:24 | 2018-05-07 04:52:17 | 2018-05-07 04:52:04 | Gestion de Fallas | FO-SDH/DWDM | Oscar Mauricio Soler Barrero | 20. Falla Administrativa | Falta de Negociación Servidumbre | El dueño del predio donde se encuentra la E.B BOG.Tibabita (dirección: Cara 31ordf; #192-31) no permite ingresar al predio y solicita que se desmonten los equipos. Aparentemente el sr desconectó algo como mecanismo de presión y como consecuencia de ello en este momento existe una vulnerabilidad en la red de transmisión que lleva los servicios móviles de esa zona. | 2018-05-06 18:23:00 | 231 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-06 14:32:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Otro Tipo de Falla | El dueño del predio donde se encuentra la E.B BOG.Tibabita (dirección: Cara 31ordf; #192-31) no permite ingresar al predio y solicita que se desmonten los equipos. Aparentemente el sr desconectó algo como mecanismo de presión y como consecuencia de ello en este momento existe una vulnerabilidad en la red de transmisión que lleva los servicios móviles de esa zona. |  | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011028777 | FAOB: Fuera de servicio EB: YOP.Aeropuerto GSM en Yopal EB con PE. FSP INC000011028476 | CAS.Los Venados-YOP.Los Helechos,YOP.Aeropuerto,YOP.Aeropuerto_1,YOP.Aeropuerto_A,YOP.Los Helechos | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 17:14:29 | may | 24 | 2018-05-24 17:14:25 | 2018-05-26 23:26:09 | 2018-05-26 23:26:05 | Campo Centro Poblaciones | Z16 Yopal | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | se reporta falla en uno de los bastidores se realiza pruebas en sitio no s encuentra falla por lo que se realiza revisión sitio por sitio. finamente se evidencia posible desconexión en Bogotá. | 2018-05-26 19:00:00 | 2640 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 23:00:00 | IMPOSIBILIDAD DE LLEGAR AL SITIO POR PAROS U ORDEN PUBLICO | Falla de Equipos del Elemento de Red | se realiza desplazamiento a cas los venados se realiza pruebas contra yop. aeropuerto versos Bogotá se evidencia daño, se corrige normalizando servicio. | se realiza pruebas en cas. los venados sitio complicado para ingreso por ser un cerro militar. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000010995228 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOG.Pedagogica GSM/UMTS/LTE en Bogota con alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Pedagogica,BOG.Pedagogica_1,BOG.Pedagogica_2,BOG.Pedagogica_3,BOG.Pedagogica_A,BOG.Pedagogica_B,BOG.Pedagogica_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-06 22:29:51 | may | 06 | 2018-05-06 22:29:40 | 2018-05-07 12:18:40 | 2018-05-07 12:18:35 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Juan Alberto Hernandez Gonzalez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Restablecimiento de energía AC, Breaker totalizador | 2018-05-07 10:45:00 | 743 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 22:22:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía AC | Restablecimiento de energía AC, Breaker totalizador | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000010995236 | FAOC: Fuera de servicio EB: (COR.Buenos Aires,COR.Los Cordobas,COR.Monito) PPC(COR.Buenos Aires) M100% UMTS / LTE Ver Notas | COR.Buenos Aires,COR.Buenos Aires_1,COR.Buenos Aires_2,COR.Buenos Aires_3,COR.Buenos Aires_4,COR.Buenos Aires_A,COR.Buenos Aires_B,COR.Buenos Aires_C,COR.Buenos Aires_X,COR.Buenos Aires_Y,COR.Buenos Aires_Y1,COR.Buenos Aires_Y2,COR.Buenos Aires_Z,COR.Monito,COR.Monito_1,COR.Monito_2,COR.Monito_3,COR.Monito_4,COR.Monito_A,COR.Monito_B,COR.Monito_D,COR.Los Cordobas,COR.Puerto Escondido | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-06 22:42:31 | may | 06 | 2018-05-06 22:42:31 | 2018-05-15 18:19:01 | 2018-05-15 18:18:49 | Campo Costa | Site Owners Costa | Leonardo Gomez Gutierrez | 16. Descarga Atmosférica | Sobretensión en Cableado, Estructura o Equipo | Se presentan descargas admosfericas en varios sitios causando bloqueo de enlaces y daño en otros,, se detectan fallas iniciando de sitio mas lejano hacia el mas cercano se procede a dar reset a los enlaces y cambiar piezas logrando solucionar la falla. | 2018-05-15 18:18:49 | 2422 | Miguel Angel Lara Rocha |  | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presentan descargas admosfericas en varios sitios causando bloqueo de enlaces y daño en otros,, se detectan fallas iniciando de sitio mas lejano hacia el mas cercano se procede a dar reset a los enlaces y cambiar piezas logrando solucionar la falla. | Se presentan descargas admosfericas en varios sitios causando bloqueo de enlaces y daño en otros,, se detectan fallas iniciando de sitio mas lejano hacia el mas cercano se procede a dar reset a los enlaces y cambiar piezas logrando solucionar la falla. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000010995265 | FAOC: Fuera de servicio EB: PAS.Exito UMTS en Pasto EB con PE. | PAS.Exito | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-06 23:05:15 | may | 06 | 2018-05-06 23:05:07 | 2018-05-08 11:01:25 | 2018-05-07 08:53:32 | Campo SurOccidente | Site Owner | Carlos J Duarte Sanchez | FALLA ENERGIA_BANCO DE BATERIAS | BATERIAS CON BAJA AUTONOMIA | Se presenta fluctuaciones en la red comercial de la zona, sitio sin respaldo en baterias. Puerto en equipo ALU queda bloqueado, se realiza reinicio físico del puerto normalizando el servicio. | 2018-05-07 07:25:07 | 593 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 21:32:05 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Puerto del ALU en estado down. | Se verifica alarmas y estado de los equipos. | SI | 2018 | 18 | Evidencia incompleta
INC000011028398 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Genfar GSM/UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.Genfar,BOG.Genfar_1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-24 12:38:56 | may | 24 | 2018-05-24 12:38:56 | 2018-05-25 10:27:18 | 2018-05-25 10:27:11 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Marcela Consuegra | FALLA EN PROCESO ADMINISTRATIVO | EL CLIENTE APAGA LA ESTACION BASE/SOLUCION INDOOR | Servicio se restablece sin intervención. | 2018-05-25 09:24:00 | 1304 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 11:40:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Otro Tipo de Falla | Posible apagado de equipos por parte del cliente | TA COMPLEX. Se realiza visita a sitio, se remite información a Sr. Nestor Rico, pero no permiten ingreso. La EB se restablece sin nuestra intervención. Se solicita a consultor comunicación con el cliente. Se presume un apagado de equipos, por adecuaciones o traslado. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011028317 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOL.San Pablo-2 GSM en Bolivar EB sin PE. | BOL.San Pablo-2_1,BOL.San Pablo-2_2,BOL.San Pablo-2_3,BOL.San Pablo-2_A,BOL.San Pablo-2_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-24 12:02:11 | may | 24 | 2018-05-24 12:02:10 | 2018-05-24 13:43:11 | 2018-05-24 13:42:55 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Otras causas | Revision de informacion | S BO TX E: Se valida enalce UM se observo desconexion de los puertos documentados en TG y niveles -90dBm al momento de la afectacion, al parecer presento problemas de energia en la EB, se observa que el comportamiento del enlace se encuentra presentando degradacion del enlace, se tiene escalado caso: 10834703 en campo performace para validar condiciones de operación del enlace. Servicio operativo a las 12:02 pm - 2018-05-24 hrs | 2018-05-24 13:42:55 | 35 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | S BO TX E: Se valida enalce UM se observo desconexion de los puertos documentados en TG y niveles -90dBm al momento de la afectacion, al parecer presento problemas de energia en la EB, se observa que el comportamiento del enlace se encuentra presentando degradacion del enlace, se tiene escalado caso: 10834703 en campo performace para validar condiciones de operación del enlace. Servicio operativo a las 12:02 pm - 2018-05-24 hrs | S BO TX E: Se valida enalce UM se observo desconexion de los puertos documentados en TG y niveles -90dBm al momento de la afectacion, al parecer presento problemas de energia en la EB, se observa que el comportamiento del enlace se encuentra presentando degradacion del enlace, se tiene escalado caso: 10834703 en campo performace para validar condiciones de operación del enlace. Servicio operativo a las 12:02 pm - 2018-05-24 hrs | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000010995332 | FEOB: Fuera de servicio EB: VAU.Acaricuara GSM en Vaupes con alarmas de energia EB con PE. | VAU.Acaricuara_1,VAU.Acaricuara_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-07 00:19:03 | may | 07 | 2018-05-07 00:19:01 | 2018-05-07 10:15:56 | 2018-05-07 10:15:30 | Campo Centro Poblaciones | Z17 Satelitales/Arauca/SJG Y Territorios | Rosa Leylany Mesa Chaparro | Energia_Planta | Falla componente | El auxiliar realiza encendido manual de la planta eléctrica. | 2018-05-07 04:38:00 | 302 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 23:36:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla en la planta eléctrica por alarma de presión de aceite | El auxiliar realiza encendido manual de la planta eléctrica. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011028225 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.IND Banacol Tarena UMTS en Antioquia EB sin PE. | ANT.IND Banacol Tarena | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-24 10:57:04 | may | 24 | 2018-05-24 10:57:00 | 2018-05-24 14:13:12 | 2018-05-24 14:13:07 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Conectividad | Falla de conectividad local | S BO TX E: Se valida historico se presento power on reset. | 2018-05-24 14:13:07 | 148 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | S BO TX E: Se valida historico se presento power on reset. | S BO TX E: Se valida historico se presento power on reset. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000010995402 | FAOB: Fuera de servicio EB: SND.Pto Wilches-2 UMTS (Y,Y2 en Santander EB sin PE. (Reinicio). | SND.Pto Wilches-2,SND.Pto Wilches-2_Y,SND.Pto Wilches-2_Y2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-07 01:53:40 | may | 07 | 2018-05-07 01:53:31 | 2018-05-10 13:53:14 | 2018-05-07 19:40:15 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Octaviano Sanchez Chavez | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera daño de FSME en nodo-b umts 850 en la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y óptica, al realizar cambio de elemento averiado, se normaliza el servicio. | 2018-05-07 11:14:00 | 620 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 00:54:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Daño de unidad FSME, en nodo-b umts 850, por descarga atmosférica | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera daño de FSME en nodo-b umts 850 en la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y óptica, al realizar cambio de elemento averiado, se normaliza el servicio. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000010995419 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.Santa Veronica-2 UMTS en Atlantico sin alarmas de energia EB sin PE. | ATL.Santa Veronica-2,ATL.Santa Veronica-2_I,ATL.Santa Veronica-2_J,ATL.Santa Veronica-2_O,ATL.Santa Veronica-2_P,ATL.Santa Veronica-2_X,ATL.Santa Veronica-2_Y,ATL.Santa Veronica-2_Y1,ATL.Santa Veronica-2_Y2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-07 02:24:24 | may | 07 | 2018-05-07 02:24:16 | 2018-05-12 15:44:51 | 2018-05-12 15:44:50 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | Fuerza Mayor | Vandalismo | Se reponen system módulo y módulo de RF hurtado suben los servicios. | 2018-05-12 15:44:50 | 953 | Miguel Angel Lara Rocha |  | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se detecta hurto de hardware system módulo y módulo de RF. | Se reponen system módulo y módulo de RF hurtado suben los servicios. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011027890 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Salitre Magico UMTS en Bogota EB sin PE. (CRC) | BOG.Salitre Magico | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 07:01:15 | may | 24 | 2018-05-24 07:00:59 | 2018-05-31 07:51:38 | 2018-05-25 11:36:43 | Campo Centro | Site Owner | Jimmy Aya Diaz | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | SITIO DENTRO DEL PARQUE SALITRE MAGICO CON RESTRICCION DE INGRESO EN HORARIO NO LABORAL, PERSONAL DE SMU LLEGA A ASITIO Y ENCUENTRA DISPARO EN BREAKER DE ALIMENTACION. SE RESTABLECE Y QUEDA SERVICIO OPERATIVO | 2018-05-25 09:38:00 | 1625 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-24 06:33:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | SITIO DENTRO DEL PARQUE SALITRE MAGICO CON RESTRICCION DE INGRESO EN HORARIO NO LABORAL, PERSONAL DE SMU LLEGA A ASITIO Y ENCUENTRA DISPARO EN BREAKER DE ALIMENTACION. SE RESTABLECE Y QUEDA SERVICIO OPERATIVO | SITIO DENTRO DEL PARQUE SALITRE MAGICO CON RESTRICCION DE INGRESO EN HORARIO NO LABORAL, PERSONAL DE SMU LLEGA A ASITIO Y ENCUENTRA DISPARO EN BREAKER DE ALIMENTACION. SE RESTABLECE Y QUEDA SERVICIO OPERATIVO | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000010995537 | FAOB: Fuera de servicio EB: NOR.Juan Frio UMTS en Norte de Santander EB con PE. | NOR.Juan Frio | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-07 05:36:49 | may | 07 | 2018-05-07 05:36:30 | 2018-05-12 00:04:27 | 2018-05-11 09:23:56 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Robinson Javier Lopez Beltran | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera reinicio en equipo alcatel de la EB, ocasionado afectación de servicio, al estabilizarse equipo de tx, se normaliza el servicio. | 2018-05-07 14:29:07 | 555 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 05:14:01 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | reinicio de equipo alcatel por descargas atmosfericas y constantes lluvias en la zona | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera reinicio en equipo alcatel de la EB, ocasionado afectación de servicio, al estabilizarse equipo de tx, se normaliza el servicio. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011027808 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.Barrio Ortiz UMTS (1900) /LTE en Antioquia sin alarmas de energia EB con PE. | ANT.Barrio Ortiz | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-24 05:41:19 | may | 24 | 2018-05-24 05:41:19 | 2018-05-24 12:44:17 | 2018-05-24 12:44:14 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Conectividad | Falla de conectividad local | S BO TX E. Se valida historico se observo power on reset, consecuente con la informacion de IPRAN que se observo reinicio electrico y a causa del re Inicio se obtuvo la caída de los tuneles. Se procede con cierre de caso. Operativo desde las 2018-05-24 05:40:35 hrs | 2018-05-24 12:44:14 | 376 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | S BO TX E. Se valida historico se observo power on reset, consecuente con la informacion de IPRAN que se observo reinicio electrico y a causa del re Inicio se obtuvo la caída de los tuneles. Se procede con cierre de caso. Operativo desde las 2018-05-24 05:40:35 hrs | S BO TX E. Se valida historico se observo power on reset, consecuente con la informacion de IPRAN que se observo reinicio electrico y a causa del re Inicio se obtuvo la caída de los tuneles. Se procede con cierre de caso. Operativo desde las 2018-05-24 05:40:35 hrs | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011027736 | FAOB: Fuera de servicio Sector 1 EB: CAS.Aguazul-4 GSM en Casanare EB con PE. FSP INC000011026663 | CAS.Aguazul-4_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-24 03:40:52 | may | 24 | 2018-05-24 03:40:36 | 2018-05-24 10:05:24 | 2018-05-24 10:05:23 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Se reporta por alarmas de elegía activas en la estación base, se confirma cote de red comercial en la zona, según informaciones los vecinos es posible por temporada invernal, se adelanta maniobras de reparación, en acometidas cambio de fusible, cortacircuitos entre otros la electrificadora normaliza tiempo después | 2018-05-24 07:00:00 | 420 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 00:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | En la zona se reporta corte de red comercial posibles maniobras de reparación por parte de la electrificadora. | En la zona se reporta corte de red comercial causando intermitencia en la EB por no tener respaldo de baterías. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011027707 | FAOC: Fuera de servicio EB: NAR.Salahonda GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. M100% (V-D) FRANCISCO PIZARRO | NAR.Salahonda,NAR.Salahonda_1,NAR.Salahonda_2,NAR.Salahonda_3,NAR.Salahonda_Y3,NAR.Salahonda_Z | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-24 02:33:42 | may | 24 | 2018-05-24 02:33:41 | 2018-05-31 16:44:52 | 2018-05-24 10:19:32 | Campo SurOccidente | Site Owner | Diego G Melo Revelo | FALLA ENERGIA_TRANSFERENCIA AUTOMATICA | BLOQUEO DE TRANSFERENCIA | Se presentan fluctuaciones de red comercial, sitio sin respaldo de baterías, electrificadora normaliza red comercial y los servicios se estabilizan | 2018-05-24 05:27:41 | 174 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 02:33:41 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | se presenta fluctuaciones de red comercial, bloqueo de transferencia | Se presentan fluctuaciones de red comercial, sitio sin respaldo de baterías, electrificadora normaliza red comercial y los servicios se estabilizan | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000010995685 | FI: Fuera de servicio EB: BOG.Lago 79 ALT1 LTE en Bogota(intermitencia) sin alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Lago 79 ALT1,BOG.Lago 79 ALT1 | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-07 07:36:16 | may | 07 | 2018-05-07 07:36:16 | 2018-05-09 08:43:30 | 2018-05-09 08:43:29 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Edwin Jair Murcia Moreno | FALLA DE NODOB | AVERIA DE CONEXIONES / CRUZADAS | realiza verificacion de eNB, se realiza ajuste de patchcord y conexiones electricas en FZ y Raysecom. | 2018-05-08 17:24:00 | 742 | User EvA | 2018-05-08 16:45:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | realiza verificacion de eNB, se realiza ajuste de patchcord y conexiones electricas en FZ y Raysecom. | realiza verificacion de eNB, se realiza ajuste de patchcord y conexiones electricas en FZ y Raysecom. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011027596 | FAOB: Fuera de servicio Sectores I,L,O,R EB: CAS.Paz de Ariporo-3 GSM en Casanare EB con PE. (Reinicio). | CAS.Paz de Ariporo-3,CAS.Paz de Ariporo-3_I,CAS.Paz de Ariporo-3_L,CAS.Paz de Ariporo-3_O,CAS.Paz de Ariporo-3_R | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-23 23:53:01 | may | 23 | 2018-05-23 23:52:58 | 2018-05-24 08:02:13 | 2018-05-24 08:02:10 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Se reporta por alarmas de elegía activas en la estación base, se confirma cote de red comercial en la zona, según informaciones los vecinos es posible por temporada invernal, se adelanta maniobras de reparación, en acometidas cambio de fusible, cortacircuitos entre otros la electrificadora normaliza tiempo después | 2018-05-24 03:00:00 | 180 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 00:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | se envió personal técnico a sitio, según información la electrificadora normaliza red comercial. en la zona. | se confirma corte de red comercial en la zona con apoyo del auxiliar de la EB | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000010995802 | FAOB: Fuera de servicio Sectores 2,B EB: CUC.La Sexta GSM en Cucuta sin alarmas de energia EB sin PE. | CUC.La Sexta_2,CUC.La Sexta_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-07 09:03:38 | may | 07 | 2018-05-07 09:03:23 | 2018-05-17 06:30:18 | 2018-05-17 06:30:03 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Octaviano Sanchez Chavez | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en SECTOR 2B GSM, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y óptica, al realizar RESET físico de SECTOR 2B GSM, se normaliza el servicio. | 2018-05-09 10:52:00 | 3013 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 08:39:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Bloqueo de unidad ESMA por descargas eléctricas y lluvias en la zona | se realiza constante monitoreo sobre EB para validar su desempeño | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011027561 | FAOB: Fuera de servicio EB: (satelital) GUA.Bco Minas GSM/UMTS en Guainia EB con PE 7x24. M100% V-D | GUA.Bco Minas_1,GUA.Bco Minas_2 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-23 22:39:34 | may | 23 | 2018-05-23 22:39:33 | 2018-05-24 10:18:22 | 2018-05-24 10:18:07 | Campo Centro Poblaciones | Z17 Satelitales/Arauca/SJG Y Territorios | Rosa Leylany Mesa Chaparro | Energia_Planta | Falla componente | el auxiliar realiza encendido manual de la planta, de igual manera se continua con la tarea a SMU. | 2018-05-24 07:30:00 | 554 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 22:16:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta apagado de la planta por alarma de baja presión de aceite | el auxiliar realiza encendido manual de la planta, de igual manera se continua con la tarea a SMU. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011027550 | FAOC: Fuera de servicio EB: STA.Bahia Linda:P2 UMTS en Santa Marta sin alarmas de energia EB sin PE. | STA.Bahia Linda:P2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-23 22:03:50 | may | 23 | 2018-05-23 22:03:48 | 2018-05-24 08:33:57 | 2018-05-24 08:33:56 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Conectividad | Falla de conectividad local | S BO TX E: Se valida ruta tx, enlace UM / STA.Bahia Linda:P2 dir STA.MamatocoMa sin gestion, se presento power on reset, se verifco en el historico de alarmas. Opertivo desde las 2018-05-24 06:06:20 hrs. | 2018-05-24 08:33:56 | 41 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | S BO TX E: Se valida ruta tx, enlace UM / STA.Bahia Linda:P2 dir STA.MamatocoMa sin gestion, se presento power on reset, se verifco en el historico de alarmas. Opertivo desde las 2018-05-24 06:06:20 hrs. | S BO TX E: Se valida ruta tx, enlace UM / STA.Bahia Linda:P2 dir STA.MamatocoMa sin gestion, se presento power on reset, se verifco en el historico de alarmas. Opertivo desde las 2018-05-24 06:06:20 hrs. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011027545 | FAOC: Fuera de servicio EB: GUJ.Puerto Estrella GSM en Guajira sin alarmas de energia EB con PE (7X12). (CRC) | GUJ.Puerto Estrella,GUJ.Puerto Estrella_1,GUJ.Puerto Estrella_2,GUJ.Puerto Estrella_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-23 21:56:00 | may | 23 | 2018-05-23 21:55:57 | 2018-05-31 18:21:26 | 2018-05-24 13:40:24 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE SENSORES | Normalizacion de planta 7x24 con tarea SMU | 2018-05-24 05:49:00 | 494 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 21:35:00 | PLANTA 7X24 TEMPORIZADA POR SOLICITUD DE TERCEROS | Falla de Equipos del Elemento de Red | Falla en planta 7x24 | Tarea a Smu Nokia | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011027541 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Castellana-3:H1 UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.Castellana-3:H1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-23 21:52:47 | may | 23 | 2018-05-23 21:52:47 | 2018-05-24 12:13:11 | 2018-05-24 12:13:06 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Helberth Giovanni Sierra Flechas | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | COMPLEX MOVIL. La EB es administrativa y es administrada por Syscom. SMU indica que no esta en el contrato. Seguridad informa que desconoce como es el ingreso a la estacion y no sabe quienes son Syscom. Se envia correo a implementacion solicitando informacion sobre el ingreso y la ruta de TX sin respuesta. Se validan servicio y se encuentran operativos. Se monitorea por 4h sin reincidencia | 2018-05-24 07:42:00 | 617 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-23 21:25:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Otro Tipo de Falla | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Castellana-3:H1 UMTS en Bogota EB sin PE. | COMPLEX MOVIL. La EB es administrativa y es administrada por Syscom. SMU indica que no esta en el contrato. Seguridad informa que desconoce como es el ingreso a la estacion y no sabe quienes son Syscom. Se envia correo a implementacion solicitando informacion sobre el ingreso y la ruta de TX sin respuesta. Se validan servicio y se encuentran operativos sin intervencion de campo. Se monitorea por 4h sin reincidencia | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011027489 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Villa del Rio UMTS en Bogota con alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Villa del Rio | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-23 21:03:32 | may | 23 | 2018-05-23 21:03:27 | 2018-05-28 14:01:35 | 2018-05-28 14:01:32 | Campo Centro | Site Owner | Marcela Consuegra | FALLA EN PROCESO ADMINISTRATIVO | SUSPENSION DE SUMINISTRO DE ENERGIA COMERCIAL POR NO PAGO | Se reconecta servicio. Empresa a cargo de torre realiza pago | 2018-05-28 13:39:00 | 6782 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 20:37:00 | FALLA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ALQUILADA A TERCEROS (POSTES, CAMARAS, TORRES, TRANSPONDER) | Otro Tipo de Falla | Corte de Codensa. empresa torrera no realiza pago. | Codensa realiza reconexión. servicio se restablece | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011027480 | QUI.El Chaquiro UMTS FAOC: Fuera de servicio EB: en Quindio / FRCA Failure in optical RP3 interface EB sin PE. | QUI.El Chaquiro_X,QUI.El Chaquiro_Y,QUI.El Chaquiro_Y1,QUI.El Chaquiro_Y2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-23 20:56:46 | may | 23 | 2018-05-23 20:56:46 | 2018-05-28 15:23:18 | 2018-05-25 21:17:15 | Campo Noroccidente | Site Owner | Norberto de Jesus Taborda Montoya | Energia_Vandalismo_Terrorismo | Afectacion de Suministro Electrico | A causa de daño en los cables de alimentación #4 y las Fibras ópticas por Hurto en la EB, sale de servicio los Sectores de 850 X,Y,Z de UMTS en la EB QUI.El Chaquiro , Se realiza reposicion de los elementos afectados y se recupera el servicio. | 2018-05-25 13:58:17 | 1022 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 19:29:51 | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Hurto de cable de alimentación # 4, 130 mts y cables de Fibra optica | Se verifica normalidad del servicio , sin alarmas activas y con trafico de datos en la zona de cobertura de la EB | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011027450 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Paris-3 UMTS en Medellin / RF Module Failure sin alarmas de energia EB sin PE. | MED.Paris-3,MED.Paris-3_Y,MED.Paris-3_Y2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-23 20:23:47 | may | 23 | 2018-05-23 20:23:46 | 2018-05-25 13:18:05 | 2018-05-24 13:12:16 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera daño de modulo RF en NODO-B UMTS de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y ópticas, al realizar cambio de modulo RF, se normaliza el servicio. | 2018-05-24 10:44:00 | 958 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 18:46:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Daño de modulo RF, debido a descargas atmosfericas | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera daño de modulo RF en NODO-B UMTS de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y ópticas, al realizar cambio de modulo RF, se normaliza el servicio. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011027432 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Calle 100-3 UMTS (Q.K) en Bogota EB sin PE. (REINICIO) | BOG.Calle 100-3_I,BOG.Calle 100-3_K,BOG.Calle 100-3_O,BOG.Calle 100-3_Q | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-23 20:09:41 | may | 23 | 2018-05-23 20:09:34 | 2018-05-24 14:15:05 | 2018-05-24 14:15:02 | Campo Centro | Site Owner | Helberth Giovanni Sierra Flechas | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | COMPLEX MOVIL. Se realiza cambio de transceivers y recomisionamiento con Backup del 1 de Mayo quedando servicios operativos | 2018-05-24 12:46:00 | 1080 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 18:46:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Calle 100-3 UMTS (Q.K) en Bogota EB sin PE. (REINICIO) | COMPLEX MOVIL. Se realiza cambio de transceivers y recomisionamiento con Backup del 1 de Mayo quedando servicios operativos | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000010996117 | FAOB: Fuera de servicio EB: MET.La Macarena MET.La Macarena-2 GSM en Meta sin alarmas de energia EB con PE |  | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-07 11:48:17 | may | 07 | 2018-05-07 11:48:16 | 2018-06-05 14:26:19 | 2018-05-15 03:53:45 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | William Alexander Vesga Beltran | Conectividad | Falla de Sincronismo | S BO TX E: Se valida servicio operativo se adjunta evidencia se informa por parte de IPRAN causa de el evento por sincronismo en el equipo. | 2018-05-12 03:03:00 | 5455 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 10:16:00 | OBSTRUCCION DE ENELACE DE MICROONDAS O INTERFERENCIA POR PARTE DE TERCEROS | Falla en Software del Elemento de Red | S BO TX E: Se valida servicio operativo se adjunta evidencia se informa por parte de IPRAN causa de el evento por sincronismo en el equipo. | S BO TX E: Se valida servicio operativo se adjunta evidencia se informa por parte de IPRAN causa de el evento por sincronismo en el equipo. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011027425 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.CC Titan-2 UMTS (Y,Y2) en Bogota EB sin PE.(REINICIO) | BOG.CC Titan-2,BOG.CC Titan-2_Y,BOG.CC Titan-2_Y2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-23 20:05:05 | may | 23 | 2018-05-23 20:05:02 | 2018-05-25 17:06:48 | 2018-05-25 17:03:22 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Julio Eduardo Castillo Cuadros | FALLA DE NODOB | CONEXIONES/CRUZADAS | se realiza limpieza de jumper y ajuste conectores, quedando el sitio opeartivo y sin alarmas | 2018-05-25 16:42:00 | 2704 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-23 19:38:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | se realiza limpieza de jumper y ajuste conectores, quedando el sitio opeartivo y sin alarmas | se realiza limpieza de jumper y ajuste conectores, quedando el sitio opeartivo y sin alarmas | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000010996160 | FAOB:Fuera de servicio EB NOR.Bucarasica LTE Afectando a NOR.Sardinata LTE en Norte de Santander. Sitio con PE (CRC) AFECTACION 100% LTE MUNICIPIO BUCARASICA | NOR.Bucarasica,NOR.Bucarasica_L2,NOR.Sardinata | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-07 12:02:48 | may | 07 | 2018-05-07 12:02:47 | 2018-05-07 19:14:24 | 2018-05-07 19:13:48 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: SDH informa que la afectacion esta relacionada al ticket INC000010994712 en el cual la EB NOR.Bucarasica tuvo afectacion por energia desde las 16:18 06/05/2018 y las 10:30 07/05/2018. SDH indica que el equipo demoro en subir, por lo cual se vio reflejada la afectacion en el servicio LTE. | 2018-05-07 19:13:48 | 126 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: SDH informa que la afectacion esta relacionada al ticket INC000010994712 en el cual la EB NOR.Bucarasica tuvo afectacion por energia desde las 16:18 06/05/2018 y las 10:30 07/05/2018. SDH indica que el equipo demoro en subir, por lo cual se vio reflejada la afectacion en el servicio LTE. | BO TX E: SDH informa que la afectacion esta relacionada al ticket INC000010994712 en el cual la EB NOR.Bucarasica tuvo afectacion por energia desde las 16:18 06/05/2018 y las 10:30 07/05/2018. SDH indica que el equipo demoro en subir, por lo cual se vio reflejada la afectacion en el servicio LTE. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000010996234 | FAOB: Fuera de servicio Sectores 1900 EB: YOP.La Esperanza-2 UMTS en Yopal sin alarmas de energia EB sin PE. | YOP.La Esperanza-2,YOP.La Esperanza-2_I,YOP.La Esperanza-2_J,YOP.La Esperanza-2_O,YOP.La Esperanza-2_P,YOP.La Esperanza-2_Q | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-07 12:29:23 | may | 07 | 2018-05-07 12:29:22 | 2018-05-07 17:59:58 | 2018-05-07 17:59:57 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Cableado/Conexiones | Daño de conector | Reporte por alarmas de energía activas en la estación base, según información de campo en la zona, la electrificadora adelanta trabajos de reparación, en las acometidas de media tensión, se reporta fuertes lluvias causando dificultad de adelantar, manobras de media tensión, la electrificadora normaliza servicio tiempo después. | 2018-05-07 17:00:00 | 360 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 11:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se reporta bloqueo del nodo por intermitencia de voltaje en la estación base. Se deja en seguimiento. | Revisión en sitio según información de campo se reporta posible bloqueo del nodo, se verifica conexión entre los equipos que integran esta EB. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011027321 | FAOB: Fuera de servicio Sectores (S M) EB: NOR.La Playa UMTS en Norte de Santander EB con PE. | NOR.La playa_M,NOR.La playa_S | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-23 18:47:56 | may | 23 | 2018-05-23 18:47:40 | 2018-05-24 14:49:01 | 2018-05-24 14:48:53 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera daño en unidad FXFC en nodo-b umts de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y ópticas, al realizar cambio de unidad FXFC de la EB, se normaliza el servicio. | 2018-05-24 13:09:00 | 1197 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 17:12:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | daño de unidad modulo RF por descarga electrica en la EB | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera daño en unidad FXFC en nodo-b umts de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y ópticas, al realizar cambio de unidad FXFC de la EB, se normaliza el servicio. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000010996307 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Suba-2 GSM afectando BOG.El Japon GSM en Bogota sin alarmas de energia EB con PE. | BOG.El Japon_2,BOG.Suba-1,BOG.Suba-2,BOG.Suba-2_1,BOG.Suba-2_2,BOG.Suba-2_3,BOG.Suba-2_4,BOG.Suba-2_A,BOG.Suba-2_B,BOG.Suba-2_C,BOG.Suba-2_D,BOG.Switch Venecia | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-07 13:00:20 | may | 07 | 2018-05-07 13:00:20 | 2018-05-11 23:31:09 | 2018-05-11 23:31:08 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Diego Fernando Bahamon Velez | FALLA DE RADIO MICROONDAS | ODU/TRP/RAU - AVERIA DE HARDWARE | RMC Jhon en venecia para realiza migracion de los ET?s 360-349-378-277 sobre los espejos de los DDF?s presentan daños se realiza Looo fisico desde el espejo del piso 2 pero no se reflejan, se buscan nuevas posiciones en el espejo para los ET#039;s operativos BCF 44-45-46-108 servicios operativos en Bog.Suba-2 | 2018-05-11 23:31:08 | 2343 | User EvA |  | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Transmision | RMC Jhon en venecia para realiza migracion de los ETs 360-349-378-277 sobre los espejos de los DDFs presentan daños se realiza Looo fisico desde el espejo del piso 2 pero no se reflejan, se buscan nuevas posiciones en el espejo para los ETs operativos BCF 44-45-46-108 servicios operativos en Bog.Suba-2 |  | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011027270 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAU.Timbiqui GSM/UMTS en Cauca EB con PE. M, V,D 100% | CAU.Timbiqui,CAU.Timbiqui_1,CAU.Timbiqui_2 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-23 18:07:42 | may | 23 | 2018-05-23 18:07:42 | 2018-05-24 16:12:31 | 2018-05-23 20:18:23 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Juan Camilo Tilaguy Martinez | Gestión Interna | Causa indeterminada | BO TX E: servicio operativo desde las 18:40 sin alarmas activas; se verifica en tecnología GSM BCF=91 ET = 338 Sin alarmas actuales reinicio de contadores 100/100 descarte de la ruta de transmisión ademas se validamos en tecnología UMTS WBTS= 11822 sin afectación actual se realizan pruebas correspondientes servicio operativo. | 2018-05-23 18:50:00 | 95 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 17:15:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: servicio operativo desde las 18:40 sin alarmas activas; se verifica en tecnología GSM BCF=91 ET = 338 Sin alarmas actuales reinicio de contadores 100/100 descarte de la ruta de transmisión ademas se validamos en tecnología UMTS WBTS= 11822 sin afectación actual se realizan pruebas correspondientes servicio operativo. | BO TX E: servicio operativo desde las 18:40 sin alarmas activas; se verifica en tecnología GSM BCF=91 ET = 338 Sin alarmas actuales reinicio de contadores 100/100 descarte de la ruta de transmisión ademas se validamos en tecnología UMTS WBTS= 11822 sin afectación actual se realizan pruebas correspondientes servicio operativo. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011027242 | ACS: Fuera de servicio de Voz y Datos EB UMTS BOG.Lusitania:H1 Sectores [K] (con alarmas activas:7653-CELL FAULY) Con VM : 1481280No exitosa, Responsable : Wilson Bohorquez Celular : 3108739883 |  | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-23 17:44:13 | may | 23 | 2018-05-23 17:42:13 | 2018-05-26 02:23:49 | 2018-05-24 09:13:58 | Campo Centro | Desempeño CCR Oriente zona No1 | Edwin Jair Murcia Moreno | FALLA EN SISTEMA RADIANTE | AVERIA/AVERIA DE JUMPER Oamp;M_UMTS | Personal Nokia realiza cambio de jumper Sector K, VSWR normal. Sectores UMTS1900 operativos | 2018-05-23 21:00:00 | 120 | Ricardo Andres Mikan Fajardo | 2018-05-23 19:00:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Personal Nokia realiza cambio de jumper Sector K, VSWR normal. Sectores UMTS1900 operativos | Personal Nokia realiza cambio de jumper Sector K, VSWR normal. Sectores UMTS1900 operativos | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000010996475 | FEOC: Fuera de servicio EB: MON.Rancho Grande GSM/UMTS/LTE en Monteria EB sin PE. (CRC) (TX -90) | MON.Rancho Grande,MON.Rancho Grande_1,MON.Rancho Grande_3,MON.Rancho Grande_A,MON.Rancho Grande_B,MON.Rancho Grande_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-07 14:07:34 | may | 07 | 2018-05-07 14:07:30 | 2018-06-03 03:02:16 | 2018-05-29 17:53:10 | Campo Costa | Site Owners Costa | Leonardo Gomez Gutierrez | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Se presenta daño en redes de BT por causa de construcción de almacen de cadena, no se permite realizar las reparaciones del caso a causa del tercero almacén comercial, se logra conseguir permisos de trabajos para instalar planta en sitio y se normalizan servicios | 2018-05-29 17:53:10 | 11601 | User EvA |  | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta daño en redes de BT por causa de construcción de almacen de cadena, no se permite realizar las reparaciones del caso a causa del tercero almacén comercial, se logra conseguir permisos de trabajos para instalar planta en sitio y se normalizan servicios. | Se presenta daño en redes de BT por causa de construcción de almacen de cadena, no se permite realizar las reparaciones del caso a causa del tercero almacén comercial, se logra conseguir permisos de trabajos para instalar planta en sitio y se normalizan servicios | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000010996534 | FEOC: Fuera de servicio 5.60% GSM en CORDOBA (COR.Carito,COR.Cotorra,COR.Cotorra-2,COR.Sabanueva, COR.Mata de Cana), Fuera de servicio 9.08% UMTS en CORDOBA (COR.Carito,COR.Cotorra,COR.Cotorra-2,COR.Mata de Cana,COR.Sabanueva) M 100% V / D Cotorra | BOL.La Europa_1,BOL.La Europa_2,BOL.La Europa_3,COR.Cotorra,COR.Cotorra-2,COR.Cotorra-2_1,COR.Cotorra-2_2,COR.Cotorra-2_A,COR.Cotorra-2_B,COR.Cotorra_1,COR.Cotorra_2,COR.Cotorra_3,COR.Cotorra_A,COR.Carito,COR.Carito_3,COR.Mata de Cana,COR.Mata de Cana_2,COR.Mata de Cana_3,COR.Mata de Cana_4,COR.Mata de Cana_B,COR.Mata de Cana_D,COR.Sabanueva,COR.Sabanueva_1,COR.Sabanueva_2,COR.Sabanueva_3 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-07 14:28:00 | may | 07 | 2018-05-07 14:27:59 | 2018-05-07 19:33:34 | 2018-05-07 19:33:33 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Diego Armando Zapata Tovar | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SOLUCION: Se produce interrupcion de energía de las 07/05/2018 02:04:46 p.m. a las 07/05/2018 05:31:46 p.m., para lo cual se genero orden de servicio a la Electrificadora con No 3344266. Se repara por medio de normalizacion del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | 2018-05-07 17:31:46 | 207 | User EvA | 2018-05-07 14:04:46 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000010996674 | FAOB: Alarmas de Energia EB: BOG.IND CAV Suba en Bogota EB sin PE. | BOG.IND CAV Suba | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-07 15:24:28 | may | 07 | 2018-05-07 15:24:26 | 2018-05-07 17:58:22 | 2018-05-07 17:58:21 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Sergio Enrique Gutierrez Bello | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Se realiza reinicio remoto del Nodo, servicios operativos | 2018-05-07 17:47:00 | 78 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-07 16:29:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se realiza reinicio remoto del Nodo, servicios operativos |  | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000010996681 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.IND Dismel UMTS en Cartagena EB sin PE. | CAR.IND DISMEL,CAR.IND Dismel | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-07 15:28:50 | may | 07 | 2018-05-07 15:28:32 | 2018-05-08 07:19:44 | 2018-05-08 07:19:43 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | Gestión Interna | Fallas de Procedimiento | E.B bajo régimen de ahorro energético, Es apagada por el cliente cuando no está laborando así: LUNES A VIERNES: Desde las 19:00 horas hasta las 6:00 del día siguiente. SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS Apagado las 24 horas. | 2018-05-08 06:13:00 | 913 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-07 15:00:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | E.B bajo régimen de ahorro energético, Es apagada por el cliente cuando no está laborando así: LUNES A VIERNES: Desde las 19:00 horas hasta las 6:00 del día siguiente. SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS Apagado las 24 horas. | E.B bajo régimen de ahorro energético, Es apagada por el cliente cuando no está laborando así: LUNES A VIERNES: Desde las 19:00 horas hasta las 6:00 del día siguiente. SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS Apagado las 24 horas. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011026948 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.San Andresito-2 GSM (1,2,3,C) en Bogota EB sin PE. | BOG.San Andresito-2_1,BOG.San Andresito-2_2,BOG.San Andresito-2_3,BOG.San Andresito-2_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-23 13:54:24 | may | 23 | 2018-05-23 13:54:23 | 2018-05-23 15:11:53 | 2018-05-23 15:11:52 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Sergio Enrique Gutierrez Bello | FALLA DE BTS | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Se verifica el serivicio y se encuentra operativo sin intervencion de Oamp;M | 2018-05-23 13:57:00 | 33 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 13:24:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se verifica el serivicio y se encuentra operativo sin intervencion de Oamp;M |  | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011026922 | FAOB: Fuera de servicio Sectores Y3,Z EB: BOG.Bosa Acuarela-2 GSM/UMTS en Bogota EB con PE. (CRC) (Reinicio). | BOG.Bosa Acuarela-2,BOG.Bosa Acuarela-2_Y3,BOG.Bosa Acuarela-2_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-23 13:34:21 | may | 23 | 2018-05-23 13:34:15 | 2018-05-24 09:40:26 | 2018-05-24 09:40:22 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Edwin Jair Murcia Moreno | FALLA DE NODOB | AVERIA DE TARJETA/MODULO FXCB | Se realiza cambio de modulo FXCB, sectores operativos sin alarmas activas | 2018-05-24 08:10:00 | 1180 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 12:30:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se realiza cambio de modulo FXCB, sectores operativos sin alarmas activas | Se realiza cambio de modulo FXCB, sectores operativos sin alarmas activas | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011026911 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOY.El Marfil GSM en Boyaca EB sin PE. | BOY.El Marfil_1,BOY.El Marfil_2,BOY.El Marfil_3,BOY.El Marfil_4,BOY.El Marfil_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-23 13:25:14 | may | 23 | 2018-05-23 13:25:10 | 2018-05-30 11:53:01 | 2018-05-30 11:53:00 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera daño en transformador, parrarayos, rectificadores, controladora en power eltek 2.0 de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación en condiciones de energia, al realizar cambio de elementos averiados EB, se normaliza el servicio. | 2018-05-30 08:36:00 | 9812 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 13:04:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | daño de transformador, rectificadores, controladora de power, por descarga atmosferica en EB | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera daño en transformador, parrarayos, rectificadores, controladora en power eltek 2.0 de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación en condiciones de energia, al realizar cambio de elementos averiados EB, se normaliza el servicio. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000010996831 | FAOB: Fuera de servicio EB: VCH.Puerto Oriente GSM en Vichada EB con PE. | VCH.Puerto Oriente_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-07 16:52:09 | may | 07 | 2018-05-07 16:52:08 | 2018-05-08 14:26:23 | 2018-05-08 14:26:09 | Campo Centro Poblaciones | Z17 Satelitales/Arauca/SJG Y Territorios | Rosa Leylany Mesa Chaparro | Energia_Planta | Falla componente | Se realiza encendido manual de la planta. | 2018-05-08 09:06:00 | 990 | User EvA | 2018-05-07 16:36:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | personal de la región realizan encendido manual de la planta | Se realiza encendido manual de la planta. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000010996836 | FAOB: Fuera de servicio EB: ARA.Cravo Norte GSM en Arauca EB con PE. AFECTACION 100% MUNICIPIO CRAVO NORTE GSM | ARA.Cravo Norte_1,ARA.Cravo Norte_2,ARA.Cravo Norte_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-07 16:54:26 | may | 07 | 2018-05-07 16:54:25 | 2018-05-08 07:43:12 | 2018-05-08 07:43:11 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Buen día se adjunta pantallazos con registro de niveles Rx y performance de los radios en la ruta Cas.Santa Barbara-2, Cas.El Totumo, Cas, Paz de Ariporo, en el performance de estos equipos hay un común denominador que se presentan desvanecimientos en horarios nocturnos y al amanecer, en el horario del día tienen un un desempeño normal de acuerdo a la hoja de calculo en sus niveles de Rx. | 2018-05-07 17:00:00 | 60 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 16:00:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Buen día se adjunta pantallazos con registro de niveles Rx y performance de los radios en la ruta Cas.Santa Barbara-2, Cas.El Totumo, Cas, Paz de Ariporo, en el performance de estos equipos hay un común denominador que se presentan desvanecimientos en horarios nocturnos y al amanecer, en el horario del día tienen un un desempeño normal de acuerdo a la hoja de calculo en sus niveles de Rx. | Buen día se adjunta pantallazos con registro de niveles Rx y performance de los radios en la ruta Cas.Santa Barbara-2, Cas.El Totumo, Cas, Paz de Ariporo, en el performance de estos equipos hay un común denominador que se presentan desvanecimientos en horarios nocturnos y al amanecer, en el horario del día tienen un un desempeño normal de acuerdo a la hoja de calculo en sus niveles de Rx. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000010996930 | FAOB: Fuera de servicio EB: VCO.Zona Rosa GSM en Villavicencio EB sin PE. | VCO.Zona Rosa_1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-07 17:50:19 | may | 07 | 2018-05-07 17:50:12 | 2018-05-08 10:16:12 | 2018-05-08 06:05:43 | Gestion de Fallas | BO - BackOffice RAN | Raul Becerra | Software | Corrupción de software | Reinicio de System module. | 2018-05-08 06:05:43 | 733 | Miguel Angel Lara Rocha |  | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Software del Elemento de Red | Falla de SW. | Reinicio de System module. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000010997069 | FEOB: Fuera de servicio EB: VAU.Acaricuara GSM en Vaupes con alarmas de energia EB con PE 7x12. | VAU.Acaricuara_1,VAU.Acaricuara_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-07 19:02:07 | may | 07 | 2018-05-07 19:02:07 | 2018-05-08 09:09:34 | 2018-05-08 09:07:32 | Campo Centro Poblaciones | Z17 Satelitales/Arauca/SJG Y Territorios | Rosa Leylany Mesa Chaparro | Energia_Planta | Falla componente | El auxiliar realiza encendido manual de la planta nuevamente. | 2018-05-08 03:14:00 | 511 | User EvA | 2018-05-07 18:43:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta apagado de la planta por alarma de precisión de aceite. | El auxiliar realiza encendido manual de la planta nuevamente. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011026571 | FAOB: Fuera de servicio EB: CAS.Pore-2 UMTS (Y,Y2) en Casanare EB con PE. (CRC) (Reinicio). | CAS.Pore-2_Y,CAS.Pore-2_Y2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-23 09:45:30 | may | 23 | 2018-05-23 09:45:13 | 2018-05-31 07:51:43 | 2018-05-23 22:30:40 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | se reporta falla por degradación de servicio en la estación base se envía personal técnico para revisión en sitio, se evidencia daño de en uno de los conectores. | 2018-05-23 10:00:00 | 120 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 08:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se realiza cambio de encintado en algunos de los conectores en las gias por presencia de humedad en el mismo. | se realiza encintado de conectores en las gias heliax, se confirma normalidad de servicio en la EB | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000010997178 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Industriales-3 GSM/UMTS/LTE en Medellin EB sin PE. | MED.Industriales-3,MED.Industriales-3_1,MED.Industriales-3_2,MED.Industriales-3_A,MED.Industriales-3_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-07 19:49:03 | may | 07 | 2018-05-07 19:49:02 | 2018-05-17 10:34:10 | 2018-05-11 10:43:31 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Steven Rozo Ceron | 23. Vandalismo | Daños a Instalaciones y/o Equipos por Terceros | S BO TX E: Se valida servicio en falla MED.Industriales-3. se observa servicio restablecido sin alarmas activas, fibra rota por vandalismo en la Cr52 Cl30 para lo cual realizan fusión en el hilo afectado recuperando gestión del equipo. Se valida Cluster LTE ok. Observacion: Se realiza proceso de exclusión con Tk ONYX 10722888. No se valida UMTS por error de conexión Connecting to 192.168.24.157:23 (press Esc to cancel)... TELNET] FAIL: Connection timed out | 2018-05-08 22:47:00 | 1638 | User EvA | 2018-05-07 19:29:00 | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Otro Tipo de Falla | S BO TX E: Se valida servicio en falla MED.Industriales-3. se observa servicio restablecido sin alarmas activas, fibra rota por vandalismo en la Cr52 Cl30 para lo cual realizan fusión en el hilo afectado recuperando gestión del equipo. Se valida Cluster LTE ok. Observacion: Se realiza proceso de exclusión con Tk ONYX 10722888. No se valida UMTS por error de conexión Connecting to 192.168.24.157:23 (press Esc to cancel)... TELNET] FAIL: Connection timed out | S BO TX E: Se valida servicio en falla MED.Industriales-3. se observa servicio restablecido sin alarmas activas, fibra rota por vandalismo en la Cr52 Cl30 para lo cual realizan fusión en el hilo afectado recuperando gestión del equipo. Se valida Cluster LTE ok. Observacion: Se realiza proceso de exclusión con Tk ONYX 10722888. No se valida UMTS por error de conexión Connecting to 192.168.24.157:23 (press Esc to cancel)... TELNET] FAIL: Connection timed out | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000010997225 | FAOB: Fuera de servicio EB: SND.Palmas del Socorro LTE en Santander EB con PE. | SND.Palmas Del Socorro,SND.Palmas del Socorro | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-07 20:12:57 | may | 07 | 2018-05-07 20:12:55 | 2018-05-16 14:48:17 | 2018-05-12 16:59:07 | Campo Noroccidente | Site Owner | Julio Cesar Rodriguez Ruiz | FALLA DE NODOB | AVERIA DE TARJETA/MODULO FPFD | Se sustituye la tarjeta enviada desde Bucaramanga pero que fue solicitada a Bogotá, la tarjeta FPFD, PERO NO ENVIAN LA Baquelita BUS correspondientes a las ranuras de la FPFD (Nueva), con las ranuras del System Modulo, son inversas, se logró conseguir la baquelita y otra FPFD con las mismas ranuras del Ststem modulo, retornó al servicio el LTE | 2018-05-11 23:16:16 | 5984 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 19:31:18 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Otro Tipo de Falla | Se evidencia agua en la tarjeta FPFD y en LA Baquelita BUS, Fuertes lluvias en la zona, se solicita la tarjeta a Logitech para la consecución y el traslado | Se sustituye la tarjeta enviada desde Bucaramanga pero que fue solicitada a Bogotá, la tarjeta FPFD, PERO NO ENVIAN LA Baquelita BUS correspondientes a las ranuras de la FPFD (Nueva), con las ranuras del System Modulo, son inversas, se logró conseguir la baquelita y otra FPFD con las mismas ranuras del Ststem modulo, retornó al servicio el LTE | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000010997261 | FAOB: Fuera de servicio EB: GIR.Altos del Penon-2 GSM/UMTS/LTE en Girardot EB con PE. | GIR.Altos del Penon-2_1,GIR.Altos del Penon-2_2,GIR.Altos del Penon-2_A,GIR.Altos del Penon-2_B,GIR.Altos del Penon-2,GIR.Altos del Penon-2_1,GIR.Altos del Penon-2_2,GIR.Altos del Penon-2_A,GIR.Altos del Penon-2_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-07 20:29:55 | may | 07 | 2018-05-07 20:29:54 | 2018-05-08 18:07:28 | 2018-05-08 18:07:17 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se realizxa validacion del historico de UMTS, se encuentra alarmas de POWER ON RESET a las 15:49, los servicios suben a las 15:45. Afectacion por falla de energia. | 2018-05-08 18:07:17 | 1151 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se realizxa validacion del historico de UMTS, se encuentra alarmas de POWER ON RESET a las 15:49, los servicios suben a las 15:45. Afectacion por falla de energia. | BO TX E: Se realizxa validacion del historico de UMTS, se encuentra alarmas de POWER ON RESET a las 15:49, los servicios suben a las 15:45. Afectacion por falla de energia. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011026187 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAS.El Convento GSM en Casanare (BLOQUEO MANUAL POR ALARMAS DE ENERGIA) EB con PE. | CAS.El Convento_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-23 04:14:33 | may | 23 | 2018-05-23 04:14:32 | 2018-05-23 18:33:07 | 2018-05-23 18:33:03 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Buen día se adjunta pantallazos con registro de niveles Rx y performance de los radios en la ruta Cas.Santa Barbara-2, Cas.El Totumo, Cas, Paz de Ariporo, en el performance de estos equipos hay un común denominador que se presentan desvanecimientos en horarios nocturnos y al amanecer, en el horario del día tienen un un desempeño normal de acuerdo a la hoja de calculo en sus niveles de Rx. | 2018-05-23 07:00:00 | 120 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 05:00:00 | IMPOSIBILIDAD DE LLEGAR AL SITIO POR PAROS U ORDEN PUBLICO | Falla de Equipos del Elemento de Red | Buen día se adjunta pantallazos con registro de niveles Rx y performance de los radios en la ruta Cas.Santa Barbara-2, Cas.El Totumo, Cas, Paz de Ariporo, en el performance de estos equipos hay un común denominador que se presentan desvanecimientos en horarios nocturnos y al amanecer, en el horario del día tienen un un desempeño normal de acuerdo a la hoja de calculo en sus niveles de Rx. | Buen día se adjunta pantallazos con registro de niveles Rx y performance de los radios en la ruta Cas.Santa Barbara-2, Cas.El Totumo, Cas, Paz de Ariporo, en el performance de estos equipos hay un común denominador que se presentan desvanecimientos en horarios nocturnos y al amanecer, en el horario del día tienen un un desempeño normal de acuerdo a la hoja de calculo en sus niveles de Rx. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000010997303 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Chinu-4 GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE.(FSP INC000010993177) | COR.Chinu-4,COR.Chinu-4_1,COR.Chinu-4_2,COR.Chinu-4_3,COR.Chinu-4_A,COR.Chinu-4_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-07 21:09:56 | may | 07 | 2018-05-07 21:08:28 | 2018-05-22 23:32:27 | 2018-05-11 20:15:06 | Campo Costa | Site Owners Costa | Leonardo Gomez Gutierrez | Hardware | Daño de antenas, guías de onda, conectores, | Se presenta descarga eléctrica en sitio y se presenta daño en ODUs y tarjetas de la IDU, se realiza cambio y los servicios suben. | 2018-05-11 20:15:06 | 6589 | Oscar Fabian Baquero Yaima |  | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Transmision | Se presenta descarga eléctrica en sitio y se presenta daño en ODUs y tarjetas de la IDU, se realiza cambio y los servicios suben. | Se presenta descarga eléctrica en sitio y se presenta daño en ODUs y tarjetas de la IDU, se realiza cambio y los servicios suben. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011026184 | FAOB: Fuera de servicio EB: Fuera de servicio EB: GUA.Pto Inirida UMTS/LTE, GUA.Pto Inirida-2 GSM/UMTS/LTE en Guainia EB con PE. (FHG) INC000011022540 AFECTACION CAPITAL INIRIDA | GUA.Pto Inirida,GUA.Pto Inirida-2,GUA.Pto Inirida-2_1,GUA.Pto Inirida-2_3,GUA.Pto Inirida-2_A,GUA.Pto Inirida-2_C | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-23 04:07:52 | may | 23 | 2018-05-23 04:07:50 | 2018-06-05 11:10:34 | 2018-05-24 11:14:53 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | William Alexander Vesga Beltran | Otras causas | Revision de informacion | S BO TX E. Se validan servicio se encuentran operativos desde las 2018-05-24 08:15:01 hrs. De acuerdo a la validación de IPRAN la falla fue por hurto de los paneles. Se envia correo para solicitud de evidencias. | 2018-05-23 07:32:00 | 272 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 03:00:00 | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla de Equipos del Elemento de Red | S BO TX E. Se validan servicio se encuentran operativos desde las 2018-05-24 08:15:01 hrs. De acuerdo a la validación de IPRAN la falla fue por hurto de los paneles. Se envia correo para solicitud de evidencias. | S BO TX E. Se validan servicio se encuentran operativos desde las 2018-05-24 08:15:01 hrs. De acuerdo a la validación de IPRAN la falla fue por hurto de los paneles. Se | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000010997311 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Tierra Grata GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. (FSP INC000010993177) | COR.Tierra Grata,COR.Tierra Grata_1,COR.Tierra Grata_2,COR.Tierra Grata_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-07 21:14:49 | may | 07 | 2018-05-07 21:12:32 | 2018-05-11 19:37:10 | 2018-05-11 19:37:07 | Campo Costa | Site Owners Costa | Leonardo Gomez Gutierrez | Hardware | Daño de hardware por Condicione sambientales | Se presenta descarga eléctrica en sitio ocasionando daño en ODUS y tarjetas de IDU, se realiza cambio de elementos y se recuperan los servicios. | 2018-05-11 19:37:07 | 8030 | Oscar Fabian Baquero Yaima |  | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Transmision | Se presenta descarga eléctrica en sitio ocasionando daño en ODUS y tarjetas de IDU, se realiza cambio de elementos y se recuperan los servicios. | Se presenta descarga eléctrica en sitio ocasionando daño en ODUS y tarjetas de IDU, se realiza cambio de elementos y se recuperan los servicios. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011026156 | FEOB: Fuera de servicio EB: PUT.La Cofania GSM en Putumayo con alarmas de energia EB con PE. | PUT.La Cofania_1,PUT.La Cofania_2,PUT.La Cofania_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-23 03:25:19 | may | 23 | 2018-05-23 03:25:19 | 2018-05-24 15:33:35 | 2018-05-24 13:27:12 | Campo SurOccidente | Site Owner | Carlos J Duarte Sanchez | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE MOTOR DE ARRANQUE | Se presenta falla en planta eléctrica 7x24, daño de motor de arranque. Se realiza cambio del repuesto normalizando el funcionamiento de la planta eléctrica. Sitio de difícil acceso. | 2018-05-24 11:32:22 | 1974 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 02:38:19 | IMPOSIBILIDAD DE LLEGAR AL SITIO POR PAROS U ORDEN PUBLICO | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se observan alarmas de energía. | Se verifica alarmas y estado de los equipos. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000010997344 | FAOC: Fuera de servicio Sectores (L1) EB: QUI.Pijao Parque LTE en Quindio EB con PE. | QUI.Pijao Parque_L1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-07 21:47:36 | may | 07 | 2018-05-07 21:47:35 | 2018-05-09 16:28:57 | 2018-05-08 13:07:55 | Campo Noroccidente | Site Owner | Miguel Angel Mejia Saldarriaga | 01. Falla de Hardware Elemento de Red | Daño de Hardware por causa Interna | Por falla en módulo OVP sale de servicio el sector L1 de LTE | 2018-05-08 13:07:55 | 239 | Miguel Angel Lara Rocha |  | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | falla en módulo OVP | Se realiza cambio de módulo OVP el cual energiza el modulo RF y se restablece el servicio | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011026149 | FAOB: Fuera de servicio Sectores 1,A EB: BOG.Calle 22 GSM en Bogota EB sin PE. | BOG.Calle 22,BOG.Calle 22_1,BOG.Calle 22_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-23 03:11:32 | may | 23 | 2018-05-23 03:11:32 | 2018-05-28 16:35:18 | 2018-05-23 10:27:16 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Yhonn Felipe Diaz Caviedes | FALLA DE BTS | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Reinicio local de la BTS | 2018-05-23 10:27:16 | 278 | Miguel Angel Lara Rocha |  | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Software del Elemento de Red | Bloqueo de TRX master de la BTS |  | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000010997394 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Condominios GSM/UMTS/LTE en Tolima con alarmas de energia EB con PE. planta (7x24) | TOL.Condominios_3,TOL.Condominios_A,TOL.Condominios_B,TOL.Condominios_C,TOL.Condominios,TOL.Condominios_1,TOL.Condominios_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-07 22:44:18 | may | 07 | 2018-05-07 22:44:18 | 2018-05-08 18:56:56 | 2018-05-08 18:56:53 | Campo Centro | Z4 Cundinamarca al Sur | Jorge Andres Acero Hernandez | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE SENSORES | Se revienta correa del ventilador de motor, se alarma el control, lo que hace que se apague PE 7x24. Se realiza cambio de correa, se reinicia PE y se recuperan los servicios. | 2018-05-08 08:57:00 | 626 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 22:31:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se revienta correa del ventilador de motor, se alarma el control, lo que hace que se apague PE 7x24. Se realiza cambio de correa, se reinicia PE y se recuperan los servicios. | Se revienta correa del ventilador de motor, se alarma el control, lo que hace que se apague PE 7x24. Se realiza cambio de correa, se reinicia PE y se recuperan los servicios. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000010997513 | FAOC: Fuera de servicio Sectores Banda 850 EB: ATL.Pto Colombia UMTS en Atlantico EB con PE. | ATL.Pto Colombia | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 00:39:35 | may | 08 | 2018-05-08 00:39:25 | 2018-05-08 21:16:01 | 2018-05-08 20:24:10 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Leonardo Vargas | Energia_Banco_de_Baterias | Baterias con Baja Autonomia | Al validar el servicio, se observa que está operativo, en el histórico de alarmas al restablecerse se refleja la alarma de (GMT due to power-on reset) lo que indica un problema de energía en sitio. | 2018-05-08 11:01:00 | 704 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 23:17:00 | PLANTA 7X24 TEMPORIZADA POR SOLICITUD DE TERCEROS | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Al validar el servicio, se observa que está operativo, en el histórico de alarmas al restablecerse se refleja la alarma de (GMT due to power-on reset) lo que indica un problema de energía en sitio. | Al validar el servicio, se observa que está operativo, en el histórico de alarmas al restablecerse se refleja la alarma de (GMT due to power-on reset) lo que indica un problema de energía en sitio. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011026050 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.La Finca ALT2 LTE en Medellin sin alarmas de energia EB sin PE. | MED.La Finca ALT2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-23 00:37:40 | may | 23 | 2018-05-23 00:37:30 | 2018-05-24 16:17:43 | 2018-05-23 13:31:26 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en ENODE-B de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y óptica, al realizar RESET físico de ENODE-B de la EB, se normaliza el servicio. | 2018-05-23 08:24:00 | 503 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 00:01:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Bloqueo de enode-b ocacionado por fuertes lluvias y descargas en la zona | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en ENODE-B de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y óptica, al realizar RESET físico de ENODE-B de la EB, se normaliza el servicio. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000010997567 | FAOB: Fuera de servicio EB: (satelital) VCH.San Jose de Ocune GSM en Vichada EB sin PE. | VCH.San Jose de Ocune_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-08 01:24:16 | may | 08 | 2018-05-08 01:24:07 | 2018-05-11 21:40:58 | 2018-05-11 21:40:51 | Campo Centro Poblaciones | Z17 Satelitales/Arauca/SJG Y Territorios | Rosa Leylany Mesa Chaparro | Energia_Planta | Falla componente | se realiza cambio de retenedor en la planta de VCH.San Jose de Ocune, luego de un largo viaje del personal. | 2018-05-11 20:34:00 | 5558 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 23:56:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla en el retenedor de la planta | se realiza cambio de retenedor en la planta de VCH.San Jose de Ocune, luego de un largo viaje del personal. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000010997602 | FAOC: Fuera de servicio EB: SUC.San Marcos-4 GSM en Sucre EB sin PE. | SUC.San Marcos-4_1,SUC.San Marcos-4_2,SUC.San Marcos-4_A,SUC.San Marcos-4_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-08 01:59:13 | may | 08 | 2018-05-08 01:59:11 | 2018-05-08 21:42:28 | 2018-05-08 21:42:26 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Reporte ECA falla de red comercial EXCLUSION | 2018-05-08 19:14:00 | 397 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 12:37:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia en la zona | Rporte ECA bo. Energia nuncalo pusieron sitio sin planta y sin respaldo de bateria no arroja alarma | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011026007 | FAOB: Fuera de servicio Sectores I,O EB: CUN.Gachala UMTS en Cundinamarca EB con PE. (Reinicio). | CUN.Gachala,CUN.Gachala_I,CUN.Gachala_O | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-22 23:31:00 | may | 22 | 2018-05-22 23:30:53 | 2018-05-23 17:09:03 | 2018-05-23 17:08:58 | Campo Centro | Z1 Cundinamarca al Norte | Camilo Alexander Rodriguez Gonzalez | FALLA EN SISTEMA RADIANTE | AVERIA/AVERIA DE JUMPER Oamp;M_UMTS | Se realiza cambio de Jumper, se recupera servicio, condición climática muy lluviosa | 2018-05-23 16:41:00 | 1055 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 23:06:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Otro Tipo de Falla | Se llega a sitio después de que abrieron vía por una finca y se encuentra Jumper defectuoso | Se realiza cambio de Jumper, se recupera servicio, condición climática muy lluviosa | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011026005 | FAOC: Fuera de servicio EB: GUJ.Palomino GSM(A)/UMTS en Guajira con alarmas de energia EB sin PE. | GUJ.Palomino_A,GUJ.Palomino_I,GUJ.Palomino_J,GUJ.Palomino_O,GUJ.Palomino_P,GUJ.Palomino_X,GUJ.Palomino_Y,GUJ.Palomino_Y1,GUJ.Palomino_Y2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-22 23:29:25 | may | 22 | 2018-05-22 23:29:12 | 2018-06-01 12:44:03 | 2018-06-01 12:43:44 | Campo Costa | Site Owners Costa | Juan Gilberto Villanueva Salazar | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se reponen los elementos hurtados. | 2018-06-01 12:43:44 | 7011 | Miguel Angel Lara Rocha |  | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía. | Se reponen los elementos hurtados. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000010997732 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Lucero-2 UMTS/GSM en Bogota EB sin PE. | BOG.Lucero-2,BOG.Lucero-2_1,BOG.Lucero-2_2,BOG.Lucero-2_A,BOG.Lucero-2_B,BOG.Lucero-2_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-08 04:44:28 | may | 08 | 2018-05-08 04:44:17 | 2018-05-09 13:09:35 | 2018-05-09 13:09:32 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Edwin Jair Murcia Moreno | FALLA DE RADIO MICROONDAS | IDU/RADIO COMPACTO - AVERIA GENERALIZADO | Bloqueo de radio MW | 2018-05-09 09:20:00 | 820 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 19:40:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se evidencia bloqueo de radio MW MPR9500, se realzia reincio fisico y se recupera servicio | Se evidencia bloqueo de radio MW MPR9500, se realzia reincio fisico y se recupera servicio . | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011025947 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.El Japon GSM en Bogota EB sin PE. (CRC) | BOG.El Japon_1,BOG.El Japon_3,BOG.El Japon_A,BOG.El Japon_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-22 21:40:00 | may | 22 | 2018-05-22 21:40:00 | 2018-05-23 09:08:42 | 2018-05-23 09:07:20 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Helberth Giovanni Sierra Flechas | FALLA DE RADIO MICROONDAS | AVERIA DE SOFTWARE | COMPLEX MOVIL. Se reasliza reinicio de radios Pasolink Neo y Neo TE quedando servicios operativos | 2018-05-23 08:17:00 | 697 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 20:40:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Transmision | Verificar TX | COMPLEX MOVIL. Se reasliza reinicio de radios Pasolink Neo y Neo TE quedando servicios operativos | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011025917 | FAOC: Fuera de servicio EB: MON.El Puente GSM/UMTS/LTE en Monteria sin alarmas de energia EB sin PE. (CRC) | MON.EL Puente,MON.El Puente | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-22 20:57:46 | may | 22 | 2018-05-22 20:57:44 | 2018-05-24 00:06:29 | 2018-05-24 00:06:28 | Campo Costa | Site Owners Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | 23. Vandalismo | Hurto de Elementos y/o Equipos | se reponen material Hurtado | 2018-05-23 18:57:22 | 835 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 19:04:43 | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla de Equipos del Elemento de Red | Vandalismo Hurto | imlementar seguridad | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000010997854 | FAOC: Fuera de servicio EB: BGA.Albergue GSM/UMTS/LTE en Valle del Cauca con alarmas de energia EB sin PE. | BGA.Albergue,BGA.Albergue_1,BGA.Albergue_2,BGA.Albergue_3,BGA.Albergue_A,BGA.Albergue_B,BGA.Albergue_C,MRBTS-612252 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 06:33:25 | may | 08 | 2018-05-08 06:33:25 | 2018-05-29 10:59:40 | 2018-05-08 10:30:27 | Campo SurOccidente | Emergencias | Diego Rangel | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se normaliza la red comercial de la EB, servicios de GSM/UMTS operativos. | 2018-05-08 06:58:07 | 47 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 05:57:39 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se normaliza la red comercial de la EB, servicios de GSM/UMTS operativos. | Se revisa los servicios de GSM/UMTS de la EB. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011025887 | FI: Fuera de servicio EB: MED.Escobero LTE en Medellin(intermitencia) sin alarmas de energia EB con PE. | MED.Escobero | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-22 20:29:29 | may | 22 | 2018-05-22 20:28:55 | 2018-05-23 08:02:15 | 2018-05-23 08:02:05 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera reinicios en enode-b de la EB, ocasionado afectación de servicio, al realizar RESET remoto de enode-b EB, se normaliza el servicio. desde las 20:48 se deja en monitoreo sin presentar falla. | 2018-05-22 20:37:00 | 125 | User EvA | 2018-05-22 19:55:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | reinicios generados por constantes lluvias y descargas atmosfericas en la zona | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera reinicios en enode-b de la EB, ocasionado afectación de servicio, al realizar RESET remoto de enode-b EB, se normaliza el servicio. desde las 20:48 se deja en monitoreo sin presentar falla. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000010998091 | FD: Fuera de Servicio Femtoceldas BOG.IND Defensa Civil-180_I BSRID:180 codigo de servicio EJN5129 |  | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | HIGH | MEDIUM | 2018-05-08 08:35:35 | may | 08 | 2018-05-08 08:30:49 | 2018-05-09 15:48:29 | 2018-05-09 15:48:26 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Marcela Consuegra | FALLA DE NODOB | AVERIA DE SOLUCION INDOOR | Cambio de Raisecom | 2018-05-09 15:10:00 | 1850 | Manuel Gilberto Alvarado Alzate | 2018-05-08 08:20:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Daño en Raisecom | Sitio Admon. Solo permiten trabajo en horario hábil. Se presenta daño en Raisecom. Se ejecuta cambio y se recupera servicio | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011025576 | FAOB: Fuera de servicio Sectores (I O) EB: CAS.Sabanalarga UMTS en Casanare EB con PE. (Reinicio). | CAS.Sabanalarga,CAS.Sabanalarga_I,CAS.Sabanalarga_O | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-22 16:41:57 | may | 22 | 2018-05-22 16:41:25 | 2018-05-23 08:04:27 | 2018-05-23 08:04:25 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | reporte por afectación de servicio en la EB se reporta corte de red comercial causando afectación por no haber respaldo de baterías. | 2018-05-22 23:00:00 | 420 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 16:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | según información de los vecinos en la zona se reporta corte de red comercial por maniobras de reparación por reparación en acometidas de media tención. | se realiza revisión en sitio de acometidas internas externas el nodo esta bloqueado posible intermitencia de voltaje en la EB | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011025483 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Tocaima UMTS en Cundinamarca EB con PE. | CUN.Tocaima | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-22 15:28:53 | may | 22 | 2018-05-22 15:28:32 | 2018-05-24 11:52:12 | 2018-05-24 11:51:30 | Campo Centro | Z4 Cundinamarca al Sur | Jorge Andres Acero Hernandez | FALLA DE NODOB | AVERIA DE TARJETA/MODULO FTIA/FTIB | Se presenta descarga electrica en la EB ocacionando daño en tarjeta de transmision de nodoB, se realiza solicitud de repuesto a bodega vencecia, se realiza cambio de modulo FTIA recuperando el servicio. | 2018-05-24 09:46:00 | 2631 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 13:55:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se presenta descarga electrica en la EB ocacionando daño en tarjeta de transmision de nodoB, se realiza solicitud de repuesto a bodega vencecia, se realiza cambio de modulo FTIA recuperando el servicio. | Se presenta descarga electrica en la EB ocacionando daño en tarjeta de transmision de nodoB, se realiza solicitud de repuesto a bodega vencecia, se realiza cambio de modulo FTIA recuperando el servicio. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000010998286 | FAOB: Fuera de servicio Sectores 1,2 EB: CAS.Santa Barbara-2 GSM en Casanare EB con PE. | CAS.Santa Barbara-2_1,CAS.Santa Barbara-2_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 09:37:24 | may | 08 | 2018-05-08 09:37:23 | 2018-05-09 12:02:32 | 2018-05-09 12:02:12 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Buen día se adjunta pantallazos con registro de niveles Rx y performance de los radios en la ruta Cas.Santa Barbara-2, Cas.El Totumo, Cas, Paz de Ariporo, en el performance de estos equipos hay un común denominador que se presentan desvanecimientos en horarios nocturnos y al amanecer, en el horario del día tienen un un desempeño normal de acuerdo a la hoja de calculo en sus niveles de Rx. | 2018-05-08 10:00:00 | 60 | User EvA | 2018-05-08 09:00:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Buen día se adjunta pantallazos con registro de niveles Rx y performance de los radios en la ruta Cas.Santa Barbara-2, Cas.El Totumo, Cas, Paz de Ariporo, en el performance de estos equipos hay un común denominador que se presentan desvanecimientos en horarios nocturnos y al amanecer, en el horario del día tienen un un desempeño normal de acuerdo a la hoja de calculo en sus niveles de Rx. | Buen día se adjunta pantallazos con registro de niveles Rx y performance de los radios en la ruta Cas.Santa Barbara-2, Cas.El Totumo, Cas, Paz de Ariporo, en el performance de estos equipos hay un común denominador que se presentan desvanecimientos en horarios nocturnos y al amanecer, en el horario del día tienen un un desempeño normal de acuerdo a la hoja de calculo en sus niveles de Rx. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011025321 | FAOC:Fuera de servicio 1.73% UMTS en VALLE (29 wcell de 1681), 2 completas (VAL.Andinapolis,VAL.Ginebra-2) 5 por sectores (VAL.Ansermanuevo,VAL.La Union,VAL.Providencia,VAL.Toro,VAL.Zarzal-4) | VAL.Providencia,VAL.Andinapolis,VAL.Ansermanuevo,BGA.Molinos,BGA.Revolucion,VAL.Toro,VAL.Toro-2,VAL.Riofrio-2,VAL.Zarzal-4,VAL.San Pedro,VAL.La Union,VAL.La Union-2,VAL.Cerrito,VAL.Ginebra-2,VAL.Guacari,VAL.Bugalagrande,VAL.Ceilan | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-22 13:18:15 | may | 22 | 2018-05-22 13:18:08 | 2018-05-28 12:35:35 | 2018-05-23 06:31:20 | Gestion de Fallas | FO-SDH/DWDM | Sindy Lorena Sepulveda Cardozo | 05. Falla de Transmisión | Apertura enlace lineal | CAUSA: Falla ocasionada por cable de fibra roto generado por vandalismo. SOLUCION: Se recupera reserva, se instala una caja de empalme y se fusionan hilos. | 2018-05-22 14:05:00 | 104 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 12:21:00 | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla de Transmision | CAUSA: Falla ocasionada por cable de fibra roto generado por vandalismo. SOLUCION: Se recupera reserva, se instala una caja de empalme y se fusionan hilos. |  | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000010998406 | FAOB: Fuera de servicio Sectores L2 EB: BOG.Rb Gaitan LTE en Bogota EB sin PE. (Reinicio). | BOG.Rb Gaitan,BOG.Rb Gaitan_L2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 10:53:59 | may | 08 | 2018-05-08 10:53:55 | 2018-05-09 12:49:44 | 2018-05-09 12:49:42 | Campo Centro | Site Owner | Monica Lizeth Montoya Cifuentes | FALLA DE NODOB | AVERIA DE ENODE B ( LTE- 4G) | Personal SMU realiza cambio de OVP, servicios quedan operativos y sin alarmas. | 2018-05-09 11:17:16 | 739 | User EvA | 2018-05-08 10:35:30 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Daño de OVP | Personal SMU realiza cambio de OVP, servicios quedan operativos y sin alarmas. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000010998474 | Fuera de servicio 100% Ruta: TMX.YOP.Cravo del cliente HOTELES ESTELAR YOPAL Tipo de cliente: Clientes Corporativos Con Codigo de Servicio HEY0010 en la ciudad de YOPAL, YOPAL. | YOP.Cravo | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-08 11:26:38 | may | 08 | 2018-05-08 11:19:58 | 2018-05-09 11:16:04 | 2018-05-09 11:16:02 | Campo Centro Poblaciones | Z16 Yopal | Orlando Euripides Landinez Rojas | FALLA DE RADIO MICROONDAS | ODU/TRP/RAU - AVERIA DE HARDWARE | Esta caso se está atendiendo con este incidente (INC000010982371) por lo que no es necesario abrir más casos por favor, no es posible ingreso a la estación base por temas de negociación con predios. Tema escalado al área encargada. | 2018-05-08 11:11:00 | 11 | Jorge Miguel Barraza Zequea | 2018-05-08 11:00:00 | IMPOSIBILIDAD DE LLEGAR AL SITIO POR PAROS U ORDEN PUBLICO | Falla de Equipos del Elemento de Red | Esta caso se está atendiendo con este incidente (INC000010982371) por lo que no es necesario abrir más casos por favor, no es posible ingreso a la estación base por temas de negociación con predios. Tema escalado al área encargada. | Esta caso se está atendiendo con este incidente (INC000010982371) por lo que no es necesario abrir más casos por favor, no es posible ingreso a la estación base por temas de negociación con predios. Tema escalado al área encargada. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000010998476 | FAOB: Fuera de servicio Sectores 1,A EB: CHI.Chia-5 GSM en Chia EB con PE. (CRC) | CHI.Chia-5_1,CHI.Chia-5_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-08 11:20:25 | may | 08 | 2018-05-08 11:20:24 | 2018-05-16 07:26:00 | 2018-05-09 09:20:15 | Campo Centro | Z2 Cundinamarca al Occidente | Christian Eduardo Mejia Rincon | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Se presenta falla de red comercial se bloquea bts, se realiza cambio de cañuelas y reinicio de la bts | 2018-05-08 11:40:00 | 1278 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-08 10:52:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Software del Elemento de Red | Se realiza cambio de cañuelas y reinicio de la bts | Se presenta falla de red comercial se bloquea bts, se realiza cambio de cañuelas y reinicio de la bts | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011025228 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Montevideo UMTS (Y1,Y2,Y3,Y6)en Bogota EB sin PE. | BOG.Montevideo_Y1,BOG.Montevideo_Y2,BOG.Montevideo_Y3,BOG.Montevideo_Y6,BOG.Montevideo | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-22 12:23:29 | may | 22 | 2018-05-22 12:23:16 | 2018-05-22 22:42:12 | 2018-05-22 22:41:55 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Monica Lizeth Montoya Cifuentes | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Se realiza reinicio remoto y servicios quedan operativos. | 2018-05-22 21:35:22 | 671 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 10:23:23 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Software del Elemento de Red | Bloqueo nodo b | Se realiza reinicio remoto y servicios quedan operativos. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011025213 | FAOC: Fuera de servicio EB: QUI.Genova Parque GSM/UMTS/LTE en Quindio EB sin PE. | QUI.Genova Parque,QUI.Genova Parque_A,QUI.Genova Parque_B,QUI.Genova Parque_C,QUI.Genova Parque_L1,QUI.Filandia Parque | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-22 12:11:17 | may | 22 | 2018-05-22 12:11:11 | 2018-05-28 15:14:56 | 2018-05-24 01:32:48 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Alfonso De Jesus Llano Henao | Fallo de Hardware | Daño en Tarjetas de Radio DMR | Se inicia búsqueda de falla en EB QUI.Genova parque el dia 22 de mayo a las 9:50PM cuando se llega a sitio, no se soluciona falla por fuerte aguacero prolongado, el 23 se continua buscando falla en EB y al no encontrar problemas se hace desplazamiento par EB QUI.Genova cerro donde se realiza cambio de tarjeta controladora y Radio RTN-950 para dar sulucion a falla de QUI.Genova parque. | 2018-05-23 22:42:00 | 2153 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 11:07:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se inicia búsqueda de falla en EB QUI.Genova parque el dia 22 de mayo a las 9:50PM cuando se llega a sitio, no se soluciona falla por fuerte aguacero prolongado, el 23 se continua buscando falla en EB y al no encontrar problemas se hace desplazamiento par EB QUI.Genova cerro donde se realiza cambio de tarjeta controladora CXPAR y Radio RTN-950 para dar sulucion a falla de QUI.Genova parque. | Cambio tarjeta controladora CXPAR y radio RTN-950 en QUI.Genova Cerro. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000010998633 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.Recreo UMTS/LTE en Cartagena con alarmas de energia EB sin PE. (Niveles -90 dBm) FSP INC000010998053 | CAR.Recreo | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 12:19:57 | may | 08 | 2018-05-08 12:19:56 | 2018-06-01 17:29:03 | 2018-05-09 16:18:26 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA DE RADIO MICROONDAS | TARJETAS DE RADIO DMR / SPLIT - AVERIA | Cambio de tarjeta EG-4 EN RADIO RTN 910 Huawei en sitio | 2018-05-09 07:08:16 | 1178 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 06:37:09 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Transmision | Falla en radio RTN Huawei en sitio | Revisión y pruebas en sitio | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000010998643 | FAOB: Fuera de servicio Sectores L13 EB: BOG.IND Campin LTE en Bogota EB sin PE. (INDOOR) | BOG.IND Campin | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-08 12:25:09 | may | 08 | 2018-05-08 12:24:55 | 2018-05-16 19:41:00 | 2018-05-16 19:40:11 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Sergio Enrique Gutierrez Bello | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Sitio administrativo intervencion de Oamp;M El dia Lunes 15 de Mayo,se realizo visita a BOG.IND CAMPIN L13 con personal que envio Implementacion, instalado debajo del ascensor del estadio zona norte no fue posible accesar el equipo por via Bluetooth, por falta de la instalación de la antena se ubica el equipo de Transmision,ALCATEL 7705 SAR-A,encontrando las conexiones normales L13 esta conectado en el PTO 5. Jonathan,la persona de Nokia, informa a Harold Niño el inconveniente. se verifica el servicio el dia 16-05-2018 y se encuentra operativo pero BL-USR | 2018-05-16 16:31:00 | 11814 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 11:37:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Transmision | Sitio administrativo intervencion de Oamp;M El dia Lunes 15 de Mayo,se realizo visita a BOG.IND CAMPIN L13 con personal que envio Implementacion, instalado debajo del ascensor del estadio zona norte no fue posible accesar el equipo por via Bluetooth, por falta de la instalación de la antena se ubica el equipo de Transmision,ALCATEL 7705 SAR-A,encontrando las conexiones normales L13 esta conectado en el PTO 5. Jonathan,la persona de Nokia, informa a Harold Niño el inconveniente. se verifica el servicio el dia 16-05-2018 y se encuentra operativo pero BL-USR |  | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000010998740 | FAOC: Fuera de servicio EB: MON.Pradera GSM/UMTSLTE en Monteria EB con PE. (CRC) | MON.Pradera | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-08 12:57:42 | may | 08 | 2018-05-08 12:57:39 | 2018-06-04 18:03:45 | 2018-05-09 15:21:25 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de Elemento de Red de Conectividad | BO TX E: IPRAN informa quot;Se validan servicios reportados y se encuentra que para la hora indicada se presentó perdida de alcanzabilidad del equipo AAC-MON.PRADERA-M1, en la revisión del sitio se encontró filtración de agua, | 2018-05-09 15:21:25 | 320 | Miguel Angel Lara Rocha |  | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Transmision | BO TX E: IPRAN informa quot;Se validan servicios reportados y se encuentra que para la hora indicada se presentó perdida de alcanzabilidad del equipo AAC-MON.PRADERA-M1, en la revisión del sitio se encontró filtración de agua, | BO TX E: IPRAN informa quot;Se validan servicios reportados y se encuentra que para la hora indicada se presentó perdida de alcanzabilidad del equipo AAC-MON.PRADERA-M1, en la revisión del sitio se encontró filtración de agua, | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000010998888 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAS.La Manuelita GSM/UMTS en Casanare con alarmas de energia EB con PE 7X24 | CAS.La Manuelita,CAS.La Manuelita_1,CAS.La Manuelita_2,CAS.La Manuelita_3,CAS.La Manuelita_4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 13:57:46 | may | 08 | 2018-05-08 13:57:45 | 2018-05-09 11:02:01 | 2018-05-09 11:01:57 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Reporte por afectación de servicio en la estación base, se envía personal técnico a sitio, se hace difícil el desplazamiento por temporada invernal. Se confirma normalidad. | 2018-05-09 09:00:00 | 1200 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 13:00:00 | PLANTA 7X24 TEMPORIZADA POR SOLICITUD DE TERCEROS | Falla de Equipos del Elemento de Red | En la estación base se reporta falla relacionada con las planta eléctricas instaladas en la estación base esta EB esta en modalidad 7x24. | Se confirma normalidad de servicio en la estación base, después de corregir falla en las maquinas las cuales están reportando fallas desde que se instala los nano filtros. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000010998934 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOY.Albarracin GSM en Boyaca EB con PE. | BOY.Albarracin_1,BOY.Albarracin_2,BOY.Albarracin_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 14:17:21 | may | 08 | 2018-05-08 14:17:21 | 2018-05-09 09:25:33 | 2018-05-09 09:24:29 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | William Alexander Vesga Beltran | Otras causas | Revision de informacion | BO TX E se ha presentado BCF INITIALIZATION , se observan alarmas en la ET 881,590,876 AIS RECEIVED y el desde el radio BOY.Ventaquemada niveles de -90dBm. En comunicación con el Ingeniero de Campo Edgar Velasco no se tienen baterías en el sitio pues Cuando se presenta falla de red comercial se recupera por la planta. Servicio se encuentra operativo desde las 8:50 a.m 09-05-18. | 2018-05-09 09:24:29 | 33 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FAOB: Fuera de servicio EB: BOY.Albarracin GSM en Boyaca EB con PE. | BO TX E: Se valida ruta TX, la última milla VR10 // BOY.Albarracin // BOY.Ventaquemada, se observa en el log de alarmas que se ha presentado BCF INITIALIZATION | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000010998984 | Fuera de servicio 100% Ruta: TMX.CES.LA LOMA-2 del cliente EXPRESO BRASILIA S.A. Tipo de cliente: Clientes Especiales Con Codigo de Servicio EBR0198 en la ciudad de LA LOMA, CESAR. | CES.La Loma-2 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-08 14:43:02 | may | 08 | 2018-05-08 14:40:01 | 2018-05-18 18:19:14 | 2018-05-08 18:18:13 | Campo Costa | Site Owners Costa | Juan Gilberto Villanueva Salazar | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorna la A.C comercial en el cliente y se normaliza el servicio. | 2018-05-08 18:18:13 |  | Erik Santiago Rojas Florez |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de A.C comercial sitio sin planta. | Retorna la A.C comercial en el cliente y se normaliza el servicio. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011024713 | FAOC: Fuera de servicio Sectores (Y,Y2) EB: ANT.Calderas UMTS en Antioquia EB con PE.(REINICIO) | ANT.Calderas_Y,ANT.Calderas_Y2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-22 05:48:33 | may | 22 | 2018-05-22 05:48:20 | 2018-05-22 16:22:46 | 2018-05-22 16:22:35 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Octaviano Sanchez Chavez | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en nodo- b de la EB, ocasionado afectación de servicio, al realizar RESET remoto de nodo-b se normaliza el servicio. | 2018-05-22 07:00:00 | 114 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 05:06:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | bloqueo de nodo-b ocacionado por fuertes lluvias y descargas electricas en la zona | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en nodo- b de la EB, ocasionado afectación de servicio, al realizar RESET remoto de nodo-b se normaliza el servicio. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011024692 | FAOB: Fuera de servicio EB: FLO.Andes GSM en Florencia EB sin PE. con alarmas de energia activas. | FLO.Andes | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-22 05:08:58 | may | 22 | 2018-05-22 05:08:41 | 2018-05-22 13:58:16 | 2018-05-22 13:58:14 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora pqr. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-22 07:17:00 | 150 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 04:47:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora pqr. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora pqr. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011024679 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAS.Santa Barbara GSM AFECTANDO CAS.Corralito GSM, ARA.Cravo Norte GSM/UMTS en Casanare con alarmas de energia EB con PE 7x24. | ARA.Cravo Norte,ARA.Cravo Norte_1,ARA.Cravo Norte_2,ARA.Cravo Norte_3,CAS.Corralito_1,CAS.Corralito_2,CAS.Corralito_3,CAS.Santa Barbara,CAS.Santa Barbara_1,CAS.Santa Barbara_2,CAS.Santa Barbara_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-22 04:31:35 | may | 22 | 2018-05-22 04:31:34 | 2018-05-22 09:31:11 | 2018-05-22 09:31:09 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | se reporta afectación de servicio en la estación base por falla en sistema de control en la transferencia. | 2018-05-22 04:04:00 | 4 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 04:00:00 | PLANTA 7X24 TEMPORIZADA POR SOLICITUD DE TERCEROS | Falla de Equipos del Elemento de Red | posible descarga atmosférica causa bloqueo en sistema de control en tablero de transferencia. se realiza reinicio local con ayuda del auxiliar en sitio. | se realiza verificación de conexiones en sitio se logra encender la maquina con apoyo del auxiliar en sitio. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011024654 | FAOB: Fuera de servicio Sector 3 EB: CAQ.Penas Coloradas GSM en Caqueta EB con PE. | CAQ.Penas Coloradas_2,CAQ.Penas Coloradas_3,CAQ.Penas Coloradas_4 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-22 03:48:44 | may | 22 | 2018-05-22 03:48:43 | 2018-05-30 20:31:40 | 2018-05-30 20:31:20 | Campo SurOccidente | Site Owner | Javier Suaza Alvarado | FALLA DE UNIDAD DE RF SATELITAL | AVERIA POR CONDICIONES CLIMATICAS | Se reemplaza hardware afectado y se reconfigura el nuevo | 2018-05-30 18:07:00 | 12378 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 03:48:43 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Transmision | Daño de hardware por condiciones atmosféricas | Se realiza revisión del SPT | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000010999164 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.ZF Occidente UMTS/LTE en Cundinamarca sin alarmas de energia EB sin PE. | CUN.ZF Occidente | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-08 15:41:00 | may | 08 | 2018-05-08 15:40:58 | 2018-05-16 09:28:58 | 2018-05-16 09:28:53 | Campo Centro | Z3 Cundinamarca al Oriente | Johnatan Felipe Martinez Garcia | FALLA DE NODOB | PERDIDA DE ALCANZABILIDAD CON EL EQUIPO | Se presenta afectación por Tx. Posible atenuación de FO dada la distancia del punto de acceso. Se continúa afectación bajo INC000011008662 | 2018-05-12 17:12:00 | 5877 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-08 15:15:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Otro Tipo de Falla | Falla de Tx Gpone | Se presenta afectación por Tx. Posible atenuación de FO dada la distancia del punto de acceso. Se continúa afectación bajo INC000011008662 | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000010999250 | FD: Fuera de servicio FEMTOCELDA BOG.IND XIE-153_I en Bogotá. (EJN4547). |  | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | HIGH | MEDIUM | 2018-05-08 16:20:42 | may | 08 | 2018-05-08 16:13:28 | 2018-05-09 15:50:45 | 2018-05-09 15:50:42 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Sergio Enrique Gutierrez Bello | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Se valida el servicio con Jeison de Fentoceldas 65761 informa que el servicio esta operativo | 2018-05-09 14:50:00 | 1393 | Yeison Junior Patiño Mercado | 2018-05-08 15:37:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se valida el servicio con Jeison de Fentoceldas 65761 informa que el servicio esta operativo |  | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000010999262 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.San Isidro GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. (CRC)(-90dB) | COR.San Isidro_1,COR.San Isidro,COR.San Isidro_2,COR.San Isidro_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-08 16:17:08 | may | 08 | 2018-05-08 16:17:04 | 2018-05-16 07:24:37 | 2018-05-08 20:22:58 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 08/05/2018 14:06:52 a las 08/05/2018 16:20:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora (ELECTRICARIBE) # 5013372. | 2018-05-08 16:20:16 | 133 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 14:06:52 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011024495 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Molinos del viento GSM MED.Ajizal GSM en Medellin EB sin PE. PPC MED.Envigado Parque | MED.Ajizal_1,MED.Ajizal_A,MED.Loma del Escobero,MED.Molinos del viento_1,MED.Molinos del viento_2,MED.Molinos del viento_3,MED.Molinos del viento_A,MED.Molinos del viento_B,MED.Molinos del viento_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 22:19:19 | may | 21 | 2018-05-21 22:19:19 | 2018-05-30 16:01:43 | 2018-05-23 20:56:31 | Campo Noroccidente | Site Owner | Jose Alejandro Ocampo Aguirre | Conectividad | Falla de Elemento de Red de Conectividad | Se realiza cambio de tarjeta de E1#039;s del equipo ALU Alcatel, en la E.B de MED.Loma del Escobero se prersenta demora en la solución por falta del repuesto en Medellin, el cual fue enviado desde Bodega de Bogota. | 2018-05-23 20:56:31 | 2566 | Miguel Angel Lara Rocha |  | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Transmision | Cambio tarjeta de E1s | Puerto 1-6-7 presenta falla de desconexion en ALU ALcatel | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000010999385 | FAOB: Fuera de servicio EB: (satelital) AMZ.Tarapaca GSM/UMTS en Amazonas con alarmas de energia EB con PE.100 M (V-D) TARAPACA | AMZ.Tarapaca_1 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-08 17:12:42 | may | 08 | 2018-05-08 17:12:42 | 2018-05-10 12:22:03 | 2018-05-10 09:39:41 | Campo Centro Poblaciones | Z17 Satelitales/Arauca/SJG Y Territorios | Rosa Leylany Mesa Chaparro | Energia_Planta | Falla componente | El auxiliar revisa la planta y el día de hoy se restablece el servicio. | 2018-05-10 08:46:00 | 2390 | User EvA | 2018-05-08 16:56:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla en los contactores de la planta. | El auxiliar revisa la planta y el día de hoy se restablece el servicio. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011024419 | FAOB: Fuera de servicio Sectores Y3,Z EB: MET.Aguas Claras GSM/UMTS en Meta EB sin PE. (Reinicio). | MET.Aguas Claras,MET.Aguas Claras_1,MET.Aguas Claras_2,MET.Aguas Claras_3,MET.Aguas Claras_Y3,MET.Aguas Claras_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 20:54:17 | may | 21 | 2018-05-21 20:54:13 | 2018-05-30 11:35:15 | 2018-05-22 11:45:07 | Campo Centro Poblaciones | Z8 Meta Y Villavicencio al Sur | Juan Carlos Araos Guzman | Hardware | Daño de hardware por Condicione sambientales | SE HACEN AJUSTES EN JUMPER SE NORMALIZAN SERVICIOS | 2018-05-22 11:45:07 | 19 | Miguel Angel Lara Rocha |  | IMPOSIBILIDAD DE LLEGAR AL SITIO POR PAROS U ORDEN PUBLICO | Falla de Transmision | FALLA ENN JUMPER POR DESAJUSTE | SE HACE SEGUIMIENTO | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011024325 | FAOB: Fuera de servicio 0.38% UMTS en (14 wcell de 3686), 1 completas (CUN.Barzaloza) 1 por sectores (CUN.Ricaurte-2:H2) Fuera de servicio 12.86% UMTS en GIRARDOT (36 wcell de 280), VCUNDINAMARCA ER NOTAS | CUN.Barzaloza,CUN.Ricaurte-2:H2,CUN.Ricaurte-2:H2_X,CUN.Ricaurte-2:H2_Y,CUN.Ricaurte-2:H2_Y1,CUN.Ricaurte-2:H2_Y2,CUN.Ricaurte-2:H2_Y3,CUN.Ricaurte-2:H2_Z,GIR.Altos del Penon,GIR.Altos del Penon-2,GIR.La Estacion,TOL.Flandes-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 19:25:03 | may | 21 | 2018-05-21 19:24:54 | 2018-05-24 15:12:48 | 2018-05-24 15:08:26 | Campo Centro | Z4 Cundinamarca al Sur | Jorge Andres Acero Hernandez | FALLA DE ENLACE MICROONDAS | DEGRADACION POR CLIMA: LLUVIAS, BRUMA, TORMENTAS | Se verifica equipo radio MW Pasolink NEO con niveles de -99dBs lo que indica que se perdio el enlace, se valida daño por descarga electrica. se realizan descartes encontrando daño completo en la IDU, se realiza cambio completo de la IDU, se comisiona y se recupera el enlace, sin embargo se verifica que el equipo Pasolink NEO TE que recoge todo el trafico tambien fue afectado por la descarga electrica, se realiza cambio completo del NEO TE se recuperan los servicios. | 2018-05-24 14:19:00 | 1421 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 18:06:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Transmision | Se verifica equipo radio MW Pasolink NEO con niveles de -99dBs lo que indica que se perdio el enlace, se valida daño por descarga electrica. se realizan descartes encontrando daño completo en la IDU, se realiza cambio completo de la IDU, se comisiona y se recupera el enlace, sin embargo se verifica que el equipo Pasolink NEO TE que recoge todo el trafico tambien fue afectado por la descarga electrica, se realiza cambio completo del NEO TE se recuperan los servicios. | Se verifica equipo radio MW Pasolink NEO con niveles de -99dBs lo que indica que se perdio el enlace, se valida daño por descarga electrica. se realizan descartes encontrando daño completo en la IDU, se realiza cambio completo de la IDU, se comisiona y se recupera el enlace, sin embargo se verifica que el equipo Pasolink NEO TE que recoge todo el trafico tambien fue afectado por la descarga electrica, se realiza cambio completo del NEO TE se recuperan los servicios. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011024323 | FAOC: Fuera de servicio EB: NAR.El Charco-2 UMTS en Nari¿¿¿o EB sin PE. | NAR.El Charco-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 19:21:11 | may | 21 | 2018-05-21 19:21:10 | 2018-05-22 11:49:32 | 2018-05-22 11:48:37 | Campo SurOccidente | Emergencias | Efren Ricardo Paz Jimenez | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Se normaliza servicios | 2018-05-22 06:21:22 | 740 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 18:00:33 | IMPOSIBILIDAD DE LLEGAR AL SITIO POR PAROS U ORDEN PUBLICO | Falla de Equipos del Elemento de Red | se cancela alarma 22/05/2018 6:21:22 | Aplica para exclusión sitio difícil acceso mas de 5 horas de recorrido para llegar, se cancela alarma 22/05/2018 6:21:22 | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011024311 | FAOB: Fuera de servicio Sectores 1900 EB: VCH.Santa Rosalia UMTS en Vichada EB con PE. | VCH.Santa Rosalia,VCH.Santa Rosalia_O,VCH.Santa Rosalia_R | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 19:13:57 | may | 21 | 2018-05-21 19:13:55 | 2018-05-24 14:25:56 | 2018-05-24 14:25:46 | Campo Centro Poblaciones | Z17 Satelitales/Arauca/SJG Y Territorios | Rosa Leylany Mesa Chaparro | Hardware | Daño de hardware por Condicione sambientales | Se realiza cambio de system Modulo y banda Base, que se dañaron luego de las fuertes lluvias en la zona | 2018-05-24 11:17:00 | 3937 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 17:40:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se presentan lluvias en la zona ocasionando bloqueos de nodos UMTS en Santa Rosalia | Se realiza cambio de system Modulo y banda Base, que se dañaron luego de las fuertes lluvias en la zona | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000010999673 | FAOC: Fuera de servicio EB: QUI.El Chaquiro UMTS en Quindio EB sin PE. | QUI.El Chaquiro | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 19:35:07 | may | 08 | 2018-05-08 19:34:43 | 2018-05-18 13:09:50 | 2018-05-10 12:28:01 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Gelman Cruz Giral | Hardware | Desconocida | Seguimiento BO TX E, se realiza verifcacion del os servicios, se identifican operativos en UMTS desde el dia 09-05-2018 desde las 17:20 horas se identifica NE ultima milla siin gestion siguiente salto NE ALU sin evento sobre los puertos. se identifican alarmas 018-05-09$S$17:17:37$S$GMT-0500$S$due$S$to$S$trs$S$power-on$S$reset, no hay tarea por energia,ya que la tecnología afectada es UMTS y se tiene la alarma de power reset. Se procede a realizar el cierre del TK, causal de falla bloqueo NE (NOdo B). | 2018-05-09 17:21:16 | 1517 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 16:02:37 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Seguimiento BO TX E, se realiza verifcacion del os servicios, se identifican operativos en UMTS desde el dia 09-05-2018 desde las 17:20 horas se identifica NE ultima milla siin gestion siguiente salto NE ALU sin evento sobre los puertos. se identifican alarmas 018-05-09$S$17:17:37$S$GMT-0500$S$due$S$to$S$trs$S$power-on$S$reset, no hay tarea por energia,ya que la tecnología afectada es UMTS y se tiene la alarma de power reset. Se procede a realizar el cierre del TK, causal de falla bloqueo NE (NOdo B). | Seguimiento BO TX E, se realiza verifcacion del os servicios, se identifican operativos en UMTS desde el dia 09-05-2018 desde las 17:20 horas se identifica NE ultima milla siin gestion siguiente salto NE ALU sin evento sobre los puertos. se identifican alarmas 018-05-09$S$17:17:37$S$GMT-0500$S$due$S$to$S$trs$S$power-on$S$reset, no hay tarea por energia,ya que la tecnología afectada es UMTS y se tiene la alarma de power reset. Se procede a realizar el cierre del TK, causal de falla bloqueo NE ( | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011024218 | FAOB: Fuera de servicio EB: NOR.Rb Gramalote-2 UMTS en Norte de Santander EB sin PE. | NOR.Rb Gramalote-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 18:04:46 | may | 21 | 2018-05-21 18:04:45 | 2018-05-29 16:17:50 | 2018-05-22 09:58:51 | Gestion de Fallas | FO-SDH/DWDM | Luis Alejandro Forero Sotelo | 05. Falla de Transmisión | Corte Simple de Fibra Optica | CAUSA: Corte de fibra a 72 kms desde Cúcuta Barrio Bogotá, ocasionado por caída de árboles. SOLUCION: Tendido de 200mtrs de fibra entre una caja de empalme nueva y una existente. | 2018-05-22 08:23:00 | 885 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-21 17:38:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Transmision | CAUSA: Corte de fibra a 72 kms desde Cúcuta Barrio Bogotá, ocasionado por caída de árboles. SOLUCION: Tendido de 200mtrs de fibra entre una caja de empalme nueva y una existente. |  | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011024205 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.San Pablo-4 GSM/UMTS en Bogota con alarmas de energia EB con PE 7X24. | BOG.San Pablo-4,BOG.San Pablo-4_1,BOG.San Pablo-4_2,BOG.San Pablo-4_3,BOG.San Pablo-4_A,BOG.San Pablo-4_B,BOG.San Pablo-4_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-21 17:54:53 | may | 21 | 2018-05-21 17:54:52 | 2018-05-22 09:34:40 | 2018-05-22 09:25:23 | Campo Centro | Site Owner | Yhonn Felipe Diaz Caviedes | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DEL GENERADOR ELECTRICO | Se encuentra que la corriente se incrementó a 54% durante el proceso de carga de baterías del power ZTE, dado que el umbral de protección de la planta estaba en el 50%, se configura umbral de proteccion al 65% para evitar que esto vuelva a suceder, adicional se revisan todos los puntos de conexión para descartar falla de corto circuito | 2018-05-22 08:00:00 | 862 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 17:38:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se encuentra que la corriente se incrementó a 54% durante el proceso de carga de baterías del power ZTE, dado que el umbral de protección de la planta estaba en el 50%, |  | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011024180 | FAOB: Fuera de servicio Sector K EB: BOG.Texdoral UMTS en Bogota EB sin PE. (Reinicio). | BOG.Texdoral_K | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 17:30:10 | may | 21 | 2018-05-21 17:29:49 | 2018-05-22 14:48:56 | 2018-05-22 14:48:53 | Campo Centro | Site Owner | Helberth Giovanni Sierra Flechas | FALLA EN SISTEMA RADIANTE | AVERIA/AVERIA DE GUIA Oamp;M_UMTS | COMPLEX MOVIL. Se realiza cambio de conectores en guia, cambio de Jumpers y ajuste de sistema radiante. Monitoreo por 2H sin presentar reincidencia | 2018-05-22 10:31:00 | 1050 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-21 17:01:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Alarmas de VSWR | COMPLEX MOVIL. Se realiza cambio de conectores en guia, cambio de Jumpers y ajuste de sistema radiante. Monitoreo por 2H sin presentar reincidencia | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011024145 | FAOB: Fuera de servicio Sectores 1,1900 EB: BUC.Cacique GSM/UMTS en Bucaramanga EB con PE. | BUC.Cacique,BUC.Cacique_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 16:52:53 | may | 21 | 2018-05-21 16:52:52 | 2018-05-22 15:12:33 | 2018-05-22 15:12:32 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Octaviano Sanchez Chavez | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera daño en breaker de alimentacion en Nodo-b de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y óptica, al realizar cambio de proteccion y ajuste de conexiones de nodo-b se normaliza el servicio. | 2018-05-22 10:52:00 | 1135 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-21 16:30:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | daño de breaker de alimentacion de nodo-b umts 1900 por descarga electrica | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera daño en breaker de alimentacion en Nodo-b de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y óptica, al realizar cambio de proteccion y ajuste de conexiones de nodo-b se normaliza el servicio. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011024127 | FI: Fuera de servicio Sectores K , Q EB: SND.Barbosa-2 UMTS en Santander(intermitencia) sin alarmas de energia EB sin PE. | SND.Barbosa-2,SND.Barbosa-2_1,SND.Barbosa-2_2,SND.Barbosa-2_3,SND.Barbosa-2_4,SND.Barbosa-2_A,SND.Barbosa-2_C,SND.Barbosa-2_K,SND.Barbosa-2_Q | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-21 16:38:01 | may | 21 | 2018-05-21 16:37:33 | 2018-05-22 15:32:27 | 2018-05-22 15:32:26 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Octaviano Sanchez Chavez | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en equipos de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y óptica, al realizar RESET físico de los elementos de red de la EB, se normaliza el servicio. | 2018-05-21 22:11:00 | 2259 | User EvA | 2018-05-20 08:32:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | reinicios generados por fuertes lluvias en la zona y descargas atmosfericas | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en equipos de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y óptica, al realizar RESET físico de los elementos de red de la EB, se normaliza el servicio. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011024125 | Fuera de servicio 100% Ruta: TMX.TOL.Mariquita del cliente BANCO POPULAR S.A. Tipo de cliente: Clientes Especiales Con Codigo de Servicio BPP0446 en la ciudad de Mariquita, Tolima. | TMX.TOL.Mariquita-TOL.Mariquita-2 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-21 16:40:09 | may | 21 | 2018-05-21 16:37:16 | 2018-05-28 10:23:51 | 2018-05-22 14:50:33 | Campo SurOccidente | Site Owner | Andres Felipe Castro Jaramillo | FALLA ENERGIA_SISTEMA DE RECTIFICACION | AVERIA DE MODULOS RECTIFICADORES | Retorno de red comercial, cambio de fuentes conversoras DC-AC | 2018-05-22 14:50:33 |  | Erik Santiago Rojas Florez |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial en la zona, sin respaldo de baterias ni planta electrica | Se reporta falla a electrificadora | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000010999872 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.IND Desarrollo Vial-2 UMTS en Cundinamarca sin alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Funza-2,CUN.IND Desarrollo Vial-2,CUN.Parque Argelia | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-08 22:13:56 | may | 08 | 2018-05-08 22:13:50 | 2018-05-31 17:50:11 | 2018-05-31 17:50:10 | Campo Centro | Z3 Cundinamarca al Oriente | Johnatan Felipe Martinez Garcia | FALLA DE ENLACE MICROONDAS | OBSTRUCCION | Se realiza elevación de antena y reapuntamiento de enlace de Mw. | 2018-05-31 16:00:00 | 32746 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 22:13:50 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Transmision | Se realiza elevación de antena y reapuntamiento de enlace de Mw. | Se realiza elevación de antena y reapuntamiento de enlace de Mw supetando obstrucción de enlace de Mw. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011024078 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Sotavento GSM/UMTS/LTE en Bogota EB sin PE. (FHG) INC000011022540 | BOG.Sotavento,BOG.Sotavento_2,BOG.Sotavento_3,BOG.Sotavento_B,BOG.Sotavento_C,BOG.Sotavento_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 16:12:45 | may | 21 | 2018-05-21 16:12:44 | 2018-05-22 10:31:13 | 2018-05-22 10:25:47 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Erwin Eliecer Guerrero Osorio | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Se realiza reinicio de equipo de TX servicios quedan operativos | 2018-05-22 09:22:00 | 1054 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-21 15:48:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Otro Tipo de Falla | Bloqueo de equipo Alcatel | Se realiza reinicio de equipo de TX servicios quedan operativos | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011023991 | FAOB: Fuera de servicio Sector J EB: BOG.Falabella UMTS en Bogota EB sin PE. (INDOOR) (Reinicio). | BOG.Falabella,BOG.Falabella_J | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-21 15:03:49 | may | 21 | 2018-05-21 15:03:48 | 2018-05-22 14:51:35 | 2018-05-22 14:50:49 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Erwin Eliecer Guerrero Osorio | FALLA EN SISTEMA RADIANTE | AVERIA/AVERIA DE GUIA Oamp;M_UMTS | Personal en sitio realiza ajuste sobre sistema radiante jumpers y Carga | 2018-05-22 08:00:00 | 877 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 17:23:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Otro Tipo de Falla | falla en elementos de sistema radiante | Personal en sitio realiza ajuste sobre sistema radiante jumpers y Carga | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000010999943 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.RB Macarena (P2) UMTS/LTE en Barranquilla EB sin PE. | BAR.RB Macarena (P2) | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 23:42:25 | may | 08 | 2018-05-08 23:42:25 | 2018-05-09 19:49:42 | 2018-05-09 19:49:24 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentra alarma de POWER ON RESET a las 18:24, hora en que sube la afectacion de UMTS y LTE.Afectacion por falla de energia. | 2018-05-09 19:49:24 | 1242 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentra alarma de POWER ON RESET a las 18:24, hora en que sube la afectacion de UMTS y LTE.Afectacion por falla de energia. | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentra alarma de POWER ON RESET a las 18:24, hora en que sube la afectacion de UMTS y LTE.Afectacion por falla de energia. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011023937 | FAOC: Fuera de servicio EB: MON.Sinu-2 LTE en Monteria EB sin PE. (CRC) | MON.Sinu-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-21 14:24:56 | may | 21 | 2018-05-21 14:24:56 | 2018-05-21 23:44:13 | 2018-05-21 23:44:11 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Robinson Javier Lopez Beltran | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Autonomía del sitio | IPRAN informa que: Se revisa servicio reportado encontrando que se tuvo reinicio eléctrico de equipo de acceso AAC-MON.SINU2-M1 por falla de energía en sitio; en el momento el pto de acceso esta operativo pero las pruebas de conectividad no son exitosas; se realiza reinicio del mismo y las pruebas de conectividad ahora son exitosas sin perdidas. Favor confirmar estado actual del servicio. El servicio se evidencia operativo. Se tiene reporte de electrificadora 5032245 | 2018-05-21 21:37:22 | 518 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 12:59:03 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | IPRAN informa que: Se revisa servicio reportado encontrando que se tuvo reinicio eléctrico de equipo de acceso AAC-MON.SINU2-M1 por falla de energía en sitio; en el momento el pto de acceso esta operativo pero las pruebas de conectividad no son exitosas; se realiza reinicio del mismo y las pruebas de conectividad ahora son exitosas sin perdidas. Favor confirmar estado actual del servicio. El servicio se evidencia operativo. Se tiene reporte de electrificadora 5032245 | IPRAN informa que: Se revisa servicio reportado encontrando que se tuvo reinicio eléctrico de equipo de acceso AAC-MON.SINU2-M1 por falla de energía en sitio; en el momento el pto de acceso esta operativo pero las pruebas de conectividad no son exitosas; se realiza reinicio del mismo y las pruebas de conectividad ahora son exitosas sin perdidas. Favor confirmar estado actual del servicio. El servicio se evidencia operativo. Se tiene reporte de electrificadora 5032245 | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011000016 | FAOC: Fuera de servicio EB: CHO.Nuqui GSM/UMTS,CHO.Pizarro GSM /UMTS CHO.Bahia Solano UMTS en Choco EB con PE.100%M V-D | CHO.Bahia Solano,CHO.Nuqui_1,CHO.Nuqui_2,CHO.Pizarro_1,CHO.Pizarro_2 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-09 00:34:13 | may | 09 | 2018-05-09 00:34:11 | 2018-05-18 16:12:41 | 2018-05-09 13:04:30 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ricardo Alberto Hurtado Sanabria | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | afectación por; Corte parcial a 125 km de tado, personal de azteca realiza re fusión de hilos afectados | 2018-05-09 13:04:30 | 217 | Miguel Angel Lara Rocha |  | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Transmision | afectación por; Corte parcial a 125 km de tado, personal de azteca realiza re fusión de hilos afectados | afectación por; Corte parcial a 125 km de tado, personal de azteca realiza re fusión de hilos afectados | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011023917 | FAOB: Fuera de servicio EB: ARA.Tame-3 UMTS en Arauca EB con PE. | ARA.Tame-3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-21 14:12:43 | may | 21 | 2018-05-21 14:12:10 | 2018-05-30 11:15:51 | 2018-05-22 10:36:44 | Campo Centro Poblaciones | Z17 Satelitales/Arauca/SJG Y Territorios | Rosa Leylany Mesa Chaparro | Hardware | Daño de hardware por Condicione sambientales | se realiza reinicio local del nodo, una vez se permite el ingreso. | 2018-05-22 09:36:00 | 1248 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 12:48:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | se presenta bloqueo de Nodo B en sitio, esta estación esta ubicada en la terraza de una casa y no permiten el ingreso en horas de la noche. | se realiza reinicio local del nodo, una vez se permite el ingreso. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011023911 | FAOB: Fuera de servicio EB: SND.La India GSM en Santander EB sin PE. (TX) | SND.La India_1,SND.La India_2,SND.La India_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | MEDIUM | LOW | 2018-05-21 14:07:20 | may | 21 | 2018-05-21 14:07:09 | 2018-05-21 18:46:32 | 2018-05-21 18:46:24 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ivan Dario Bernal Nieto | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | BO TX E. (TMG) Se evidencian alarmas de RADIO_RSL_LOW. Se presume posible falla de energia en la estacion de SND.La India. | 2018-05-21 18:46:24 | 67 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E. (TMG) Se evidencian alarmas de RADIO_RSL_LOW. Se presume posible falla de energia en la estacion de SND.La India. | BO TX E. (TMG) Se evidencian alarmas de RADIO_RSL_LOW. Se presume posible falla de energia en la estacion de SND.La India. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011023899 | FAOB: Fuera de servicio EB: HUI.Pitalito-8 UMTS en Huila EB sin PE. | HUI.Pitalito-8,HUI.Pitalito-8 _X | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-21 14:00:30 | may | 21 | 2018-05-21 14:00:30 | 2018-05-22 10:06:14 | 2018-05-22 10:06:10 | Campo SurOccidente | Emergencias | Efren Ricardo Paz Jimenez | FALLA DE SONDA | SONDA SCOUT | reinicio de equipo Rad win | 2018-05-22 07:13:22 | 1131 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 12:22:16 | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Transmision | Fibra estresa en poste por terceros | Inspección de condiciones generales de operación Estaciones base | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011000089 | FEOB: Fuera de servicio EB: NOR.Ecopetrol Tibu GSM/UMTS en Norte de Santander con alarmas de energia EB con PE. | NOR.Ecopetrol Tibu,NOR.Ecopetrol Tibu_1,NOR.Ecopetrol Tibu_2,NOR.Ecopetrol Tibu_3,NOR.Ecopetrol Tibu_C,NOR.Ecopetrol Tibu_D,NOR.Ecopetrol Tibu_X,NOR.Ecopetrol Tibu_Y,NOR.Ecopetrol Tibu_Y1,NOR.Ecopetrol Tibu_Y2,NOR.Ecopetrol Tibu_Y3,NOR.Ecopetrol Tibu_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-09 01:27:56 | may | 09 | 2018-05-09 01:27:49 | 2018-05-10 11:29:47 | 2018-05-09 13:15:09 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en tarjeta de control de planta electrica 7x24 de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación en motor-generador, al realizar reinicio de tarjeta de control desaire de sistema de inyección se normaliza operacion de planta restableciendo el servicio de la EB. | 2018-05-09 11:15:00 | 418 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 09:01:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Bloqueo de tarjeta de control en planta eléctrica por constantes lluvias y descargas eléctricas en la zona | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en tarjeta de control de planta electrica 7x24 de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación en motor-generador, al realizar reinicio de tarjeta de control desaire de sistema de inyección se normaliza operación de planta restableciendo el servicio de la EB. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011000111 | FAOC:Fuera de servicio GSM MAG.Cienaga-2,MAG.Cienaga-3,MAG.La Isabel,MAG.Pto Drummond,MAG.Puerto nuevo,MAG.Vale,MAG.Lomabal STA.Argos,STA.Decameron:P1,STA.Zuana UMTS MAG.Pto Drummond,STA.Decameron:P1,STA.Zuana LTE MAG.Pto Drummond STA.Zuana | MAG.Cienaga-2_1,MAG.Cienaga-2_A,MAG.Cienaga-3_3,MAG.Cienaga-3_C,MAG.La Isabel_3,MAG.La Isabel_1,MAG.La Isabel_2,MAG.Pto Drummond,MAG.Pto Drummond_1,MAG.Pto Drummond_2,MAG.Pto Drummond_3,MAG.Pto Drummond_Y,MAG.Puerto nuevo_A,MAG.Puerto nuevo_B,MAG.Vale_1,STA.Argos_1,STA.Argos_2,STA.Argos_3,STA.Zuana,STA.Zuana_A,STA.Zuana_B,STA.Zuana_C,STA.Decameron:P1,STA.Decameron:P1_A,STA.Decameron:P1_B,STA.Decameron:P1_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-09 02:22:09 | may | 09 | 2018-05-09 02:22:02 | 2018-05-09 15:45:53 | 2018-05-09 15:45:35 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | Energia_Hurto | Planta Electrica Total | Se presenta hurto de la planta elecrica y transferencia de la EB. Personal de SMU recupera el servicio realizando nuevas conexiones hacia los power y de esta manera se da solucion a la falla. | 2018-05-09 06:44:00 | 320 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 01:24:00 | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta hurto de la planta elecrica y transferencia de la EB. Personal de SMU recupera el servicio realizando nuevas conexiones hacia los power y de esta manera se da solucion a la falla. | Se presenta hurto de la planta elecrica y transferencia de la EB. Personal de SMU recupera el servicio realizando nuevas conexiones hacia los power y de esta manera se da solucion a la falla. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011023785 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.Margarita UMTS 850 en Bolivar EB con PE. | BOL.Margarita,BOL.Margarita_X,BOL.Margarita_Z | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-21 12:41:27 | may | 21 | 2018-05-21 12:41:26 | 2018-05-21 15:21:35 | 2018-05-21 15:21:31 | Campo Costa | Emergencias Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | Software | Bloqueo de equipo, modulo, tarjeta o elemento | Se realiza reinicio del nodo rmeotamente y se observa normalización del servicio. | 2018-05-21 12:58:21 | 185 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 09:55:44 | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla en Software del Elemento de Red | Se realiza reinicio del nodo rmeotamente y se observa normalización del servicio. | Hurto de baterias | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011023687 | FAOC: Fuera de servicio EB: QUI.Montenegro-2 GSM (3) / UMTS (1900) en Quindio EB con PE. | QUI.Montenegro-2,QUI.Montenegro-2_3,QUI.Montenegro-2_4,QUI.Montenegro-2_B,QUI.Montenegro-2_D | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-21 11:57:02 | may | 21 | 2018-05-21 11:56:53 | 2018-05-28 16:22:22 | 2018-05-21 23:03:22 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Alfonso De Jesus Llano Henao | Conectividad | Falla de conectividad local | Se reemplaza cable de alimentación y cuatro conectores en BTS para solucionar falla en GSM. | 2018-05-21 20:28:00 | 340 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 10:47:00 | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se reemplaza cable de alimentación y cuatro conectores en BTS para solucionar falla en GSM. | Por hurto en EB se cambia cable de alimentación y cuatro conectores que estaban pendientes. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011023652 | FAOB: Fuera de servicio Sectores (850) EB: MET.Medellin del Ariari UMTS en Meta EB sin PE.(REINICIO) | MET.Aeropuerto Apiay_L1,MET.Medellin del Ariari_Y2,MET.Medellin del Ariari,MET.Medellin del Ariari_X,MET.Medellin del Ariari_Y,MET.Medellin del Ariari_Y1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-21 11:27:51 | may | 21 | 2018-05-21 11:27:35 | 2018-05-21 15:13:49 | 2018-05-21 15:13:48 | Campo Centro Poblaciones | Z8 Meta Y Villavicencio al Sur | Juan Carlos Araos Guzman | Hardware | Daño de hardware por Condicione sambientales | SE ENCUENTRA BLOQUEO DE RF, SE HACE REINICIO SE NORMALIZAN LOS SERVICIOS | 2018-05-21 15:13:48 | 464 | Miguel Angel Lara Rocha |  | IMPOSIBILIDAD DE LLEGAR AL SITIO POR PAROS U ORDEN PUBLICO | Falla de Transmision | BLOQUEO DE RF | SE HACE SEGUIMIENTO | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011023547 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.Carmen Bolivar-2 GSM/UMTS en Bolivar EB con PE. (TX) | BOL.Carmen Bolivar-2,BOL.Carmen Bolivar-2_1,BOL.Carmen Bolivar-2_2,BOL.Carmen Bolivar-2_3,BOL.Carmen Bolivar-2_A,BOL.Carmen Bolivar-2_B,BOL.Carmen Bolivar-2_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-21 10:27:05 | may | 21 | 2018-05-21 10:26:43 | 2018-05-28 15:13:01 | 2018-05-21 17:56:39 | Campo Costa | Site Owners Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Contratista realizando trabajos de alcantarillado cortaron la Acometida eléctrica de la EB y personal externo se llevó los cables Hurto de cableado de la acometida eléctrica de la EB se deja sitio trabajando en planta 7x24 mientras se repone la acometida eléctrica. | 2018-05-21 16:59:00 | 477 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 09:02:00 | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Hurto Acometida eléctrica | Hurto Acometida electrica | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011023536 | FAOB: Fuera de servicio Sectores (1900) EB: MET.San Martin-1 UMTS en Meta EB con PE. | MET.San Martin-1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-21 10:22:13 | may | 21 | 2018-05-21 10:22:10 | 2018-05-24 11:42:02 | 2018-05-24 11:41:51 | Campo Centro Poblaciones | Z8 Meta Y Villavicencio al Sur | Juan Carlos Araos Guzman | Hardware | Daño de hardware por Condicione sambientales | SE HACE CAMBIO DE FIBRAS Y HW POR DESCARGA ELECTRICA SE NORMALIZAN SERVICIOS UNA VEZ MEJORA CONDICION CLIMATICA | 2018-05-24 11:05:22 | 2088 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 09:10:48 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | DESCARGA ELECTRICA AFECTA HW FSMF,FTIF,FPFD Y FIBRAS DE 50MTS | Pendiente ingreso de solucion | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011023464 | FEOB: Fuera de servicio EB: VCO.La Vega-2 GSM/UMTS en Villavicencio con alarmas de energia EB sin PE. | VCO.La Vega-2,VCO.La Vega-2_1,VCO.La Vega-2_2,VCO.La Vega-2_3,VCO.La Vega-2_B,VCO.La Vega-2_C,VCO.La vega-2_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-21 09:40:38 | may | 21 | 2018-05-21 09:40:34 | 2018-05-25 19:04:52 | 2018-05-22 14:43:17 | Campo Centro Poblaciones | Z8 Meta Y Villavicencio al Sur | Juan Carlos Araos Guzman | Hardware | Daño de hardware por Condicione sambientales | SE HACE CAMBIO DE ESMA SE NORMALIZA EL SERVICIO, DEBIDO A SITIO ADMINISTRATIVO SMU ATENDIO EL CAMBIO HOY DE HW | 2018-05-22 14:43:17 | 554 | Miguel Angel Lara Rocha |  | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Transmision | FALLA DE ESMA | SE HACE SEGUIMIENTO | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011023463 | FEOC: Fuera de servicio EB: CHO.Balboa GSM en Choco con alarmas de energia EB con PE.(7X12) | CHO.Balboa_1,CHO.Balboa_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-21 09:40:22 | may | 21 | 2018-05-21 09:40:19 | 2018-06-07 13:48:25 | 2018-05-21 13:57:50 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Gabriel David Molina Acevedo | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Se prenden las planta eléctricas de la estación base nuevamente. | 2018-05-21 13:57:50 | 94 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla transferencia, sitio con energía comercial por horas | La energía en el Pueblo de balboa depende una planta, esta se prende a partir de la 17:00. Personal en sitio realiza programación de las plantas y deja la transferencia de la estación base en automático | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011023340 | FI: Fuera de servicio EB: BOG.Don Bosco P2 LTE en Bogota(intermitencia) sin alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Don Bosco P2_L1,BOG.Don Bosco P2_L2,BOG.Don Bosco P2_L3,BOG.Don Bosco P2 | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 08:27:11 | may | 21 | 2018-05-21 08:27:11 | 2018-05-22 18:13:19 | 2018-05-22 18:13:15 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Monica Lizeth Montoya Cifuentes | FALLA DE NODOB | AVERIA DE ENODE B ( LTE- 4G) | Se realiza cambio de rectificador y servicios quedan operativos. | 2018-05-22 08:48:24 | 1462 | User EvA | 2018-05-21 08:25:41 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Daño en rectificador del modulo FPMA | Se realiza cambio de rectificador y servicios quedan operativos. | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011000813 | FAOC:Fuera de servicio 0.27% GSM en MAGDALENA, Fuera de servicio 0.94% UMTS en MAGDALENA Fuera de servicio 3.90 (VER NOTAS ) | ANT.Amalfi_1,ANT.Amalfi_2,ANT.Amalfi_3,ANT.Amalfi_A,ANT.Anori-2_2,ANT.Anori-2_3,ANT.Anori-2_B,ANT.Anori-2_C,ANT.El Doce_2,ANT.El Doce_C,ANT.Remedios-2_1,ANT.Remedios-2_2,ANT.Remedios-2_3,ANT.Remedios-2_A,ANT.Remedios-2_B,ANT.Remedios-2_C,ANT.Puerto Lopez_1,ANT.Puerto Lopez_2,ANT.Puerto Lopez_3,ANT.Pescadero Ituango-2:H1_1,ANT.Pescadero Ituango-2:H1_2,ANT.Pescadero Ituango-2:H1_3,ANT.Pescadero Ituango-2:H1_A,ANT.Pescadero Ituango-2:H1_B,ANT.Pescadero Ituango-2:H1_C,ANT.Porce-3_1,ANT.Porce-3_2,ANT.Segovia-3_2,ANT.Segovia-3_B,ANT.Taraza-2_3,ANT.Taraza-2_C,ANT.Taraza_3,ANT.Taraza_C,CAU.Florencia,CAU.Mercaderes,COR.Ayapel-2,COR.Cerete-7,COR.Cerete-1,COR.Cerete-2,COR.Chima,COR.Chinu-3,COR.Chinu,COR.Chinu-2,COR.Canalete-2,COR.Cerete-5,COR.Cotorra,COR.Cotorra-2,COR.El Calao,COR.Cienaga de Oro-2,COR.Lorica-2,COR.Montelibano-8,COR.Montelibano-11,COR.Montelibano-2,COR.Retiro Indio,COR.Planeta Rica-2,COR.San Carlos,COR.San Pelayo,COR.Tierra Alta-2,COR.Tierra Alta-4,COR.Tierra Alta-8,COR.Ure,MAG.Paraiso,MAG.San Zenon_4,MON.6 de Marzo,MON.Bodegas el Triunfo,MON.Aeropuerto,MON.Aeropuerto Los Garzones,MON.Boston,MON.Alameda,MON.Alameda-2,MON.Calle 28,MON.Alameda-3,MON.Alamedas CC,MON.Balcones de Castellana,MON.IND CAV Alameda,MON.Ley,MON.Ley-2,MON.Centro,MON.Centro-2,MON.Centro-3,MON.Centro-5,MON.Industrial,MON.Chuchurubi,MON.Costa de Oro,MON.Los Garzones,MON.EL Puente,MON.El Dorado,MON.La Castellana,MON.La Castellana:H1,MON.Monteria,MON.La Castellana:H4,MON.Mogambo,MON.Mogambo-2,MON.Pradera,MON.Mogambo-3,MON.Plaza (P1),MON.Policarpa,MON.Feria,MON.Galilea,MON.La Castellana:H5,MON.Calle 31,MON.Calle 41,MON.La Coquera,MON.Cantaclaro,MON.Cantaclaro-2,MON.Holanda,NAR.Arboleda,NAR.Encano,NAR.Belen,NAR.Funes,MON.Sinu,NAR.Buesaco-2,NAR.Genova,MON.Sinu-2,NAR.Ipiales-11,NAR.Guachaves,NAR.Guachucal,NAR.Guaitarilla,NAR.IND Transcointer,MON.Terminal,NAR.Ipiales-3,MRBTS-612414,NAR.Guaitarilla-2,NAR.Gualmatan,NAR.Iles,NAR.Imues,NAR.Ipiales-1,MON.Universidades,NAR.Carlosama,NAR.Cartago,NAR.Ipiales-7,NAR.Iscuande,MON.Universidades-2,MON.Prado,NAR.Consaca,NAR.Aldana,NAR.Cordoba,NAR.Cruz de Amarillo,MON.Puente-4,MON.Villa Cielo,NAR.Ancuya,NAR.Cumbitara-2,NAR.La Llanada,NAR.Tangua-2,NAR.Tumaco,NAR.Tumaco-11,NAR.Linares-2,NAR.Rosario,NAR.Tumaco-14,NAR.Tumaco-2,NAR.Tumaco-3,NAR.Samaniego-3,NAR.San Bernardo,NAR.Obonuco,NAR.San Lorenzo-2,NAR.San Pablo,NAR.San jose de alban,NAR.Tumaco-7,NAR.Tumaco-8,NAR.Tumaco-9,NAR.Sapuyes,NAR.Union-2,NAR.Yacuanquer,NAR.Penol,NAR.La Cruz,NAR.Policarpa-2,NAR.Potosi,NAR.Tambo,NAR.La Florida,NAR.Puerres,NAR.Pupiales,NAR.Rb Tumaco-5,PAS.Anganoy,PAS.Aranda,PAS.Santa Barbara,PAS.Santa Catalina,PAS.Santa Clara,PAS.Santander,PAS.Aurora,PAS.Batallon,PAS.Briceno,PAS.Tamasagra,PAS.Tejar,PAS.Terminal,PAS.U Narino,PAS.CAC,PAS.Caicedo,PAS.Unicentro,PAS.Valle de Atriz,PAS.Catambuco,PAS.Cesmag-N,PAS.Chapalito,PAS.Corazon,PAS.Cujacal,PAS.Estadio,PAS.IND Cedenar,PAS.IND Cedenar Catambuco,PAS.Inem,PAS.La Carolina,PAS.La Esperanza,PAS.Lunas,PAS.Macondino,PAS.Morasurco,PAS.Nuevo Aranda,PAS.Plazuelas,PAS.Popular,PAS.RB Exito,PAS.San Vicente,PAS.Acueducto,PAS.Agualongo,PUT.Santiago,RNC02SIN,SIN.Candelaria-2,SIN.La Candelaria,SIN.Corralejas,SIN.Mochila,SIN.Sincelejo,SIN.Sincelejo-7,SIN.Laureles,SIN.El Progreso,SIN.El Progreso-3,SIN.20 de Enero,SIN.Argelia,SIN.Plaza Majagual,SIN.Av San Carlos,SIN.Los Bloques,SIN.Santa Cecilia,SIN.Bloques-2,SIN.Bongo,SIN.Exito,SIN.Bosque,RNC01PAS,RNC01SIN,SIN.Venecia,SIN.Villa Carmela,SUC.Covenas-2_L2,SUC.Covenas-3,SUC.Covenas-5,SUC.La Union,SUC.Covenas-7,SUC.Covenas-8,SUC.El Palmito,SUC.El Roble,SUC.Morroa,SUC.Covenas,SUC.Covenas-2,SUC.San Benito Abad,SUC.San Marcos-2,SUC.Tolu,SUC.San Onofre,SUC.Chalan,SUC.Bremen,SUC.Corozal,SUC.Corozal-2,SUC.Corozal-4,SUC.Caimito | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-09 10:04:07 | may | 09 | 2018-05-09 10:04:06 | 2018-05-24 23:18:09 | 2018-05-11 11:22:21 | Gestion de Fallas | BO_NOC_TX Fallas | Domingo Abel Garcia Fernandez | Cableado/Conexiones | Corte de fibra | Mediante ticket ONYX 10728570 se informa de evento a 75 Km de Yarumal y 2.5 de Caucasia ocasionada por obras civiles, se realiza tendido de fibra y se instalaron dos empalmes nuevos. Se validan los servicios afectados por país claro y con FA y se encuentran operativos. Se adjunta evidencia. Se envía correo solicitando exlcusion | 2018-05-09 12:28:23 | 161 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 09:02:45 | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Transmision | Mediante ticket ONYX 10728570 se informa de evento a 75 Km de Yarumal y 2.5 de Caucasia ocasionada por obras civiles, se realiza tendido de fibra y se instalaron dos empalmes nuevos. Se validan los servicios afectados por país claro y con FA y se encuentran operativos. Se adjunta evidencia. Se envía correo solicitando exlcusion | Mediante ticket ONYX 10728570 se informa de evento a 75 Km de Yarumal y 2.5 de Caucasia ocasionada por obras civiles, se realiza tendido de fibra y se instalaron dos empalmes nuevos. Se validan los servicios afectados por país claro y con FA y se encuentran operativos. Se adjunta evidencia. Se envía correo solicitando exclusión | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011000855 | FAOB: Fuera de servicio 0.03% GSM en BOGOTA (2 bts de 6035), 1 por sectores (BOG.Normandia-2) Fuera de servicio 0.43% GSM en CUNDINAMARCA (7 bts de 1635), 1 completas (CUN.Cartagenita) 2 por sectores (CUN.Fuquene,CUN.Tocancipa) VER NOTAS | TUN.Plaza de Mercado_3,TUN.Plaza de Mercado_C,TUN.Universitario_A,TUN.Universitario_B,TUN.Universitario_C,ARA.Cano Limon_1,ARA.Cano Limon_2,ARA.El Botalon_1,ARA.El Botalon_2,BOG.Normandia-2_1,BOG.Normandia-2_2,BOY.Guican,BOY.El Cocuy,BOY.San Mateo,BOY.Ventaquemada-2_A,BOY.Ventaquemada-2_C,CAS.Aguazul-1_2,CAS.Aguazul-1_3,CAS.Aguazul-1_B,CAS.Aguazul-4_2,CAS.Aguazul-4_B,CAS.La Chaparrera-2_1,CAS.La Chaparrera-2_2,CAS.La Chaparrera-2_3,CAS.La Chaparrera-2_A,CAS.La Chaparrera-2_B,CAS.La Chaparrera-2_C,CUC.El Salado_1,CUC.El Salado_2,CUC.El Salado_3,CUC.El Salado_A,CUC.El Salado_B,CUC.El Salado_C,CUC.Anillo Vial_1,CUC.Anillo Vial_2,CUC.Anillo Vial_A,CUC.Anillo Vial_B,CUC.Trigal del Norte-2_1,CUC.Trigal del Norte-2_2,CUC.Trigal del Norte-2_3,CUC.Trigal del Norte-2_A,CUC.Trigal del Norte-2_B,CUC.Trigal del Norte-2_C,CUN.Cartagenita_1,CUN.Cartagenita_4,CUN.Fuquene_3,CUN.Fuquene_A,CUN.Fuquene_B,CUN.Fuquene_C,CUN.Tocancipa_A,FAC.El Corso_2,FAC.El Corso_4,MRBTS-3326,ENBFunction=LNBTS-3326,EUtranCellFDD=LNCEL-2,NOR.Arboledas_1,NOR.Arboledas_2,NOR.Arboledas_3,NOR.Samore_1,NOR.Samore_2,NOR.Villa Caro_1,NOR.Villa Caro_2,PUT.Sibundoy | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-09 10:11:05 | may | 09 | 2018-05-09 10:10:42 | 2018-05-24 17:55:09 | 2018-05-10 16:37:59 | Gestion de Fallas | FO-SDH/DWDM | Andrea Zuleima Ruiz Areas | 05. Falla de Transmisión | Doble apertura de fibra | CIERRE 12:27 Se supera primer evento. OTP 10727769 SOLUCION: Realizaron migración de hilos normalizando el enlace. ------------------------------------------------------- Segundo evento: OTP 10728570 Hacia las 12:59 se restablece el enlace. Solución: Realizaron tendido de fibra e instalaron 2 empalmes nuevos. | 2018-05-09 12:27:00 | 158 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 09:51:00 | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Transmision | CIERRE 12:27 Se supera primer evento. OTP 10727769 CAUSA: Evento de fibra a 95 km medidos desde Villavicencio hacia el Gavio, ocasionado por corte parcial de fibra. ------------------------------------------------------- Segundo evento: OTP 10728570 Hacia las 12:59 se restablece el enlace. Causa: Evento a 75km medidos desde Yarumal y 2.5km desde Caucasia, ocasionada por obras civiles. | Enlaces se mantienen en monitoreo. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011001256 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Astrea-2 UMTS en Cesar sin alarmas de energia EB sin PE. (Reinicio) | CES.Astrea-2,CES.Astrea-2_I,CES.Astrea-2_J,CES.Astrea-2_O,CES.Astrea-2_P | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 11:27:35 | may | 09 | 2018-05-09 11:27:08 | 2018-05-10 17:28:51 | 2018-05-09 20:50:24 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial EXCLUSION RESET LOCAL CON SELÑORES DE SMU NOKIA | 2018-05-09 17:00:00 | 450 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 09:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | TAS A SMU NOKIA | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011001346 | FAOC:FS 7.71% GSM en CAUCA, 6 completas (CAU.Alfonso,CAU.Altamira,CAU.Bolivar-2,CAU.El Tambo,CAU.Guachicono,CAU.Pureto) (VER NOTAS) | CAU.Bolivar-2,CAU.Bolivar-2_1,CAU.Bolivar-2_2,CAU.Bolivar-2_3,CAU.Guachicono_1,CAU.Guachicono_2,CAU.Guachicono_3,CAU.Guapi,CAU.Depresion,CAU.El Bordo_1,CAU.El Bordo_B,CAU.Alfonso_1,CAU.Alfonso_2,CAU.El Tambo-2_2,CAU.Altamira_1,CAU.Altamira_2,CAU.Altamira_3,CAU.El Tambo-2_B,CAU.El Tambo_1,CAU.El Tambo_2,CAU.El Tambo_3,CAU.El Tambo_4,CAU.El Tambo_B,CAU.Ensenillo,CAU.Pureto_1,CAU.Pureto_2,CAU.Pureto_3,CAU.Mercaderes,CAU.Sotara,CAU.Timbiqui,CAU.Totoro_2,CAU.Totoro_3,CAU.Zarzal_3,CAU.Piendamo_2,CAU.Piendamo_4,CAU.La Sierra_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-09 11:49:48 | may | 09 | 2018-05-09 11:49:47 | 2018-05-10 16:36:46 | 2018-05-10 16:36:44 | Gestion de Fallas | FO-SDH/DWDM | Sindy Lorena Sepulveda Cardozo | Conectividad | Perdida de gestión | Se restablece segundo evento. Se realiza tendido de cable, se instalan dos cajas de empalme y se fusionan hilos. | 2018-05-09 15:30:00 | 248 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 11:22:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Transmision | Doble apertura generada por primer evento por atenuación en RNU entre Venecia - Aranda y segundo evento generado por cable roto por árbol caído entre Popayan Hogares - Santander de Quilichao. | Se mantiene enlace en monitoreo | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011001372 | FEOB: Fuera de servicio EB: CHI.Rio Frio-2 UMTS (850) EB sin PE. (CRC) | CHI.Rio Frio-2,CHI.Rio Frio-2_X,CHI.Rio Frio-2_Y,CHI.Rio Frio-2_Y1,CHI.Rio Frio-2_Y2,CHI.Rio Frio-2_Y3,CHI.Rio Frio-2_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-09 11:56:47 | may | 09 | 2018-05-09 11:56:46 | 2018-05-12 19:48:26 | 2018-05-12 19:47:48 | Campo Centro | Z2 Cundinamarca al Occidente | Christian Eduardo Mejia Rincon | Hardware | Daño de hardware por Condicione sambientales | Personal en sitio realizando descartes encontro que la falla en en la torre por prohibicion de trabajos en alturas la actividad se reprograma para el dia de mañana a primera hora. se realiza cambio de tarjeta de Tx y FPDB | 2018-05-10 15:39:00 | 1731 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 10:48:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | cambio de hw | Personal en sitio realizando descartes encontro que la falla en en la torre por prohibicion de trabajos en alturas la actividad se reprograma para el dia de mañana a primera hora. se realiza cambio de tarjeta de Tx y FPDB | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011001457 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Sahagun-7 GSM/UMTS en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. | COR.Sahagun-7,COR.Sahagun-7_2,COR.Sahagun-7_B,COR.Sahagun-7_Y,COR.Sahagun-7_Y2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 12:23:41 | may | 09 | 2018-05-09 12:23:26 | 2018-05-10 10:37:39 | 2018-05-10 10:37:38 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial con voltajes AC comercial normales | 2018-05-10 08:13:00 | 2038 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 09:20:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA y envio de personal Nokia a sitio | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011001478 | FAOB: Fuera de servicio EB: NEI.Gaitana-1 GSM en Neiva EB sin PE. (CRC) | NEI.Gaitana-1,NEI.Gaitana-1_1,NEI.Gaitana-1_2,NEI.Gaitana-1_A,NEI.Gaitana-1_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-09 12:28:41 | may | 09 | 2018-05-09 12:28:25 | 2018-06-01 10:07:26 | 2018-05-10 21:48:43 | Campo SurOccidente | Site Owner | Santiago Rubiano Torres | FALLA DE RADIO MICROONDAS | TARJETAS DE RADIO DMR / SPLIT - AVERIA | Se presenta daño en una tarjeta de equipo de fibra Alcatel por descarga atmosferica, se procede a realizar cambio de esta tarjeta y se recupera el servicio GSM afectado | 2018-05-10 19:12:21 | 1874 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-09 11:57:56 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Transmision | Se presenta daño en una tarjeta de equipo de fibra Alcatel por descarga atmosferica, se procede a realizar cambio de esta tarjeta y se recupera el servicio GSM afectado | Se presenta daño en una tarjeta de equipo de fibra Alcatel por descarga atmosferica, se procede a realizar cambio de esta tarjeta y se recupera el servicio GSM afectado | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011001618 | FAOB: era de servicio 0.28% GSM en BOGOTA (17 bts de 6035), 3 completas (BOG.Catam,BOG.Nueva Granada:P3,BOG.Positiva 94) 4 por sectores (BOG.Alamos-2,BOG.Colina-2,BOG.Luis Carlos Galan,BOG.San Joaquin) VER NOTAS | BOG.Alamos-2_2,BOG.Alamos-2_A,BOG.Alamos-2_B,BOG.Catam_A,BOG.Catam_B,BOG.Catam_C,BOG.Colina-2_1,BOG.Colina-2_2,BOG.Colina-2_3,BOG.Colina-2_A,BOG.Colina-2_B,BOG.Colina-2_C,BOG.Luis Carlos Galan_D,BOG.Nueva Granada:P3_A,BOG.Nueva Granada:P3_B,BOG.Positiva 94_A,BOG.San Joaquin_1,BOG.San Joaquin_A,CUN.Calera-2_1,CUN.Calera-2_2,CUN.Calera-2_3,CUN.Calera-2_A,CUN.Calera-2_B,CUN.Calera-2_C,CUN.Calera-3_1,CUN.Calera-3_2,CUN.Calera-3_3,CUN.Calera-3_A,CUN.Calera-3_B,CUN.Calera-3_C,YOP.El Paraiso_1,YOP.El Paraiso_A,YOP.El Progreso-2_B,YOP.La Amistad_1,YOP.La Amistad_2,YOP.La Amistad_A,YOP.La Amistad_B,YOP.La Esperanza-2_1,YOP.La Esperanza-2_A,YOP.El Progreso-2_1,YOP.El Progreso-2_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 13:10:59 | may | 09 | 2018-05-09 13:10:59 | 2018-06-05 22:32:21 | 2018-05-10 23:45:07 | Gestion de Fallas | FO-SDH/DWDM | Luis Alejandro Forero Sotelo | 05. Falla de Transmisión | Corte Simple de Fibra Optica | Causa: Ruptura de cables por obras de terceros. Solución: Tendido de fibra y doble empalme. | 2018-05-09 15:30:00 | 248 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 11:22:00 | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Transmision | Causa: Ruptura de cables por obras de terceros. Solución: Tendido de fibra y doble empalme. |  | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011001639 | FAOC: Fuera de servicio Sectores (1900) EB: MAG.Rio Frio-2 UMTS en Magdalena sin alarmas de energia EB sin PE. | MAG.Rio Frio,MAG.Rio Frio-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 13:19:20 | may | 09 | 2018-05-09 13:19:16 | 2018-05-10 15:41:08 | 2018-05-09 21:16:46 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial y reset local por parte de SMU Nokia EXCLUSION | 2018-05-09 17:16:00 | 422 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 10:14:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Tas a SMU Nokia | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011022980 | FAOC: Fuera de servicio EB: RIS.Montelargo GSM/UMTS en Risaralda EB sin PE.(-90dB) | RIS.Montelargo,RIS.Montelargo_1,RIS.Montelargo_2,RIS.Montelargo_3,RIS.Montelargo_Y2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 01:31:02 | may | 21 | 2018-05-21 01:31:02 | 2018-05-28 16:43:49 | 2018-05-21 20:19:33 | Campo Noroccidente | Site Owner | Jose Alejandro Ocampo Aguirre | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Se preenta hurto de acometida electrica entre contador y tablero de distribucion de la E.B, Se realiza reposicion de la acometida quedando los servicios operatvos | 2018-05-21 20:19:33 | 1058 | Miguel Angel Lara Rocha |  | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Reposicion de acometida AC comercial | Se realiza reposicion de acometida | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011022970 | FEOB: Fuera de servicio EB: MET.La Cooperativa GSM/UMTS en Meta con alarmas de energia EB con PE. | MET.La Cooperativa,MET.La Cooperativa_1,MET.La Cooperativa_2,MET.La Cooperativa_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-21 01:25:22 | may | 21 | 2018-05-21 01:25:06 | 2018-05-21 09:50:57 | 2018-05-21 09:50:55 | Campo Centro Poblaciones | Z8 Meta Y Villavicencio al Sur | Juan Carlos Araos Guzman | Energia_Planta | Daño del Panel de Control | FALLA DE PLANTA 7X24, AUXILIAR HACE REINICIO SE NORMALIZAN LOS SECTORES | 2018-05-21 09:50:55 | 405 | Miguel Angel Lara Rocha |  | IMPOSIBILIDAD DE LLEGAR AL SITIO POR PAROS U ORDEN PUBLICO | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FALLA EN TARJETA DE CONTROL | SE HACE SEGUIMIENTO | SI | 2018 | 21 | Evidencia incompleta
INC000011001732 | FAOB:ALARMA 7657 BASE STATION CONNECTIVITY DEGRADED EB EB: NOR.Patios-4, CUC.Motilones, BUC.Villabel, CUC.La Sexta, BUC.Sotomayor, BUC.Gaitan, BUC.Chimita, SND.San Gil, NOR.Sardinata, CUC.Caobos-2:H2, SND.Hato, VER NOTAS |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 13:47:35 | may | 09 | 2018-05-09 13:47:12 | 2018-06-03 17:03:04 | 2018-05-11 11:27:06 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ricardo Alberto Hurtado Sanabria | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | Se Solicita su colaboración enviando las evidencias de acuerdo con las causas del evento para realizar la respectiva documentación de los motivos de exclusión y poder dar cierre adecuado al incidente; | 2018-05-09 14:40:00 | 220 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 11:00:00 | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Transmision | Se Solicita su colaboración enviando las evidencias de acuerdo con las causas del evento para realizar la respectiva documentación de los motivos de exclusión y poder dar cierre adecuado al incidente; | Se Solicita su colaboración enviando las evidencias de acuerdo con las causas del evento para realizar la respectiva documentación de los motivos de exclusión y poder dar cierre adecuado al incidente; | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011001906 | FAOC: Fuera de servicio Sectores (850) EB: MED.Atanasio Girardot UMTS en Medellin sin alarmas de energia EB sin PE. | MED.Atanasio Girardot | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 14:52:34 | may | 09 | 2018-05-09 14:52:06 | 2018-05-11 12:44:13 | 2018-05-11 12:43:58 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ricardo Alberto Hurtado Sanabria | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | Se valida el servicio COMCEL-MED.ATANASIO GIRARDOT umts; se observa el puerto de acceso 1/1/6 del equipo AAC-MED.ATANASIO_GIRARDOT-M1 en estado UP; con un evento el 05/09/2018 12:08; el cual coincide con el reinicio electrico dle equipo Alcatel, se realizan pruebas de conectividad exitosas; Servicios operativos | 2018-05-11 12:43:58 | 2605 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Transmision | Se valida el servicio COMCEL-MED.ATANASIO GIRARDOT umts; se observa el puerto de acceso 1/1/6 del equipo AAC-MED.ATANASIO_GIRARDOT-M1 en estado UP; con un evento el 05/09/2018 12:08; el cual coincide con el reinicio electrico dle equipo Alcatel, se realizan pruebas de conectividad exitosas; Servicios operativos | Se valida el servicio COMCEL-MED.ATANASIO GIRARDOT umts; se observa el puerto de acceso 1/1/6 del equipo AAC-MED.ATANASIO_GIRARDOT-M1 en estado UP; con un evento el 05/09/2018 12:08; el cual coincide con el reinicio electrico dle equipo Alcatel, se realizan pruebas de conectividad exitosas; Servicios operativos | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011001917 | FAOB: Fuera de servicio Sectores I,O EB: BOG.IND Cruz Roja-3 en Bogota EB sin PE. (INDOOR) | BOG.IND Cruz Roja-3,BOG.IND Cruz Roja-3_I,BOG.IND Cruz Roja-3_O | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-09 14:54:36 | may | 09 | 2018-05-09 14:54:35 | 2018-05-11 12:25:57 | 2018-05-11 12:25:37 | Campo Centro | Site Owner | Monica Lizeth Montoya Cifuentes | FALLA EN SISTEMA RADIANTE | AVERIA/AVERIA DE JUMPER Oamp;M_UMTS | Personal SMU realiza cambio de conectores y jumper averiados. | 2018-05-11 11:25:16 | 1369 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 13:44:30 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Daño en jumper | Personal SMU realiza cambio de conectores y jumper averiados. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011001974 | FEOB: Fuera de servicio EB: PUT.La Cofania GSM en Putumayo con alarmas de energia EB con PE 7x24. | PUT.La Cofania_1,PUT.La Cofania_2,PUT.La Cofania_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 15:16:51 | may | 09 | 2018-05-09 15:16:51 | 2018-05-17 12:05:13 | 2018-05-11 15:39:14 | Campo SurOccidente | Site Owner | Carlos J Duarte Sanchez | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE BOMBA DE INYECCION | Se presenta falla en planta eléctrica 7x24, daño de bomba de inyección y AVR. Se realiza correctivo provisional para normalizar el funcionamiento. Sitio de difícil acceso. | 2018-05-11 11:01:37 | 2642 | User EvA | 2018-05-09 14:59:24 | IMPOSIBILIDAD DE LLEGAR AL SITIO POR PAROS U ORDEN PUBLICO | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se observan alarmas de energía. | Se verifica alarmas y estado de los equipos. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011001988 | FAOC: Fuera de servicio Sectores (1900) EB: BAR.Villacountry UMTS en Barranquilla EB sin PE. | BAR.Villacountry | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 15:21:36 | may | 09 | 2018-05-09 15:21:19 | 2018-05-09 15:50:54 | 2018-05-09 15:50:50 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retrono de red comercial EXCLUSION FALLA DE ENERGIA | 2018-05-09 15:30:00 | 103 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 13:47:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Repporte ECA y seguimiento | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011022640 | FAOB: Fuera de servicio Sectores 1900 EB: GIR.Centro-3 P1 UMTS en Girardot EB sin PE. | GIR.Centro-3 P1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-20 17:53:12 | may | 20 | 2018-05-20 17:53:02 | 2018-05-21 07:32:16 | 2018-05-21 07:32:15 | Campo Centro | Z4 Cundinamarca al Sur | Jorge Andres Acero Hernandez | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Debido a varias fluctuaciones de AC por sobretencion inducida en red electrica los modulos RF no encienden, se debe realizar reinicio electrico de las fuentes que alimentan estos modulos, se recupera servicio. | 2018-05-21 06:47:00 | 886 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-20 16:01:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Software del Elemento de Red | Debido a varias fluctuaciones de AC por sobretencion inducida en red electrica los modulos RF no encienden, se debe realizar reinicio electrico de las fuentes que alimentan estos modulos, se recupera servicio. | Debido a varias fluctuaciones de AC por sobretencion inducida en red electrica los modulos RF no encienden, se debe realizar reinicio electrico de las fuentes que alimentan estos modulos, se recupera servicio. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011022633 | FAOB: Fuera de servicio EB: VCO.Cai Catama-2 GSM en Villavicencio EB sin PE. | VCO.Cai Catama-2,VCO.Cai Catama-2_1,VCO.Cai Catama-2_2,VCO.Cai Catama-2_3,VCO.Cai Catama-2_A,VCO.Cai Catama-2_B,VCO.Cai Catama-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-20 17:44:10 | may | 20 | 2018-05-20 17:44:07 | 2018-05-21 11:50:21 | 2018-05-21 11:50:17 | Campo Centro Poblaciones | Z8 Meta Y Villavicencio al Sur | Juan Carlos Araos Guzman | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Elementos de Media/Baja Tension Electrificadora | BLOQUEO DE RF POR FALLA DE RED COMERCIAL SITIO SIN AUTONOMIA Y SIN PLANTA | 2018-05-21 11:50:17 | 1173 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BLOQUEO DE RF DEPUES DE RETORNO DE RED COMERCIAL | SE HACE SEGUIMIENTO | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011002198 | FI: Fuera de servicio EB: BOG.Jorge Cavalier (1,2) GSM/UMTS en Bogota(intermitencia) sin alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Jorge Cavalier_1,BOG.Jorge Cavalier_2 | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-09 16:39:13 | may | 09 | 2018-05-09 16:36:48 | 2018-05-10 16:53:15 | 2018-05-10 16:51:38 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Yhonn Felipe Diaz Caviedes | FALLA DE NODOB | CONEXIONES/CRUZADAS | Personal SMU realiza cambio del cable entre equipo Alcatel y nodo b. | 2018-05-10 10:41:16 | 68 | Duver Ricardo Vargas Solano | 2018-05-10 09:32:25 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Daño en cable entre Alcatel y nodo b | Pendiente ingreso de solucion | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011022619 | FAOB: Fuera de servicio EB: (satelital) AMZ.La Pedrera GSM/UMTS en Amazonas EB con PE 7x12. M100% V-D | AMZ.La Pedrera_1 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-20 17:16:03 | may | 20 | 2018-05-20 17:15:59 | 2018-05-21 12:09:45 | 2018-05-21 12:08:26 | Campo Centro Poblaciones | Z17 Satelitales/Arauca/SJG Y Territorios | Rosa Leylany Mesa Chaparro | Energia_Planta | Falla componente | Se le quitan alas alarmas en la planta y se realiza reinicio manual de la planta | 2018-05-21 08:34:00 | 963 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-20 18:30:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta apagado de la planta por alarma de presión de aceite | Se le quitan alas alarmas en la planta y se realiza reinicio manual de la planta | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011022600 | FAOB: Fuera de servicio Sectores 1900,Y3,Z EB: CHI.U Sabana UMTS en Chia EB sin PE. (CRC) | CHI.U Sabana,CHI.U Sabana_Y3,CHI.U Sabana_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-20 16:54:55 | may | 20 | 2018-05-20 16:54:55 | 2018-05-21 08:51:05 | 2018-05-21 08:50:57 | Campo Centro | Z2 Cundinamarca al Occidente | Christian Eduardo Mejia Rincon | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño de Transformador | Se presenta falla de energia se quema systems por cambio de tension se realiza cambio de equipo se deja en monitoreo. | 2018-05-20 17:00:00 | 76 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-20 15:44:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | cambio detransformador | Se presenta falla de energia se quema systems por cambio de tension se realiza cambio de equipo se deja en monitoreo. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011002369 | Fuera de servicio 100% Ruta: TMX.ATL.Santo Tomas-2 del cliente CASA EDITORIAL EL TIEMPO S A Tipo de cliente: Clientes Especiales Con Codigo de Servicio TMP0289 en la ciudad de Malambo, Atlantico. | ATL.Santo Tomas-2 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-09 17:54:15 | may | 09 | 2018-05-09 17:52:20 | 2018-05-09 20:01:44 | 2018-05-09 19:49:55 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retorno de red comercial EXCLUSION perdida de servico por falla de energia planta no entro | 2018-05-09 19:30:00 | 90 | Erik Santiago Rojas Florez | 2018-05-09 18:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial planta no enecendio | TAS A SMU NOKIA para normalizacion de planta y reporte ECA | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011002397 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.Recreo LTE en Cartagena EB sin PE. FSP: INC000011001552. | CAR.Recreo,CAR.Recreo_L1,CAR.Recreo_L2,CAR.Recreo_L3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 18:03:02 | may | 09 | 2018-05-09 18:02:57 | 2018-06-01 18:20:03 | 2018-05-10 08:38:48 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Por fluctuaciones y cortes de AC, se presenta bloqueo del node LTE sin poder realizar ninguna acción remota. | 2018-05-10 06:12:00 | 905 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 15:07:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Por fluctuaciones y cortes de AC, se presenta bloqueo del node LTE sin poder realizar ninguna acción remota. | Por fluctuaciones y cortes de AC, se presenta bloqueo del node LTE sin poder realizar ninguna acción remota. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011002447 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.Clemencia Afectando a BOL.Santa Catalina GSM en Bolivar EB con PE. FSP: INC000011001731. | BOL.Clemencia_1,BOL.Clemencia_2,BOL.Clemencia_3,BOL.Clemencia_A,BOL.Santa Catalina_2,BOL.Santa Catalina_1,BOL.Santa Catalina_3,BOL.Santa Catalina_A,BOL.Santa Catalina_B,BOL.Santa Catalina_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 18:18:56 | may | 09 | 2018-05-09 18:18:55 | 2018-05-13 19:13:31 | 2018-05-10 11:15:35 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ivan Dario Bernal Nieto | Hardware | Desconocida | BO TX E. (RSD) Se evidencia posible falla de energia en la estacion de BOL.Santa Catalina ya que desde los radios se evidencian niveles de -90 dBm. Servicios operativos. | 2018-05-10 11:15:35 | 1272 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E. (RSD) Se evidencia posible falla de energia en la estacion de BOL.Santa Catalina ya que desde los radios se evidencian niveles de -90 dBm. Servicios operativos. | BO TX E. (RSD) Se evidencia posible falla de energia en la estacion de BOL.Santa Catalina ya que desde los radios se evidencian niveles de -90 dBm. Servicios operativos. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011002459 | FAOB : Fuera de servicio EB: GUA.Pto Inirida GSM/UMTS/LTE afectando GUA.Pto Inirida-2 GSM/UMTS/LTE,VCH.Pto Carreno GSM/UMTS, VCH.Pto Carreno-2 GSM/UMTS/LTE en Guainia EB con PE. AFECTACION 100% PUERTO INIRIDA (VOZ Y DATOS )GSM/UMTS M100% V-D | GUA.Pto Inirida_1,GUA.Pto Inirida_2,GUA.Pto Inirida_3,GUA.Pto Inirida_A,GUA.Pto Inirida_C,GUA.Pto Inirida,GUA.Pto Inirida-2,GUA.Pto Inirida-2_1,GUA.Pto Inirida-2_3,GUA.Pto Inirida-2_A,GUA.Pto Inirida-2_C,GUA.Pto Inirida_1,GUA.Pto Inirida_2,GUA.Pto Inirida_3,GUA.Pto Inirida_A,GUA.Pto Inirida_C,VCH.Pto Carreno,VCH.Pto Carreno-2,VCH.Pto Carreno-2_X,VCH.Pto Carreno-2_Y,VCH.Pto Carreno-2_Y1,VCH.Pto Carreno-2_Y2,VCH.Pto Carreno_1,VCH.Pto Carreno_2,VCH.Pto Carreno_3,VCH.Pto Carreno_A,VCH.Pto Carreno_C | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-09 18:21:58 | may | 09 | 2018-05-09 18:21:57 | 2018-06-05 11:17:49 | 2018-05-11 09:40:10 | Gestion de Fallas | BO_NOC_TX Fallas | Domingo Abel Garcia Fernandez | 23. Vandalismo | Hurto de Combustible | S BO TX E. Se tiene un caso abierto : 11004819 por las mismas estaciones en falla. Se procede a cerrar caso, con la informacion dada por IPRAN, indican que: Técnico de Andired llega a sitio hacia las 1:20 pm ,confirma que se presentó hurto de 10 baterias y daño de 3 paneles solares, el servicio se restableció debido a que uno de los paneles solares que dejaron en el nodo, alcanzó a cargar las baterías energizando el equipo | 2018-05-10 13:46:00 | 1178 | User EvA | 2018-05-09 18:08:00 | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla de Equipos del Elemento de Red | S BO TX E. Se tiene un caso abierto : 11004819 por las mismas estaciones en falla. Se procede a cerrar caso, con la informacion dada por IPRAN, indican que: Técnico de Andired llega a sitio hacia las 1:20 pm ,confirma que se presentó hurto de 10 baterias y daño de 3 paneles solares, el servicio se restableció debido a que uno de los paneles solares que dejaron en el nodo, alcanzó a cargar las baterías energizando el equipo | S BO TX E. Se tiene un caso abierto : 11004819 por las mismas estaciones en falla. Se procede a cerrar caso, con la informacion dada por IPRAN, indican que: Técnico de Andired llega a sitio hacia las 1:20 pm ,confirma que se presentó hurto de 10 baterias y daño de 3 paneles solares, el servicio se restableció debido a que uno de los paneles solares que dejaron en el nodo, alcanzó a cargar las baterías energizando el equipo | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011002482 | FAOB: Fuera de servicio EB: VCO.Zona Rosa UMTS S,M en Villavicencio EB sin PE. TRABAJO NO EXITOSO ID 1473624 GERARDO SANCHEZ 3123171211 | VCO.Zona Rosa | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-09 18:32:51 | may | 09 | 2018-05-09 18:32:26 | 2018-05-10 16:27:57 | 2018-05-10 16:27:53 | Campo Centro Poblaciones | Z8 Meta Y Villavicencio al Sur | Juan Carlos Araos Guzman | Hardware | Daño de hardware por Condicione sambientales | TRABAJOS NO EXITOSOS POR CONTRATISTA DEBIDO A CONDICION CLIMATICA SE DETIENEN TRABAJOS | 2018-05-10 16:27:53 | 43 | Miguel Angel Lara Rocha |  | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Transmision | TRABAJOS NO EXITOSOS POR CONTRATISTA DEBIDO A CONDICION CLIMATICA SE DETIENEN TRABAJOS | SE HACE SEGUIMIENTO | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011022551 | FAOB: Fuera de servicio Sectores M,S EB: NOR.La Playa UMTS en Norte de Santander EB con PE. | NOR.La Playa,NOR.La playa_J,NOR.La playa_M,NOR.La playa_P,NOR.La playa_S | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-20 15:54:16 | may | 20 | 2018-05-20 15:54:15 | 2018-05-24 15:04:37 | 2018-05-24 14:58:17 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera daño en unidad FSMF en nodo-b umts de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y ópticas, al realizar cambio de unidad FSMF de la EB, se normaliza el servicio. | 2018-05-22 17:39:00 | 3016 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-20 15:23:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | daño de unidad FSMF por descarga electrica en la EB | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera daño en unidad FSMF en nodo-b umts de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y ópticas, al realizar cambio de unidad FSMF de la EB, se normaliza el servicio. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011022513 | FAOB: Fuera de servicio Sectores 3,4 EB: CAS.El Convento GSM en Casanare EB con PE. | CAS.El Convento,CAS.El Convento_3,CAS.El Convento_4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-20 15:12:35 | may | 20 | 2018-05-20 15:12:33 | 2018-05-21 16:46:49 | 2018-05-21 16:46:35 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Buen día se adjunta pantallazos con registro de niveles Rx y performance de los radios en la ruta Cas.Santa Barbara-2, Cas.El Totumo, Cas, Paz de Ariporo, en el performance de estos equipos hay un común denominador que se presentan desvanecimientos en horarios nocturnos y al amanecer, en el horario del día tienen un un desempeño normal de acuerdo a la hoja de calculo en sus niveles de Rx. | 2018-05-21 01:00:00 | 60 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 00:00:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Buen día se adjunta pantallazos con registro de niveles Rx y performance de los radios en la ruta Cas.Santa Barbara-2, Cas.El Totumo, Cas, Paz de Ariporo, en el performance de estos equipos hay un común denominador que se presentan desvanecimientos en horarios nocturnos y al amanecer, en el horario del día tienen un un desempeño normal de acuerdo a la hoja de calculo en sus niveles de Rx. | Buen día se adjunta pantallazos con registro de niveles Rx y performance de los radios en la ruta Cas.Santa Barbara-2, Cas.El Totumo, Cas, Paz de Ariporo, en el performance de estos equipos hay un común denominador que se presentan desvanecimientos en horarios nocturnos y al amanecer, en el horario del día tienen un un desempeño normal de acuerdo a la hoja de calculo en sus niveles de Rx. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011002610 | FEOB: Fuera de servicio EB: VAU.Acaricuara GSM en Vaupes con alarmas de energia EB con PE. | VAU.Acaricuara_1,VAU.Acaricuara_2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-09 19:29:07 | may | 09 | 2018-05-09 19:28:50 | 2018-05-25 09:31:56 | 2018-05-10 10:27:46 | Campo Centro Poblaciones | Z17 Satelitales/Arauca/SJG Y Territorios | Rosa Leylany Mesa Chaparro | Energia_Planta | Falla componente | el auxiliar realiza encendido manual de la planta. | 2018-05-10 04:18:00 | 581 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 18:37:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta apagado de la planta por alarma de presión de aceite | el auxiliar realiza encendido manual de la planta. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011022470 | FAOB: Fuera de servicio Sectores (Z Y3) EB: MET.Campo Rubiales-2 UMTS en Meta EB con PE. | MET.Campo Rubiales-2_Y3,MET.Campo Rubiales-2_Z | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-20 14:15:39 | may | 20 | 2018-05-20 14:15:17 | 2018-05-21 11:56:32 | 2018-05-21 11:56:31 | Campo Centro Poblaciones | Z8 Meta Y Villavicencio al Sur | Juan Carlos Araos Guzman | Hardware | Daño de hardware por Condicione sambientales | SE HACE BYPASS DE OVP SE NORMALIZAN LOS SERVICIOS | 2018-05-21 11:56:31 | 1255 | Miguel Angel Lara Rocha |  | IMPOSIBILIDAD DE LLEGAR AL SITIO POR PAROS U ORDEN PUBLICO | Falla de Transmision | FALLA EN OVP | SE HACE SEGUIMIENTO | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011002625 | FAOB: Fuera de servicio EB: YOP.Oriente GSM/UMTS en Yopal EB sin PE.TRABAJO NO EXITOSO ID 1472907 DIDIER QUICENO 3208361848 | YOP.Oriente_A,YOP.Oriente_B,YOP.Oriente_C,YOP.Oriente_K,YOP.Oriente_1,YOP.Oriente_2,YOP.Oriente_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-09 19:37:35 | may | 09 | 2018-05-09 19:37:25 | 2018-05-09 20:41:16 | 2018-05-09 20:41:15 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Proveedor/Aliados/Terceros | Remplazar el Hardware afectado | Este trabajo SI afecta servicio. Interrupci¿¿n: Leve. Tipo de Actividad o Cambio: Reubicacion de estacion base (movil a fija ¿¿ cambio de ubicaci¿¿n de la estacion) Escenario de riesgo: Informacion adicional... Solicitado de 05/05/18 08:00:00 hasta 19/05/18 18:00:00 Tiempo estimado de afectaci¿¿n: 600min Solicitado el 03/05/18 22:08:35 por Nicolas Garcia_E2E(3108791303) L¿¿der del Cambio Claro:Jhonatan Gatcia(3213020358) Tipo de Elementos: Modulos eNodeB 4G Modulos WBTS 3G Modulos BTS 2G | 2018-05-09 19:02:00 | 2 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 19:00:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Este trabajo SI afecta servicio. Interrupci¿¿n: Leve. Tipo de Actividad o Cambio: Reubicacion de estacion base (movil a fija ¿¿ cambio de ubicaci¿¿n de la estacion) Escenario de riesgo: Informacion adicional... Solicitado de 05/05/18 08:00:00 hasta 19/05/18 18:00:00 Tiempo estimado de afectaci¿¿n: 600min Solicitado el 03/05/18 22:08:35 por Nicolas Garcia_E2E(3108791303) L¿¿der del Cambio Claro:Jhonatan Gatcia(3213020358) Tipo de Elementos: Modulos eNodeB 4G Modulos WBTS 3G Modulos BTS 2G | Este trabajo SI afecta servicio. Interrupci¿¿n: Leve. Tipo de Actividad o Cambio: Reubicacion de estacion base (movil a fija ¿¿ cambio de ubicaci¿¿n de la estacion) Escenario de riesgo: Informacion adicional... Solicitado de 05/05/18 08:00:00 hasta 19/05/18 18:00:00 Tiempo estimado de afectaci¿¿n: 600min Solicitado el 03/05/18 22:08:35 por Nicolas Garcia_E2E(3108791303) L¿¿der del Cambio Claro:Jhonatan Gatcia(3213020358) Tipo de Elementos: Modulos eNodeB 4G Modulos WBTS 3G Modulos BTS 2G | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011022459 | FAOC: Fuera de servicio EB: PER.Pimpollo UMTS_J_P en Pereira EB sin PE. | PER.Pimpollo_J,PER.Pimpollo_P | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-20 13:50:53 | may | 20 | 2018-05-20 13:50:53 | 2018-05-28 16:14:12 | 2018-05-20 18:37:53 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Jose Alejandro Ocampo Aguirre | Fuerza Mayor | Daño por terceros | Se presenta hurto de 15 mts de cable anfenol de alimentacion DC, se realiza la reposicion del cable y el RF modulo queda en servicio. | 2018-05-20 18:37:53 | 302 | Miguel Angel Lara Rocha |  | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla de Equipos del Elemento de Red | Reposicion de cable DC | Mejorar las condiciones de seguridad, sitio con multiples hurtos. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011022392 | FI: Fuera de servicio EB: SAN.Tom Hooker UMTS en San andres(intermitencia) sin alarmas de energia EB con PE. |  | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-20 12:39:07 | may | 20 | 2018-05-20 12:37:49 | 2018-05-25 23:26:21 | 2018-05-25 23:26:20 | Campo Centro | Site Owner | Julio Cesar Tunjano Pinzon | Hardware | Daño de antenas, guías de onda, conectores, | se ejecuta cambio de jumper entre RRU y antena | 2018-05-21 12:00:00 | 840 | Duver Ricardo Vargas Solano | 2018-05-20 22:00:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | se presenta averia de jumper entre mRRu y antena | se ejecuta cambio de jumper entre RRU y antena | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011022364 | FAOB: Fuera de servicio 5.62% GSM en CASANARE (19 bts de 338), 6 completas (CAS.El Deseo,CAS.IND Dicorp,CAS.La Chaparrera Via Pore,CAS.Pore,CAS.Pore-2,CAS.Tamara V Tablon) Fuera de servicio 5.79% UMTS en CASANARE VER NOTAS | CAQ.Cartagena-2_A,CAS.La Chaparrera Via Pore,CAS.La Chaparrera Via Pore_1,CAS.La Chaparrera Via Pore_2,CAS.Pore-2_A,CAS.Pore-2_B,CAS.La Chaparrera-2,CAS.Pore-2_C,CAS.Pore_1,CAS.Pore_2,CAS.Pore_3,CAS.Pore_B,CAS.El Deseo_1,CAS.El Deseo_2,CAS.El Deseo_3,CAS.Pore-2,CAS.Pore-2_1,CAS.La Chaparrera,CAS.Pore-2_2,CAS.Pore-2_3,CAS.Tamara V Tablon_1,CAS.Tamara V Tablon_2,CAS.Tamara V Tablon_3,CAS.Tamara-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-20 12:11:10 | may | 20 | 2018-05-20 12:10:56 | 2018-05-21 09:39:33 | 2018-05-21 09:39:12 | Campo Centro Poblaciones | Z8 Meta Y Villavicencio al Sur | Juan Carlos Araos Guzman | Energia_Vandalismo_Terrorismo | Afectacion de Suministro Electrico | FALLA DE RED COMERCIAL Y FALLA EN AUTONOMIAS DEL POWER POR ROBO DE BATERIAS | 2018-05-21 09:39:12 | 30 | Miguel Angel Lara Rocha |  | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FALLA DE RED COMERCIAL SITIO SIN AUTONOMIA DE BATERIAS POR ROBO | SE HACE SEGUIMIENTO | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011022331 | FAOB:Fuera de servicio EB AMZ.Pto Arica GSM/ UMTS en Amazonas Sitio con PE. (M100% V-D) | AMZ.Puerto Arica_1 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-20 11:18:52 | may | 20 | 2018-05-20 11:18:51 | 2018-05-21 14:54:49 | 2018-05-21 14:54:45 | Campo Centro | Z2 Cundinamarca al Occidente | Christian Eduardo Mejia Rincon | Fallo de Software | Bloqueo de puertos | Se solicita vuelo charter a la espera de disponibilidad de vuelo, Se presenta bloqueo del modem satelital se relaiza reinicio en sitio se deja en monitoreo | 2018-05-20 14:00:00 | 202 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-20 10:38:00 | IMPOSIBILIDAD DE LLEGAR AL SITIO POR PAROS U ORDEN PUBLICO | Falla de Transmision | reinicio del modem | Se solicita vuelo charter a la espera de disponibilidad de vuelo, Se presenta bloqueo del modem satelital se relaiza reinicio en sitio se deja en monitoreo | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011002778 | ACS: Fuera de servicio de Voz y Datos UMTS 850/1900 y GSM EB CAR.Blas Delezo Con VM No exitosa : 1474658, Responsable : RAFAEL FLOREZ Celular : 3144358911, Actividad: ADD SE GSM/UMTS + UP UMTS 1900. | CAR.Blas Delezo_3,CAR.Blas Delezo_Y3,CAR.Blas Delezo_Z | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-09 20:51:37 | may | 09 | 2018-05-09 20:47:15 | 2018-05-11 12:36:36 | 2018-05-09 22:23:06 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA DE NODOB | ERROR DE CONFIGURACION POR TRABAJO PROGRAMADO | VM No exitosa : 1474658, Responsable : RAFAEL FLOREZ Celular : 3144358911, | 2018-05-09 22:08:00 | 283 | Ricardo Andres Mikan Fajardo | 2018-05-09 17:25:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | VM No exitosa : 1474658, Responsable : RAFAEL FLOREZ Celular : 3144358911, | VM No exitosa : 1474658, Responsable : RAFAEL FLOREZ Celular : 3144358911, | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011002781 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.IND Aceites Finos UMTS en Cundinamarca EB sin PE. | CUN.IND Aceites Finos | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-09 20:48:43 | may | 09 | 2018-05-09 20:48:43 | 2018-05-12 09:09:04 | 2018-05-12 09:08:43 | Campo Centro | Z3 Cundinamarca al Oriente | Johnatan Felipe Martinez Garcia | FALLA DE NODOB | AVERIA DE SINCRONISMO | Se obtiene ingreso a sede del Cliente donde se identifica que se presenta perdida de sicronismo de radio MPR9500. Se realiza revisión y corrección de conexiones en conjunto con personal en CUN.Madrid-3 normalizando el servicio. | 2018-05-11 16:50:00 | 2669 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-09 20:21:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Otro Tipo de Falla | Falla de sincronismo por modernización | Se obtiene ingreso a sede del Cliente donde se identifica que se presenta perdida de sicronismo de radio MPR9500. Se realiza revisión y corrección de conexiones en conjunto con personal en CUN.Madrid-3 normalizando el servicio. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011002831 | FAOC: Fuera de servicio Sectores (3) EB: COR.Chinu GSM en Cordoba EB con PE. | COR.Chinu_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 21:22:28 | may | 09 | 2018-05-09 21:22:25 | 2018-05-09 22:18:00 | 2018-05-09 22:17:59 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retorno de red comercial planta de EB | 2018-05-09 19:05:00 | 2 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 19:03:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial añ revisar todo estaba ariiba sin falla | Reporte ECA para exclusion del caso en la EB no contamos con respaldo de bateria por hurto | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011022272 | FAOB: Fuera de servicio Sectores (K Q) EB: SND.Pto Wilches UMTS en Santander EB con PE.(REINICIO) | SND.Pto Wilches_K,SND.Pto Wilches_Q,SND.Pto Wilches | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-20 10:09:03 | may | 20 | 2018-05-20 10:09:02 | 2018-05-22 16:57:46 | 2018-05-21 21:16:49 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera daño de modulo RF en NODO-B UMTS de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y óptica, al realizar de modulo RF en NODO-B UMTS, se normaliza el servicio. | 2018-05-21 15:33:00 | 1909 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-20 07:44:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Daño de modulo RF ocacionado por descargas electricas en el sector | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera daño de modulo RF en NODO-B UMTS de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y óptica, al realizar de modulo RF en NODO-B UMTS, se normaliza el servicio. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011002867 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.IND Dismel UMTS/LTE en Cartagena EB sin PE. | CAR.IND DISMEL,CAR.IND Dismel | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 21:53:56 | may | 09 | 2018-05-09 21:53:55 | 2018-05-10 07:22:06 | 2018-05-10 07:22:03 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Electricaribe Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-10 06:05:00 | 608 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 19:57:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Electricaribe Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Electricaribe Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011022208 | FAOC: Fuera de servicio EB: VAL.IND Centro Eventos UMTS en Valle del Cauca EB sin PE. (TX) | VAL.IND Centro Eventos | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-20 08:34:20 | may | 20 | 2018-05-20 08:34:20 | 2018-05-20 21:09:56 | 2018-05-20 21:09:55 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ivan Dario Bernal Nieto | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | BO TX E. Se evidencia alarmas de POWER ON RESET sobre el NODO B. Se presume posible falla de energia. Servicios operativos. | 2018-05-20 21:09:55 | 170 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E. Se evidencia alarmas de POWER ON RESET sobre el NODO B. Se presume posible falla de energia. Servicios operativos. | BO TX E. Se evidencia alarmas de POWER ON RESET sobre el NODO B. Se presume posible falla de energia. Servicios operativos. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011002914 | ACS: Fuera de servicio de Voz y Datos EB UMTS VCO.Nogal Sectores [I,J,K,M,S,L,O,P,Q] (Denied 100%) Con VM : 1472988 No exitosa | VCO.Nogal,VCO.Nogal_J,VCO.Nogal_M,VCO.Nogal_P,VCO.Nogal_S | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-09 23:00:53 | may | 09 | 2018-05-09 22:55:52 | 2018-05-10 11:10:16 | 2018-05-10 11:10:09 | Campo Centro Poblaciones | Z8 Meta Y Villavicencio al Sur | Juan Carlos Araos Guzman | Hardware | Daño de hardware por Condicione sambientales | SE HACE ROLL BACK EN ACTIVIDAD POR PARTE DE TERCEROS | 2018-05-10 11:10:09 | 1049 | Ricardo Andres Mikan Fajardo |  | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Transmision | SE HACE ROLL BACK EN ACTIVIDAD POR PARTE DE TERCEROS. CONDICION CLIMATICA APLAZO TRABAJOS | SE HACE SEGUIMIENTO | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011022085 | FAOB: Fuera de servicio EB: VCH.Santa Rosalia GSM en Vichada EB con PE. | VCH.Santa Rosalia_1,VCH.Santa Rosalia_2,VCH.Santa Rosalia_3,VCH.Santa Rosalia_4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-20 06:45:15 | may | 20 | 2018-05-20 06:45:13 | 2018-05-30 09:57:29 | 2018-05-21 14:58:03 | Campo Centro | Site Owner | Christian Eduardo Mejia Rincon | Software | Bloqueo de equipo, modulo, tarjeta o elemento | Se presenta bloqueo del radio enlace en el convento se realiza reinicio en sitio confirmando servicios operativos. | 2018-05-20 07:08:00 | 67 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-20 06:01:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Transmision | reinicio del radio en Cas.el convento | Se presenta bloqueo del radio enlace en el convento se realiza reinicio en sitio confirmando servicios operativos. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011022056 | FI: Fuera de servicio EB: BOY.El Marfil GSM en Boyaca(intermitencia) con alarmas de energia EB sin PE. (CRC) | BOY.El Marfil_1,BOY.El Marfil_2,BOY.El Marfil_3,BOY.El Marfil_4,BOY.El Marfil_A,BOY.El Marfil_1,BOY.El Marfil_2,BOY.El Marfil_3,BOY.El Marfil_4,BOY.El Marfil_A | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-20 06:06:14 | may | 20 | 2018-05-20 06:06:05 | 2018-05-31 09:32:18 | 2018-05-20 16:16:33 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Edinson Isaac Montes Hernandez | Hardware | Daño de hardware por Condicione sambientales | Se encontro 2 de 5 rectificadores quemados, se reinician el resto de los rectificadores y la TX se normaliza. demora en envio de los repuestos enviados desde medellin. Se habia presentado fuertes lluvias y tormentas en la zona, se adjunta pronosticos del tiempo | 2018-05-20 16:16:33 |  | User EvA |  | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se encontro 2 de 5 rectificadores quemados, Se cambian y se restablece el servicio, repuesto enviado desde medellin. tormentas con descargas electricas causan daños en equipos de E.B | Se encontro 2 de 5 rectificadores quemados, se reinician el resto de los rectificadores y la TX se normaliza. demora en envio de los repuestos enviados desde medellin. Se habia presentado fuertes lluvias y tormentas en la zona, se adjunta pronosticos del tiempo | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011022051 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.IND Banacol Guaro UMTS en Antioquia EB sin PE. | ANT.IND Banacol Guaro | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-20 05:48:29 | may | 20 | 2018-05-20 05:47:57 | 2018-05-23 16:53:52 | 2018-05-22 07:12:27 | Campo Noroccidente | Site Owner | Gabriel David Molina Acevedo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se re-establece la energía al interior de la empresa banacol | 2018-05-22 07:12:27 | 1918 | Miguel Angel Lara Rocha |  | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Apagan la alimentación de la estación base los fines de semana | El totalizador que alimenta la estación base es apagado los fines de semana por el personal de la empresa | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011021981 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAL.Sigma GSM/UMTS/LTE en Cali con alarmas de energia EB sin PE. | CAL.Sigma,CAL.Sigma_1,CAL.Sigma_2,CAL.Sigma_3,CAL.Sigma_A,CAL.Sigma_B,CAL.Sigma_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-20 04:08:39 | may | 20 | 2018-05-20 04:08:39 | 2018-05-20 04:50:47 | 2018-05-20 04:50:39 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Alarmas de Energia Cancelada, electrificadora NO Reporta Falla en eLA ZONA, No realizan reporte Debido a Actualizacion de su sistema. Paginas de Emcali y Superintendencia No estan permitiendo Generar PQR. | 2018-05-20 04:20:22 | 44 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-20 03:36:10 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Alarmas de Energia Cancelada, electrificadora NO Reporta Falla en eLA ZONA, No realizan reporte Debido a Actualizacion de su sistema. Paginas de Emcali y Superintendencia No estan permitiendo Generar PQR. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011021964 | FEOB: Fuera de servicio EB: VCO.La Reliquia GSM en Villavicencio con alarmas de energia EB sin PE. | VCO.La Reliquia_1,VCO.La Reliquia_3,VCO.La Reliquia_A,VCO.La Reliquia_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-20 03:40:35 | may | 20 | 2018-05-20 03:40:32 | 2018-05-20 05:36:17 | 2018-05-20 05:33:30 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Julieth vivian Florez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-20 04:54:22 | 100 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-20 03:13:40 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011021954 | FAOC:Fuera de servicio (MED.Colegiatura,MED.Las Palmas,MED.Mirador Palmas:H1 ALT2,MED.Palmas Chuscalito ALT 1,MED.Palmas Salle,MED.Parmenia Palmas,MED.Vizcaya-2:H1) Ver Notas | MED.Colegiatura,MED.Las Palmas,MED.Las Palmas_1,MED.Las Palmas_2,MED.Palmas Chuscalito ALT 1,MED.Palmas Chuscalito ALT1 2Tx,MED.Palmas Salle,MED.Parmenia Palmas,MED.Mirador Palmas:H1 ALT2,MED.Las Palmas_3,MED.Las Palmas_A,MED.Las Palmas_B,MED.Las Palmas_C,MED.Las Palmas_D,MED.Vizcaya-2,MED.Vizcaya-2:H1,MED.Vizcaya-2:H1_1,MED.Vizcaya-2:H1_2,MED.Vizcaya-2:H1_4,MED.Vizcaya-2:H1_A,MED.Vizcaya-2:H1_B,MED.Vizcaya-2_1,MED.Vizcaya-2_2,MED.Vizcaya-2_3,MED.Vizcaya-2_A,MED.Vizcaya-2_B,MED.Vizcaya-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-20 03:23:10 | may | 20 | 2018-05-20 03:23:07 | 2018-05-24 23:35:31 | 2018-05-20 20:28:55 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | William Alexander Vesga Beltran | Cableado/Conexiones | Corte de fibra | BO TX E. De acuerdo a la informacion de IP RAN se identifica corte de fibra por árbol caído se recupera reserva y se genera empalme. Servicios operativos. | 2018-05-20 20:28:55 | 414 | Miguel Angel Lara Rocha |  | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Transmision | BO TX E. De acuerdo a la informacion de IP RAN se identifica corte de fibra por árbol caído se recupera reserva y se genera empalme. Servicios operativos. | BO TX E. De acuerdo a la informacion de IP RAN se identifica corte de fibra por árbol caído se recupera reserva y se genera empalme. Servicios operativos. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011003158 | FAOB : Fuera de servicio EB: BUC.Zona Norte GSM/UMTS/LTE afectando a 4 completas (BUC.Kennedy,BUC.Kennedy-2,BUC.Los Colorados,BUC.Los Pinos-2 en GSM en Bucaramanga, SND.Embalse Tona GSM en SANTANDER | BUC.Los Colorados,BUC.Los Colorados_1,BUC.Los Colorados_B,BUC.Los Colorados_C,BUC.Los Pinos-2_1,BUC.Los Pinos-2_2,BUC.Los Pinos-2_3,BUC.Los Pinos-2_A,BUC.Los Pinos-2_B,BUC.Los Pinos-2_C,BUC.Zona Norte,BUC.Zona Norte_1,BUC.Zona Norte_2,BUC.Zona Norte_3,BUC.Zona Norte_A,BUC.Zona Norte_B,BUC.Zona Norte_C,BUC.Zona Norte_X,BUC.Zona Norte_Y1,BUC.Zona Norte_Y3,BUC.Zona Norte_Z,BUC.Kennedy-2_1,BUC.Kennedy-2_2,BUC.Kennedy-2_3,BUC.Kennedy-2_A,BUC.Kennedy-2_B,BUC.Kennedy-2_C,BUC.Kennedy_1,BUC.Kennedy_2,BUC.Kennedy_3,BUC.Kennedy_A,BUC.Kennedy_B,BUC.Kennedy_C,SND.Embalse Tona_1,SND.Embalse Tona_2,SND.Embalse Tona_B,SND.Embalse Tona_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-10 03:50:53 | may | 10 | 2018-05-10 03:50:53 | 2018-05-17 19:26:26 | 2018-05-10 19:12:27 | Campo Noroccidente | Site Owner | Julio Cesar Rodriguez Ruiz | HURTO | ACOMETIDAS ELECTRICAS | Se reparan las acometidas eléctricas, las fibras ópticas, se cambian las tarjetas de control de los radios microondas, quedando todas las EB Operativas | 2018-05-10 11:14:16 | 507 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 02:46:19 | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Otro Tipo de Falla | Se evidencia hurto, puerta de ingreso violentada, acometidas eléctricas cortadas, fibras ópticas cortadas, radio microondas la tarjeta de control averiada | Se reparan las acometidas eléctricas, las fibras ópticas, se cambian las tarjetas de control de los radios microondas, quedando todas las EB Operativas | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011021880 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAL.Rumbodromo GSM/UMTS/LTE en Cali EB sin PE. | CAL.Rumbodromo,CAL.Rumbodromo_1,CAL.Rumbodromo_2,CAL.Rumbodromo_3,CAL.Rumbodromo_A,CAL.Rumbodromo_B,CAL.Rumbodromo_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-20 01:40:29 | may | 20 | 2018-05-20 01:40:29 | 2018-05-20 18:53:47 | 2018-05-20 18:53:45 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ivan Dario Bernal Nieto | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | BO TX E. De acuerdo a la informacion suministrada por IP RAN se evidencia que el equipo se restablece sin intervención de IPRAN - tuvo falla de enrgia comercial. Se evidencian alarmas de POWER ON RESET del nodo B. | 2018-05-20 18:53:45 | 258 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E. De acuerdo a la informacion suministrada por IP RAN se evidencia que el equipo se restablece sin intervención de IPRAN - tuvo falla de enrgia comercial. Se evidencian alarmas de POWER ON RESET del nodo B. | BO TX E. De acuerdo a la informacion suministrada por IP RAN se evidencia que el equipo se restablece sin intervención de IPRAN - tuvo falla de enrgia comercial. Se evidencian alarmas de POWER ON RESET del nodo B. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011021829 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Pedro Claver GSM/UMTS en Bogota EB con PE. | BOG.Pedro Claver,BOG.Pedro Claver_1,BOG.Pedro Claver_2,BOG.Pedro Claver_3,BOG.Pedro Claver_A,BOG.Pedro Claver_B,BOG.Pedro Claver_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-20 00:10:15 | may | 20 | 2018-05-20 00:10:15 | 2018-06-03 21:49:05 | 2018-05-21 15:37:28 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | William Alexander Vesga Beltran | Cableado/Conexiones | Corte de fibra | BO TX E. De acuerdo a la inforcaion suministrada por IP RAN se presenta apertura por cable quemado por indigentes, se realizan labores de empalme y fusión de fibra. Servicios operativos | 2018-05-21 15:37:28 | 814 | Nubia Stella Fuya |  | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla de Transmision | BO TX E. De acuerdo a la inforcaion suministrada por IP RAN se presenta apertura por cable quemado por indigentes, se realizan labores de empalme y fusión de fibra. Servicios operativos |  | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011021824 | FAOC: Fuera de servicio EB: NAR.Salahonda GSM (1 2) / UMTS en Nariño EB con PE. M100% UMTS | NAR.Salahonda,NAR.Salahonda_1,NAR.Salahonda_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-19 23:53:55 | may | 19 | 2018-05-19 23:53:48 | 2018-05-23 11:47:11 | 2018-05-22 17:42:32 | Campo SurOccidente | Site Owner | Carlos J Duarte Sanchez | FALLA DE NODOB | AVERIA DE SYSTEM MODULE | Se realiza ajusta las conexiones de energía en la fuente del System Module para normalizar la UMTS, se recomisiona la Boia normalizando GSM. Se realiza seguimiento. | 2018-05-22 13:04:22 | 3760 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 22:23:29 | IMPOSIBILIDAD DE LLEGAR AL SITIO POR PAROS U ORDEN PUBLICO | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se observan perdida de gestión de los equipos. | Se verifica alarmas y estado de los servicios. Sitio de difícil acceso. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011021823 | FAOB: Fuera de servicio EB: (satelital) AMZ.Fuerte Amazonas GSM en Amazonas EB con PE. | AMZ.Fuerte Amazonas_1,AMZ.Fuerte Amazonas_2,AMZ.Fuerte Amazonas_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-19 23:53:10 | may | 19 | 2018-05-19 23:52:50 | 2018-05-21 17:14:41 | 2018-05-21 17:14:35 | Campo Centro | Z2 Cundinamarca al Occidente | Christian Eduardo Mejia Rincon | Fallo de Software | Bloqueo de puertos | Se presenta bloqueo sobre el modem satelital de la estacion base se solicita vuelo charter, se realiza reinicio del modem local se confirman servicios operativos. | 2018-05-20 00:44:00 | 82 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 23:22:00 | IMPOSIBILIDAD DE LLEGAR AL SITIO POR PAROS U ORDEN PUBLICO | Falla de Transmision | se ealzia reincio del modem | Se presenta bloqueo sobre el modem satelital de la estacion base se solicita vuelo charter, se realiza reinicio del modem local se confirman servicios operativos. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011003222 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Los Loteros GSM/UMTS/LTE en Barranquilla sin alarmas de energia EB con PE. | BAR.Los Loteros,BAR.Los Loteros_1,BAR.Los Loteros_2,BAR.Los Loteros_3,BAR.Los Loteros_A,BAR.Los Loteros_B,BAR.Los Loteros_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 05:43:54 | may | 10 | 2018-05-10 05:43:54 | 2018-05-23 20:22:07 | 2018-05-23 20:22:02 | Campo Costa | Site Owners Costa | Edgar Fuentes Gutierrez | HURTO | ACOMETIDAS ELECTRICAS | Se logra reponer el cableado eléctrico que había sido Hurtado, en la estación. | 2018-05-23 20:22:02 | 17349 | Miguel Angel Lara Rocha |  | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Otro Tipo de Falla | Hurto Acometidas eléctricas | Mediante la reposición de los elementos hurtados (Cableado de Energía) se logran recuperar los servicios afectados. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011021784 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAL.La Mecha GSM/UMTS/LTE en Cali con alarmas de energia EB con PE. | CAL.La Mecha,CAL.La Mecha_2,CAL.La Mecha_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-19 22:24:55 | may | 19 | 2018-05-19 22:24:51 | 2018-05-20 01:35:15 | 2018-05-20 01:35:14 | Campo SurOccidente | Emergencias | Andres Felipe Castro Jaramillo | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE LA BATERIA DE ARRANQUE | Falla red comercial, planta electrica no enciende por descarga de bateria, se reinicia bateria y arranca nuevamente la planta | 2018-05-20 01:35:14 | 205 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de carga de bateria de la planta, se inicia manualmente y entra en servicio | Se reporta a electrificadora falla de energia | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011021778 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Mirador GSM afectando a MED.Balsos con Tesoro,MED.Belen Las Playas:H2,MED.Mirador,MED.Santa Fe-2 MED.Milla de Oro GSM en Medellin EB con PE. | MED.Balsos con Tesoro_A,MED.Balsos con Tesoro_B,MED.Belen Las Playas:H2_1,MED.Belen Las Playas:H2_2,MED.Mirador_A,MED.Mirador_B,MED.Milla de Oro_1,MED.Milla de Oro_2,MED.Milla de Oro_3,MED.Milla de Oro_4,MED.Milla de Oro_5,MED.Milla de Oro_A,MED.Milla de Oro_B,MED.Milla de Oro_C,MED.Mirador_1,MED.Santa Fe-2_1,MED.Santa Fe-2_2,MED.Santa Fe-2_3,MED.Santa Fe-2_A,MED.Santa Fe-2_B,MED.Santa Fe-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-19 22:10:52 | may | 19 | 2018-05-19 22:10:50 | 2018-05-30 14:54:41 | 2018-05-21 21:06:23 | Campo Noroccidente | Site Owner | Jose Alejandro Ocampo Aguirre | Fallo de Hardware | Daño Generalizado de IDU/Radio Compacto | Se realiza descartes en ruta de TX en las E.B de MED.Guayabal, MED.Cohan y MED.Mirador, encontrando la falla aunque no reflejaba alarmas se realiza cambio de tarjetas modem del enlace NEC NEO MED.Mirador vs MED.Guayabal, MED.Miarador con ingreso restigido en horas de la noche | 2018-05-21 21:06:23 | 2610 | Miguel Angel Lara Rocha |  | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Transmision | Cambio de modem del enlace MED.Mirador. | Se mantiene en monitoreo, alarmas que ocacionan falla no son reportadas. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011021732 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.IND Lab Rety ZF UMTS en Barranquilla EB con alarmas de energia sin PE. (FHG:11676176) | BAR.IND Lab Rety ZF_X | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-19 21:09:40 | may | 19 | 2018-05-19 21:09:08 | 2018-05-21 15:15:57 | 2018-05-21 15:15:45 | Campo Costa | Site Owners Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Reset físico a system module. | 2018-05-21 04:33:00 | 2003 | Katherine Pena Fiaga | 2018-05-19 19:10:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Software del Elemento de Red | Bloqueo local. | Se realiza reset físico a system module con lo que el servicio se restablece. Sitio administrativo. No permiten ingreso durante los fines de semana. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011003294 | FAOB: Fuera de servicio EB: MET.Cacayal GSM en Meta EB sin PE. | MET.Cacayal_1,MET.Cacayal_2,MET.Cacayal_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 06:50:02 | may | 10 | 2018-05-10 06:49:50 | 2018-05-10 17:58:07 | 2018-05-10 17:58:06 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se valida historico UMTS, se encuentran alarmas de POWER ON RESET a diferente horas, al igual se observa afectaion de UMTS a la misma hora de GSM 06:34. Los power on reset estan presentes a las 06:43 y 09:31. Afectacion por falla de energia. | 2018-05-10 17:58:06 | 22 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se valida historico UMTS, se encuentran alarmas de POWER ON RESET a diferente horas, al igual se observa afectaion de UMTS a la misma hora de GSM 06:34. Los power on reset estan presentes a las 06:43 y 09:31. Afectacion por falla de energia. | BO TX E: Se valida historico UMTS, se encuentran alarmas de POWER ON RESET a diferente horas, al igual se observa afectaion de UMTS a la misma hora de GSM 06:34. Los power on reset estan presentes a las 06:43 y 09:31. Afectacion por falla de energia. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011003317 | FI: Fuera de servicio EB: (CAS.El Totumo VCH.La Primavera GSM/UMTS ) (CAS.Santa Barbara-2 VCH.San Teodoro GSM ) en Casanare(intermitencia) con alarmas de energia EB con PE. | CAS.El Totumo,CAS.El Totumo_1,CAS.El Totumo_2,CAS.El Totumo_3,ARA.Cravo Norte,ARA.Cravo Norte_1,ARA.Cravo Norte_2,ARA.Cravo Norte_3,ARA.Pto Rondon,ARA.Pto Rondon_1,ARA.Pto Rondon_2,ARA.Pto Rondon_3,CAS.Santa Barbara-2_1,CAS.Santa Barbara-2_2,CAS.Santa Barbara-2_3,CAS.El Totumo,CAS.El Totumo_1,CAS.El Totumo_2,CAS.El Totumo_3,VCH.La Primavera,VCH.La Primavera_1,VCH.La Primavera_2,VCH.La Primavera_A,VCH.La Primavera_B,VCH.San Teodoro_1,VCH.San Teodoro_2,VCH.San Teodoro_3 | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 07:00:18 | may | 10 | 2018-05-10 07:00:18 | 2018-05-10 11:15:03 | 2018-05-10 11:14:49 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | FALLA DE ENLACE MICROONDAS | DEGRADACION POR CLIMA: LLUVIAS, BRUMA, TORMENTAS | Buen día se adjunta pantallazos con registro de niveles Rx y performance de los radios en la ruta Cas.Santa Barbara-2, Cas.El Totumo, Cas, Paz de Ariporo, en el performance de estos equipos hay un común denominador que se presentan desvanecimientos en horarios nocturnos y al amanecer, en el horario del día tienen un un desempeño normal de acuerdo a la hoja de calculo en sus niveles de Rx. | 2018-05-10 06:02:00 | 2 | User EvA | 2018-05-10 06:00:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Buen día se adjunta pantallazos con registro de niveles Rx y performance de los radios en la ruta Cas.Santa Barbara-2, Cas.El Totumo, Cas, Paz de Ariporo, en el performance de estos equipos hay un común denominador que se presentan desvanecimientos en horarios nocturnos y al amanecer, en el horario del día tienen un un desempeño normal de acuerdo a la hoja de calculo en sus niveles de Rx. | Buen día se adjunta pantallazos con registro de niveles Rx y performance de los radios en la ruta Cas.Santa Barbara-2, Cas.El Totumo, Cas, Paz de Ariporo, en el performance de estos equipos hay un común denominador que se presentan desvanecimientos en horarios nocturnos y al amanecer, en el horario del día tienen un un desempeño normal de acuerdo a la hoja de calculo en sus niveles de Rx. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011021597 | FAOB: Fuera de servicio Sectores 1900 EB: GIR.Centro-3 P1 UMTS en Girardot EB sin PE. | GIR.Centro-3 P1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-19 18:23:29 | may | 19 | 2018-05-19 18:23:28 | 2018-05-20 07:41:00 | 2018-05-20 07:40:57 | Campo Centro | Z4 Cundinamarca al Sur | Jorge Andres Acero Hernandez | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Debido a varias fluctuaciones de AC por sobretencion inducida en red electrica los modulos RF no encienden, se debe realizar reinicio electrico de las fuentes que alimentan estos modulos, se recupera servicio. | 2018-05-20 04:33:00 | 635 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 17:58:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Software del Elemento de Red | Debido a varias fluctuaciones de AC por sobretencion inducida en red electrica los modulos RF no encienden, se debe realizar reinicio electrico de las fuentes que alimentan estos modulos, se recupera servicio. | Debido a varias fluctuaciones de AC por sobretencion inducida en red electrica los modulos RF no encienden, se debe realizar reinicio electrico de las fuentes que alimentan estos modulos, se recupera servicio. NOTA EVIDENCIA EXCLUSION: EB ubicada en poste no se pueden realizar trabajos en la noche por seguridad en trabajo en alturas, se realiza revision el 20.mayo.2018 | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011021469 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Puerto Triunfo LTE en Antioquia EB con PE. | ANT.Puerto Triunfo | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-19 16:28:37 | may | 19 | 2018-05-19 16:28:35 | 2018-06-02 00:47:14 | 2018-05-20 06:41:15 | Gestion de Fallas | FO-SDH/DWDM | Andrea Zuleima Ruiz Areas | 05. Falla de Transmisión | Apertura enlace lineal | CAUSA: Evento de fibra a 3718 mts medidos desde PUERTO_BOYACA hacia PUERTO_TRIUNFO, ocasionado por vandalismo. Solución: Realizaron recuperación de reserva e instalaron un empalme nuevo. | 2018-05-19 19:00:00 | 240 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 15:00:00 | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla de Transmision | CAUSA: Evento de fibra a 3718 mts medidos desde PUERTO_BOYACA hacia PUERTO_TRIUNFO, ocasionado por vandalismo. Solución: Realizaron recuperación de reserva e instalaron un empalme nuevo. |  | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011003708 | FAOB: Fuera de servicio EB: (satelital) HUI.El Carmen GSM en Huila EB con PE. | HUI.El Carmen,HUI.El Carmen_1,HUI.El Carmen_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-10 10:12:52 | may | 10 | 2018-05-10 10:12:40 | 2018-05-11 12:13:59 | 2018-05-11 12:13:52 | Campo SurOccidente | Site Owner | Santiago Rubiano Torres | FALLA DE ENLACE SATELITAL | DEGRADACION POR CLIMA: LLUVIAS, BRUMA, TORMENTAS | Se presentaron fuertes lluvias en la zona, con nubosidad alta, esto hace que el enlace satelital degrade los servicios y salga la estacion base. Para confirmar se realizaron pruebas desde Bogota Venecia hacia la estacion del E1. Solo mejoro el servicio cuando mejoro el clima en la zona donde se ubica la estacion base. | 2018-05-11 12:13:52 | 1504 | Nubia Stella Fuya |  | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Transmision | Se presentaron fuertes lluvias en la zona, con nubosidad alta, esto hace que el enlace satelital degrade los servicios y salga la estacion base. Para confirmar se realizaron pruebas desde Bogota Venecia hacia la estacion del E1. Solo mejoro el servicio cuando mejoro el clima en la zona donde se ubica la estacion base. | Se presentaron fuertes lluvias en la zona, con nubosidad alta, esto hace que el enlace satelital degrade los servicios y salga la estacion base. Para confirmar se realizaron pruebas desde Bogota Venecia hacia la estacion del E1. Solo mejoro el servicio cuando mejoro el clima en la zona donde se ubica la estacion base. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011021371 | FAOC: Fuera de servicio EB:COR.Momil afectando COR.San Sebastian COR.Lorica-3 UMTS en Cordoba EB sin PE.FHG 32929 mtto de cl10 1005UMTS |  | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-19 14:35:28 | may | 19 | 2018-05-19 14:33:49 | 2018-06-05 22:26:38 | 2018-05-20 11:34:22 | Gestion de Fallas | FO-SDH/DWDM | Luis Alejandro Forero Sotelo | 05. Falla de Transmisión | Doble apertura de fibra | CAUSA SEGUNDO EVENTO: Evento de fibra a 13.3 km desde nodo intermedio Malagana, ocasionado por corte parcial de fibra por machetazo. SOLUCION SEGUNDO EVENTO: Personal realiza sangría y fusiona hilos de servicio restableciendo enlace. | 2018-05-19 19:43:00 | 363 | German Camilo Rodriguez Pineda | 2018-05-19 13:40:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Transmision | CAUSA: Evento de fibra a 19.4 km medidos desde nodo intermedio en Sincelejo, ocasionado por trabajos de empresa de Energía la se encontraba realizando adecuaciones donde la comunidad presta ayuda a estos trabajos provocando corte del cable de fibra por machetazo. SOLUCION: Realizaron tendido de 500 mts de fibra aproximadamente entre empalmes existente. |  | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011003789 | FAOB: Perdida de Gestion Sectores 1900 EB: BOG.La Acacia UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.La Acacia | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 10:47:41 | may | 10 | 2018-05-10 10:47:31 | 2018-05-11 14:12:06 | 2018-05-11 14:11:34 | Campo Centro | Site Owner | Marcela Consuegra | FALLA DE NODOB | ERROR DE CONFIGURACION | Se realiza reconfiguración de IP de Oamp;M | 2018-05-11 08:54:00 | 1378 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 09:56:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Otro Tipo de Falla | Desconfiguración nodoB | COMPLEX MOVIL. Se realiza configuración de IP Oamp;M se recupera gestión | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011003888 | FI: Fuera de servicio EB: COR.Valencia COR.Valencia-2 UMTS en Cordoba(intermitencia) sin alarmas de energia EB con PE. | COR.Valencia | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 11:29:44 | may | 10 | 2018-05-10 11:21:41 | 2018-05-15 11:47:00 | 2018-05-10 20:01:09 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retorno de red comercial voltajes vajos en la zona haciendo que la EB este intermitente por largo tiempo | 2018-05-10 11:26:00 | 2 | Eyder Efren Buitrago Triana | 2018-05-10 11:24:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Tas a SMU para revisar caso se duraron mas de TRES horas en sitio y la energia no falla tampo hubo intermitencia de servicio | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011021284 | FAOB: Fuera de servicio Sectores (Y1 Y2 Y3) EB: BOG.Villas Granada UMTS en Bogota EB sin PE.(REINICIO) | BOG.Villas Granada,BOG.Villas Granada_Y1,BOG.Villas Granada_Y2,BOG.Villas Granada_Y3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-19 13:11:07 | may | 19 | 2018-05-19 13:10:49 | 2018-05-21 10:49:18 | 2018-05-21 10:48:58 | Campo Centro | Site Owner | Yhonn Felipe Diaz Caviedes | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Reinicio local del system module | 2018-05-20 23:54:00 | 2143 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 12:11:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Software del Elemento de Red | Bloqueo de modulo de sistema |  | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011021223 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Envigado Estadio:H1 UMTS en Medellin EB sin PE. | MED.Envigado Estadio:H1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-19 12:34:16 | may | 19 | 2018-05-19 12:34:15 | 2018-05-24 23:30:58 | 2018-05-19 22:58:56 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | William Alexander Vesga Beltran | Cableado/Conexiones | Corte de fibra | IPRAN informa que: Se encontró fibra rota por paso de vehículo de mayor altura, se realizo tendido de fibra y fusiones. El servicio se restablece a las 19:29. Se validan los servicios y se encuentran operativos. Se envía correo solicitando motivo de exclusion. | 2018-05-19 19:32:22 | 445 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-19 12:06:38 | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Transmision | IPRAN informa que: Se encontró fibra rota por paso de vehículo de mayor altura, se realizo tendido de fibra y fusiones. El servicio se restablece a las 19:29. Se validan los servicios y se encuentran operativos. Se envía correo solicitando motivo de exclusion. | IPRAN informa que: Se encontró fibra rota por paso de vehículo de mayor altura, se realizo tendido de fibra y fusiones. El servicio se restablece a las 19:29. Se validan los servicios y se encuentran operativos. Se envía correo solicitando motivo de exclusion. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011021175 | FAOC: Fuera de servicio EB: CHO.Capurgana GSM/UMTS en Choco EB sin PE. Se evidencia normalidad en los niveles de lo radios. | CHO.Capurgana,CHO.Capurgana_1,CHO.Capurgana_2,CHO.Capurgana_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-19 11:47:48 | may | 19 | 2018-05-19 11:47:39 | 2018-05-28 16:50:27 | 2018-05-20 15:47:41 | Campo Noroccidente | Site Owner | Jose Alejandro Ocampo Aguirre | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Falla de AC comercial en el sector, Contratista_Nokia restablece el servicio. PE No respaldo por daño y daños en los reles de planta y red. Se produce interrupción de energía de las 2018-05-19 11:37 p.m. a las 2018-05-20 13:59 | 2018-05-20 15:47:41 | 1600 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | PE no respaldo | Se produce interrupción de energía de las 2018-05-19 11:37 p.m. a las 2018-05-20 13:59 | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011004151 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAU.Suarez GSM en Cauca sin alarmas de energia EB con PE. | CAU.Suarez_1,CAU.Suarez_2,CAU.Suarez_3,CAU.Suarez_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 12:41:59 | may | 10 | 2018-05-10 12:41:55 | 2018-05-11 18:36:09 | 2018-05-11 18:34:46 | Campo SurOccidente | Site Owner | Ferney Cordoba Segura | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | por falla de energía en cau.buenos aires se bloquea el radio 980 y afecta Suarez.se realiza reset y suben los servicio | 2018-05-11 18:34:46 | 1237 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de la red comercial en buenos aire | por falla de energía en cau.buenos aires se bloquea el radio 980 y afecta Suarez.se realiza reset y suben los servicio | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011021102 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Castellana-3:H1 UMTS en Bogota EB sin PE.(REINICIO) | BOG.Castellana-3:H1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-19 10:00:36 | may | 19 | 2018-05-19 10:00:31 | 2018-05-19 13:20:16 | 2018-05-19 13:20:13 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Helberth Giovanni Sierra Flechas | FALLA DE NODOB | CORRUPCION DE SOFTWARE | Se verifican servicios y se encuentran operativos desde antes de asignar el caso. Se monitorea por 2 H y no se observa reincidencia. | 2018-05-19 11:29:00 | 116 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-19 09:33:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Otro Tipo de Falla | Verificar en sitio | Se verifican servicios y se encuentran operativos desde antes de asignar el caso. Se monitorea por 2 H y no se observa reincidencia. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011021092 | FAOB: Fuera de servicio EB: ARA.Arauca-8:H2 UMTS(850) en Arauca EB sin PE. (CRC) (Reinicio). | ARA.Arauca-8:H2_X,ARA.Arauca-8:H2_Y,ARA.Arauca-8:H2_Y1,ARA.Arauca-8:H2_Y2,ARA.Arauca-8:H2_Y3,ARA.Arauca-8:H2_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-19 09:52:01 | may | 19 | 2018-05-19 09:51:50 | 2018-05-19 11:22:16 | 2018-05-19 11:22:09 | Campo Centro | Z2 Cundinamarca al Occidente | Christian Eduardo Mejia Rincon | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Se presenta falla de red comercial en sitio se genera ticket con el smu se encontro falla de red comercial en sitio y bloqueo del nodo-B | 2018-05-19 10:20:00 | 53 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 09:27:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | cambio de cañuelas y reinicio del equipo | Se presenta falla de red comercial en sitio se genera ticket con el smu se encontro falla de red comercial en sitio y bloqueo del nodo-B | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011004307 | FI: Fuera de servicio EB: CAS.Aguazul-4 GSM en Casanare(intermitencia) sin alarmas de energia EB con PE. | CAS.Aguazul-4,CAS.Aguazul-4_1 | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-10 13:42:08 | may | 10 | 2018-05-10 13:42:05 | 2018-05-11 07:38:10 | 2018-05-11 07:38:08 | Campo Centro Poblaciones | Z16 Yopal | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | En la zona se reporta corte de red comercial, maniobras de reparación-mantenimiento por parte de la electrificadora, de igual manera se normaliza servicio, tiempo después por parte de la empresa prestadora del servicio. | 2018-05-10 13:33:00 | 33 | User EvA | 2018-05-10 13:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | En la zona se reporta corte de red comercial, maniobras de reparación-mantenimiento por parte de la electrificadora, de igual manera se normaliza servicio, tiempo después por parte de la empresa prestadora del servicio. | En la zona se reporta corte de red comercial, maniobras de reparación-mantenimiento por parte de la electrificadora, de igual manera se normaliza servicio, tiempo después por parte de la empresa prestadora del servicio. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011004357 | FEOB: Fuera de servicio EB: YOP.El Laguito LTE en Yopal sin alarmas de energia EB sin PE. Trabajo No Exitoso ID 1476913 | YOP.El Laguito | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 14:09:58 | may | 10 | 2018-05-10 14:09:57 | 2018-05-10 18:27:19 | 2018-05-10 18:27:18 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | CL-05. Daño eléctrico | Corto circuito | En la zona se reporta corte de red comercial, maniobras de reparación-mantenimiento por parte de la electrificadora, de igual manera se normaliza servicio, tiempo después por parte de la empresa prestadora del servicio. La estación base esta sin respaldo de baterías, sin respaldo de planta eléctrica. | 2018-05-10 16:00:00 | 540 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 07:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | En la zona se reporta corte de red comercial, maniobras de reparación-mantenimiento por parte de la electrificadora, de igual manera se normaliza servicio, tiempo después por parte de la empresa prestadora del servicio. La estación base esta sin respaldo de baterías, sin respaldo de planta eléctrica. | En la zona se reporta corte de red comercial, maniobras de reparación-mantenimiento por parte de la electrificadora, de igual manera se normaliza servicio, tiempo después por parte de la empresa prestadora del servicio. La estación base esta sin respaldo de baterías, sin respaldo de planta eléctrica. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011020978 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Bancafe GSM/UMTS en Bogota con alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Bancafe,BOG.Bancafe_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-19 08:01:12 | may | 19 | 2018-05-19 08:00:58 | 2018-05-21 11:43:10 | 2018-05-21 11:42:57 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Yhonn Felipe Diaz Caviedes | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | retorno de AC comercial en la sede del cliente | 2018-05-19 19:11:22 | 699 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 07:29:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla en el suministro AC del edificio |  | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011020951 | FEOB: Fuera de servicio EB: SND.Mogotes GSM/UMTS afectando a SND.San Joaquin UMTS, SND.Onzaga UMTS (850) en Santander con alarmas de energia EB con PE. M 100% voz | SND.Mogotes,SND.Mogotes_1,SND.Mogotes_2,SND.Mogotes_3,SND.Onzaga,SND.San Joaquin | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-19 07:22:06 | may | 19 | 2018-05-19 07:22:00 | 2018-05-22 20:24:21 | 2018-05-22 20:24:08 | Campo Noroccidente | Site Owner | Julio Cesar Rodriguez Ruiz | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se logro ingresar con permiso de un vecino, por ese lado de ingreso es muy pendiente y peligroso el ascenso a la EB, se recupero el servicio celular | 2018-05-22 15:29:22 | 4824 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 07:04:36 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial, propietarios no dejan ingresar a normalizar | Se logro ingresar con permiso de un vecino, por ese lado de ingreso es muy pendiente y peligroso el ascenso a la EB, se recupero el servicio celular | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011004492 | FAOB: Fuera de servicio EB: BUC.Parque Industrial GSM/UMTS/LTE, BUC.Anillo Vial BUC.Zona Refrescante GSM/UMTS/LTE en Bucaramanga sin alarmas de energia EB sin PE. P.P.C BUC.Floridablanca | BUC.Anillo Vial,BUC.Anillo Vial_1,BUC.Anillo Vial_2,BUC.Anillo Vial_3,BUC.Anillo Vial_4,BUC.Zona Refrescante,BUC.Zona Refrescante_1,BUC.Zona Refrescante_2,BUC.Parque Industrial,BUC.Parque Industrial_1,BUC.Parque Industrial_2,BUC.Parque Industrial_3,BUC.Parque Industrial_A,BUC.Parque Industrial_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-10 15:07:02 | may | 10 | 2018-05-10 15:07:01 | 2018-05-24 23:15:56 | 2018-05-11 11:29:18 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Robinson Javier Lopez Beltran | Cableado/Conexiones | Corte de fibra | IPRAN informa que: Para la emergencia presentada se generó el caso de seguimiento 10735585 por un evento masivo de FO en la zona. se encuentra ruptura de FO - falla causada por incendio forestal Se afectaron 3 cables:2 cables de 96 hilos y 1 de 48 hilos, Direccion de la falla: Autopista a florida Blanca Piedecuesta 100 Mts Adelante Del Sector Papi Quiero Piña Estación De Buses Se validan servicios y se encuentran operativos. Se envía correo solcitando motivos de exclusion | 2018-05-10 18:15:16 | 204 | User EvA | 2018-05-10 14:50:44 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Transmision | IPRAN informa que: Para la emergencia presentada se generó el caso de seguimiento 10735585 por un evento masivo de FO en la zona. se encuentra ruptura de FO - falla causada por incendio forestal Se afectaron 3 cables:2 cables de 96 hilos y 1 de 48 hilos, Direccion de la falla: Autopista a florida Blanca Piedecuesta 100 Mts Adelante Del Sector Papi Quiero Piña Estación De Buses Se validan servicios y se encuentran operativos. Se envía correo solcitando motivos de exclusion | IPRAN informa que: Para la emergencia presentada se generó el caso de seguimiento 10735585 por un evento masivo de FO en la zona. se encuentra ruptura de FO - falla causada por incendio forestal Se afectaron 3 cables:2 cables de 96 hilos y 1 de 48 hilos, Direccion de la falla: Autopista a florida Blanca Piedecuesta 100 Mts Adelante Del Sector Papi Quiero Piña Estación De Buses Se validan servicios y se encuentran operativos. Se envía correo solcitando motivos de exclusion | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011004512 | FD: Fuera de Servicio Femtocelda BOG.IND Defensa Civil-182_I (BSRID:182) y BOG.IND Defensa Civil-181_I (BSRID:181) en Bogota |  | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | HIGH | MEDIUM | 2018-05-10 15:22:57 | may | 10 | 2018-05-10 15:16:13 | 2018-05-11 10:24:00 | 2018-05-11 10:23:59 | Campo Centro | Site Owner | Marcela Consuegra | FALLA DE NODOB | AVERIA DE SOLUCION INDOOR | Servicio se restablece sin interención | 2018-05-11 10:23:59 | 232 | Yeison Junior Patiño Mercado |  | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Falla atribuible a desconexión en sede de cliente Sitio administrativo | SITIO ADMINISTRATIVO. Se confirma con NOC servicio operativo. Se restablece servicio sin intervención | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011004574 | FAOB: Fuera de servicio EB: CAS.Orocue LTE en Casanare sin alarmas de energia EB con PE | MRBTS-3548 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-10 15:45:50 | may | 10 | 2018-05-10 15:45:31 | 2018-05-11 07:41:03 | 2018-05-11 07:41:01 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | 24. Falla por Trabajo Programado | Error Procedimiento de Trabajo | Para esta estación base según información de campo esta tecnología está en maniobras de implementación seguimos a la espera de la notificación donde se indique ya está en producción hasta el momento está en pruebas. | 2018-05-10 17:00:00 | 180 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 14:00:00 | PLANTA 7X24 TEMPORIZADA POR SOLICITUD DE TERCEROS | Falla de Equipos del Elemento de Red | Para esta estación base según información de campo esta tecnología está en maniobras de implementación seguimos a la espera de la notificación donde se indique ya está en producción hasta el momento está en pruebas. | Para esta estación base según información de campo esta tecnología está en maniobras de implementación seguimos a la espera de la notificación donde se indique ya está en producción hasta el momento está en pruebas. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011004588 | FAOB: Fuera de servicio EB: SJG.San Jose-4 GSM en San Jose Del Guaviare sin alarmas de energia EB con PE. |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-10 15:50:16 | may | 10 | 2018-05-10 15:49:53 | 2018-05-11 16:58:40 | 2018-05-11 16:58:24 | Campo Centro Poblaciones | Z17 Satelitales/Arauca/SJG Y Territorios | Rosa Leylany Mesa Chaparro | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | se realiza normalización de braker en la estación SJG.San Jose-4 | 2018-05-11 06:23:00 | 231 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 02:32:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presneta falla de red comercial y al retornar el breaker se salta | se realiza normalización de braker en la estación SJG.San Jose-4 | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011020752 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.U.Nacional-1:H1, MED.U.Nacional-1:H2, MED.U.Nacional-1:H3, MED.U.Nacional-1:H4 UMTS/LTE en Medellin EB sin PE. | MED.U.Nacional-1:H1,MED.U.Nacional-1:H2,MED.U.Nacional-1:H3,MED.U.Nacional-1:H4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-19 02:35:12 | may | 19 | 2018-05-19 02:35:12 | 2018-05-24 23:25:01 | 2018-05-19 21:23:45 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | William Alexander Vesga Beltran | Proveedor/Aliados/Terceros | Perdida de Trafico | BO TX E. De acuerdo a la informacion suministrada por IP RAN personal de planta externa informa que encuentra cable roto por vehículo de mayor altura en la cra 49 CL 46ASur, se realiza empalme nuevo e fusión de hilos. Servicios operativos | 2018-05-19 21:23:45 | 863 | Miguel Angel Lara Rocha |  | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Transmision | BO TX E. De acuerdo a la informacion suministrada por IP RAN personal de planta externa informa que encuentra cable roto por vehículo de mayor altura en la cra 49 CL 46ASur, se realiza empalme nuevo e fusión de hilos. Servicios operativos | BO TX E. De acuerdo a la informacion suministrada por IP RAN personal de planta externa informa que encuentra cable roto por vehículo de mayor altura en la cra 49 CL 46ASur, se realiza empalme nuevo e fusión de hilos. Servicios operativos | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011004672 | FAOB: Fuera de servicio Sector C EB: BOG.Rb Pablo Sexto GSM en Bogota sin alarmas de energia EB sin PE. TRABAJO NO EXITOSO ID 1477707 Daniel Enrique 3228162289 | BOG.Rb Pablo Sexto_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-10 16:25:05 | may | 10 | 2018-05-10 16:25:04 | 2018-05-11 14:38:57 | 2018-05-11 14:32:59 | Campo Centro | Site Owner | Monica Lizeth Montoya Cifuentes | FALLA DE NODOB | PROBLEMAS ASOCIADOS A NUEVA IMPLEMENTACION | Personal de implementación soluciona la falla. ID 1477707 Daniel Enrique 3228162289 | 2018-05-11 11:25:16 | 1155 | User EvA | 2018-05-10 16:09:02 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | TRABAJO NO EXITOSO ID 1477707 Daniel Enrique 3228162289 | Personal de implementación soluciona la falla. ID 1477707 Daniel Enrique 3228162289 | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011020725 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.IND Corona Girardota:H1 UMTS en Antioquia EB sin PE. (CRC) | ANT.IND Corona Girardota:H1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-19 01:41:10 | may | 19 | 2018-05-19 01:41:05 | 2018-05-30 17:51:35 | 2018-05-19 19:39:52 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Mauricio Herrera Rodrigurez | Fallo de Software | Pérdida de configuracion | Personal de soporte Huawei restablece configuración equipo en ANT.Girardota-2. | 2018-05-19 18:42:22 | 1143 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 23:38:55 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Transmision | Desconfiguración de equipo Huawei en ANT.Girardota-2 | Personal de soporte Huawei restablece configuración equipo en ANT.Girardota-2. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011020650 | FEOB: Fuera de servicio EB: SOA.Ciudad Verde-2 UMTS en Soacha EB sin PE. (CRC) | SOA.Ciudad Verde-2_I,SOA.Ciudad Verde-2_J,SOA.Ciudad Verde-2_K,SOA.Ciudad Verde-2_O,SOA.Ciudad Verde-2_P,SOA.Ciudad Verde-2_Q,SOA.Ciudad Verde-2_X,SOA.Ciudad Verde-2_Y,SOA.Ciudad Verde-2_Y1,SOA.Ciudad Verde-2_Y2,SOA.Ciudad Verde-2_Y3,SOA.Ciudad Verde-2_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-19 00:11:39 | may | 19 | 2018-05-19 00:11:28 | 2018-05-21 20:53:57 | 2018-05-20 09:00:03 | Campo Centro | Z4 Cundinamarca al Sur | Jorge Andres Acero Hernandez | FALLA DE NODOB | ERROR DE CONFIGURACION | EB ubicada en poste, se realiza atencion con carro canasta, se valida nodos operativos pero con falla en conexion Oamp;M por lo que no hay conexion remota, se realiza recomisionamineto a los nodos, se recupera conectividad de manera remota, se adjunta evidencia de operatividad. NOTA EVIDENCIA EXCLUSION: EB ubicada en poste, requiere atencion en carro canasta, por seguridad no se permiten trabajos en altura despue de las 6 p.m., se debe realizar visita el dia 20.mayo.2018 apartir de las 6:00 a.m. Se excluye por imposibilidad de acceso a sitio por causa de terceros. | 2018-05-20 06:45:00 | 230 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 23:49:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Software del Elemento de Red | EB ubicada en poste, se realiza atencion con carro canasta, se valida nodos operativos pero con falla en conexion Oamp;M por lo que no hay conexion remota, se realiza recomisionamineto a los nodos, se recupera conectividad de manera remota, se adjunta evidencia de operatividad. NOTA EVIDENCIA EXCLUSION: EB ubicada en poste, requiere atencion en carro canasta, por seguridad no se permiten trabajos en altura despue de las 6 p.m., se debe realizar visita el dia 20.mayo.2018 apartir de las 6:00 a.m. Se excluye por imposibilidad de acceso a sitio por causa de terceros. | EB ubicada en poste, se realiza atencion con carro canasta, se valida nodos operativos pero con falla en conexion Oamp;M por lo que no hay conexion remota, se realiza recomisionamineto a los nodos, se recupera conectividad de manera remota, se adjunta evidencia de operatividad. NOTA EVIDENCIA EXCLUSION: EB ubicada en poste, requiere atencion en carro canasta, por seguridad no se permiten trabajos en altura despue de las 6 p.m., se debe realizar visita el dia 20.mayo.2018 apartir de las 6:00 a.m. S | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011020624 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.IND EDIFICIO CCI-2 UMTS(SECTOR V) / LTE (SECTOR L5) en Bogota EB sin PE. | BOG.IND Edificio CCI-2,BOG.IND Edificio CCI-2_L5,BOG.IND Edificio CCI-2_V | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-18 23:18:19 | may | 18 | 2018-05-18 23:18:18 | 2018-05-20 14:03:38 | 2018-05-20 14:02:36 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Yhonn Felipe Diaz Caviedes | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Se realiza reinicio de modulo RF | 2018-05-19 19:21:00 | 1231 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-18 22:50:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Software del Elemento de Red | bloqueo de modulo de RF |  | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011004819 | FAOB : Fuera de servicio EB: GUA.Pto Inirida GSM/UMTS/LTE afectando GUA.Pto Inirida-2 GSM/UMTS/LTE,VCH.Pto Carreno GSM/UMTS, VCH.Pto Carreno-2 GSM/UMTS/LTE en Guainia EB con PE. AFECTACION 100% PUERTO INIRIDA (VOZ Y DATOS )GSM/UMTS M100% V-D | GUA.Pto Inirida,GUA.Pto Inirida-2,GUA.Pto Inirida-2_1,GUA.Pto Inirida-2_3,GUA.Pto Inirida-2_A,GUA.Pto Inirida-2_C,GUA.Pto Inirida_1,GUA.Pto Inirida_2,GUA.Pto Inirida_3,GUA.Pto Inirida_A,GUA.Pto Inirida_C,VCH.Pto Carreno,VCH.Pto Carreno-2,VCH.Pto Carreno_1,VCH.Pto Carreno_2,VCH.Pto Carreno_3,VCH.Pto Carreno_A,VCH.Pto Carreno_C | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-10 17:36:42 | may | 10 | 2018-05-10 17:36:42 | 2018-06-05 11:20:08 | 2018-05-12 02:29:10 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | 23. Vandalismo | Hurto de Combustible | S BO TX E. Se valida aun servicios en falla, lo cual depende de la misma falla por el robo de bacterias en el nodo Mananitas. | 2018-05-12 02:29:10 | 642 | Nubia Stella Fuya |  | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla de Equipos del Elemento de Red | S BO TX E. Se valida aun servicios en falla, lo cual depende de la misma falla por el robo de bacterias en el nodo Mananitas. | S BO TX E. Se valida aun servicios en falla, lo cual depende de la misma falla por el robo de bacterias en el nodo Mananitas. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011020607 | FAOC: Fuera de servicio Sectores (Y Y2) EB: BAR.La Magdalena UMTS en Barranquilla EB sin PE. | BAR.La Magdalena,BAR.La Magdalena_Y,BAR.La Magdalena_Y2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 22:12:31 | may | 18 | 2018-05-18 22:12:15 | 2018-05-19 06:50:02 | 2018-05-19 02:47:18 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retornode red comercial y reset remoto al nodo EXCLUSION | 2018-05-19 00:01:00 | 215 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 20:26:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial bloqueando sectores | Tas aSmu Nokia y reporte ECA para exclusion del caso | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011020567 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAL.7 de Agosto-2 UMTS en Cali sin alarmas de energia EB sin PE. -90 DBM FSP (INC000011020271) | CAL.7 de Agosto-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 21:16:10 | may | 18 | 2018-05-18 21:16:06 | 2018-05-21 11:55:29 | 2018-05-19 07:10:19 | Campo SurOccidente | Emergencias | German Gil Ramos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | FEOB: Fuera de servicio EB: CAL.7 de Agosto-2 UMTS en Cali sin alarmas de energia EB sin PE. -90 DBM FSP (INC000011020271) Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta. Estación NO cuenta con respaldo de planta por lo tanto se debe reportar fallas de red comercial a la electrificadora. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | 2018-05-19 07:10:19 | 374 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FEOB: Fuera de servicio EB: CAL.7 de Agosto-2 UMTS en Cali sin alarmas de energia EB sin PE. -90 DBM FSP (INC000011020271) Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta. Estación NO cuenta con respaldo de planta por lo tanto se debe reportar fallas de red comercial a la electrificadora. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | FEOB: Fuera de servicio EB: CAL.7 de Agosto-2 UMTS en Cali sin alarmas de energia EB sin PE. -90 DBM FSP (INC000011020271) Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta. Estación NO cuenta con respaldo de planta por lo tanto se debe reportar fallas de red comercial a la electrificadora. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011020532 | FAOC: Fuera de servicio Sectores (850) EB: CHO.Capurgana UMTS en Choco EB con alarmas de energia con PE 7X24. | CHO.Capurgana | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-18 20:48:18 | may | 18 | 2018-05-18 20:47:58 | 2018-05-22 16:32:54 | 2018-05-20 15:38:33 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Edinson Isaac Montes Hernandez | Energia_Planta | Daño y/o Averia de Componentes Motor | El sitio entra en servicio con retorno de la red comercial de EMSELCA, al reponer cañuelas en sitio, planta se encuentra en reparacion | 2018-05-20 15:38:33 | 2621 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | El sitio sale de servicio al fallar red comercial y plantas por descargas atmofericas | Retorna la red comercial, sitio entra en servicio | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011020521 | RIS.Montelargo GSM/UMTS FAOC: Fuera de servicio EB: en Risaralda EB sin PE. | RIS.Montelargo,RIS.Montelargo_1,RIS.Montelargo_2,RIS.Montelargo_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | MEDIUM | LOW | 2018-05-18 20:39:44 | may | 18 | 2018-05-18 20:39:36 | 2018-05-28 16:18:27 | 2018-05-20 11:46:29 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Edinson Isaac Montes Hernandez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Tecnicos realizan repocision de acometidas, que habian sido hurtadas, sitio entra en servicio | 2018-05-20 11:46:29 | 1369 | Miguel Angel Lara Rocha |  | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | El sitio sale de servicio por hurto de acometidas y cables IF de TX | Repocision de acometidas hurtadas, sitio entra en servicio | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011020479 | FAOB: Fuera de servicio Sectores 1900 EB: CHI.Rio Frio-3 UMTS en Chia EB sin PE. (CRC) (FHG) INC000011020375 | CHI.Rio Frio-3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-18 20:01:23 | may | 18 | 2018-05-18 20:01:04 | 2018-05-21 11:57:10 | 2018-05-21 11:56:29 | Campo Centro | Z2 Cundinamarca al Occidente | Christian Eduardo Mejia Rincon | Hardware | Daño de hardware por Condicione sambientales | Se realiza cambio de tarjeta de Tx y system se comfirma servicios operativos se deja en monitoreo | 2018-05-21 08:00:00 | 3712 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-18 19:25:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | cambio de repuestos | Sitio administrativo no permiten el ingreso el fin de semana se solicita ingreso el dia lunes a las 8:00am, Se realiza cambio de tarjeta de Tx y system se comfirma servicios operativos se deja en monitoreo | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011005003 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Temp Casa de Paz UMTS en Cundinamarca sin alarmas de energia EB sin PE | CUN.Temp Casa de Paz | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-10 19:08:34 | may | 10 | 2018-05-10 19:08:33 | 2018-05-16 11:50:38 | 2018-05-16 11:50:30 | Campo Centro | Z2 Cundinamarca al Occidente | Christian Eduardo Mejia Rincon | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Se presenta falla de red comercial en sitio se genera ticket a la electrificaodra para la atención del sitio | 2018-05-16 10:54:00 | 8169 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-10 18:45:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | cambio de fusibles | Se presenta falla de red comercial en sitio se genera ticket a la electrificaodra para la atención del sitio | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011005079 | FAOB: Fuera de servicio Sector A EB: BOG.Granahorrar-1 GSM en Bogota sin alarmas de energia EB sin PE. TRABAJO NO EXITOSO ID 1472931 JUAN CARLOS RODRIGUEZ 3118568575 | BSC-728529,BssFunction=BSC-728529,BtsSiteMgr=BCF-53,GsmCell=BTS- | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-10 20:05:06 | may | 10 | 2018-05-10 20:04:36 | 2018-05-11 08:47:38 | 2018-05-11 08:47:33 | Campo Centro | Site Owner | Helberth Giovanni Sierra Flechas | FALLA DE BTS | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | COMPLEX MOVIL. Personal de Nokia realiza reinicio de bastidor quedando servicios operativos | 2018-05-11 08:34:00 | 847 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 18:27:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Software del Elemento de Red | Trabajo no exitoso de Nokia | COMPLEX MOVIL. Personal de Nokia realiza reinicio de bastidor quedando servicios operativos | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011005132 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Mosquera GSM/UMTS afectando a CUN.Mosquera La Estancia,CUN.Mosquera-4, CUN.Funza-5 en Cundinamarca Sin alarmas de energia EB con PE. | CUN.Funza-5,CUN.Funza-5_1,CUN.Funza-5_2,CUN.Funza-5_3,CUN.Funza-5_A,CUN.Funza-5_B,CUN.Funza-5_C,CUN.Mosquera-4,CUN.Mosquera-4_1,CUN.Mosquera-4_2,CUN.Mosquera-4_3,CUN.Mosquera-4_A,CUN.Mosquera-4_B,CUN.Mosquera-4_C,CUN.Mosquera_1,CUN.Mosquera_2,CUN.Mosquera_3,CUN.Mosquera_4,CUN.Mosquera_A,CUN.Mosquera_B,CUN.Mosquera_C,CUN.Madrid,CUN.Mosquera,CUN.Mosquera La Estancia_A,CUN.Mosquera La Estancia_B,CUN.Mosquera La Estancia_C,CUN.Mosquera La Estancia_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-10 20:36:35 | may | 10 | 2018-05-10 20:36:34 | 2018-05-21 11:39:46 | 2018-05-12 08:48:32 | Campo Centro | Z3 Cundinamarca al Oriente | Johnatan Felipe Martinez Garcia | FALLA DE RADIO MICROONDAS | ERROR DE CONFIGURACION | Lluvias en la zona retrasan trabajos. Personal de SMU identifica que se presenta bloqueo de control y tarjetas main en radio ipasolink200. Se evidencia que radio cuenta con modulación adaptativa, se deja en 128QAM. Se forzan servicios al sistema 2 y se normalizan. Por lluvias en la zona no se logran revisar equipos en torre. Servicios quedan operativos mientras descarte final. | 2018-05-11 08:16:16 | 446 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-10 20:18:06 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Transmision | Falla en radio microondas uPasolink 200 | Lluvias en la zona retrasan trabajos. Personal de SMU identifica que se presenta bloqueo de control y tarjetas main en radio ipasolink200. Se evidencia que radio cuenta con modulación adaptativa, se deja en 128QAM. Se forzan servicios al sistema 2 y se normalizan. Por lluvias en la zona no se logran revisar equipos en torre. Servicios quedan operativos mientras descarte final. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011005230 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.IND Dismel UMTS/LTE en Cartagena EB sin PE. | CAR.IND DISMEL,CAR.IND Dismel | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 21:39:53 | may | 10 | 2018-05-10 21:39:23 | 2018-05-11 07:27:07 | 2018-05-11 07:26:39 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de las 10/05/2018 19:45:50 hasta las 11/05/2018 6:08:16. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 5016755 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora ELECTRICARIBE. | 2018-05-11 06:08:16 | 622 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 19:45:50 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011020255 | FAOB: Fuera de servicio Sectores L2 EB: BOG.Santa Ana-2 LTE en Bogota EB sin PE. (Reinicio). | BOG.Santa Ana-2,BOG.Santa Ana-2_L2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 17:25:42 | may | 18 | 2018-05-18 17:25:41 | 2018-05-23 06:31:31 | 2018-05-22 12:39:27 | Campo Centro | Site Owner | Helberth Giovanni Sierra Flechas | FALLA DE NODOB | AVERIA DE TARJETA/MODULO FPFD | COMPLEX MOVIL. Cambio de Puerto en FPFD y Ajuste de OVPs | 2018-05-22 10:09:00 | 5385 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 16:24:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Alarma de RP3 optical Failure | COMPLEX MOVIL. Cambio de Puerto en FPFD y Ajuste de OVPs | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011005252 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Tumaco-4 GSM/UMTS/LTE en Nariño con alarmas de energia EB con PE. | NAR.Tumaco-4_B,NAR.Tumaco-4,NAR.Tumaco-4_1,NAR.Tumaco-4_2,NAR.Tumaco-4_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-10 22:03:50 | may | 10 | 2018-05-10 22:03:44 | 2018-05-28 14:58:50 | 2018-05-11 10:30:45 | Campo SurOccidente | Emergencias | Efren Ricardo Paz Jimenez | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE BOMBA DE INYECCION | Se recupera operatividad de la planta eléctrica se encuentra obstrucción en ductos de alimentación | 2018-05-11 07:59:00 | 616 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 21:43:00 | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | se presenta atentado en torre de electrificadora, la planta presenta daño en manguera de alimentación de combustible |  | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011005266 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Kennedy GSM en Barranquilla EB sin PE. | BAR.Kennedy_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 22:34:05 | may | 10 | 2018-05-10 22:34:05 | 2018-05-24 16:50:06 | 2018-05-15 17:32:14 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ricardo Alberto Hurtado Sanabria | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | Se presenta alarma PSF Battery backup maintenance alarm, relacionada con falla de energía comercial, se realiza reinicio del demarcador después del retorno de la energía comercial. | 2018-05-15 17:32:14 | 2505 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Transmision | Se presenta alarma PSF Battery backup maintenance alarm, relacionada con falla de energía comercial, se realiza reset del demarcador después del retorno de la energía comercial. | Se realiza reinicio del demarcador, posterior al retorno de falla de ac comercial, relacionado en la alarma PSF Battery backup maintenance alarm | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011020139 | FAOB: Fuera de servicio EB: SAN.Serie Bay GSM/UMTS/LTE en San andres EB sin PE. (TX) | SAN.Serie Bay,SAN.Serie Bay_1,SAN.Serie Bay_2,SAN.Serie Bay_A,SAN.Serie Bay_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-18 16:05:52 | may | 18 | 2018-05-18 16:05:47 | 2018-05-26 19:10:39 | 2018-05-26 19:10:38 | Campo Centro | Site Owner | Julio Cesar Tunjano Pinzon | Hardware | Daño de hardware por Condicione sambientales | se ejecuta cambio de radio microondas | 2018-05-26 19:10:38 | 11404 | Nubia Stella Fuya |  | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | se presenta averia de radio microondas por descarga atmosferica | se ejecuta cambio de radio microondas | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011019954 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Briceno-2 UMTS en Cundinamarca EB sin PE. | CUN.Briceno-2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-18 14:22:12 | may | 18 | 2018-05-18 14:21:42 | 2018-05-22 16:15:30 | 2018-05-19 14:31:00 | Campo Centro | Site Owner | Jorge Andres Acero Hernandez | FALLA DE NODOB | CONEXIONES/CRUZADAS | Solo se permite acceso por parte de ATC a las1 pm Se verifica desconexion de cruzada en puerto de equipo alcatel, se verifica que personal realizo el dia de ayer trabajo de ruta Tx yu posiblemente desajustaron la cruzada. Se reajusta cruzada y se recupera servicios UMTS. | 2018-05-19 14:13:00 | 1548 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 12:25:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se verifica desconexion de cruzada en puerto de equipo alcatel, se verifica que personal realizo el dia de ayer trabajo de ruta Tx yu posiblemente desajustaron la cruzada. Se reajusta cruzada y se recupera servicios UMTS. | Solo se permite acceso por parte de ATC a las1 pm Se verifica desconexion de cruzada en puerto de equipo alcatel, se verifica que personal realizo el dia de ayer trabajo de ruta Tx yu posiblemente desajustaron la cruzada. Se reajusta cruzada y se recupera servicios UMTS. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011019951 | FEOC: Fuera de servicio EB: CHO.Balboa GSM en Choco EB con PE.7X12 | CHO.Balboa_1,CHO.Balboa_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 14:20:06 | may | 18 | 2018-05-18 14:20:05 | 2018-05-21 15:48:18 | 2018-05-18 18:57:16 | Campo Noroccidente | Site Owner | Edinson Isaac Montes Hernandez | Energia_Transferencia | Bloqueo de Transferencia | Tecnicos corrigen falla de la ATS, sitio 7x24, entra en servicio | 2018-05-18 18:57:16 | 231 | Miguel Angel Lara Rocha |  | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | El sitio sale de servicio por falla de la ATS, debido a descargas atmofericas | Se corrije falla en ATS, sitio entra en servicio | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011019838 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.El Real UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.El Real | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-18 13:01:53 | may | 18 | 2018-05-18 13:01:47 | 2018-05-19 05:10:59 | 2018-05-19 05:10:58 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentran alarmas de POWERON RESET a las 13:13, Los servicios se recuperan a las 13:11. Falla por energia. | 2018-05-19 05:10:58 | 47 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentran alarmas de POWERON RESET a las 13:13, Los servicios se recuperan a las 13:11. Falla por energia. | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentran alarmas de POWERON RESET a las 13:13, Los servicios se recuperan a las 13:11. Falla por energia. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011005526 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.Purina que incide en la EB CAR.Cartagenita GSM/UMTS , CAR.Palmeras-2, CAR.Cementerio-3 GSM/UMTS.. VER NOTAS | CAR.Cartagenita,CAR.Cartagenita_A,CAR.Cartagenita_C,CAR.Cementerio-2_1,CAR.Cementerio-2_2,CAR.Cementerio-2_A,CAR.Cementerio-2_B,CAR.Cementerio-3_1,CAR.Cementerio-3_3,CAR.Cementerio-3_B,CAR.Cementerio-3_C,CAR.El Libano_3,CAR.Palmeras-2,CAR.Palmeras-2_2,CAR.Palmeras-2_A,CAR.Purina,CAR.Purina_2,CAR.Purina_3,CAR.Purina_A,CAR.Purina_B,CAR.Purina_C,CAR.Recreo-2_1,CAR.Recreo-2_2,CAR.Recreo_1,CAR.Recreo_2,CAR.Recreo_3,CAR.Recreo_A,CAR.Recreo_B,CAR.Recreo_C,CAR.Villa Lorena-2_1,CAR.Villa Lorena-2_2,CAR.Villa Lorena-2_A,CAR.Villa Lorena-2_B,CAR.Villa Lorena-2_C,CAR.Villa Lorena_C,CAR.Tamarindo-2_B,CAR.Simon Bolivar-3_2,CAR.Simon Bolivar-3_3,CAR.Simon Bolivar-3_A,CAR.Simon Bolivar-3_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-11 01:24:40 | may | 11 | 2018-05-11 01:24:35 | 2018-05-11 12:03:00 | 2018-05-11 07:52:39 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 11/05/2018 1:01:12 a las 11/05/2018 7:40:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora (ELECTRICARIBE) # 3347788. | 2018-05-11 07:40:16 | 399 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-11 01:01:12 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011019716 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.El Calao GSM/UMTS/LTE en Cordoba EB sin PE. | COR.El Calao,COR.El Calao_1,COR.El Calao_I,COR.El Calao_J,COR.El Calao_O,COR.El Calao_P | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-18 12:00:44 | may | 18 | 2018-05-18 12:00:07 | 2018-05-18 20:51:30 | 2018-05-18 20:51:24 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-18 12:50:00 | 292 | Usuario Desarrollo | 2018-05-18 07:58:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Sitio sin planta eléctrica. | Sitio sin planta eléctrica se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011019545 | FAOB: Fuera de servicio EB: CAS.Paz de Ariporo-3 UMTS (1900) en Casanare EB con PE. | CAS.Paz de Ariporo-3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-18 10:15:07 | may | 18 | 2018-05-18 10:14:49 | 2018-06-01 11:07:46 | 2018-06-01 11:07:43 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | En la zona se reporta corte de red comercial por temporada invernal, la electrificadora realiza corte de red comercial, por maniobras de mantenimiento, corrección de daños en la estructuras de media tensión en la zonas, causando alarmas de energía en la estaciones base, incluido afectación de servicio en las estaciones base, que están sin respaldo de baterías, planta eléctrica en la zona, la electrificadora normaliza fluido eléctrico. | 2018-05-18 18:00:00 | 600 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 08:00:00 | IMPOSIBILIDAD DE LLEGAR AL SITIO POR PAROS U ORDEN PUBLICO | Falla de Equipos del Elemento de Red | Según información de campo se realiza ajuste en conexión de equipos versos antenas se realiza limpieza de conectores. SMU tarda en llegar a sitio. | Reporte por degradación en servicio UMTS se envió personal técnico para revisión en sitio. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011019542 | FEOB: Fuera de servicio EB: BAR.El Bosque GSM en Barranquilla(intermitencia) sin alarmas de energia EB con PE. | BAR.El Bosque,BAR.El Bosque_1,BAR.El Bosque_2,BAR.El Bosque_3,BAR.El Bosque_A,BAR.El Bosque_B,BAR.El Bosque_C,BAR.El Bosque | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 10:11:32 | may | 18 | 2018-05-18 10:11:27 | 2018-05-19 17:21:54 | 2018-05-19 17:21:51 | Campo Costa | Site Owners Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se estabilizan las Fluctuaciones, Corte de AC comercial o evento eléctrico | 2018-05-18 09:15:49 | 3 | User EvA | 2018-05-18 09:12:10 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | E.B con baja autonomia de baterias. | Se realiza reset físico a módulo ESMA con lo que el servicio se restablece. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011005661 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Rb Hacienda GSM (A) en Bogota EB sin PE. (reinicio ) | BOG.Rb Hacienda,BOG.Rb Hacienda_A | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-11 04:48:39 | may | 11 | 2018-05-11 04:48:36 | 2018-05-12 20:12:28 | 2018-05-12 20:12:19 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Juan Alberto Hernandez Gonzalez | FALLA DE BTS | AVERIA DE TRX |  | 2018-05-11 05:24:00 | 60 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-11 04:24:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Falla de HW | remplazo de HW EXPB | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011005677 | FAOB: Fuera de servicio EB: (satelital) VCH.Santa Rosalia UMTS en Vichada EB con PE. | VCH.Santa Rosalia,VCH.Santa Rosalia_Y3,VCH.Santa Rosalia_Z | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-11 05:01:55 | may | 11 | 2018-05-11 05:01:06 | 2018-05-11 16:34:07 | 2018-05-11 16:33:18 | Campo Centro Poblaciones | Z17 Satelitales/Arauca/SJG Y Territorios | Rosa Leylany Mesa Chaparro | Fallo de Software | Bloqueo de puertos | Se realiza desbloqueo de puerto ETH en Cas.el convento. | 2018-05-11 11:58:00 | 452 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 04:26:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Transmision | Se presenta bloqueo de puerto ETH en CAs. el convento.y las condiciones climaticas retrasan el desplazamiento a sitio. | Se realiza desbloqueo de puerto ETH en Cas.el convento. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011005731 | FI: Fuera de servicio EB: VCH.La Primavera GSM/UMTS en Vichada(intermitencia) sin alarmas de energia EB con PE. | VCH.La Primavera_2,VCH.La Primavera_A,VCH.La Primavera_B,VCH.La Primavera,VCH.La Primavera_1 | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-11 06:03:38 | may | 11 | 2018-05-11 06:03:35 | 2018-05-11 16:03:00 | 2018-05-11 16:02:51 | Campo Centro Poblaciones | Z17 Satelitales/Arauca/SJG Y Territorios | Rosa Leylany Mesa Chaparro | KPI#039;s Degradados | Degradación por clima: lluvias, bruma, tormentas | Se normalizan las condiciones climáticas en la zona (Bruma) y los servicios se normaliza. | 2018-05-11 07:20:00 | 135 | User EvA | 2018-05-11 05:05:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Transmision | Se presenta degradación de enlaces microondas que lleva la TX de estas estaciones. | Se normalizan las condiciones climáticas en la zona (Bruma) y los servicios se normaliza. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011005747 | FI: Fuera de servicio EB: CAS.Santa Barbara-2 GSM en Casanare(intermitencia) con alarmas de energia EB con PE. | CAS.Santa Barbara_2,CAS.Santa Barbara_3,CAS.Santa Barbara-2_1,CAS.Santa Barbara-2_2,CAS.Santa Barbara-2_3,CAS.Santa Barbara_1 | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 06:13:14 | may | 11 | 2018-05-11 06:12:44 | 2018-05-11 08:18:35 | 2018-05-11 08:18:32 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | FALLA DE ENLACE MICROONDAS | DEGRADACION POR CLIMA: LLUVIAS, BRUMA, TORMENTAS | Se reporta intermitencia de servicio por degradación de los enlaces de microondas en la zona, caso escalado al área encargada. | 2018-05-11 05:22:00 | 22 | User EvA | 2018-05-11 05:00:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Según las pruebas realizadas la falla está asociada a factores climáticos propios del terreno llano, se adelanta trabajos, maniobras para cambio de algunos equipos en la zona. | Se confirma normalidad en desempeño de los radios de microondas en la zona. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011005827 | FAOC: Fuera de servicio EB: SUC.Since-2 GSM/UMTS en Sucre EB sin PE. (Niveles -90 dBm) | SUC.Since-2,SUC.Since-2_A,SUC.Since-2_B,SUC.Since-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 06:58:00 | may | 11 | 2018-05-11 06:58:00 | 2018-06-07 14:16:24 | 2018-05-13 09:10:08 | Campo Costa | CCR Costa | Carlos Alberto de la Cruz Cantillo | FALLA DE ENLACE MICROONDAS | DEGRADACION POR CLIMA: LLUVIAS, BRUMA, TORMENTAS | Se logra reapuntar enlace degradado por fuertes brisas y precipitaciones presentadas en la zona. | 2018-05-13 09:10:08 | 788 | Miguel Angel Lara Rocha |  | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Transmision | Enlace desalineado | Se logra reapuntar enlace degradado por fuertes brisas y precipitaciones presentadas en la zona. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011019147 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAU.Pachonga GSM en Cauca Con Alarmas de Energia Activas EB con PE.7*24 | CAU.Pachonga_1,CAU.Pachonga_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 04:44:38 | may | 18 | 2018-05-18 04:43:58 | 2018-06-06 17:45:29 | 2018-06-06 15:30:23 | Campo SurOccidente | Emergencias | Ferney Cordoba Segura | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA Y/O AVERIA DE COMPONENTES MOTOR | Personal realizando cambio de planta en el sitio | 2018-05-18 22:21:34 | 295 | Miguel Angel Lara Rocha |  | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Cambio de la planta | personal cancela actividad de cambio de planta por fuerte lluvia en la zona | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011019121 | FAOB: Fuera de servicio Sectores 850 EB: BOG.San Patricio-3:H1 UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.San Patricio-3:H1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-18 03:52:09 | may | 18 | 2018-05-18 03:51:52 | 2018-05-19 02:28:23 | 2018-05-19 02:27:46 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Erwin Eliecer Guerrero Osorio | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Se realiza reinicio remoto y servicio queda operativo | 2018-05-19 00:38:00 | 1189 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-18 04:49:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Otro Tipo de Falla | Bloqueo de system module | Se realiza reinicio remoto y servicio queda operativo | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011019090 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Mazuren GSM (1,A) en Bogota con alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Mazuren,BOG.Mazuren_1,BOG.Mazuren_A | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-18 03:12:45 | may | 18 | 2018-05-18 03:12:44 | 2018-05-19 14:00:04 | 2018-05-19 14:00:03 | Campo Centro | Site Owner | Helberth Giovanni Sierra Flechas | FALLA DE BTS | AVERIA DE MODULO ERPA/ERTA/ESMA | COMPLEX MOVIL. Se realiza cambi de ESMA, de rectificadores y recomisionamiento quedando servicios operativos | 2018-05-19 13:27:22 | 2076 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 02:51:34 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Verificar en sitio | Pendiente ingreso de solucion | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011005938 | FI: Fuera de servicio EB: CAS.Santa Barbara GSM en Casanare(intermitencia) con alarmas de energia EB con PE. | CAS.Santa Barbara-2_3,CAS.Santa Barbara-2_1,CAS.Santa Barbara-2_2 | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-11 08:11:51 | may | 11 | 2018-05-11 08:11:50 | 2018-05-11 12:29:44 | 2018-05-11 12:29:32 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | FALLA DE ENLACE MICROONDAS | DEGRADACION POR CLIMA: LLUVIAS, BRUMA, TORMENTAS | Reporte por intermitencia esta falla está asociada a desvanecimiento de los enlaces de microondas en la zona norte del CASANARE- se adelanta maniobras de instalación de unos equipos nuevos para dar una posible solución a este tema. | 2018-05-11 07:11:00 | 11 | User EvA | 2018-05-11 07:00:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Reporte por intermitencia esta falla está asociada a desvanecimiento de los enlaces de microondas en la zona norte del CASANARE- se adelanta maniobras de instalación de unos equipos nuevos para dar una posible solución a este tema. | Reporte por intermitencia esta falla está asociada a desvanecimiento de los enlaces de microondas en la zona norte del CASANARE- se adelanta maniobras de instalación de unos equipos nuevos para dar una posible solución a este tema. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011019048 | FAOB: Fuera de servicio EB: GUA.Pto Inirida UMTS Afectando a GUA.Pto Inirida-2, VCH.Pto Carreno GSM*UMTS en Guainia EB con PE. 100% M UMTS | GUA.Pto Inirida,GUA.Pto Inirida-2,GUA.Pto Inirida-2_1,GUA.Pto Inirida-2_3,GUA.Pto Inirida-2_A,GUA.Pto Inirida-2_C,GUA.Pto Inirida-2_I,GUA.Pto Inirida-2_O,VCH.Pto Carreno,VCH.Pto Carreno-2,VCH.Pto Carreno_2,VCH.Pto Carreno_3,VCH.Pto Carreno_A,VCH.Pto Carreno_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-18 02:07:12 | may | 18 | 2018-05-18 02:07:06 | 2018-06-05 11:24:35 | 2018-05-18 22:52:49 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | William Alexander Vesga Beltran | Energia_Hurto | Banco de Baterias | IPRAN informa que: Se genera afectación por hurto del banco de baterías en nodo antes de Inírida, llamado cerro casuarito. Técnico llega al nodo y deja instalado respaldo de baterías y cargue de las mismas, normalizando el servicio. Se validan servicios y se encuentran bloqueados los sectores GSM de VCH.PTO CARREÑO, se realiza reinicio de los sectores y sube el servicio. Del mismo se encuentra bloqueado el Nodo B 1900 GUA.PTO INIRIDA-2, se realiza reinicio pero no suben las celdas en el RF 1.2.1 FXFC. Se solicita a FA crear FSP para GUA.PTO INIRIDA-2 UMTS 1900 | 2018-05-18 22:19:22 | 1261 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 01:17:59 | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | IPRAN informa que: Se genera afectación por hurto del banco de baterías en nodo antes de Inírida, llamado cerro casuarito. Técnico llega al nodo y deja instalado respaldo de baterías y cargue de las mismas, normalizando el servicio. Se validan servicios y se encuentran bloqueados los sectores GSM de VCH.PTO CARREÑO, se realiza reinicio de los sectores y sube el servicio. Del mismo se encuentra bloqueado el Nodo B 1900 GUA.PTO INIRIDA-2, se realiza reinicio pero no suben las celdas en el RF 1.2.1 FXFC. Se solicita a FA crear FSP para GUA.PTO INIRIDA-2 UMTS 1900 | IPRAN informa que: Se genera afectación por hurto del banco de baterías en nodo antes de Inírida, llamado cerro casuarito. Técnico llega al nodo y deja instalado respaldo de baterías y cargue de las mismas, normalizando el servicio. Se validan servicios y se encuentran bloqueados los sectores GSM de VCH.PTO CARREÑO, se realiza reinicio de los sectores y sube el servicio. Del mismo se encuentra bloqueado el Nodo B 1900 GUA.PTO INIRIDA-2, se realiza reinicio pero no suben las celdas en el RF 1. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011019046 | FAOC: Fuera de servicio EB: MON.La Castellana:H1 GSM/UMTS/LTE en Monteria EB sin PE. (CRC) | MON.La Castellana:H1,MON.La Castellana:H1_1,MON.La Castellana:H1_2,MON.La Castellana:H1_3,MON.La Castellana:H1_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-18 02:04:11 | may | 18 | 2018-05-18 02:04:10 | 2018-05-31 17:59:05 | 2018-05-31 17:58:58 | Campo Costa | Site Owners Costa | Leonardo Gomez Gutierrez | CL-07. Robo o Vandalismo | Vandalismo de cableado y/o aterrizaje | Se presenta falla de energía debido a hurto de cajas primarias, posterior a eso se debio realizar poda y cambio de aisladores, logrando asi normalizar servicios. | 2018-05-31 17:58:58 | 15093 | Miguel Angel Lara Rocha |  | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de energía debido a hurto de cajas primarias, posterior a eso se debio realizar poda y cambio de aisladores, logrando asi normalizar servicios. | Se presenta falla de energía debido a hurto de cajas primarias, posterior a eso se debio realizar poda y cambio de aisladores, logrando asi normalizar servicios. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011006018 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Monjes GSM/UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.Monjes,BOG.Monjes_1,BOG.Monjes_2,BOG.Monjes_3,BOG.Monjes_A,BOG.Monjes_B,BOG.Monjes_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 08:50:02 | may | 11 | 2018-05-11 08:50:02 | 2018-05-16 18:20:06 | 2018-05-16 18:19:52 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Marcela Consuegra | CORTE/FALLA DE FIBRA | AVERIA EN FIBRA DE PROVEEDOR AFECTA IPRAN | Personal de Fibra (IPRAN) ejecuta correctivos sobre FO | 2018-05-16 16:00:00 | 7646 | User EvA | 2018-05-11 08:34:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Transmision | Daño sobre red IPRAN | Se ejecutan correctivos por parte de personal de IPRAN. Pendiente el informe | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011018938 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.Majaguas UMTS en Bolivar EB sin PE. | BOL.Majaguas | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-17 23:33:05 | may | 17 | 2018-05-17 23:32:44 | 2018-05-18 00:55:09 | 2018-05-18 00:55:07 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial | 2018-05-17 23:59:00 | 91 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 22:28:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Reporte ECA | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011018924 | MC: SIN TRAFICO de Voz y Datos EB UMTS CAL.San Antonio Sectores [I, J, K, O, P, Q] en la ciudad de Cali(Accesibilidad 0%) |  | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | MEDIUM | LOW | 2018-05-17 23:06:53 | may | 17 | 2018-05-17 23:05:55 | 2018-06-05 15:44:06 | 2018-05-18 19:17:07 | Campo SurOccidente | Site Owner | Efren Ricardo Paz Jimenez | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Se cambia repuesto malo FSMF System Module | 2018-05-18 19:17:07 |  | Lourdene Buendia |  | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | equipos malo FSMF System Module | aplica para exclusion | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011006143 | FI: Fuera de servicio EB: (satelital) AMZ.Puerto Narino UMTS en Amazonas(intermitencia) sin alarmas de energia EB con PE. | AMZ.Puerto Narino_1,AMZ.Puerto Narino_2 | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-11 09:37:04 | may | 11 | 2018-05-11 09:37:02 | 2018-05-21 10:47:43 | 2018-05-21 10:47:21 | Campo Centro Poblaciones | Z17 Satelitales/Arauca/SJG Y Territorios | Rosa Leylany Mesa Chaparro | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Retorno de red comercial en la zona | 2018-05-11 09:45:00 | 27 | User EvA | 2018-05-11 09:18:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | La transferencia no tiene soporte de baterias y lel plc no permite el ingreso de la planta | Retorno de red comercial en la zona | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011006147 | FAOB: Fuera de servicio EB: SND.Landazuri-2 LTE, SND.Velez-2 LTE, SND.EL Penon LTE en Santander EB sin PE. M100% LTE | SND.El Penon,SND.Landazuri-2,SND.Velez-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-11 09:39:03 | may | 11 | 2018-05-11 09:38:56 | 2018-05-11 22:01:23 | 2018-05-11 22:01:18 | Gestion de Fallas | FO-SDH/DWDM | Sergio Andres Camacho Galan | Conectividad | Perdida de gestión | Realizan migración de fibra por una ruta alterna. | 2018-05-11 14:22:00 | 338 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 08:44:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Transmision | La fibra óptica pasa por predio privado, dueño del predio solicita retirar fibra óptica de su predio. | Se mantiene enlace en monitoreo | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011018858 | FAOB: Fuera de servicio Sectores L3 EB: FAC.Los Llanitos LTE en Facatativa EB con PE. (CRC) (Reinicio). | FAC.Los Llanitos_L3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-17 21:22:08 | may | 17 | 2018-05-17 21:22:07 | 2018-05-21 18:06:11 | 2018-05-21 18:06:10 | Campo Centro | Z2 Cundinamarca al Occidente | Christian Eduardo Mejia Rincon | Hardware | Daño de hardware por Condicione sambientales | Se realiza cambio de hw confirmando servicios operativos. Se presenta falla de modulo RF y de modulo system se intenta cambio de los equipos pero por problemas de horario y lluvia se deja para el dia siguiente. | 2018-05-17 21:50:00 | 46 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 21:04:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | cambio de hw | Se realiza cambio de hw confirmando servicios operativos. Se presenta falla de modulo RF y de modulo system se intenta cambio de los equipos pero por problemas de horario y lluvia se deja para el dia siguiente. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011018857 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAR.IND Dismel UMTS/LTE en Cartagena sin alarmas de energia EB sin PE. | CAR.IND DISMEL,CAR.IND Dismel,CAR.IND Mutual | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-17 21:21:19 | may | 17 | 2018-05-17 21:21:18 | 2018-05-23 15:31:31 | 2018-05-19 17:18:08 | Campo Costa | Site Owners Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA EN PROCESO ADMINISTRATIVO | EL CLIENTE APAGA LA ESTACION BASE/SOLUCION INDOOR | Estación base bajo régimen de ahorro energético, es apagada por el cliente cuando no está laborando así: LUNES A VIERNES: Desde las 19:00 horas hasta las 6:00 del día siguiente. SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS Apagado las 24 horas. | 2018-05-18 06:06:00 | 655 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 19:11:00 | FALLA RED COMERCIAL | Otro Tipo de Falla | Equipos apagados por el cliente en horario no hábil | Estación base bajo régimen de ahorro energético, es apagada por el cliente cuando no está laborando así: LUNES A VIERNES: Desde las 19:00 horas hasta las 6:00 del día siguiente. SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS Apagado las 24 horas. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011018853 | FAOB: Fuera de servicio Sectores 850 EB: CHI.U Sabana-2:H1 UMTS en Chia EB sin PE. (CRC) | CHI.U Sabana-2:H1,CHI.U Sabana-2:H1_X,CHI.U Sabana-2:H1_Y,CHI.U Sabana-2:H1_Y1,CHI.U Sabana-2:H1_Y2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-17 21:14:39 | may | 17 | 2018-05-17 21:14:39 | 2018-05-18 11:03:41 | 2018-05-18 11:03:39 | Campo Centro | Z2 Cundinamarca al Occidente | Christian Eduardo Mejia Rincon | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Se presenta falla de red ocmercial en la zona sitio sin respaldo de planta electrica y posterior bloqueo de equipos se realiza un reinicio en sitio | 2018-05-18 10:57:00 | 618 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 00:39:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | cambio de fusibles | Se presenta falla de red ocmercial en la zona sitio sin respaldo de planta electrica y posterior bloqueo de equipos se realiza un reinicio en sitio | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011006277 | FAOB: Fuera de servicio Sectores X,Y1,Y3,Z EB: CAS.Algarrobos UMTS en Casanare EB con PE. (Reinicio). | CAS.Algarrobos,CAS.Algarrobos_I,CAS.Algarrobos_O,CAS.Algarrobos_X,CAS.Algarrobos_Y1,CAS.Algarrobos_Y3,CAS.Algarrobos_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 10:44:00 | may | 11 | 2018-05-11 10:43:42 | 2018-05-11 17:42:37 | 2018-05-11 17:42:28 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Reporte por falla en la estación base se reporta degradación de servicio en la EB según información de campo se realiza cambio de HW, Jumper. | 2018-05-11 16:00:00 | 300 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 11:00:00 | IMPOSIBILIDAD DE LLEGAR AL SITIO POR PAROS U ORDEN PUBLICO | Falla de Equipos del Elemento de Red | Posible falla en sistema radiante, se realiza inspección visual se deja en observación seguimiento. En caso de continuar la falla se requiere escalara a proveedor. | Revisión de conexiones, entre los equipos se realiza cambio de HW, | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011006286 | FAOC:Fuera de servicio 1.07% UMTS en VALLE (18 wcell de 1679), 1 completas (VAL.Andinapolis) 4 por sectores (VAL.Ansermanuevo,VAL.La Union,VAL.Toro,VAL.Zarzal-4) (VER NOTAS) | VAL.Bugalagrande,VAL.Andinapolis,VAL.Ansermanuevo,VAL.Toro,VAL.Toro-2,VAL.Zarzal-4,VAL.San Pedro,VAL.La Union,VAL.La Union-2,VAL.Ceilan | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-11 10:50:36 | may | 11 | 2018-05-11 10:49:58 | 2018-05-11 16:25:01 | 2018-05-11 16:25:00 | Gestion de Fallas | FO-SDH/DWDM | Luis Alejandro Forero Sotelo | Conectividad | Perdida de gestión | Realizaron tendido de 300 metros de fibra e instalación de una caja de empalme | 2018-05-11 13:38:00 | 267 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 09:11:00 | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Transmision | Evento de fibra a 10400 mts medido desde TULUA hacia BUGA, ocasionado por paso de maquinaria pesada que corto la fibra ubicada en la carrera 40 en la variante Tuluá - Buga | Se mantiene enlace en monitoreo | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011018793 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Nueva Granada:P2 UMTS en Bogota EB sin PE. FSP INC000010328251 (MAIL) | BOG.Nueva Granada:P2_O | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-17 20:19:44 | may | 17 | 2018-05-17 20:18:58 | 2018-05-18 19:08:26 | 2018-05-18 19:08:21 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Sergio Enrique Gutierrez Bello | FALLA DE EQUIPO MULTIPLEXOR | AVERIA DE MULTIPLEXOR ALCATEL | Se verifican servicio y se encuentran operativos con los trabajos ejecutados porGDRT, Claro Fijo, configuraciones e IPRAN. La ruta anterior no ha sido borrada por lo que hay duplicdad y por eso no suben los servicios. Configuraciones realizara el borrado con el VoBo de las personas que estuvieron en conferencia servicios operativos | 2018-05-18 18:56:00 | 156 | Diego Ricardo Aguilera Rios | 2018-05-18 16:20:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Transmision | Se verifican servicio y se encuentran operativos con los trabajos ejecutados porGDRT, Claro Fijo, configuraciones e IPRAN. La ruta anterior no ha sido borrada por lo que hay duplicdad y por eso no suben los servicios. Configuraciones realizara el borrado con el VoBo de las personas que estuvieron en conferencia servicios operativos |  | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011018668 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.Barbosa ANT.Concepcion ANT.Concepcion ANT.Alejandria ANT.Caracoli LTE ANT.Gomez Plata-2 UMTS en Antioquia EB con PE. PPC ANT.Barbosa | ANT.Alejandria,ANT.Barbosa,ANT.Barbosa-2,ANT.Concepcion,ANT.Caracoli,ANT.Gomez Plata-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-17 18:30:37 | may | 17 | 2018-05-17 18:30:35 | 2018-05-17 23:17:52 | 2018-05-17 23:17:40 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | William Alexander Vesga Beltran | Cableado/Conexiones | Corte de fibra | Se establece comunicación F SDH quienes informan de falla desde las 17:05 por caída de árbol sobre fibra y posterior solución reacomodando la fibra, las alarmas coinciden con la hora de afectación y como punto común de los servicios se tiene DWDM- 26-233_ANT_BARBOSA OTN 1800(1). Se validan servicios y se encuentran operativos. | 2018-05-17 22:08:53 | 304 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 17:04:38 | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Transmision | Se establece comunicación F SDH quienes informan de falla desde las 17:05 por caída de árbol sobre fibra y posterior solución reacomodando la fibra, las alarmas coinciden con la hora de afectación y como punto común de los servicios se tiene DWDM- 26-233_ANT_BARBOSA OTN 1800(1). Se validan servicios y se encuentran operativos. | Se establece comunicación F SDH quienes informan de falla desde las 17:05 por caída de árbol sobre fibra y posterior solución reacomodando la fibra, las alarmas coinciden con la hora de afectación y como punto común de los servicios se tiene DWDM- 26-233_ANT_BARBOSA OTN 1800(1). Se validan servicios y se encuentran operativos. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011018633 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.Malambo-2 GSM en Atlantico sin alarmas de energia EB sin PE. (CRC) | ATL.Malambo-2_B,ATL.Malambo-2_C,ATL.Malambo-2,ATL.Malambo-2_1,ATL.Malambo-2_2,ATL.Malambo-2_3,ATL.Malambo-2_A,SIN.20 de Enero | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-17 18:23:03 | may | 17 | 2018-05-17 18:11:41 | 2018-05-24 10:17:10 | 2018-05-24 10:17:03 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | Hardware | Desconocida | Se realiza cambio de módulo FAN en Ipasolink 200, dos rectificadores en falla power ZTE se dejan servicios operativos estables. | 2018-05-24 10:17:03 | 37 | Eyder Efren Buitrago Triana |  | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Transmision | Se detecta mal funcionamiento módulo FAN Ipasolink 200. | Se realiza cambio de módulo FAN en Ipasolink 200, dos rectificadores en falla power ZTE se dejan servicios operativos estables. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011006478 | FTX: Troncal IPRAN AAC-CAS.AGUAZUL-M1 1/2/8 -A/AC-CAS.EL_TOTUMO-M1 1/1/7. |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-11 12:32:53 | may | 11 | 2018-05-11 12:27:26 | 2018-05-15 12:37:28 | 2018-05-15 12:37:20 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | FALLA DE RADIO MICROONDAS | ANTENA - AVERIA | Para este caso reitero el tema,- en la zona se adelanta maniobras para, instalación de enlaces de microondas, como reemplazo de los enlaces es NEC. Con el fin de mitigar las continuas fallas reportadas por desvanecimiento de los enlaces, por factores climáticos propios del terreno llano, en cuanto a la falla en curso, es necesario validar con el área de transporte, para que al finalizar los trabajos, los radios queden integrados a gestión, en oportunidades anteriores cuando se hace cambio de radios NEC a HUAWEI los dejan fuera de gestión- por favor averiguar CRQ de los trabajos que se adelantan en la zona, por otro lado SMU no se desplaza mientras no les dé un punto común de desconexión. Los enlaces CAS. El Totumo DIR-Cano Chiquito está en curso no se ha terminado, el enlace CAS. Hato Corozal DIR El Totumo no se ha migrado tráfico. Según reporte de personal de mantenimiento en la zona. | 2018-05-11 12:12:00 | 12 | William Alberto Mejia Villagran | 2018-05-11 12:00:00 | FALLA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ALQUILADA A TERCEROS (POSTES, CAMARAS, TORRES, TRANSPONDER) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Para este caso reitero el tema,- en la zona se adelanta maniobras para, instalación de enlaces de microondas, como reemplazo de los enlaces es NEC. | Para este caso reitero el tema,- en la zona se adelanta maniobras para, instalación de enlaces de microondas, como reemplazo de los enlaces es NEC. Con el fin de mitigar las continuas fallas reportadas por desvanecimiento de los enlaces, por factores climáticos propios del terreno llano, en cuanto a la falla en curso, es necesario validar con el área de transporte, para que al finalizar los trabajos, los radios queden integrados a gestión, en oportunidades anteriores cuando se hace cambio de ra | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011018603 | FAOB: Fuera de servicio EB: MET.Acacias-14 GSM/UMTS, MET.Acacias-9 (1900) UMTS en Meta EB sin PE. | MET.Acacias-14,MET.Acacias-14_A,MET.Acacias-14_B,MET.Acacias-14_C,MET.Acacias-9 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-17 17:47:33 | may | 17 | 2018-05-17 17:47:33 | 2018-05-19 10:08:00 | 2018-05-18 04:57:22 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | William Alexander Vesga Beltran | Cableado/Conexiones | Corte de fibra | IPRAN informa que: Se observo afectación por fibra , se establece comunicación con Cristian Cuitiba del complex indica que la falla se relaciona a RT 835264,donde se presento ruptura de fibra por corto eléctrico en la CR 36# 10B - 14, personal de fibra fusiona los hilos de fibra afectados y restablecen los enlaces afectados. Los servicios se encuentran operativos. Se envía correo solicitando motivo de exclusion | 2018-05-17 20:06:53 | 185 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 17:01:29 | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Transmision | IPRAN informa que: Se observo afectación por fibra , se establece comunicación con Cristian Cuitiba del complex indica que la falla se relaciona a RT 835264,donde se presento ruptura de fibra por corto eléctrico en la CR 36# 10B - 14, personal de fibra fusiona los hilos de fibra afectados y restablecen los enlaces afectados. Los servicios se encuentran operativos. Se envía correo solicitando motivo de exclusion | IPRAN informa que: Se observo afectación por fibra , se establece comunicación con Cristian Cuitiba del complex indica que la falla se relaciona a RT 835264,donde se presento ruptura de fibra por corto eléctrico en la CR 36# 10B - 14, personal de fibra fusiona los hilos de fibra afectados y restablecen los enlaces afectados. Los servicios se encuentran operativos. Se envía correo solicitando motivo de exclusion | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011006487 | FEOB: Fuera de servicio EB: JAM.Jamundi-4 GSM/UMTS JAM.Cazadores GSM /UMTS en Jamundi sin alarmas de energia EB sin PE. TX SIN GESTION | JAM.Jamundi-4,JAM.Jamundi-4_1,JAM.Jamundi-4_2,JAM.Jamundi-4_C,JAM.Jamundi-4_3,JAM.Jamundi-4_A,JAM.Jamundi-4_B,JAM.Cazadores,JAM.Cazadores_2,JAM.Cazadores_B,JAM.Cazadores_L1,JAM.Cazadores_L3,JAM.Cazadores_X,JAM.Cazadores_Y,JAM.Cazadores_Y1,JAM.Cazadores_Y2,JAM.Cazadores_Y3,JAM.Cazadores_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 12:29:15 | may | 11 | 2018-05-11 12:29:04 | 2018-05-30 11:27:06 | 2018-05-12 11:54:53 | Campo SurOccidente | Emergencias | Diego Rangel | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se normaliza la red comercial de la EB JAM.Cazadores, servicios de GSM/UMTS operativos. | 2018-05-12 10:49:19 | 1390 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 11:39:14 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se normaliza la red comercial de la EB JAM.Cazadores, servicios de GSM/UMTS operativos. | Se revisas los servicios de GSM/UMTS de la EB | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011018588 | FAOC: Fuera de servicio Sectores (L2) EB: CES.La Jagua-1 LTE en Cesar EB con PE. | CES.La Jagua-1,CES.La Jagua-1_L2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-17 17:33:15 | may | 17 | 2018-05-17 17:32:59 | 2018-05-20 19:58:57 | 2018-05-20 19:58:42 | Campo Costa | CCR Costa | Jose Angel Navas Lombana | FALLA EN SISTEMA RADIANTE | AVERIA/AVERIA DE JUMPER LTE | Ajuste, reemplazo de Jumper Sistema radiante. | 2018-05-18 09:51:53 | 1460 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 15:29:17 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Ajuste, reemplazo de Jumper Sistema radiante. | Ajuste, reemplazo de Jumper Sistema radiante. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011018470 | FEOB: Fuera de servicio EB: MET.La Cooperativa GSM/UMTS en Meta con alarmas de energia EB con PE 7X24. | MET.La Cooperativa,MET.La Cooperativa_1,MET.La Cooperativa_2,MET.La Cooperativa_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-17 15:58:59 | may | 17 | 2018-05-17 15:58:59 | 2018-05-18 15:26:31 | 2018-05-18 15:26:30 | Campo Centro Poblaciones | Z8 Meta Y Villavicencio al Sur | Juan Carlos Araos Guzman | Hardware | Daño de hardware por Condicione sambientales | SE HACE MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA POR PARTE DE SMU, NO HAY AUTONOMIA EN SITIO POR FALLA DE BATERIAS, SE NORMALIZA PLANTA SUBEN LOS SERVICIOS | 2018-05-18 15:26:30 | 66 | Miguel Angel Lara Rocha |  | IMPOSIBILIDAD DE LLEGAR AL SITIO POR PAROS U ORDEN PUBLICO | Falla de Equipos del Elemento de Red | FALLA EN AUTONOMIA DE POWER | SE HACE SEGUIMIENTO | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011006680 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOY.Cano Negro GSM en Boyaca con alarmas de energia EB sin PE. (CRC) (TX) -90dBm | BOY.Cano Negro_1,BOY.Cano Negro_2,BOY.Cano Negro_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-11 14:15:01 | may | 11 | 2018-05-11 14:14:56 | 2018-05-11 18:06:48 | 2018-05-11 18:06:06 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Julieth vivian Florez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EBSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-11 16:30:16 | 262 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 12:07:27 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EBSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011006755 | FAOC: Fuera de servicio EB: NAR.Consaca GSM/UMTS/LTE en Nari¿¿¿o EB sin PE.M100%(V-D) | NAR.Consaca,NAR.Consaca_1,NAR.Consaca_2,NAR.Consaca_3 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-11 15:05:16 | may | 11 | 2018-05-11 15:04:34 | 2018-05-11 15:56:31 | 2018-05-11 15:56:20 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentran alarmas de POWER ON RESET 15:15. La afectacion sube a las 15:16. Falla por energia entre las 14:17 y 15:15 | 2018-05-11 15:56:20 | 55 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentran alarmas de POWER ON RESET 15:15. La afectacion sube a las 15:16. Falla por energia entre las 14:17 y 15:15 | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentran alarmas de POWER ON RESET 15:15. La afectacion sube a las 15:16. Falla por energia entre las 14:17 y 15:15 | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011018274 | FAOC: Fuera de servicio EB: VAD.DPA UMTS/LTE en Valledupar EB sin PE. | VAD.DPA,VAD.DPA_J | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-17 13:49:02 | may | 17 | 2018-05-17 13:48:38 | 2018-06-07 13:29:11 | 2018-05-25 17:31:41 | Campo Costa | Site Owners Costa | Juan Gilberto Villanueva Salazar | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA DE TRANSFORMADOR | Se repone el transformador hurtado. | 2018-05-25 17:31:41 | 11784 | Miguel Angel Lara Rocha |  | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía. | Se repone el transformador hurtado. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011018235 | FAOC: Fuera de servicio EB: NAR.Llorente UMTS 1900 AFectando NAR.Tumaco NAR.Tumaco-2 NAR.Tumaco-3 NAR.Tumaco-4 NAR.Tumaco-7 NAR.Tumaco-8 NAR.Tumaco-9 NAR.Tumaco-11 NAR.Rb Tumaco-5 en LTE en Nari¿¿¿o EB con PE. | CAD.Salamina-2_3,CAD.Salamina-2_C,NAR.Tumaco,NAR.Tumaco-11,NAR.Tumaco-2,NAR.Llorente,NAR.Tumaco-3,NAR.Tumaco-4,NAR.Tumaco-7,NAR.Tumaco-8,NAR.Tumaco-9,NAR.Rb Tumaco-5 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-17 13:15:41 | may | 17 | 2018-05-17 13:15:38 | 2018-05-17 19:36:21 | 2018-05-17 19:36:20 | Gestion de Fallas | FO-SDH/DWDM | Sergio Andres Camacho Galan | Conectividad | Perdida de gestión | Se recupera reserva de cable de fibra, se instala una caja de empalme y se fusionan hilos. | 2018-05-17 15:25:00 | 190 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 12:15:00 | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla de Transmision | Falla ocasionada por corte de cable de fibra, generado por vandalismo. | Se mantiene enlace en monitoreo. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011006837 | FAOB: Fuera de servicio EB: (TOL.Chaparral-2,TOL.Coyaima,TOL.Dolores,TOL.Herrera,TOL.Rio Blanco-2,TOL.Roncesvalles) 9 por sectores (TOL.Ataco,TOL.Chaparral-4,TOL.Dolores-2,TOL.Ortega-2 ) UMTS en Tolima EB con PE.// VER NOTAS | HUI.Colombia,HUI.Colombia-2,TOL.Dolores,TOL.Dolores-2,TOL.Chaparral-2,TOL.Chaparral-4,TOL.Ataco,TOL.Coyaima,TOL.Ortega-2,TOL.Herrera,TOL.Prado,TOL.Purificacion,TOL.Purificacion-2,TOL.San Antonio,TOL.Planadas-2,TOL.Rio Blanco-2,TOL.Roncesvalles | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-11 15:54:01 | may | 11 | 2018-05-11 15:53:22 | 2018-05-11 22:00:34 | 2018-05-11 22:00:32 | Gestion de Fallas | FO-SDH/DWDM | Sergio Andres Camacho Galan | Conectividad | Perdida de gestión | Se realiza tendido de cable de fibra, se instala una caja de empalme y se utiliza otra caja de empalme existente. | 2018-05-11 17:55:00 | 175 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 15:00:00 | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Transmision | Falla ocasionada por ruptura de cable de fibra generada por podas de árboles. | Se mantienen enlaces en monitoreo. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011018096 | FAOB:Fuera de servicio EB CUN.IND Montain Roses UMTS en Cundinamarca. (CRC) | CUN.IND Montain Roses | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-17 11:55:52 | may | 17 | 2018-05-17 11:55:51 | 2018-05-21 20:53:58 | 2018-05-18 12:58:52 | Campo Centro | Z3 Cundinamarca al Oriente | Johnatan Felipe Martinez Garcia | FALLA DE NODOB | AVERIA DE SYSTEM MODULE | Se reciben datos para contacto e ingreso a solución. Se realiza cambio de System Moduel y recomisionamiento. Servicios quedan operativos y estables. | 2018-05-18 12:07:00 | 1480 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-17 11:27:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Otro Tipo de Falla | Falla de system module. | Se reciben datos para contacto e ingreso a solución. Se realiza cambio de System Moduel y recomisionamiento. Servicios quedan operativos y estables. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011018030 | FAOB: Fuera de servicio Sectores (1 2) EB: (satelital) VCH.Santa Rosalia GSM/UMTS en Vichada EB con PE. | VCH.Santa Rosalia,VCH.Santa Rosalia_1,VCH.Santa Rosalia_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-17 11:21:09 | may | 17 | 2018-05-17 11:21:08 | 2018-05-30 10:41:43 | 2018-05-18 12:45:42 | Campo Centro | Site Owner | Christian Eduardo Mejia Rincon | Fallo de Hardware | Daño Generalizado de IDU/Radio Compacto | Se realiza reinicio del radio en CAS.el convento. | 2018-05-18 12:35:00 | 1604 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 09:51:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Transmision | Se presenta bloqueo en el radio MW de Cas.el convento por fuertes lluvias en la zona | Se realiza reinicio del radio en CAS.el convento. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011017932 | MC: PERFORMANCE degradación del servicio de Voz y Datos EB UMTS SOA.Ciudad Verde-2 Sectores [X, Y, Z,Y1, Y2, Y3, I, J, K, O, P, Q] en el departamento de Cundinamarca municipio Soacha(Accesibilidad 80%) FUERA DE SERVICIO | SOA.Ciudad Verde-2,SOA.Ciudad Verde-2_I,SOA.Ciudad Verde-2_J,SOA.Ciudad Verde-2_K,SOA.Ciudad Verde-2_O,SOA.Ciudad Verde-2_P,SOA.Ciudad Verde-2_Q,SOA.Ciudad Verde-2_X,SOA.Ciudad Verde-2_Y,SOA.Ciudad Verde-2_Y1,SOA.Ciudad Verde-2_Y2,SOA.Ciudad Verde-2_Y3,SOA.Ciudad Verde-2_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-17 10:26:32 | may | 17 | 2018-05-17 10:21:39 | 2018-05-21 15:28:25 | 2018-05-20 11:44:02 | Campo Centro | Z4 Cundinamarca al Sur | Jorge Andres Acero Hernandez | FALLA DE NODOB | ERROR DE CONFIGURACION | EB ubicada en poste, se realiza atencion con carro canasta, se valida nodos operativos pero con falla en conexion Oamp;M por lo que no hay conexion remota, se realiza recomisionamineto a los nodos, se recupera conectividad de manera remota, se adjunta evidencia de operatividad. NOTA EVIDENCIA EXCLUSION: EB ubicada en poste, requiere atencion en carro canasta, por seguridad no se permiten trabajos en altura despue de las 6 p.m., se debe realizar visita el dia 20.mayo.2018 apartir de las 6:00 a.m. Se excluye por imposibilidad de acceso a sitio por causa de terceros. | 2018-05-19 06:01:00 | 2315 | Victor Hugo Arazo Lopez | 2018-05-17 15:26:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Software del Elemento de Red | EB ubicada en poste, se realiza atencion con carro canasta, se valida nodos operativos pero con falla en conexion Oamp;M por lo que no hay conexion remota, se realiza recomisionamineto a los nodos, se recupera conectividad de manera remota, se adjunta evidencia de operatividad. NOTA EVIDENCIA EXCLUSION: EB ubicada en poste, requiere atencion en carro canasta, por seguridad no se permiten trabajos en altura despue de las 6 p.m., se debe realizar visita el dia 20.mayo.2018 apartir de las 6:00 a.m. Se excluye por imposibilidad de acceso a sitio por causa de terceros. | EB ubicada en poste, se realiza atencion con carro canasta, se valida nodos operativos pero con falla en conexion Oamp;M por lo que no hay conexion remota, se realiza recomisionamineto a los nodos, se recupera conectividad de manera remota, se adjunta evidencia de operatividad. NOTA EVIDENCIA EXCLUSION: EB ubicada en poste, requiere atencion en carro canasta, por seguridad no se permiten trabajos en altura despue de las 6 p.m., se debe realizar visita el dia 20.mayo.2018 apartir de las 6:00 a.m. S | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011007127 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.IND Opera UMTS en Medellin EB sin PE. | MED.IND Opera | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 18:42:12 | may | 11 | 2018-05-11 18:42:11 | 2018-05-17 09:04:13 | 2018-05-13 05:45:30 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Otras causas | Revision de informacion | S BO TX E. Se valida servicio y se encuentra operativo desde las 2018-05-13 a las 3.50 hrs. Adjunto evidencia. IPRAN. indica que se presento ruptura de hilo en caja de empalme por terceros, para la solucion se fusiona hilo y se restablece servicio. | 2018-05-13 05:45:30 | 2086 | Miguel Angel Lara Rocha |  | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Fuera de servicio EB: MED.IND Opera UMTS en Medellin EB sin PE. | S BO TX E. Se valida servicio y se encuentra operativo desde las 2018-05-13 a las 3.50 hrs. Adjunto evidencia. IPRAN. indica que se presento ruptura de hilo en caja de empalme por terceros, para la solucion se fusiona hilo y se restablece servicio. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011017900 | FAOC: Fuera de servicio EB: STA.Escollera:P1 UMTS/LTE en Santa Marta EB sin PE. | STA.Escollera:P1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-17 10:04:30 | may | 17 | 2018-05-17 10:03:52 | 2018-06-03 17:13:55 | 2018-05-18 01:34:51 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | William Alexander Vesga Beltran | Cableado/Conexiones | Corte de fibra | BO TX IPRAN informa quot;se presento afectación de fibra por deterioro de fibra en la ruta antigua del servicio y mayor distancia ya que la ruta tenia 17 km. personal de fibra reenruto la fibra por otra ruta mas corta de 7,2 km con hilo que estaba destinado a una implementacion de un nuevo servicio, de esta manera restablecen el enlace y los servicios afectados. servicio operativo desde las 00:35quot; | 2018-05-18 01:34:51 | 903 | Nubia Stella Fuya |  | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Transmision | BO TX IPRAN informa quot;se presento afectación de fibra por deterioro de fibra en la ruta antigua del servicio y mayor distancia ya que la ruta tenia 17 km. personal de fibra reenruto la fibra por otra ruta mas corta de 7,2 km con hilo que estaba destinado a una implementacion de un nuevo servicio, de esta manera restablecen el enlace y los servicios afectados. servicio operativo desde las 00:35quot; | BO TX IPRAN informa quot;se presento afectación de fibra por deterioro de fibra en la ruta antigua del servicio y mayor distancia ya que la ruta tenia 17 km. personal de fibra reenruto la fibra por otra ruta mas corta de 7,2 km con hilo que estaba destinado a una implementacion de un nuevo servicio, de esta manera restablecen el enlace y los servicios afectados. servicio operativo desde las 00:35quot; | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011017878 | FAOB: Fuera de servicio EB: SOA.Compartir-3:P1 GSM/UMTS en Soacha EB sin PE. (CRC) | SOA.Compartir-3:P1,SOA.Compartir-3:P1_A,SOA.Compartir-3:P1_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-17 09:46:34 | may | 17 | 2018-05-17 09:46:17 | 2018-05-21 20:53:59 | 2018-05-17 21:00:21 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se valida historico UMTS, se encuentran alarmas de POWER ON RESET las 14:50. La afectacion se supera a las 14:49, queda UMTS con in optical RP3, suben los servicios a las 15:54 | 2018-05-17 21:00:21 | 339 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se valida historico UMTS, se encuentran alarmas de POWER ON RESET las 14:50. La afectacion se supera a las 14:49, queda UMTS con in optical RP3, suben los servicios a las 15:54 | BO TX E: Se valida historico UMTS, se encuentran alarmas de POWER ON RESET las 14:50. La afectacion se supera a las 14:49, queda UMTS con in optical RP3, suben los servicios a las 15:54 | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011007367 | FI: Fuera de servicio EB: SJG.San Jose-7 UMTS/GSM en San Jose Del Guaviare Satelital (intermitencia) sin alarmas de energia EB sin PE. |  | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-11 20:58:05 | may | 11 | 2018-05-11 20:55:37 | 2018-06-06 11:16:45 | 2018-05-12 14:30:29 | Campo Centro Poblaciones | Z17 Satelitales/Arauca/SJG Y Territorios | Rosa Leylany Mesa Chaparro | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Retorno de red comercial en la zona- | 2018-05-12 14:30:29 |  | Duver Ricardo Vargas Solano |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presentan intermitencias en la red comercial de la zona | Retorno de red comercial en la zona- | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011007368 | FI: Fuera de servicio EB: CAR.Sociedad Portuaria GSM/UMTS en Cartagena(intermitencia) con alarmas de energia EB con PE. | CAR.Sociedad Portuaria_1,CAR.Sociedad Portuaria_2,CAR.Sociedad Portuaria_3,CAR.Sociedad Portuaria_A,CAR.Sociedad Portuaria_B,CAR.Sociedad Portuaria_C,CAR.Sociedad Portuaria,CAR.Sociedad Portuaria_1,CAR.Sociedad Portuaria_2,CAR.Sociedad Portuaria_3,CAR.Sociedad Portuaria_A,CAR.Sociedad Portuaria_B,CAR.Sociedad Portuaria_C,CAR.Sociedad Portuaria_I,CAR.Sociedad Portuaria_J,CAR.Sociedad Portuaria_K,CAR.Sociedad Portuaria_O,CAR.Sociedad Portuaria_P,CAR.Sociedad Portuaria_Q,CAR.Sociedad Portuaria_X,CAR.Sociedad Portuaria_Y,CAR.Sociedad Portuaria_Y1,CAR.Sociedad Portuaria_Y2,CAR.Sociedad Portuaria_Y3,CAR.Sociedad Portuaria_Z | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-11 20:56:29 | may | 11 | 2018-05-11 20:56:29 | 2018-05-12 09:50:11 | 2018-05-12 09:50:04 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se estabilizan las Fluctuaciones, Corte de AC comercial o evento eléctrico | 2018-05-11 21:03:22 | 2 | User EvA | 2018-05-11 21:00:59 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, Corte de AC comercial o evento eléctrico . |  | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011007430 | ACS: Fuera de servicio de 0 EB UMTS CAR.Purina Sectores [J,P] (0 0%)CAR.Purina |  | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-11 21:34:51 | may | 11 | 2018-05-11 21:30:19 | 2018-05-13 11:54:10 | 2018-05-11 22:30:41 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA DE NODOB | ERROR DE CONFIGURACION POR TRABAJO PROGRAMADO | VM : 1473835 No exitosa, Responsable : ANDRES FELIPE RESTREPO VERNAZA Celular : 3144365303 | 2018-05-11 22:00:00 | 60 | Daniel Alberto Daza Valbuena | 2018-05-11 21:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | CAR.Purina | VM : 1473835 No exitosa, Responsable : ANDRES FELIPE RESTREPO VERNAZA Celular : 3144365303 | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011007458 | FD: Fuera de servicio Femtoceldas BOG.IND P Alqueria-54_I y BOG.IND P Alqueria-55_I (BSRID: 54-55) en Bogota |  | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | HIGH | MEDIUM | 2018-05-11 21:44:59 | may | 11 | 2018-05-11 21:39:21 | 2018-05-16 12:22:58 | 2018-05-16 12:22:56 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Yhonn Felipe Diaz Caviedes | CORTE/FALLA DE FIBRA | AVERIA EN FIBRA DE PROVEEDOR AFECTA IPRAN | Empalme de fibra óptica en ruta de TX antes de la sede del cliente | 2018-05-16 12:00:00 | 6666 | Yeison Junior Patiño Mercado | 2018-05-11 20:54:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Transmision | Daño de ruta de TX |  | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011017769 | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.Rio Blanco-2,TOL.Dolores,TOL.Ortega-2,TOL.Planadas-2,TOL.Planadas-2,HUI.Colombia-2,TOL.Ataco,TOL.Roncesvalles,TOL.Rio Blanco-2 TOL.Chaparral-2,TOL.Coyaima,TOL.Herrera,TOL.Dolores-2 FSP INC000011017383) (ver notas) | TOL.Roncesvalles,TOL.Purificacion,TOL.Purificacion-2,TOL.Rio Blanco-2,HUI.Colombia,HUI.Colombia-2,TOL.Valle de San Juan,TOL.San Antonio,TOL.Chaparral-2,TOL.Ataco,TOL.Coyaima,TOL.Dolores,TOL.Dolores-2,TOL.Herrera,TOL.Chaparral-4,TOL.Planadas-2,TOL.Prado,TOL.Ortega-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-17 08:34:28 | may | 17 | 2018-05-17 08:34:26 | 2018-05-18 18:41:10 | 2018-05-18 06:30:05 | Gestion de Fallas | FO-SDH/DWDM | Sindy Lorena Sepulveda Cardozo | 05. Falla de Transmisión | Apertura enlace lineal | CAUSA: Evento de fibra a 35.99 km medidos desde la BTS Ibagué Picaleña hacia TOL_Saldaña, ocasionado por hurto de 1200mts de fibra aproximadamente. SOLUCION: Tendido de 1200mtrs de fibra e implementación de dos cajas de empalme. | 2018-05-17 12:10:00 | 666 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 00:58:00 | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla de Transmision | CAUSA: Evento de fibra a 35.99 km medidos desde la BTS Ibagué Picaleña hacia TOL_Saldaña, ocasionado por hurto de 1200mts de fibra aproximadamente. SOLUCION: Tendido de 1200mtrs de fibra e implementación de dos cajas de empalme. |  | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011007550 | FEOB: Fuera de servicio Sector 1 EB: (satelital) VCH.San Jose de Ocune GSM en Vichada EB sin PE. | VCH.San Jose de Ocune_1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-11 22:26:05 | may | 11 | 2018-05-11 22:25:55 | 2018-05-12 15:28:18 | 2018-05-12 15:28:03 | Campo Centro Poblaciones | Z17 Satelitales/Arauca/SJG Y Territorios | Rosa Leylany Mesa Chaparro | Energia_Planta | Falla componente | Se realiza cambio de retenedor de la planta electrica. | 2018-05-12 12:21:00 | 884 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 21:37:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta apagado de la planta por retenedor | Se realiza cambio de retenedor de la planta electrica. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011007570 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Las Guamas UMTS/GSM en Cordoba EB sin PE. | COR.Las Guamas,COR.Las Guamas_1,COR.Las Guamas_2,COR.Las Guamas_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 22:51:03 | may | 11 | 2018-05-11 22:51:02 | 2018-05-12 11:43:29 | 2018-05-12 11:43:24 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Retorno de la Enenergia comercial. | 2018-05-12 11:29:16 | 850 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 21:18:41 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de AC Comercial |  | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011007574 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.El Japon GSM en Bogota EB sin PE.(FSP INC000010996307) | BOG.El Japon_1,BOG.El Japon_3,BOG.El Japon_A,BOG.El Japon_B,BOG.El Japon_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-11 23:00:01 | may | 11 | 2018-05-11 23:00:00 | 2018-05-16 10:25:33 | 2018-05-12 13:14:09 | Campo Centro | Site Owner | Helberth Giovanni Sierra Flechas | FALLA DE RADIO MICROONDAS | ODU/TRP/RAU - AVERIA DE HARDWARE | COMPLEX MOVIL. Se encuentran 3 de la 4 ODS del enlace dañadas. La ODU buena se deja trabajando con la mejor de las ODUs dañadas y se estabiliza el enlace con -80dB de nivel de recepción, quedando GSM operativo | 2018-05-12 12:47:16 | 4827 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 12:40:04 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Transmision | Validar enlace entre BOG.Suba-1 y bOG.Suba-2 | COMPLEX MOVIL. Se encuentran 3 de la 4 ODS del enlace dañadas. La ODU buena se deja trabajando con la mejor de las ODUs dañadas y se estabiliza el enlace con -80dB de nivel de recepción, quedando GSM operativo | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011017584 | FAOC: Fuera de servicio EB: NAR.El Charco-2 UMTS en Nariño EB sin PE. | NAR.El Charco-2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-17 06:32:26 | may | 17 | 2018-05-17 06:32:25 | 2018-05-19 06:40:42 | 2018-05-17 16:51:52 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ricardo Alberto Hurtado Sanabria | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red |  | 2018-05-17 16:51:52 | 370 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Transmision | No se tiene ruta de TX, se escala con GRDT para levantar la ruta , se evidencia reinicio electrico y servicios estables desde las 2018-05-17 12:09:10.52 |  | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011017562 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.IND Derco UMTS en Cundinamarca EB sin PE. (CRC) | CUN.IND Derco | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-17 06:02:56 | may | 17 | 2018-05-17 06:02:55 | 2018-05-23 11:42:07 | 2018-05-23 11:41:39 | Campo Centro | Z2 Cundinamarca al Occidente | Christian Eduardo Mejia Rincon | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Se presenta falla de red comercial en la zona, se genera ticket con la electrificaodra los cuales reparan el servicio confirmando servicios operativos. | 2018-05-23 09:32:00 | 8876 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 05:36:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | cambio de fusibles | Se presenta falla de red comercial en la zona, se genera ticket con la electrificaodra los cuales reparan el servicio confirmando servicios operativos. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011017531 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Montecarlo-3 UMTS en Bogota EB sin PE. FSPINC000011014114 | BOG.Montecarlo-3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-17 05:10:38 | may | 17 | 2018-05-17 05:10:38 | 2018-05-22 19:52:43 | 2018-05-22 19:51:55 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Monica Lizeth Montoya Cifuentes | FALLA DE NODOB | PROBLEMAS ASOCIADOS A NUEVA IMPLEMENTACION | La falla fue solucionada por el personal de planta externa. | 2018-05-22 15:38:22 | 10664 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 05:54:09 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Software del Elemento de Red | Falla ocasionada por nueva implementación | La falla fue solucionada por el personal de planta externa. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011007704 | FAOB: Fuera de servicio EB: MET.San Martin-1 GSM (2,3,B,C)/UMTS (I,O ) en Meta EB con PE. (Reinicio). | MET.San Martin-1,MET.San Martin-1_2,MET.San Martin-1_3,MET.San Martin-1_B,MET.San Martin-1_C,MET.San Martin-1_I,MET.San Martin-1_O | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-12 01:33:39 | may | 12 | 2018-05-12 01:33:22 | 2018-05-12 09:09:56 | 2018-05-12 09:09:21 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | En la zona se reporta corte de red comercial, maniobras de reparación-mantenimiento por parte de la electrificadora, de igual manera se normaliza servicio, tiempo después por parte de la empresa prestadora del servicio. Numero d reporte. | 2018-05-12 07:00:00 | 60 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 06:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | En la estación base se reporta intermitencia de fluido eléctrico posible daño en acometidas de media tensión en la zona. Por factores climáticos. Se reporta fuertes lluvias en la zona. | Según información de la zona, se reporta corte de red comercial posibles daños en circuitos de media tensión en la zona. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011007721 | FAOB:Fuera de servicio GSM en GUAINIA, (GUA.Pto Inirida-2)Fuera de servicio GSM en VICHADA, VCH.Pto Carreno,Fuera de servicio 84.21% UMTS en GUAINIA ,(GUA.Pto Inirida, GUA.Pto Inirida-2 VER NOTAS *100 MUNICIPIO** | GUA.Pto Inirida,GUA.Pto Inirida-2,GUA.Pto Inirida-2_1,GUA.Pto Inirida-2_3,GUA.Pto Inirida-2_A,GUA.Pto Inirida-2_C,VCH.Pto Carreno,VCH.Pto Carreno-2,VCH.Pto Carreno_1,VCH.Pto Carreno_2,VCH.Pto Carreno_3,VCH.Pto Carreno_A,VCH.Pto Carreno_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-12 01:56:37 | may | 12 | 2018-05-12 01:56:37 | 2018-06-05 10:53:09 | 2018-05-12 13:59:55 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | William Alexander Vesga Beltran | Proveedor/Aliados/Terceros | Ausencia parcial o total de servicio | BO TX E. De acuerdo a lo informado por IP RAN Juan Castañeda de Andired informa que el personal de Andired fue anoche y dejo la planta conectada, la planta se apagó durante la noche, en la mañana llegaron al sitio y la encendieron con lo cual se supera la afectación. No se quedaron en el lugar por temas de orden público. Técnicos de Andired se encuentra en el nodo Mañanitas realizando reposición de los paneles y baterías hurtadas. No indican tiempo estimado de finalización. | 2018-05-12 13:59:55 | 371 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ALQUILADA A TERCEROS (POSTES, CAMARAS, TORRES, TRANSPONDER) | Falla de Transmision | BO TX E. De acuerdo a lo informado por IP RAN Juan Castañeda de Andired informa que el personal de Andired fue anoche y dejo la planta conectada, la planta se apagó durante la noche, en la mañana llegaron al sitio y la encendieron con lo cual se supera la afectación. No se quedaron en el lugar por temas de orden público. Técnicos de Andired se encuentra en el nodo Mañanitas realizando reposición de los paneles y baterías hurtadas. No indican tiempo estimado de finalización. | BO TX E. De acuerdo a lo informado por IP RAN Juan Castañeda de Andired informa que el personal de Andired fue anoche y dejo la planta conectada, la planta se apagó durante la noche, en la mañana llegaron al sitio y la encendieron con lo cual se supera la afectación. No se quedaron en el lugar por temas de orden público. Técnicos de Andired se encuentra en el nodo Mañanitas realizando reposición de los paneles y baterías hurtadas. No indican tiempo estimado de finalización. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011007726 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.San Pablo-4 GSM/UMTS/LTE en Bogota con alarmas de energia EB con PE. | BOG.San Pablo-4,BOG.San Pablo-4_1,BOG.San Pablo-4_2,BOG.San Pablo-4_3,BOG.San Pablo-4_A,BOG.San Pablo-4_B,BOG.San Pablo-4_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-12 02:31:37 | may | 12 | 2018-05-12 02:31:21 | 2018-05-15 09:43:27 | 2018-05-15 09:43:23 | Campo Centro | Site Owner | Jimmy Aya Diaz | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DEL CONTROL DE ARRANQUE | Personal de SMU llega a sitio y encuentra combustible contaminado y planta alarmada, se hace filtrado de ACPM y se enciende planta quedando operatriva | 2018-05-15 08:18:00 | 4708 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 01:50:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Otro Tipo de Falla | SE ENCONTRO COMBUSTIBLE CONTAMINADO, SE HACE FILTRADO Y SE RESTABLECE PLANTA 7X24 | Personal de SMU llega a sitio y encuentra combustible contaminado y planta alarmada, se hace filtrado de ACPM y se enciende planta quedando operatriva | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011017423 | .FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.El Recreo UMTS Y1, Y2, Y3 en Bogota EB con PE. | BOG.El Recreo,BOG.El Recreo_X,BOG.El Recreo_Y,BOG.El Recreo_Y1,BOG.El Recreo_Y2,BOG.El Recreo_Y3,BOG.El Recreo_Z | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-17 01:52:16 | may | 17 | 2018-05-17 01:52:16 | 2018-05-18 10:56:07 | 2018-05-18 10:56:06 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Jimmy Aya Diaz | FALLA DE NODOB | AVERIA DE TARJETA/MODULO FSME/FSMB | SITIO ADMINISTRATIVO CON RESTRICCION DE INGRESO EN HORARIO NO LABORAL. SE REALIZA CAMBIO DE SYSTEM MODULE Y QUEDA OPERATIVO | 2018-05-17 03:31:00 | 172 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 00:39:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Otro Tipo de Falla | SITIO ADMINISTRATIVO CON RESTRICCION DE INGRESO EN HORARIO NO LABORAL. SE REALIZA CAMBIO DE SYSTEM MODULE Y QUEDA OPERATIVO | SITIO ADMINISTRATIVO CON RESTRICCION DE INGRESO EN HORARIO NO LABORAL. SE REALIZA CAMBIO DE SYSTEM MODULE Y QUEDA OPERATIVO | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011007767 | CUN.Mondoñedo FAOB: BTS WITH NO TRANSACTIONS EB: CUN.Mondonedo GSM (A)en Cundinamarca EB sin PE. FSP .INC000010986468 | CUN.Mondonedo,CUN.Mondonedo_A | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-12 04:07:02 | may | 12 | 2018-05-12 04:06:51 | 2018-05-18 12:31:06 | 2018-05-18 12:30:46 | Campo Centro | Site Owner | Johnatan Felipe Martinez Garcia | FALLA DE BTS | AVERIA DE TRX | Sitio sin acceso nocturno y retrasos por lluvias. Personal de SMU realiza cambio de TRX DPVA y semirrigidos normalizando servicio. Se escala caso para la modernización del sitio dado que persiste degradación en GSM | 2018-05-12 10:32:00 | 1352 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 12:00:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Otro Tipo de Falla | Falla de Hw | Sitio sin acceso nocturno y retrasos por lluvias. Personal de SMU realiza cambio de TRX DPVA y semirrigidos normalizando servicio. Se escala caso para la modernización del sitio dado que persiste degradación en GSM | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011017369 | FAOB: Fuera de servicio EB: (satelital) SAN.Maracaibo GSM en San andres EB sin PE. | SAN.Maracaibo,SAN.Maracaibo_1,SAN.Maracaibo_2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-17 00:58:12 | may | 17 | 2018-05-17 00:58:07 | 2018-05-18 13:28:15 | 2018-05-18 13:28:13 | Campo Centro | Site Owner | Julio Cesar Tunjano Pinzon | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Elementos de Media/Baja Tension Electrificadora | se encuentra breaker de alimentacion de BTS disparado por fluctuaciones de tension | 2018-05-18 13:28:13 | 1315 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | se presenta disparo de breaker de alimentacion DC | se encuentra breaker de alimentacion de BTS disparado por fluctuaciones de tension | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011017349 | FAOB: Fuera de servicio EB: GIR.Altos del Penon-2 GSM/UMTS en Girardot EB con PE. | GIR.Altos del Penon-2,GIR.Altos del Penon-2_1,GIR.Altos del Penon-2_2,GIR.Altos del Penon-2_A,GIR.Altos del Penon-2_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-17 00:42:06 | may | 17 | 2018-05-17 00:42:06 | 2018-05-17 17:17:57 | 2018-05-17 17:17:55 | Campo Centro | Z4 Cundinamarca al Sur | Jorge Andres Acero Hernandez | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DEL GENERADOR ELECTRICO | Se revienta correa del ventilador de motor, lo que hace que se apague PE 7x24. Se realiza cambio de correa, se reinicia PE y se recuperan los servicios. | 2018-05-17 12:41:00 | 775 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 23:46:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se revienta correa del ventilador de motor, lo que hace que se apague PE 7x24. Se realiza cambio de correa, se reinicia PE y se recuperan los servicios. | Se revienta correa del ventilador de motor, lo que hace que se apague PE 7x24. Se realiza cambio de correa, se reinicia PE y se recuperan los servicios. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011007815 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOY.Quipama UMTS en Boyaca EB con PE | BOY.Quipama,BOY.Quipama_X,BOY.Quipama_Y1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-12 05:41:27 | may | 12 | 2018-05-12 05:41:26 | 2018-05-16 15:04:08 | 2018-05-15 15:19:51 | Campo Noroccidente | Site Owner | Julio Cesar Rodriguez Ruiz | FALLA DE NODOB | AVERIA DE TARJETA/MODULO FSME/FSMB | Se revisa el nodo B 850 y se solicita repuestos a la bodega de Tunja, para cambiar el Hardware averiado, quedando operativo el nodo B 850. | 2018-05-15 11:12:06 | 4673 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 05:18:20 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Otro Tipo de Falla | Se evidencia agua en la tarjeta de POWER Distribution del NODO B UMTS 850 | Se revisa el nodo B 850 y se solicita repuestos a la bodega de Tunja, para cambiar el Hardware averiado, quedando operativo el nodo B 850. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011007818 | FD: Fuera de servicio Femtocelda CUN.IND Alqueria V. Cajica-77_I (BSRID:77) en Cajica |  | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | MEDIUM | LOW | 2018-05-12 05:46:56 | may | 12 | 2018-05-12 05:44:26 | 2018-05-17 12:26:01 | 2018-05-17 12:25:59 | Campo Centro | Z1 Cundinamarca al Norte | Camilo Alexander Rodriguez Gonzalez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Personal que habita la casa, retorna del viaje y enciende los equipos, operativos y sin alarmas | 2018-05-16 13:52:00 | 5532 | Branly Davian Guarin Castro | 2018-05-12 17:40:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se habla con propietario del predio y están de viaje y apagaron los Breakers de la energía de la Casa | Personal que habita la casa, retorna del viaje y enciende los equipos, operativos y sin alarmas | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011017317 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.IND Sudameris 76 UMTS en Bogota EB sin PE. (POWER ON RESET) | BOG.IND Sudameris 76,BOG.IND Sudameris 76_I,BOG.IND Sudameris 76_J,BOG.IND Sudameris 76_O,BOG.IND Sudameris 76_P | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-17 00:10:09 | may | 17 | 2018-05-17 00:10:08 | 2018-05-18 15:38:58 | 2018-05-18 15:38:57 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Helberth Giovanni Sierra Flechas | FALLA DE NODOB | AVERIA DE SYSTEM MODULE | COMPLEX MOVIL. Se realiza cambio de System Module quedando servicios operativos | 2018-05-18 08:52:00 | 1987 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-16 23:45:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Verificar en sitio | COMPLEX MOVIL. Se realiza cambio de System Module quedando servicios operativos | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011017298 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.Bocagrande-2:P1 GSM en Cartagena EB sin PE. |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 23:37:21 | may | 16 | 2018-05-16 23:37:00 | 2018-05-17 01:00:55 | 2018-05-17 01:00:51 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se valida histórico en UMTS, se encuentra alarmas de POWER ON RESET, a las 17:36. Los servicios se recuperan de la afectación a las 17:32. Falla por energía. | 2018-05-17 01:00:51 | 9484 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se valida histórico en UMTS, se encuentra alarmas de POWER ON RESET, a las 17:36. Los servicios se recuperan de la afectación a las 17:32. Falla por energía. | BO TX E: Se valida histórico en UMTS, se encuentra alarmas de POWER ON RESET, a las 17:36. Los servicios se recuperan de la afectación a las 17:32. Falla por energía. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011007877 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.La Acacia UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.La Acacia,RNC-1000/WBTS-1667,NodeBFunction=RNC-1000/WBTS-1667,RNC-1000/WBTS-25985,NodeBFunction=RNC-1000/WBTS-25985 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-12 07:03:30 | may | 12 | 2018-05-12 07:03:09 | 2018-05-23 15:28:32 | 2018-05-12 20:45:25 | Campo Centro | Site Owner | Johnatan Felipe Martinez Garcia | FALLA DE NODOB | PERDIDA DE CONFIGURACION DE PARAMETROS DE NODO B | Personal de SMU realiza carga local de archivos de comisionamiento y reinicio local. Se normalizan servicios. | 2018-05-12 19:41:00 | 774 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 06:47:00 | OBSTRUCCION DE ENELACE DE MICROONDAS O INTERFERENCIA POR PARTE DE TERCEROS | Falla en Software del Elemento de Red | Falla tras actividad sobre RNC01ARA | Personal de SMU realiza carga local de archivos de comisionamiento y reinicio local. Se normalizan servicios. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011017252 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.IND Dismel UMTS/LTE en Cartagena con alarmas de energia EB sin PE.(NIVELES -90) | CAR.IND DISMEL,CAR.IND Dismel | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 21:55:27 | may | 16 | 2018-05-16 21:55:11 | 2018-05-17 06:39:04 | 2018-05-17 06:38:58 | Campo Costa | Site Owners Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Falla de Autonomia Esperada de Baterías | se normaliza al retorno de la red x inicio delabores en sitio | 2018-05-17 06:05:00 | 661 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 19:04:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | energiasuminsitrada x el dueño quien apaga todo al salir de sitio | suministro de energia solo horario diurno | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011017245 | FAOC: Fuera de servicio 2.28% GSM en CESAR (10 bts de 438), 3 completas (CES.Ayacucho,CES.Besote,CES.La Mata-2) Fuera de servicio 2.28% UMTS en CESAR (22 wcell de 966), 3 completas (CES.Ayacucho,CES.Besote,CES.La Mata-2) . (TX) | CES.Besote,CES.Besote_1,CES.Ayacucho,CES.Ayacucho_1,CES.Besote_2,CES.Besote_3,CES.Besote_A,CES.Besote_B,CES.Besote_C,CES.La Mata-2,CES.La Mata-2_1,CES.La Mata-2_2,CES.La Mata-2_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 21:45:54 | may | 16 | 2018-05-16 21:45:43 | 2018-05-22 15:38:59 | 2018-05-17 11:22:43 | Campo Costa | Site Owners Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | Fuerza Mayor | Vandalismo | se RESTABLECEN SERVICIOS REPONIENDO BATERIA hURTADA DE LA PE | 2018-05-17 08:22:00 | 696 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 20:46:00 | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Hurto de Transformador | Hurto | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011008049 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.IND Banacol Alameda UMTS en Antioquia EB sin PE. | ANT.IND Banacol Alameda | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-12 09:04:42 | may | 12 | 2018-05-12 09:04:42 | 2018-05-16 10:19:13 | 2018-05-15 10:53:27 | Campo Noroccidente | Site Owner | Juan Fernando Ramirez Santa | Fuerza Mayor | Daño por terceros | Personal de la empresa Banacol prende el breaker que alimenta los equipos de la solución, queda en servicio sin alarmas. | 2018-05-15 07:21:55 | 4243 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-12 08:38:00 | FALLA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ALQUILADA A TERCEROS (POSTES, CAMARAS, TORRES, TRANSPONDER) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Sitio IND, personal de la empresa Banacol apagan los equipos todos los fines de semana se adjunta carta como evidencia. | Personal de la empresa Banacol prende el breaker que alimenta los equipos de la solución, queda en servicio sin alarmas. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011008069 | FAOC: Fuera de servicio EB: STA.Centro GSM/UMTS en Santa Marta EB sin P | STA.Centro_2,STA.Centro_3,STA.Centro_B,STA.Centro_C,STA.Pescaito:P1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-12 09:17:18 | may | 12 | 2018-05-12 09:17:18 | 2018-05-12 18:55:16 | 2018-05-12 18:53:58 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Robinson Javier Lopez Beltran | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se revisa historico de alarmas WBTS 4221 y se encuentran alarmas de power on reset coincidentes con la hora de la afectación. Se tiene ticket de electrificadora 5017. Se evidencian los servicios operativos, | 2018-05-12 12:14:16 | 217 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 08:36:50 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se revisa historico de alarmas WBTS 4221 y se encuentran alarmas de power on reset coincidentes con la hora de la afectación. Se tiene ticket de electrificadora 5017. Se evidencian los servicios operativos, | Se revisa historico de alarmas WBTS 4221 y se encuentran alarmas de power on reset coincidentes con la hora de la afectación. Se tiene ticket de electrificadora 5017. Se evidencian los servicios operativos, | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011008102 | FAOB: Fuera de servicio Sector B EB: BOG.Av Colon GSM en Bogota EB sin PE. | BOG.Av Colon_B,BOG.Av Colon_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-12 09:45:05 | may | 12 | 2018-05-12 09:44:58 | 2018-05-14 23:35:57 | 2018-05-14 23:35:48 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Edwin Jair Murcia Moreno | FALLA DE BTS | AVERIA DE CONEXIONES / CRUZADAS | Se realiza ajuste de conexioens en cruzada ET996, se normaliza intermitencias | 2018-05-12 10:55:00 | 90 | User EvA | 2018-05-12 09:25:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se realiza ajuste de conexioens en cruzada ET996, se normaliza intermitencias | Se realiza ajuste de conexioens en cruzada ET996, se normaliza intermitencias | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011008189 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Plaza Claro-2 UMTS/LTE en Bogota EB sin PE. | BOG.Plaza Claro-2,BOG.Plaza Claro-2_Y1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-12 10:59:30 | may | 12 | 2018-05-12 10:59:29 | 2018-05-14 13:55:15 | 2018-05-14 13:55:14 | Campo Centro | Site Owner | Helberth Giovanni Sierra Flechas | FALLA DE EQUIPO DEMARCADOR | AVERIA DE DEMARCADOR (CLIENTE - BAJA CAPACIDAD) | COMPLEX MOVIL.COMPLEX MOVIL. IPRAN realiza reconfiguracion de Raisecom quedando servicios operativos. En caso que se vuelva a presentar falla se requiere cambio de Raisecom | 2018-05-14 13:07:16 | 3022 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 10:42:51 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Transmision | Verificar en sitio energia y TX | COMPLEX MOVIL. IPRAN realiza reconfiguracion de Raisecom quedando servicios operativos. En caso que se vuelva a presentar falla se requiere cambio de Raisecom | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011008224 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Navarra-1 GSM en Bogota EB sin PE. | BOG.Navarra-1_1,BOG.Navarra-1_A,BSC-928974,BssFunction=BSC-928974,BtsSiteMgr=BCF-26,GsmCell=BTS- | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-12 11:20:34 | may | 12 | 2018-05-12 11:20:33 | 2018-05-13 13:59:54 | 2018-05-13 13:59:53 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Juan Alberto Hernandez Gonzalez | FALLA DE BTS | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Se restablece sin intervencion de CLARO | 2018-05-13 08:30:00 | 1294 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-12 10:56:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Posible desconexion electrica AC | Se restablece sin intervencion de CLARO | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011008303 | FAOB: Fuera de servicio Sectores K,Q EB: BOG.Retiro-2 UMTS en Bogota EB sin PE. (Reinicio). | BOG.Retiro-2,BOG.Retiro-2_K,BOG.Retiro-2_Q | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-12 12:03:00 | may | 12 | 2018-05-12 12:02:48 | 2018-05-16 15:10:10 | 2018-05-16 15:10:07 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Monica Lizeth Montoya Cifuentes | FALLA DE NODOB | CONEXIONES/CRUZADAS | Personal SMU realiza reconexión de cable de OVP y servicios se restablecen. | 2018-05-16 10:11:43 | 5688 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 11:23:36 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Desconexión en OVP | Personal SMU realiza reconexión de cable de OVP y servicios se restablecen. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011008323 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Caracoli GSM/UMTS en Cesar EB con PE. | CES.Caracoli_3,CES.Caracoli,CES.Caracoli_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-12 12:16:16 | may | 12 | 2018-05-12 12:16:15 | 2018-05-12 16:51:45 | 2018-05-12 16:51:43 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por falla en bateria de arranque y cargador, se genera tarea a SMU para cambio de bateria y cargador. | 2018-05-12 14:05:00 | 157 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 11:28:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por falla en bateria de arranque y cargador, se genera tarea a SMU para cambio de bateria y cargador. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por falla en bateria de arranque y cargador, se genera tarea a SMU para cambio de bateria y cargador. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011017001 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Providencia Alta GSM en Bogota EB con PE. TRABAJO NO EXITOSO ID:1475193 | BOG.Providencia Alta_1,BOG.Providencia Alta_2,BOG.Providencia Alta_3,BOG.Providencia Alta_A,BOG.Providencia Alta_B,BOG.Providencia Alta_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 18:26:32 | may | 16 | 2018-05-16 18:26:16 | 2018-05-18 16:05:37 | 2018-05-18 16:05:32 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Marcela Consuegra |  |  |  | 2018-05-18 15:25:00 | 1038 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 11:14:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Otro Tipo de Falla | TRABAJO NO EXITOSO ID:1475193 | TB COMPLEX. Personal de NSN finaliza trabajos. Se presentan retrasos por lluvias. Se adjunta informe de precipitaciones del IDEAM | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011016956 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Cotorra-2 COR.San Pelayo LTE en Cordoba EB sin PE. | COR.Cotorra-2,COR.San Pelayo | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 17:49:39 | may | 16 | 2018-05-16 17:49:36 | 2018-05-16 21:47:43 | 2018-05-16 21:40:50 | Gestion de Fallas | FO-SDH/DWDM | Luis Alejandro Forero Sotelo | Conectividad | Perdida de gestión | Se realiza tendido de 500 mts de cable, se instala dos cajas de empalme y se realizan las fusiones. | 2018-05-16 20:58:00 | 439 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 13:39:00 | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla de Transmision | Falla ocasionada por corte de cable de fibra generado por vandalismo. | Se mantiene enlace en monitoreo | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011016948 | FAOB: Fuera de servicio Sectores I,O EB: VCO.Parque Malocas UMTS en Villavicencio EB sin PE. | VCO.Parque Malocas_I,VCO.Parque Malocas_O | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 17:42:37 | may | 16 | 2018-05-16 17:42:32 | 2018-05-17 12:17:51 | 2018-05-17 12:17:50 | Campo Centro Poblaciones | Z7 Meta y Villavicencio al Oriente | Cesar Augusto Parra Florez | Configuración | Configuración cargada erroneamente | se hace configuración en sitio, reset y recomisionamiento, quedan operativos y sin alarmas. | 2018-05-17 08:38:53 | 947 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 16:51:15 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Software del Elemento de Red | falla de configuración en el elemento de red. | seguimiento a la falla | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011008522 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.Tubara GSM (1 2 3 B C)/UMTS en Atlantico EB con PE. | ATL.Tubara,ATL.Tubara_1,ATL.Tubara_2,ATL.Tubara_A,ATL.Tubara_B,ATL.Tubara_C,ATL.Tubara_X,ATL.Tubara_Y1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-12 13:26:49 | may | 12 | 2018-05-12 13:26:41 | 2018-05-17 15:48:34 | 2018-05-14 22:03:16 | Campo Costa | Site Owners Costa | Carlos Alberto de la Cruz Cantillo | Fuerza Mayor | Vandalismo | Se repone acometida eléctrica de baja tensión luego de hurto y se recupera servicio GSM y UMTS | 2018-05-14 22:03:16 | 2923 | Miguel Angel Lara Rocha |  | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Hurto de cables de alimentación de equipos de GSM y UMTS | Se valida hurto en sitio dejando fuera de servicio GMS y UMTS por robo de cables eléctricos. Se repone acometida eléctrica y se normaliza el servicio. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011008560 | FI: Fuera de servicio EB: CAS.IND Dicorp GSM/UMTS en Casanare sin alarmas de energia EB sin PE. | CAS.IND Dicorp_1 | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-12 13:39:50 | may | 12 | 2018-05-12 13:39:47 | 2018-05-12 17:12:19 | 2018-05-12 17:12:18 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Se normaliza servicio después que la electrificadora normaliza fluido eléctrico en la zona. | 2018-05-12 14:00:00 | 60 | User EvA | 2018-05-12 13:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Esta una solución indor ubicada dentro de una empresa arrocera, no está permitido ingreso los fines de semana. Se reporta cote de red comercial en la zona. | Se confirma normalidad de servicio en la estación base se deja en seguimiento. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011016803 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Genfar GSM/UMTS en Bogota EB sin PE. (TX) (INDOOR) | BOG.Genfar,BOG.Genfar_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-16 16:08:44 | may | 16 | 2018-05-16 16:08:42 | 2018-05-17 08:41:39 | 2018-05-17 08:41:02 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Yhonn Felipe Diaz Caviedes | FALLA DE BTS | PERDIDA DE GESTION | El servicio retorna sin intervención de Oamp;M ya que no permitieron ingreso a la sede del cliente | 2018-05-17 07:30:00 | 990 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 15:00:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Otro Tipo de Falla | Perdida de gestión de los servicios, causa desconocida |  | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011008805 | FI: Fuera de servicio EB: CUN.Tolemaida-6 LTE en Cundinamarca(intermitencia) sin alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Tolemaida-6,CUN.Tolemaida-6_1,CUN.Tolemaida-6_2,CUN.Tolemaida-6_A,CUN.Tolemaida-6_B,CUN.Tolemaida-6_L3,MET.Campo Rubiales_D | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-12 15:43:48 | may | 12 | 2018-05-12 15:43:42 | 2018-05-13 09:49:46 | 2018-05-13 09:49:35 | Campo Centro | Site Owner | Camilo Alexander Rodriguez Gonzalez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas | 2018-05-12 15:43:00 | 3 | User EvA | 2018-05-12 15:40:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Estacion sin respaldo de baterías, cada vez que hay transiente de energía se salen los equipos | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011016461 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Kanguroid GSM/UMTS en Cordoba EB con PE (7X24) . (TX) Se evidencia niveles de -90dBm, posible afectación de energía. | COR.Kanguroid,COR.Kanguroid_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-16 12:41:22 | may | 16 | 2018-05-16 12:41:02 | 2018-05-17 18:15:44 | 2018-05-17 18:15:33 | Campo Costa | Site Owners Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE TARJETA CONTROL/REGULADORA DE VOLTAJE | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-17 09:20:00 | 1304 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 11:36:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de AC comercial. Planta eléctrica no respaldó. | COR.Kanguroid se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se gestiona con SMU revisión del grupo autógeno. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011008930 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Guayabetal GSM/LTE/UMTS(X, Y) afectando CUN.Guayabetal-2 GSM/UMTS/LTE, CUN.Puente Quetame LTE en Cundinamarca Bloqueo Automatico por alarmas de energia EB con PE. | CUN.Guayabetal,CUN.Guayabetal-2,CUN.Guayabetal-2_1,CUN.Guayabetal-2_2,CUN.Guayabetal-2_3,CUN.Guayabetal-2_A,CUN.Guayabetal-2_B,CUN.Guayabetal-2_C,CUN.Guayabetal_I,CUN.Guayabetal_J,CUN.Guayabetal_X,CUN.Guayabetal_Y,CUN.Puente Quetame | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-12 17:04:57 | may | 12 | 2018-05-12 17:04:56 | 2018-05-21 14:30:35 | 2018-05-13 07:51:53 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Reporte por afectación de servicio en la zona, es sitio de difícil acceso según información de campo la vía está cerrada por derrumbes en la EB. | 2018-05-12 23:00:00 | 731 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 18:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Por daño en las estructuras de medía tención la región es de difícil acceso por lo que no se atiende falla, por parte de SMU seguimos gestionando desplazamiento se reporta, vía cerrada. | En la zona se reporta corte de red comercial posible daño en las estructuras de media tensión esta región es montañosa. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011016382 | FI: Fuera de servicio EB: VCO.Capachos GSM en Villavicencio(intermitencia) sin alarmas de energia EB con PE | VCO.Capachos_1,VCO.Capachos_4,VCO.Capachos_A,VCO.Capachos_D | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 11:38:04 | may | 16 | 2018-05-16 11:38:01 | 2018-05-18 15:14:53 | 2018-05-18 15:14:46 | Campo Centro Poblaciones | Z8 Meta Y Villavicencio al Sur | Juan Carlos Araos Guzman | Hardware | Daño de hardware por Condicione sambientales | FALLA DE RED COMERCIAL, SITIO SIN AUTONOMIA DE BATERIAS, SE NORMALIZA RED SUBEN LOS SERVICIOS | 2018-05-18 15:14:46 |  | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FLUCTUACIONES DE RED COMERCIAL Y FALLA EN AUTONOMIA DE POWER | SE HACE SEGUIMIENTO | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011009029 | FEOB: Fuera de servicio Sector 2 EB: MET.Restrepo-3 GSM en Meta EB con PE. | MET.Restrepo-3_2,MET.Restrepo-3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-12 18:02:04 | may | 12 | 2018-05-12 18:02:03 | 2018-05-13 08:20:53 | 2018-05-13 08:20:51 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Reporte por afectación en la estación base según información de campo se reporta bloque de uno de los bastidores. | 2018-05-12 22:00:00 | 240 | User EvA | 2018-05-12 18:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | En la zona se reporta corte continuo de red comercial según información de campo se reporta daño en las estructuras de media tensión por caída de árboles fusibles rotos. | Se realiza verificación de acometidas internas externas no se evidencia daño se confirma normalidad se deja en seguimiento. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011016181 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Pasadena-2 (sectores A,B,C,3) GSM en Bogota sin alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Pasadena-2,BOG.Pasadena-2_3,BOG.Pasadena-2_A,BOG.Pasadena-2_B,BOG.Pasadena-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 09:44:52 | may | 16 | 2018-05-16 09:44:48 | 2018-05-16 15:41:36 | 2018-05-16 15:41:33 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Sergio Enrique Gutierrez Bello | FALLA DE BTS | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Turno A realiza renicio remoto, servicio operativos | 2018-05-16 12:31:00 | 204 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-16 09:08:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Turno A realiza renicio remoto, servicio operativos |  | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011016160 | FC: Sin trafico de Voz BSC04NEI, usuarios bajo la coberutra pueden experimentar inconvenientes con el servicio de VOZ 2G. Perdida de gestión BSC02NEI, BSC03NEI, BSC04NEI, BSC01FLO, BSC02FLO, BSC03FLO. |  | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-16 09:34:20 | may | 16 | 2018-05-16 09:33:38 | 2018-05-24 17:44:38 | 2018-05-17 10:16:59 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | William Alexander Vesga Beltran | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | Se trabaja bajao el tickt INC000011016143 , de igual forma la afectacion fue por Corte de fibra a 3km desde Castilla hacia Natagaima, ocasionado por poda de árboles por parte de la electrificadora de la zona. SOLUCION: Recuperación de reserva de fibra e implementación de caja de empalme. | 2018-05-16 11:37:00 | 177 | Daniel Camilo Aponte Joya | 2018-05-16 09:16:00 | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Transmision | Se trabaja bajao el tickt INC000011016143 , de igual forma la afectacion fue por Corte de fibra a 3km desde Castilla hacia Natagaima, ocasionado por poda de árboles por parte de la electrificadora de la zona. SOLUCION: Recuperación de reserva de fibra e implementación de caja de empalme. | Se trabaja bajao el tickt INC000011016143 , de igual forma la afectacion fue por Corte de fibra a 3km desde Castilla hacia Natagaima, ocasionado por poda de árboles por parte de la electrificadora de la zona. SOLUCION: Recuperación de reserva de fibra e implementación de caja de empalme. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011009284 | ACS: Fuera de servicio de Voz y Datos EB UMTS VCO.Nogal Sectores [J, M, S, P] (0 0%) Con VM : 1479204 No exitosa. | VCO.Nogal,RNC-1661,RncFunction=RNC-1661,UtranCell=WBTS-11245/WCEL-37365,RNC-1661,RncFunction=RNC-1661,UtranCell=WBTS-11245/WCEL-37366 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-12 20:25:37 | may | 12 | 2018-05-12 20:16:49 | 2018-05-13 13:24:51 | 2018-05-13 13:02:08 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Reporte por falla en sistema UMTS se envión personal técnico para revisión en sitio, según información se evidencia personal de implementación por parte de Nokia realizando modernización en esta EB. | 2018-05-13 08:00:00 | 600 | Ricardo Andres Mikan Fajardo | 2018-05-12 22:00:00 | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Reporte por falla en sistema UMTS se envión personal técnico para revisión en sitio, según información se evidencia personal de implementación por parte de Nokia realizando modernización en esta EB. | Reporte por falla en sistema UMTS se envión personal técnico para revisión en sitio, según información se evidencia personal de implementación por parte de Nokia realizando modernización en esta EB. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011009410 | FAOB : Fuera de servicio EB: GUA.Pto Inirida UMTS/LTE, GUA.Pto Inirida-2 GSM/UMTS/LTE,VCH.Pto Carreno GSM/UMTS, VCH.Pto Carreno-2 GSM/UMTS/LTE en Guainia EB con PE. AFECTACION 100% INIRIDA UMTS/LTE, PUERTO CARREÑO UMTS | GUA.Pto Inirida,GUA.Pto Inirida-2,GUA.Pto Inirida-2_1,GUA.Pto Inirida-2_3,GUA.Pto Inirida-2_A,GUA.Pto Inirida-2_C,GUA.Pto Inirida-2_I,GUA.Pto Inirida-2_L,GUA.Pto Inirida-2_O,GUA.Pto Inirida-2_R,VCH.Pto Carreno,VCH.Pto Carreno-2,VCH.Pto Carreno_1,VCH.Pto Carreno_2,VCH.Pto Carreno_3,VCH.Pto Carreno_A,VCH.Pto Carreno_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-12 21:53:04 | may | 12 | 2018-05-12 21:53:03 | 2018-06-05 11:00:08 | 2018-05-13 09:40:38 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | William Alexander Vesga Beltran | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | Se validan servicios operativos desde las 2018-05-13 08:06:24.00 , se excluye caso Andired informa que ayer instalaron paneles solares con lo cual se recargan las baterías. Equipos se encienden una vez cargan las baterías. | 2018-05-13 09:40:38 | 601 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ALQUILADA A TERCEROS (POSTES, CAMARAS, TORRES, TRANSPONDER) | Falla de Transmision | Se validan servicios operativos desde las 2018-05-13 08:06:24.00 , se excluye caso Andired informa que ayer instalaron paneles solares con lo cual se recargan las baterías. Equipos se encienden una vez cargan las baterías. | Se validan servicios operativos desde las 2018-05-13 08:06:24.00 , se excluye caso Andired informa que ayer instalaron paneles solares con lo cual se recargan las baterías. Equipos se encienden una vez cargan las baterías. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011009463 | FAOC: Fuera de servicio Sectores (850) EB: COR.El Calao UMTS en Cordoba EB sin PE. | COR.El Calao | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-12 22:25:10 | may | 12 | 2018-05-12 22:25:08 | 2018-05-13 12:05:04 | 2018-05-13 12:05:01 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Se estabilizan las Fluctuaciones, Corte de AC comercial o evento eléctrico | 2018-05-12 22:37:16 | 54 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 21:40:28 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se estabilizan las Fluctuaciones, Corte de AC comercial o evento eléctrico |  | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011009467 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.IND Lab Rety ZF UMTS en Barranquilla Con Alarmas de Energia Activas EB sin PE. | BAR.IND Lab Rety ZF_X | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-12 22:29:37 | may | 12 | 2018-05-12 22:29:23 | 2018-05-15 10:06:44 | 2018-05-15 10:06:40 | Campo Costa | Site Owners Costa | Carlos Alberto de la Cruz Cantillo | Operacion restablecida | Cliente ya no presenta problemas | Cliente normaliza la energía en su sede y el servicio sube. Cabe decir que el cliente intencionalmente suspende el servicio en los horario de no atención de su negocio. | 2018-05-15 10:06:40 |  | Miguel Angel Lara Rocha |  | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Cliente cierra predio y apaga equipos, posteriormente el mismo cliente activa la energía y retorna el servicio. | Se monitorea servicio y se encuentra operativo. Cliente normaliza servicio de energía luego de haberlo interrumpido. Cliente apaga los equipos cuando no se encuentra en su negocio y no se cuenta con acceso. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011009584 | FAOC: Fuera de servicio EB: QUI.Montenegro-2 GSM/UMTS en Quindio EB con PE. | QUI.Montenegro-2,QUI.Montenegro-2_3,QUI.Montenegro-2_4,QUI.Montenegro-2_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-12 23:40:35 | may | 12 | 2018-05-12 23:40:35 | 2018-05-17 16:18:11 | 2018-05-16 15:46:04 | Campo Noroccidente | Site Owner | Juan Fernando Ramirez Santa | 23. Vandalismo | Hurto de Elementos y/o Equipos | Se repone equipos y cable de media tensión y SPT, La eb. queda en servicio. | 2018-05-16 12:38:00 | 4138 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 22:43:00 | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Otro Tipo de Falla | Por hurto en la eb de acometida y equipos sale de servicio. QUI.Montenegro-2 | Se generó , ods con smu para atención, revisión y reparación de la falla. se repuso acometida hurtada | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011015874 | FI: Fuera de servicio EB: CAS.Santa Barbara-2 CAS.Corralito VCH.San Teodoro GSM (CAS.El Totumo ARA.Pto Rondon VCH.La Primavera GSM/UMTS) en Casanare(intermitencia) sin alarmas de energia EB con PE. | VCH.La Primavera,VCH.La Primavera_2,VCH.La Primavera_A,VCH.La Primavera_B,VCH.San Teodoro_1,VCH.San Teodoro_2,VCH.San Teodoro_3,CAS.Santa Barbara-2_1,CAS.Santa Barbara-2_2,CAS.Santa Barbara-2_3,CAS.Santa Barbara_1,ARA.Pto Rondon,ARA.Pto Rondon_2,ARA.Pto Rondon_3,ARA.Pto Rondon_A,CAS.Corralito_1,CAS.Corralito_2,CAS.Corralito_3,CAS.El Totumo,CAS.El Totumo_1,CAS.El Totumo_2,CAS.El Totumo_3 | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 06:27:20 | may | 16 | 2018-05-16 06:27:20 | 2018-05-16 09:02:11 | 2018-05-16 09:02:02 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Se confirma normalidad de servicio en la zona, se deja en seguimiento por temporada invernal en la zona. | 2018-05-16 06:03:00 | 3 | User EvA | 2018-05-16 06:00:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Según información recopilada esta situación se reporta desde que se implementa la ruta de transmisión en la zona. Esta falla está asociada a factores climáticos propios del terreno llano. | Se realiza ajuste de conexión de líneas de TX IF conectores, lo relacionado localmente, no se evidencia daño o falla de configuración. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011015855 | FC: Rechazo de llamadas al 8% CC B1Bh, B13h en el MSS06MED hacia la RNC01MGA |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-16 06:07:43 | may | 16 | 2018-05-16 06:07:21 | 2018-05-24 21:04:12 | 2018-05-17 09:12:37 | Gestion de Fallas | FO-SDH/DWDM | Andrea Zuleima Ruiz Areas | Conectividad | Perdida de gestión | Se realiza tendido de fibra e implementación de dos caja de empalme. | 2018-05-16 06:50:00 | 1441 | Juan Pablo Lancheros Palacios | 2018-05-16 02:31:00 | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla de Transmision | Corte de fibra a 37.6 km desde Taraza en la finca Cumaral, ocasionado por vandalismo. | Se mantiene enlace en monitoreo | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011015804 | FAOB: Fuera de servicio EB: SND.Guepsa GSM/UMTS/LTE en Santander EB con PE. 7x24.(-90dBm) M100% (V-D) SAN JOSE DE PARE | SND.Guepsa,SND.Guepsa_1,SND.Guepsa_2,SND.Guepsa_3,SND.Guepsa_A,SND.Guepsa_C | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-16 04:51:04 | may | 16 | 2018-05-16 04:51:03 | 2018-05-16 19:39:15 | 2018-05-16 19:39:13 | Campo Noroccidente | Site Owner | Julio Cesar Rodriguez Ruiz | HURTO | COMBUSTIBLE | Al suministrarle nuevamente el combustible a la planta eléctrica 7X24, se enciende y se deja operativo el sitio | 2018-05-16 16:12:53 | 746 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 03:46:09 | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Otro Tipo de Falla | Se evidencia en los registros fotográfico el hurto del combustible | Al suministrarle nuevamente el combustible a la planta eléctrica 7X24, se enciende y se deja operativo el sitio | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011015754 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Uniautonoma (P2) UMTS/LTE en Barranquilla EB sin PE. | BAR.Uniautonoma (P2) | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 03:22:46 | may | 16 | 2018-05-16 03:22:46 | 2018-05-23 05:20:51 | 2018-05-18 00:05:10 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | William Alexander Vesga Beltran | Cableado/Conexiones | Corte de fibra | S BO TX E: IPRAN informa quot;Se presento afectación de servicio personal de fibra indica que se presento hilo trucado por falla masiva de fibra ocasionada por corto eléctrico en la CR 46 # 79, personal de fibra corrige ruta y fusiona hilo afectado. actualmente se observa servicio LTE arriba , UMTS no tiene respuesta , sin embargo se tiene alcance hasta el equipo demarcador cliente por lo que se sugiere validar el equipo Nodo B en el poste y su configuraciónquot; Serviciosoperatios desde 20:34 | 2018-05-18 00:02:47 | 2570 | Miguel Angel Lara Rocha |  | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Transmision | S BO TX E: IPRAN informa quot;Se presento afectación de servicio personal de fibra indica que se presento hilo trucado por falla masiva de fibra ocasionada por corto eléctrico en la CR 46 # 79, personal de fibra corrige ruta y fusiona hilo afectado. actualmente se observa servicio LTE arriba , UMTS no tiene respuesta , sin embargo se tiene alcance hasta el equipo demarcador cliente por lo que se sugiere validar el equipo Nodo B en el poste y su configuraciónquot; Serviciosoperatios desde 20:34 | S BO TX E: IPRAN informa quot;Se presento afectación de servicio personal de fibra indica que se presento hilo trucado por falla masiva de fibra ocasionada por corto eléctrico en la CR 46 # 79, personal de fibra corrige ruta y fusiona hilo afectado. actualmente se observa servicio LTE arriba , UMTS no tiene respuesta , sin embargo se tiene alcance hasta el equipo demarcador cliente por lo que se sugiere validar el equipo Nodo B en el poste y su configuraciónquot; Serviciosoperatios desde 20:34 | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011009707 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOG.IND Subocol-2 UMTS/LTE en Bogota EB sin PE. | BOG.IND SUBOCOL-2,BOG.IND Subocol-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-13 01:48:52 | may | 13 | 2018-05-13 01:48:35 | 2018-05-13 09:28:00 | 2018-05-13 09:27:57 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ruben Dario Florez Jacome | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Se hace revisión del servicio reportado y se encuentra operativo y sin alarmas, se presenta salida de servicio por falla de energía, la cual inicio 2018-05-13 1:23 hasta 2018-05-13 2:17, se abrió caso con la electrificadora # 16678665, se adjunta alarma de energía al reestablecerse, se adjunta evidencia de la alarma de energía | 2018-05-13 09:27:57 | 52 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se hace revisión del servicio reportado y se encuentra operativo y sin alarmas, se presenta salida de servicio por falla de energía, la cual inicio 2018-05-13 1:23 hasta 2018-05-13 2:17, se abrió caso con la electrificadora # 16678665, se adjunta alarma de energía al reestablecerse, se adjunta evidencia de la alarma de energía | Se hace revisión del servicio reportado y se encuentra operativo y sin alarmas, se presenta salida de servicio por falla de energía, la cual inicio 2018-05-13 1:23 hasta 2018-05-13 2:17, se abrió caso con la electrificadora # 16678665, se adjunta alarma de energía al reestablecerse, se adjunta evidencia de la alarma de energía | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011009733 | FAOB: Fuera de servicio EB: SND.San Rafael GSM/UMTS en Santander EB con PE. (CRC) (Reinicio). | SND.San Rafael,SND.San Rafael_1,SND.San Rafael_2,SND.San Rafael_3,SND.San Rafael_P,SND.San Rafael_Y2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-13 02:17:01 | may | 13 | 2018-05-13 02:16:50 | 2018-05-21 20:54:04 | 2018-05-14 16:04:05 | Campo Noroccidente | Site Owner | Alfonso De Jesus Llano Henao | Hardware | Daño de hardware por Condicione sambientales | Se realiza cambio de BOIA,se cambia conector IF con humedad,se revisa cableado y conexiones, se deja operativo. | 2018-05-13 14:53:00 | 176 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 01:42:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se realiza cambio de BOIA,se cambia conector IF con humedad,se revisa cableado y conexiones, se deja operativo. | monitoreo constante. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011009735 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Villa Guadalupe GSM en Medellin EB sin PE. | MED.Villa Guadalupe | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 02:20:03 | may | 13 | 2018-05-13 02:20:03 | 2018-05-31 11:37:34 | 2018-05-13 08:27:04 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Jose Albeiro Trujillo | Software | Bloqueo de equipo, modulo, tarjeta o elemento | Fuertes lluvias en la zona causan bloque en equipos de la E.B, se resliza reinicio y sube el servicio. La E.B solo cuenta con tecnologia UMTS | 2018-05-13 08:27:04 | 411 | Miguel Angel Lara Rocha |  | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla en Software del Elemento de Red | Fuertes lluvias en la zona causan bloque en equipos de la E.B, se resliza reinicio y sube el servicio. La E.B solo cuenta con tecnologia UMTS | Fuertes lluvias en la zona causan bloque en equipos de la E.B, se resliza reinicio y sube el servicio. La E.B solo cuenta con tecnologia UMTS | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011015732 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.El Recreo GSM/UMTS en Bogota con alarmas de energia EB con PE 7x24. | BOG.El Recreo,BOG.El Recreo_1,BOG.El Recreo_2,BOG.El Recreo_3,BOG.El Recreo_A,BOG.El Recreo_B,BOG.El Recreo_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 02:50:05 | may | 16 | 2018-05-16 02:49:44 | 2018-05-16 18:39:35 | 2018-05-16 18:39:24 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Marcela Consuegra | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA EN SISTEMA DE REFIGERACION | Se realiza correctivos sobre PE. (Cambio de mangueras, desmonte y lavado de radiador, Instalación kit filtro racor y MP en general). | 2018-05-16 14:21:00 | 724 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 02:17:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Planta No enciende se alarma | TB COMPLEX. Personal de SMU en sitio realiza correctivos sobre PE. (Cambio de mangueras, desmonte y lavado de radiador, Instalación kit filtro racor y MP en general). Se monitorea servicio por 2 horas y se mantiene estable. BSC13VEN BCF-0030 ENVIR 2018-05-16 16:23:24.56 *** ALARM (19567) 7413 EXTERNAL AL 13 PLANTA ENCENDIDA 1 | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011009848 | FEOB: Fuera de servicio EB: (satelital) VAU.Taraira GSM/UMTS en Vaupes sin alarmas de energia EB con PE. TARAIRA 100% M(V_D) | VAU.Taraira_2,VAU.Taraira_3,VAU.Taraira,VAU.Taraira_1 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-13 04:33:04 | may | 13 | 2018-05-13 04:32:45 | 2018-05-15 11:18:37 | 2018-05-15 11:18:24 | Campo Centro Poblaciones | Z17 Satelitales/Arauca/SJG Y Territorios | Rosa Leylany Mesa Chaparro | Energia_Planta | Falla componente | El auxiliar realiza encendido manual de la planta en Vau.taraira. | 2018-05-14 15:06:00 | 2102 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 04:04:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta apagado de la planta por falta de mantenimiento programado en las plantas. | El auxiliar realiza encendido manual de la planta en Vau.taraira. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011009849 | FAOC: Fuera de servicio EB: CHO.Capurgana UMTS en Choco con alarmas de energia EB con PE. | CHO.Capurgana,CHO.Capurgana_X,CHO.Capurgana_Y1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 04:34:58 | may | 13 | 2018-05-13 04:34:55 | 2018-05-21 17:00:50 | 2018-05-15 10:02:08 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE TARJETA CONTROL/REGULADORA DE VOLTAJE | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-13 03:00 a las 2018-05-13 09:26. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. JASEPCA (Junta Administradora De Servicio Públicos De Capurgana) 20185290445332. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. PE no respaldo ya que presento alarmas en las fases del generador, se realiza configuracion en la tarjeta de control. Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-13 17:52:22 | 330 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | PE no respaldo ya que presento alarmas en las fases del generador, se realiza configuracion en la tarjeta de control. | PE no respaldo ya que presento alarmas en las fases del generador, se realiza configuracion en la tarjeta de control. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011015537 | FAOB: Fuera de servicio Sectores 850 EB: MET.Ariari-8 UMTS en Meta EB sin PE. | MET.Ariari-8,MET.Ariari-8_X,MET.Ariari-8_Y1,MET.Ariari-8_Y3,MET.Ariari-8_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-15 22:13:39 | may | 15 | 2018-05-15 22:13:25 | 2018-05-16 14:51:31 | 2018-05-16 14:51:28 | Campo Centro Poblaciones | Z8 Meta Y Villavicencio al Sur | Juan Carlos Araos Guzman | Hardware | Daño de hardware por Condicione sambientales | SE HACE MIGRACION DE PUERTO PARA ALIMENTAR RF SE NORMALIZAN LOS SERVICIOS | 2018-05-16 14:51:28 | 255 | Miguel Angel Lara Rocha |  | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | FALLA EN HW | SE HACE SEGUIMIENTO | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011009944 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.Puerto Claver GSM/UMTS en Antioquia EB sin PE. | ANT.Puerto Claver,ANT.Puerto Claver_1,ANT.Puerto Claver_2,ANT.Puerto Claver_3,ANT.Puerto Claver_A,ANT.Puerto Claver_B,ANT.Puerto Claver_C,ANT.Puerto Claver_J | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 06:22:22 | may | 13 | 2018-05-13 06:22:19 | 2018-05-17 09:53:10 | 2018-05-16 13:29:04 | Campo Noroccidente | Site Owner | Luis Fernando Rua Palacio | Hardware | Falla por descargas eléctricas o eventos electricos | En la EB ANT.Puerto Claver, se reinicio Controladora CSHU del radio Huawei RTN 950A dir ANT.Cuturu la cual se encontraba bloqueada afectando servicios de GSM/UMTS de ANT.Puerto Claver. Se presentan fuertes lluvias y tormentas eléctricas en la zona | 2018-05-13 15:47:00 | 673 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 04:34:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla en Software del Elemento de Red | Bloqueo en el equipo Huawei RTN 950 A en ANT.Puerto Claver dir ANT.Cuturu, reinicio en sitio de controladora CSHU. Fuertes lluvias y tormentas eléctricas en la zona | En la EB ANT.Puerto Claver, se reinicio Controladora CSHU del radio Huawei RTN 950A dir ANT.Cuturu la cual se encontraba bloqueada afectando servicios de GSM/UMTS de ANT.Puerto Claver. Se presentan fuertes lluvias y tormentas eléctricas en la zona | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011015489 | FAOC: Fuera de servicio EB: VAD.Las Marias UMTS/LTE en Valledupar Sin alarmas de energia EB sin PE. radio sin gestion | VAD.Las Marias | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-15 21:27:50 | may | 15 | 2018-05-15 21:27:48 | 2018-05-22 11:04:47 | 2018-05-20 21:10:27 | Campo Costa | Site Owners Costa | Juan Gilberto Villanueva Salazar | Energia_Hurto | Acometidas Electricas | Reposición de Acometidas eléctricas hurtadas. | 2018-05-20 13:35:30 | 6811 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 20:03:32 | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Reposición de Acometidas eléctricas hurtadas. | Reposición de Acometidas eléctricas hurtadas. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011010177 | FAOB: Fuera de servicio Sectores 1,2 EB: BOG.Arborizadora GSM en Bogota EB sin PE. | BOG.Arborizadora,BOG.Arborizadora_1,BOG.Arborizadora_2,BOG.Switch Venecia | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 08:26:19 | may | 13 | 2018-05-13 08:25:52 | 2018-05-14 14:45:37 | 2018-05-14 14:45:28 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Helberth Giovanni Sierra Flechas | FALLA DE BTS | AVERIA DE CONEXIONES / CRUZADAS | COMPLEX MOVIL.Se realiza cambio de cruzada quedando servicios operativos. Monitoreo x 45 minutos sin reincidencias | 2018-05-13 09:52:00 | 107 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 08:05:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Transmision | Verificar Transmision | COMPLEX MOVIL.Se realiza cambio de cruzada quedando servicios operativos. Monitoreo x 45 minutos sin reincidencias. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011010293 | FI: Fuera de servicio EB: BOG.Boyaca Real LTE en Bogota(intermitencia) sin alarmas de energia EB con PE. | BOG.Boyaca Real_L3,BOG.Boyaca Real,BOG.Boyaca Real_L3 | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 10:11:44 | may | 13 | 2018-05-13 10:11:42 | 2018-05-13 16:28:32 | 2018-05-13 16:25:55 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Julio Eduardo Castillo Cuadros | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | se encuentra falla en ovp upper, ocasionada por descarga atmosférica, se realiza cambio | 2018-05-13 14:00:00 | 240 | User EvA | 2018-05-13 10:00:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | se encuentra falla en ovp upper, ocasionada por descarga atmosférica, se realiza cambio | se encuentra falla en ovp upper, ocasionada por descarga atmosférica, se realiza cambio | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011015340 | FAOC: Fuera de servicio EB: QUI.El Chaquiro GSM/UMTS en Quindio EB sin PE. | QUI.El Chaquiro_X,QUI.El Chaquiro_Y1,QUI.El Chaquiro,QUI.El Chaquiro_1,QUI.El Chaquiro_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-15 19:38:43 | may | 15 | 2018-05-15 19:38:36 | 2018-05-28 16:11:33 | 2018-05-17 17:24:51 | Campo Noroccidente | Site Owner | Mauricio Herrera Rodrigurez | Energia_Hurto | Acometidas Electricas | Se realiza instalación de acometidas eléctricas hurtadas y fibras ópticas dañadas. Factores climáticos (lluvias) retrasan atención. | 2018-05-17 16:18:53 | 2993 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 14:25:39 | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Otro Tipo de Falla | Hurto de cableado eléctrico y daño de fibra óptica de conexión entre los equipos celulares. | Se reemplazan cables hurtados. Lluvias retrasan atención. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011010323 | FI: Fuera de servicio EB: CUN.Guayabetal CUN.Guayabetal-2 CUN.Gutierrez. GSM/UMTS en Cundinamarca(intermitencia) con alarmas de energia EB con PE. | CUN.Guayabetal | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 10:29:40 | may | 13 | 2018-05-13 10:29:30 | 2018-05-16 12:08:35 | 2018-05-16 12:08:33 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | En la zona se reporta corte de red comercial por temporada invernal, la electrificadora realiza corte de red comercial, por maniobras de mantenimiento, corrección de daños en la estructuras de media tensión en la zonas, causando alarmas de energía en la estaciones base, incluido afectación de servicio en las estaciones base, que están sin respaldo de baterías, planta eléctrica en la zona, la electrificadora normaliza fluido eléctrico. Numero de reporte. 16685483 | 2018-05-13 10:22:00 | 22 | User EvA | 2018-05-13 10:00:00 | IMPOSIBILIDAD DE LLEGAR AL SITIO POR PAROS U ORDEN PUBLICO | Falla de Equipos del Elemento de Red | Según la revisión decampo se evidencia corte de red comercial la planta eléctrica no arranca por daño en sistema de control se gestiona y se corrige daño. | Se reporta corte de red comercial en la zona s envió personal técnico pero no fue posible llegar a sitio por cierre en la vía. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011010345 | FAOB: Fuera de servicio EB: FUS.Terminal UMTS/LTE en Fusagasuga EB sin PE. | FUS.Terminal | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 10:47:38 | may | 13 | 2018-05-13 10:47:30 | 2018-05-22 22:53:01 | 2018-05-14 07:24:08 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | William Alexander Vesga Beltran | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | Se presentó caída de troncal lineal: TRONCAL CAIDA: AAG-CUN.FUSAGASUGA-H1:1/3/8--AAC-CUN.FUS_TERMINAL-M1:1/1/7 - TTU9852, se escala falla a personal de planta externa: Se presentó corte fibra por vehículo mayor altura para la solución se realizó tendido de cable y doble empalme | 2018-05-14 07:24:08 | 444 | Miguel Angel Lara Rocha |  | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Transmision | Se presentó caída de troncal lineal: TRONCAL CAIDA: AAG-CUN.FUSAGASUGA-H1:1/3/8--AAC-CUN.FUS_TERMINAL-M1:1/1/7 - TTU9852, se escala falla a personal de planta externa: Se presentó corte fibra por vehículo mayor altura para la solución se realizó tendido de cable y doble empalme | Se presentó caída de troncal lineal: TRONCAL CAIDA: AAG-CUN.FUSAGASUGA-H1:1/3/8--AAC-CUN.FUS_TERMINAL-M1:1/1/7 - TTU9852, se escala falla a personal de planta externa: Se presentó corte fibra por vehículo mayor altura para la solución se realizó tendido de cable y doble empalme | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011010351 | FEOC: Fuera de servicio EB: VCH.Murillo GSM en Vichada con alarmas de energia EB con PE 7X24. |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 10:56:08 | may | 13 | 2018-05-13 10:53:51 | 2018-05-14 10:57:48 | 2018-05-14 10:57:42 | Campo Centro Poblaciones | Z17 Satelitales/Arauca/SJG Y Territorios | Rosa Leylany Mesa Chaparro | Energia_Planta | Falla componente | Se realiza reset en la tarjeta controladora de la planta-1 y se normaliza la operatividad de la estación. | 2018-05-14 09:59:00 | 1429 | Alexandra Cháves Díaz | 2018-05-13 10:10:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta alarmas en la planta 1 y la transferencia no hizo el cambio a la planta-2 | Se realiza reset en la tarjeta controladora de la planta-1 y se normaliza la operatividad de la estación. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011015239 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Prosegur UMTS en Bogota EB sin PE. (INDOOR) | BOG.Prosegur,BOG.Prosegur_X | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-15 18:36:33 | may | 15 | 2018-05-15 18:36:33 | 2018-05-17 11:58:58 | 2018-05-17 11:58:45 | Campo Centro | Site Owner | Yhonn Felipe Diaz Caviedes | FALLA DE NODOB | AVERIA DE TARJETA/MODULO FSME/FSMB | cambio de system module | 2018-05-17 11:19:00 | 2470 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-15 18:09:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | daño de modulo de sistema |  | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011010375 | FAOB : Fuera de servicio EB: GUA.Pto Inirida UMTS/LTE, GUA.Pto Inirida-2 GSM/UMTS/LTE,VCH.Pto Carreno GSM/UMTS, VCH.Pto Carreno-2 GSM/UMTS/LTE en Guainia EB con PE. AFECTACION CAPITAL INIRIDA, PUERTO CARREÑO | VCH.Pto Carreno,VCH.Pto Carreno-2,VCH.Pto Carreno_1,VCH.Pto Carreno_2,VCH.Pto Carreno_3,VCH.Pto Carreno_A,VCH.Pto Carreno_C,GUA.Pto Inirida,GUA.Pto Inirida-2,GUA.Pto Inirida-2_1,GUA.Pto Inirida-2_3,GUA.Pto Inirida-2_A,GUA.Pto Inirida-2_C | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-13 11:04:33 | may | 13 | 2018-05-13 11:04:33 | 2018-05-22 16:32:23 | 2018-05-13 21:22:21 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | William Alexander Vesga Beltran | Conectividad | Falla de conectividad local | S BO TX E: quot;En comunicación con proveedor informan que el personal llego al nodo y se procedió a encender la planta eléctrica para iniciar con la carga de las baterías, de momento no se tiene confirmación si el personal se puede quedar en el nodo, en caso de ser necesario que salga el personal se dejara encendida la planta durante el transcurso de la noche para garantizar que las baterías retornen a su nivel de carga.quot; Servicios operativos desde las 18:40 | 2018-05-13 21:22:21 | 131 | Nubia Stella Fuya |  | PLANTA 7X24 TEMPORIZADA POR SOLICITUD DE TERCEROS | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | S BO TX E: quot;En comunicación con proveedor informan que el personal llego al nodo y se procedió a encender la planta eléctrica para iniciar con la carga de las baterías, de momento no se tiene confirmación si el personal se puede quedar en el nodo, en caso de ser necesario que salga el personal se dejara encendida la planta durante el transcurso de la noche para garantizar que las baterías retornen a su nivel de carga.quot; Servicios operativos desde las 18:40 | S BO TX E: quot;En comunicación con proveedor informan que el personal llego al nodo y se procedió a encender la planta eléctrica para iniciar con la carga de las baterías, de momento no se tiene confirmación si el personal se puede quedar en el nodo, en caso de ser necesario que salga el personal se dejara encendida la planta durante el transcurso de la noche para garantizar que las baterías retornen a su nivel de carga.quot; Servicios operativos desde las 18:40 | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011010380 | FAOB: Fuera de servicio Sectores 1900 EB: MET.San Martin-2 UMTS en Meta EB con PE. | MET.San Martin-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 11:05:23 | may | 13 | 2018-05-13 11:05:08 | 2018-05-14 21:35:34 | 2018-05-14 21:35:32 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Reporte por afectación de servicio en la EB se envió personal técnico para revisión en sitio se evidencia daño de HW se gestiona desde bodega para cambio del mismo. | 2018-05-14 20:00:00 | 2040 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 10:00:00 | FALLA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ALQUILADA A TERCEROS (POSTES, CAMARAS, TORRES, TRANSPONDER) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se confirma normalidad de servicio en la estación base se deja en seguimiento. | Se realiza cambio de HW se deja en observación por temporada invernal en la zona. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011010402 | FAOB: Fuera de servicio Sector 2 EB: NOR.San Calixto GSM en Norte de Santander EB con PE. | NOR.San Calixto,NOR.San Calixto_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 11:20:36 | may | 13 | 2018-05-13 11:20:33 | 2018-05-15 16:46:55 | 2018-05-14 13:15:49 | Campo Noroccidente | Site Owner | Alfonso De Jesus Llano Henao | Hardware | Daño de hardware por Condicione sambientales | Se realiza cambio de RF, se revisan y ajustan cableado y conexiones. dificultad de ingreso por mal tiempo. | 2018-05-14 12:24:16 | 1527 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-13 10:57:13 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se realiza cambio de RF, se revisan y ajustan cableado y conexiones. dificultad de ingreso por mal tiempo. | Monitoreo | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011015228 | FAOC: Fuera de servicio EB: STA.Bello Horizonte-2 LTE en Santa Marta EB sin PE.(FHG:INC000011013647) | STA.Bello Horizonte-2,STA.Bello Horizonte-2_L1,STA.Bello Horizonte-2_L2,STA.Bello Horizonte-2_L3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-15 18:32:55 | may | 15 | 2018-05-15 18:32:26 | 2018-05-23 17:35:26 | 2018-05-15 23:23:53 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Reinicio remoto del e Nodo B | 2018-05-15 23:10:00 | 721 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 11:09:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla en Software del Elemento de Red | Bloque e Nodo B | Intervención remotA | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011015215 | FEOB: Fuera de servicio EB: ATL.Prado Mar LTE en Atlantico sin alarmas de energia EB sin PE. FHG INC000011013647 | ATL.Prado Mar_L3,BAR.Aguila,BAR.Los Robles | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-15 18:18:03 | may | 15 | 2018-05-15 18:17:51 | 2018-05-24 09:44:43 | 2018-05-24 09:44:23 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | 01. Falla de Hardware Elemento de Red | Daño de unidad funcional | Se realiza corrección en conexión DC hacia modulo de RF OVP superior se restablece servicio. | 2018-05-24 09:44:23 | 2863 | Miguel Angel Lara Rocha |  | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Falla en conexiones DC OVP superior. sector LTE. | Se realiza corrección en conexión DC hacia modulo de RF OVP superior se restablece servicio. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011010449 | FAOB: Fuera de servicio Sectores I,O EB: CAS.Sabanalarga UMTS en Casanare EB con PE. | CAS.Sabanalarga,CAS.Sabanalarga_I,CAS.Sabanalarga_O | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 11:52:26 | may | 13 | 2018-05-13 11:52:16 | 2018-05-13 17:10:31 | 2018-05-13 17:10:30 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | En la zona se reporta corte de red comercial, maniobras de reparación-mantenimiento por parte de la electrificadora, de igual manera se normaliza servicio, tiempo después por parte de la empresa prestadora del servicio. | 2018-05-13 15:00:00 | 180 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 12:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se confirma normalidad de servicio en la estación base, se deja en seguimiento por lluvias. | Revisión de acometidas internas y externas en la estación base no s evidencia daño, la falla se reporta por intermitencia de en fluido electro en la zona el sitio está sin respaldo de batería por hurto de las mismas. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011015179 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.San Benito GSM/UMTS/LTE en Bogota EB sin PE. | BOG.San Benito,BOG.San Benito_1,BOG.San Benito_2,BOG.San Benito_3,BOG.San Benito_A,BOG.San Benito_B,BOG.San Benito_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-15 17:52:34 | may | 15 | 2018-05-15 17:52:33 | 2018-05-17 18:27:34 | 2018-05-17 18:27:33 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Marcela Consuegra | FALLA DE EQUIPO TERMINAL IPRAN | AVERIA DE HARDWARE EQUIPO TERMINAL ALCATEL 7850 | Personal de IPRAN cambia tarjetería y reconfigura equipo Alcatel | 2018-05-17 15:22:00 | 2753 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-15 17:29:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Transmision | Daño en Alcatel | TB COMPLEX. Personal de IPRAN finaliza configuración de equipo Alcatel, se recupera servicio | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011010518 | FAOB: Fuera de servicio Sectores 1900 EB: MET.Aeropuerto Apiay UMTS en Meta EB sin PE. | MET.Aeropuerto Apiay,MET.Aeropuerto Apiay_I | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 12:29:18 | may | 13 | 2018-05-13 12:29:06 | 2018-05-18 12:25:13 | 2018-05-18 12:24:58 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Se reporta que la EB está ubicada en una guarnición militar sitio que requiere de una serie de permisos estudio de seguridad del personal asignado para la ejecución de los trabajos. | 2018-05-14 16:00:00 | 1680 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 12:00:00 | IMPOSIBILIDAD DE LLEGAR AL SITIO POR PAROS U ORDEN PUBLICO | Falla de Equipos del Elemento de Red | Según información de campo los equipos quedaron con algunos pendientes de instalación, tomaron la alimentación de nodo de una UPS- no autorizada. | Se gestiona los permisos se logra ingresar solucionar falla d alimentación del nodo lo alimentan de una UPS no autorizada. Se confirma normalidad de servicio. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011015165 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.IND Aceites Finos UMTS en Cundinamarca EB sin PE. (INDOOR) | CUN.IND Aceites Finos | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-15 17:42:03 | may | 15 | 2018-05-15 17:41:46 | 2018-05-16 20:54:42 | 2018-05-16 20:54:40 | Campo Centro | Z3 Cundinamarca al Oriente | Johnatan Felipe Martinez Garcia | FALLA DE RADIO MICROONDAS | AVERIA CRUZADAS O CONECTORES DE INTERFACES | Cliente indica que no se permite realizar trabajos en equipos ya que solicitó desmonte. Se realiza conexión remota del otro extremo del radioenlace encontrando que se presenta bloqueo de FETH en ambos extremos. Se realiza reinicio remoto y servicios quedan operativos. Se realiza cableado de cruzada de sincronismo afectada por modernización. | 2018-05-16 16:19:00 | 1429 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 16:30:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Transmision | Bloqueo de puerto FETH en radio MPR9500 | Cliente indica que no se permite realizar trabajos en equipos ya que solicitó desmonte. Se realiza conexión remota del otro extremo del radioenlace encontrando que se presenta bloqueo de FETH en ambos extremos. Se realiza reinicio remoto y servicios quedan operativos. Se realiza cableado de cruzada de sincronismo afectada por modernización. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011014975 | FAOB: Fuera de servicio Sectores O,P,Q,R EB: CAS.Mani UMTS en Casanare EB con PE. | CAS.Mani_O,CAS.Mani_P,CAS.Mani_Q,CAS.Mani_R | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-15 15:53:03 | may | 15 | 2018-05-15 15:53:00 | 2018-05-16 08:40:20 | 2018-05-16 08:40:19 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Reporte por afectación de servicio en la EB se envió personal técnico para revisión en sitio. | 2018-05-15 19:00:00 | 240 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-15 15:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | En la zona se reporta temporada invernal causando intermitencia, de servicio en la estación base. | Según información de campo se reporta bloque en Nodo UMTS se realiza reinicio físico en sitio normalizando, servicio afectado. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011014884 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.La Magdalena UMTS/LTE (850) en Barranquilla EB sin PE. (CRC) FHG INC000011013647 | BAR.La Magdalena,BAR.La Magdalena_L1,BAR.La Magdalena_L2,BAR.La Magdalena_L3,BAR.La Magdalena_Y,BAR.La Magdalena_Y2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-15 15:05:25 | may | 15 | 2018-05-15 15:05:18 | 2018-05-24 13:54:09 | 2018-05-16 09:33:13 | Campo Costa | Site Owners Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Debido a falla en el fluido eléctrico, se presenta bloqueo de equipo LTE, el cual se logra normalizar mediante reinicio físico. | 2018-05-16 09:00:00 | 1206 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 12:54:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | bloqueo local por Falla en la Red Comercial sitio sin respaldo de baterias | Debido a falla en el fluido eléctrico, se presenta bloqueo de equipo LTE, el cual se logra normalizar mediante reinicio físico. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011010669 | FAOB: Fuera de servicio EB: MET.San Isidro de Chichimene GSM en Meta EB sin PE. (TX) | MET.San Isidro de Chichimene_1,MET.San Isidro de Chichimene_2,MET.San Isidro de Chichimene_3,MET.San Isidro de Chichimene_4,MET.San Isidro de Chichimene,MET.San Isidro de Chichimene_1,MET.San Isidro de Chichimene_2,MET.San Isidro de Chichimene_3,MET.San Isidro de Chichimene_4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 13:42:25 | may | 13 | 2018-05-13 13:42:18 | 2018-05-13 21:35:26 | 2018-05-13 21:35:21 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | En la zona se reporta corte de red comercial, maniobras de reparación-mantenimiento por parte de la electrificadora, de igual manera se normaliza servicio, tiempo después por parte de la empresa prestadora del servicio. | 2018-05-13 14:00:00 | 60 | User EvA | 2018-05-13 13:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se confirma normalidad de servicio en la estación base, se deja en seguimiento por lluvias. | Revisión de acometidas internas y externas en la estación base no s evidencia daño, la falla se reporta por intermitencia de en fluido electro en la zona el sitio está sin respaldo de batería por hurto de las mismas. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011010762 | FEOC: Fuera de servicio 20.85% GSM en ATLANTICO (64 bts de 307), 9 completas (ATL.Agua Marina,ATL.Aguada de Pablo,ATL.Hibacharo,ATL.IND El Brujal,ATL.La Pena, | ATL.Arroyo de Piedra,ATL.Arroyo de Piedra_1,ATL.Hibacharo_1,ATL.Hibacharo_2,ATL.Hibacharo_3,ATL.Arroyo de Piedra_B,ATL.El Morro,ATL.IND El Brujal,ATL.IND El Brujal_1,ATL.Baranoa,ATL.El Morro_1,ATL.Isabel Lopez_2,ATL.Isabel Lopez_3,ATL.Isabel Lopez_A,ATL.Isabel Lopez_C,ATL.El Morro_2,ATL.El Morro_3,ATL.Campeche_1,ATL.Campeche_2,ATL.Campeche_A,ATL.Juan de Acosta,ATL.Juan de Acosta_1,ATL.Campo la Cruz_2,ATL.Campo la Cruz_3,ATL.La Pena,ATL.La Pena_1,ATL.Agua Marina,ATL.Campo la Cruz_A,ATL.Campo la Cruz_B,ATL.Agua Marina_2,ATL.Aguada de Pablo,ATL.Aguada de Pablo_1,ATL.Aguada de Pablo_B,ATL.Aguada de Pablo_C,ATL.Playa Mendoza-1_3,ATL.Rotinet_1,ATL.Rotinet_3,ATL.Rotinet_B,ATL.Rotinet_C,ATL.Los Pendales,ATL.Los Pendales_2,ATL.Los Pendales_3,ATL.Playa Mendoza_A,ATL.Playa Mendoza_B,ATL.Piojo,ATL.La Pena_2,ATL.Piojo-2,ATL.Piojo-2_2,ATL.Piojo-2_3,ATL.Piojo-2_A,ATL.Piojo-2_B,ATL.Piojo_1,ATL.Piojo_4,ATL.Playa Mendoza,ATL.Las Tablas_1,ATL.Playa Mendoza-1,ATL.Repelon_2,ATL.Repelon_B,ATL.Repelon_C,ATL.Rotinet,ATL.Las Tablas_2,ATL.Molinero,ATL.Molinero_2,ATL.Totumo_1,ATL.Totumo_2,ATL.Totumo_3,ATL.Santa Cruz,ATL.Santa Cruz_2,ATL.Santa Cruz_A,ATL.Usiacuri_2,ATL.Usiacuri_3,ATL.Usiacuri_B,ATL.Sibarco,ATL.Santa Veronica,ATL.Sibarco_1,ATL.Sibarco_2,ATL.Sabana Larga-4,ATL.Santa Veronica_1,ATL.Santa Veronica_2,ATL.Santa Veronica_3,BOL.Galerazamba,BOL.Galerazamba_3,BOL.Galerazamba_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-13 14:45:54 | may | 13 | 2018-05-13 14:45:53 | 2018-05-16 16:01:00 | 2018-05-13 19:20:21 | Campo Costa | Site Owners Costa | Carlos Alberto de la Cruz Cantillo | Fuerza Mayor | Vandalismo | Se presenta hurto de acometidas eléctricas en ATL.Tubara dejando los PDB de alimentación de equipos de Transmisión afectados. Se coloca acometida y se encienden nuevamente equipos dejando operativo los servicios. | 2018-05-13 19:20:21 | 233 | Miguel Angel Lara Rocha |  | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Hurto de cableado de alimentación de equipos microondas | Se evidencia hurto de acometidas eléctricas, se reponen las acometidas y los servicios dependientes entran en operación. El punto común de falla es ATL.Tubara. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011010797 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOY.Quipama-2 UMTS/LTE en Boyaca Sin alarmas de energia EB con PE. | BOY.Quipama-2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-13 15:09:42 | may | 13 | 2018-05-13 15:09:42 | 2018-05-17 10:47:54 | 2018-05-16 09:25:28 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | Hardware | Daño de hardware por Condicione sambientales | PERSONAL DE SMU ENCONTRO DAÑO EN TARJETA CSHO EN RADIO HUWEI RTN 950 .SE PIDE REPUESTO PARA SU CAMBIO , Y LOS SERVICIO QUEDAN OPERATIVOS | 2018-05-16 09:25:28 | 3889 | Miguel Angel Lara Rocha |  | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Transmision | SE EVIDENCIA PROBLEMAS DE TUNE EN LOS RADIOS RTN 950 |  | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011014726 | FAOB: Fuera de servicio EB: VCH.Santa Rosalia UMTS en Vichada EB con PE. M100% UMTS | VCH.Santa Rosalia,VCH.Santa Rosalia_X,VCH.Santa Rosalia_Y,VCH.Santa Rosalia_Y1,VCH.Santa Rosalia_Y2,VCH.Santa Rosalia_Y3,VCH.Santa Rosalia_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-15 13:08:48 | may | 15 | 2018-05-15 13:08:46 | 2018-05-30 09:05:38 | 2018-05-18 13:03:30 | Campo Centro | Z2 Cundinamarca al Occidente | Christian Eduardo Mejia Rincon | Software | Bloqueo de equipo, modulo, tarjeta o elemento | Se presenta bloqueo del puerto en la estacion de CAS.El Convento se realiza reinicio confirmando servicios operativos se deja en monitoreo. | 2018-05-17 12:07:00 | 2912 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 11:35:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Transmision | reinicio del radio en cas.el convento por fuertes lluvias en la zona. | Se presenta bloqueo del puerto en la estacion de CAS.El Convento se realiza reinicio confirmando servicios operativos se deja en monitoreo. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011010835 | FEOB: Fuera de servicio Sectores 1900 EB: YOP.La Esperanza-2 UMTS en Yopal sin alarmas de energia EB sin PE. | YOP.La Esperanza-2,YOP.La Esperanza-2_K,YOP.La Esperanza-2_Q | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-13 15:36:11 | may | 13 | 2018-05-13 15:35:54 | 2018-05-13 21:41:27 | 2018-05-13 21:41:23 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | En la zona se reporta corte de red comercial, maniobras de reparación-mantenimiento por parte de la electrificadora, de igual manera se normaliza servicio, tiempo después por parte de la empresa prestadora del servicio. | 2018-05-13 15:33:00 | 33 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 15:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se confirma normalidad de servicio en la estación base, se deja en seguimiento por lluvias. | Revisión de acometidas internas y externas en la estación base no s evidencia daño, la falla se reporta por intermitencia de en fluido electro en la zona el sitio está sin respaldo de batería por hurto de las mismas | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011010883 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Can-2 GSM en Bogota con alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Can-2_1,BOG.Can-2_2,BOG.Can-2_3,BOG.Can-2_A,BOG.Can-2_B,BOG.Can-2_C,BOG.El Greco | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-13 15:59:58 | may | 13 | 2018-05-13 15:59:57 | 2018-05-15 14:50:02 | 2018-05-15 14:49:46 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Julio Eduardo Castillo Cuadros | FALLA DE BTS | AVERIADE MODULO EWPB/EWTB/EWGP | se rencuentra falla de tarjeta modem , pasolinkl v4, se realiza cambio quedando el sitio operativo | 2018-05-15 13:00:00 | 300 | User EvA | 2018-05-15 08:00:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | se rencuentra falla de tarjeta modem , pasolinkl v4, se realiza cambio quedando el sitio operativo | se rencuentra falla de tarjeta modem , pasolinkl v4, se realiza cambio quedando el sitio operativo | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011014693 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAL.Israel UMTS/LTE en Cali EB sin PE. | CAL.Israel | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-15 12:43:05 | may | 15 | 2018-05-15 12:43:01 | 2018-05-15 16:46:02 | 2018-05-15 16:45:57 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ivan Dario Bernal Nieto | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | BO TX E. Se evidencian niveles de -99dBm sobre el enlace de PASOLINK NEO entre CAL.Israel dir CAL.San Carlos. Servicios operativos. | 2018-05-15 16:45:57 | 330 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E. Se evidencian niveles de -99dBm sobre el enlace de PASOLINK NEO entre CAL.Israel dir CAL.San Carlos. Servicios operativos. | BO TX E. Se evidencian niveles de -99dBm sobre el enlace de PASOLINK NEO entre CAL.Israel dir CAL.San Carlos. Servicios operativos. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011014692 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.IND Montain Roses UMTS en Cundinamarca EB sin PE. | CUN.IND Montain Roses,CUN.IND Montain Roses_I,CUN.IND Montain Roses_J,CUN.IND Montain Roses_O,CUN.IND Montain Roses_P | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-15 12:43:05 | may | 15 | 2018-05-15 12:42:59 | 2018-05-18 12:53:49 | 2018-05-18 12:52:48 | Campo Centro | Z3 Cundinamarca al Oriente | Johnatan Felipe Martinez Garcia | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Mientras se permite ingreso para realizar labores. Sitio administrativo. Se realiza reinicios remotos para mantener el funcionamiento del servicio. | 2018-05-15 22:22:00 | 667 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 11:15:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Otro Tipo de Falla | Falla de FSMF, módulos FAN | Mientras se permite ingreso para realizar labores. Sitio administrativo. Se realiza reinicios remotos para mantener el funcionamiento del servicio. Se continúa afectación bajo TCK INC000011018096 | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011011006 | FEOB: Fuera de servicio Sectores I, O EB: YOP.Oriente UMTS en Yopal sin alarmas de energia EB sin PE | YOP.Oriente,YOP.Oriente_I,YOP.Oriente_O | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-13 17:00:42 | may | 13 | 2018-05-13 17:00:33 | 2018-05-14 16:39:52 | 2018-05-14 16:39:51 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Según información se realiza la modernización en sitio dejando este tipo de este tipo de pendientes pos parte de implementación Nokia se escalara el tema. | 2018-05-14 16:00:00 | 1440 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 16:00:00 | FALLA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ALQUILADA A TERCEROS (POSTES, CAMARAS, TORRES, TRANSPONDER) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Según información se realiza la modernización en sitio dejando este tipo de este tipo de pendientes pos parte de implementación Nokia se escalara el tema. | Según información se realiza la modernización en sitio dejando este tipo de este tipo de pendientes pos parte de implementación Nokia se escalara el tema. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011014533 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Cajica-2 LTE en Cundinamarca EB sin PE. | CUN.Cajica-2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-15 11:08:33 | may | 15 | 2018-05-15 11:08:32 | 2018-05-15 21:23:28 | 2018-05-15 21:13:39 | Campo Centro | Z1 Cundinamarca al Norte | Camilo Alexander Rodriguez Gonzalez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas | 2018-05-15 17:54:00 | 434 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-15 10:38:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía en la zona | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011011058 | FAOB:Fuera de servicio EB CAS.Tauramena UMTS Afectando BOY.Pajarito, CAS.Chameza CAS.Cusiana CAS.Recetor CAS.Tauramena CAS.Via Tauramena Aguazul I en Casanares. Sitio con PE (CRC) afectacion 100% municipio | BOY.Pajarito,CAS.Chameza,CAS.Cusiana,CAS.Recetor,CAS.Tauramena,CAS.Via Tauramena Aguazul I,CUN.Caqueza-3_1,CUN.Caqueza-3_2,CUN.Caqueza-3_A,CUN.Caqueza-3_B,CUN.Chipaque-2_3,CUN.Chipaque-2_C,CUN.Chipaque_1,CUN.Choachi_2,CUN.Choachi_B,CUN.Choachi_C,CUN.Puente Quetame_2,CUN.Puente Quetame_3,CUN.Puente Quetame_B,CUN.Puente Quetame_C,CUN.Ubaque_1,CUN.Ubaque_2,CUN.Ubaque_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-13 17:29:27 | may | 13 | 2018-05-13 17:29:13 | 2018-05-16 07:12:46 | 2018-05-14 10:43:15 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | En la zona se reporta corte de red comercial, maniobras de reparación-mantenimiento por parte de la electrificadora, de igual manera se normaliza servicio, tiempo después por parte de la empresa prestadora del servicio. | 2018-05-14 07:00:00 | 900 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 16:00:00 | FALLA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ALQUILADA A TERCEROS (POSTES, CAMARAS, TORRES, TRANSPONDER) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Según la información de campo se reporta intermitencia de voltaje relacionado con AC comercial posible causa de daño sobretensión en la EB, se realiza verificación del sistema de tierras en la EB. | Revisión de acometidas internas y externas en la estación base no s evidencia daño, la falla se reporta por intermitencia de en fluido electro en la zona el sitio está sin respaldo de batería por hurto de las mismas. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011014458 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Bogota Royal 99 GSM/UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.Bogota Royal 99,BOG.Bogota Royal 99_A,BOG.Bogota Royal 99_X | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-15 10:19:14 | may | 15 | 2018-05-15 10:19:13 | 2018-05-16 09:31:21 | 2018-05-16 09:31:19 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Yhonn Felipe Diaz Caviedes | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Se normaliza suministro de corriente AC | 2018-05-16 08:00:00 | 1348 | User EvA | 2018-05-15 09:32:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | por trabajo en red eléctrica en la sede del ciente, se encuentra el breaker AC de los equipos en estado apagado |  | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011014440 | MC: Fuera de servicio por degradación de Voz y Datos EB UMTS BOG.Chapinero Alto Sectores [1900] en la ciudad de Bogota D.C.(Accesibilidad 5,2%) | BOG.Chapinero Alto | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-15 09:58:30 | may | 15 | 2018-05-15 09:58:30 | 2018-05-16 10:04:09 | 2018-05-16 10:04:06 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Yhonn Felipe Diaz Caviedes | FALLA DE NODOB | AVERIA DE TARJETA/MODULO FSME/FSMB | Cambio de system module | 2018-05-16 09:00:00 | 1275 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-15 09:46:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | daño de system module |  | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011011159 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAD.El Refugio GSM/UMTS en Caldas con alarmas de energia EB sin PE. | CAD.El Refugio,CAD.El Refugio_1,CAD.El Refugio_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 18:16:45 | may | 13 | 2018-05-13 18:16:40 | 2018-05-15 17:00:27 | 2018-05-14 14:00:05 | Campo Noroccidente | Site Owner | Juan Fernando Ramirez Santa | Fuerza Mayor | Vandalismo | Se instala un rectificado ZTE, la eb. queda en servicio. | 2018-05-14 10:43:00 | 1013 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-13 17:50:00 | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Hurto de rectificadores del power ZTE, Saca de servicio la eb. CAD.El Refugio | Se reponen rectificadores del power ZTE hurtado, la EB. Queda sin alarmas y operativo | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011011218 | FTX: TRUNK MW VILLANUEVA2-M1 1/2/7 - CAS.TAURAMENA-M1 1/1/7 - UPB0979 | CAS.Villa Nueva-2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-13 18:48:13 | may | 13 | 2018-05-13 18:45:17 | 2018-06-06 16:56:42 | 2018-06-06 11:09:53 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Hardware | Daño de hardware por Condicione sambientales | En la zona se reporta corte de red comercial, maniobras de reparación-mantenimiento por parte de la electrificadora, de igual manera se normaliza servicio, tiempo después por parte de la empresa prestadora del servicio. | 2018-05-14 07:00:00 | 780 | Daniel Ricardo Barbosa | 2018-05-13 18:00:00 | IMPOSIBILIDAD DE LLEGAR AL SITIO POR PAROS U ORDEN PUBLICO | Falla de Equipos del Elemento de Red | Según la información de campo se reporta intermitencia de voltaje relacionado con AC comercial posible causa de daño sobretensión en la EB, se realiza verificación del sistema de tierras en la EB. | En la zona se reporta temporada inverna por lo que la electrificadora realiza cortes de red comercial para maniobras de reparación por daños en estructuras de medía tención. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011011269 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAS.La Chaparrera GSM AFECTANDO A CAS.La Chaparrera-2 GSM en Casanare sin alarmas de energia EB con PE. | CAS.La Chaparrera-2_1,CAS.La Chaparrera-2_2,CAS.La Chaparrera-2_3,CAS.La Chaparrera-2_A,CAS.La Chaparrera-2_B,CAS.La Chaparrera-2_C,CAS.La Chaparrera-2_1,CAS.La Chaparrera-2_2,CAS.La Chaparrera-2_3,CAS.La Chaparrera-2_A,CAS.La Chaparrera-2_B,CAS.La Chaparrera-2_C,CAS.La Chaparrera_1,CAS.La Chaparrera_2,CAS.La Chaparrera_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-13 19:12:05 | may | 13 | 2018-05-13 19:12:05 | 2018-05-14 12:19:09 | 2018-05-14 12:19:08 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | En la zona se reporta corte de red comercial, maniobras de reparación-mantenimiento por parte de la electrificadora, de igual manera se normaliza servicio, tiempo después por parte de la empresa prestadora del servicio. | 2018-05-14 11:00:00 | 720 | User EvA | 2018-05-13 23:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | De acuerdo a la información desde el sitio no hay respaldo de baterías, posible causa de bloque del radio microondas por intermitencia d voltaje en la EB. | Según información de campo se reporta radio microondas bloqueado posible sobre tención de voltaje es un sitio sin respaldo de baterías. | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011014289 | FAOB : Fuera de servicio EB: CUN.PI Santo Domingo UMTS/LTE en Cundinamarca EB sin PE. | CUN.PI Santo Domingo,CUN.PI Santo Domingo | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-15 08:23:43 | may | 15 | 2018-05-15 08:23:36 | 2018-05-25 11:21:02 | 2018-05-25 11:20:59 | Campo Centro | Site Owner | Johnatan Felipe Martinez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | El día de ayer personal de Codensa normaliza energía. servicios quedan operativos y estables tras reinicio eléctrico. | 2018-05-24 12:43:22 | 2442 | User EvA | 2018-05-15 08:20:37 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla en acometida, desconexión. Falla de suministro de energía. | El día de ayer personal de Codensa normaliza energía. servicios quedan operativos y estables tras reinicio eléctrico. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011011339 | FEOB: Fuera de servicio Sectores Q, K EB: BOG.IND Cruz Roja-3 UMTS en Bogota sin alarmas de energia EB sin PE. RP3 | BOG.IND Cruz Roja-3,BOG.IND Cruz Roja-3_K,BOG.IND Cruz Roja-3_Q | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-13 20:07:05 | may | 13 | 2018-05-13 20:06:49 | 2018-05-13 22:01:48 | 2018-05-13 22:01:43 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Julio Eduardo Castillo Cuadros | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | se realiza desbloqueo de modulo rf, quedando el sitio operativo | 2018-05-13 20:58:00 | 123 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 18:55:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | se realiza desbloqueo de modulo rf, quedando el sitio operativo | se realiza desbloqueo de modulo rf, quedando el sitio operativo | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011011347 | FEOB: Fuera de servicio Sectores I, O EB: CAQ.Rionegro UMTS en Caqueta sin alarmas de energia EB con PE. RP3 | CAQ.Rionegro_I,CAQ.Rionegro_O | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-13 20:15:42 | may | 13 | 2018-05-13 20:15:41 | 2018-05-15 11:22:44 | 2018-05-14 11:48:18 | Campo SurOccidente | Correctivos | Andres Felipe Castro Jaramillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Retorno de red comercilal , normalizacion de volteje | 2018-05-14 11:48:18 | 363 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuacion de red comercial, bajo respaldo de baterias, se reinicia el nodo y entra en servicio | SE realiza reinicio, queda en seguimiento | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011011395 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Los Laches UMTS en Bogota sin alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Los Laches_I,BOG.Los Laches_J,BOG.Los Laches_O,BOG.Los Laches_P | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-13 21:04:34 | may | 13 | 2018-05-13 21:04:33 | 2018-05-14 04:22:18 | 2018-05-14 04:22:16 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Edwin Jair Murcia Moreno | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Se logra conexion remota y se realiza reinicio de power control,servicios operativos | 2018-05-14 03:00:29 | 380 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-13 20:39:45 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se logra conexion remota y se realiza reinicio de power control,servicios operativos | Se logra conexion remota y se realiza reinicio de power control,servicios operativos | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011011428 | FEOB: Fuera de servicio Sectores L2, L3 EB: BOG.Parque Milenio LTE en Bogota sin alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Parque Milenio,BOG.Parque Milenio_L2,BOG.Parque Milenio_L3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-13 21:41:41 | may | 13 | 2018-05-13 21:41:38 | 2018-05-15 14:55:01 | 2018-05-15 14:54:56 | Campo Centro | Site Owner | Julio Eduardo Castillo Cuadros | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | e encuentra tarjeta FPFD en falla, se realiza cambio , sitio administrativo se logro acceso 15/05/2018 11:00 AM | 2018-05-15 13:00:00 | 2439 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 20:21:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | se encuentra tarjeta FPFD en falla, se realiza cambio , sitio administrativo se logro acceso 15/05/2018 11:00 AM | e encuentra tarjeta FPFD en falla, se realiza cambio , sitio administrativo se logro acceso 15/05/2018 11:00 AM | SI | 2018 | 19 | Evidencia incompleta
INC000011014025 | FAOC: Falla OTN Tk ONIX:10748188 Fuera de servicio 7.71% GSM en CAUCA (29 bts de 376), 6 completas (CAU.Alfonso,CAU.Altamira,(VER NOTAS) | CAU.Alfonso_1,CAU.Alfonso_2,CAU.Depresion,CAU.El Tambo-2_2,CAU.El Tambo-2_B,CAU.El Tambo_1,CAU.El Tambo_2,CAU.El Tambo_3,CAU.El Tambo_4,CAU.El Tambo_B,CAU.Ensenillo,CAU.Guachicono_1,CAU.Guachicono_2,CAU.Guachicono_3,CAU.Guapi,CAU.Mercaderes,CAU.Piendamo_2,CAU.Piendamo_4,CAU.Pureto_1,CAU.Pureto_2,CAU.Pureto_3,CAU.La Sierra_3,CAU.Altamira_1,CAU.Altamira_2,CAU.Altamira_3,CAU.El Bordo_1,CAU.El Bordo_B,CAU.Bolivar-2,CAU.Bolivar-2_1,CAU.Bolivar-2_2,CAU.Bolivar-2_3,CAU.Zarzal_3,CAU.Sotara,CAU.Timbiqui,CAU.Totoro_2,CAU.Totoro_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-15 04:22:33 | may | 15 | 2018-05-15 04:22:19 | 2018-05-16 01:55:50 | 2018-05-16 01:55:45 | Gestion de Fallas | FO-SDH/DWDM | Luis Alejandro Forero Sotelo | Conectividad | Perdida de gestión | Realizaron tendido de 200 mts de fibra aproximadamente e instalación de 2 empalmes nuevos con sus respectivas fusiones. | 2018-05-15 08:15:00 | 251 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 04:04:00 | FALLA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ALQUILADA A TERCEROS (POSTES, CAMARAS, TORRES, TRANSPONDER) | Falla de Transmision | Evento de fibra a 46.5 km medidos desde Cali. Norte hacia POP_LA_PAZ, ocasionado por corto eléctrico. | Se mantiene enlace en monitoreo | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011014020 | FAOB: Fuera de servicio EB: NEI.Barrio Chicala LTE en Neiva EB sin PE. (CRC) (Reinicio). | NEI.Barrio Chicala,NEI.Barrio Chicala_L1,NEI.Barrio Chicala_L2,NEI.Barrio Chicala_L3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-15 04:04:41 | may | 15 | 2018-05-15 04:04:38 | 2018-05-21 09:35:22 | 2018-05-17 18:02:16 | Campo SurOccidente | Site Owner | Javier Suaza Alvarado | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Luego de intermitencia en el suministro de energia comercial de la zona debido a daños en la red de la electrificadora del Huila se presenta daño en system modul de LTE, sitio no cuenta con planta electrica de respaldo y bancos de baterias con poca autonomia. Se realiza cambio de este elemento el cual fue solicitado a otra ciudad y se recupera el servicio. | 2018-05-17 10:09:00 | 3271 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-15 03:38:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Luego de intermitencia en el suministro de energia comercial de la zona debido a daños en la red de la electrificadora del Huila se presenta daño en system modul de LTE, sitio no cuenta con planta electrica de respaldo y bancos de baterias con poca autonomia. Se realiza cambio de este elemento el cual fue solicitado a otra ciudad y se recupera el servicio. | Luego de intermitencia en el suministro de energia comercial de la zona debido a daños en la red de la electrificadora del Huila se presenta daño en system modul de LTE, sitio no cuenta con planta electrica de respaldo y bancos de baterias con poca autonomia. Se realiza cambio de este elemento el cual fue solicitado a otra ciudad y se recupera el servicio. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011014019 | FEOC: Fuera de servicio EB: CHO.Acandi-2:H1 GSM, CHO.Acandi-2:H2 GSM/UMTS/LTE en Choco EB sin PE. (Niveles -90 dBm) | CHO.Acandi-2:H1_A,CHO.Acandi-2:H2_B,CHO.Acandi-2:H1_B,CHO.Acandi-2:H2_C,CHO.Acandi-2:H2_J,CHO.Acandi-2:H1_C,CHO.Acandi-2:H2,CHO.Acandi-2:H2_A,CHO.Acandi-2:H2_L1,CHO.Acandi-2:H2_L2,CHO.Acandi-2:H2_L3,CHO.Acandi-2:H2_P | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-15 04:04:31 | may | 15 | 2018-05-15 04:04:23 | 2018-05-21 21:36:42 | 2018-05-15 08:25:38 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ACANDI Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-15 06:33:22 | 134 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 04:19:10 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ACANDI Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011011764 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Chapinero Alto UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.Chapinero Alto,BOG.Chapinero Alto_I,BOG.Chapinero Alto_J,BOG.Chapinero Alto_K,BOG.Chapinero Alto_O,BOG.Chapinero Alto_P,BOG.Chapinero Alto_Q | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-14 01:16:39 | may | 14 | 2018-05-14 01:16:37 | 2018-05-15 15:15:37 | 2018-05-15 15:15:30 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Julio Eduardo Castillo Cuadros | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO |  | 2018-05-14 20:23:00 | 605 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-14 10:18:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | se realiza desbloqueo remoto quedando el sitio oparativo, el sitio es administartivo, RMC alirio gutierres se dirige a bodega puente largo para recoleccion de repuesto se estima llegada a sitio a als 11:00 am, con FSMF pero personal de seguridad no permite el ingreso hasta que la carta sea autorizada por juan carlos espinoza 3133561679 ,administrador del edificio se intenta comunicacion pero el numero no esta en uso, 0316210357 edificio arcadia es el telefono de la oficina, se debe enviar un correo 24 horas antes a homecentrosltda@gmail.com | se realiza desbloqueo remoto quedando el sitio oparativo, el sitio es administartivo, RMC alirio gutierres se dirige a bodega puente largo para recoleccion de repuesto se estima llegada a sitio a als 11:00 am, con FSMF pero personal de seguridad no permite el ingreso hasta que la carta sea autorizada por juan carlos espinoza 3133561679 ,administrador del edificio se intenta comunicacion pero el numero no esta en uso, 0316210357 edificio arcadia es el telefono de la oficina, se debe enviar un correo 24 horas antes a homecentrosltda@gmail.com | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011014001 | FAOB: Fuera de servicio EB: ARA.Cravo Norte UMTS en Arauca EB con PE. | ARA.Cravo Norte | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-15 03:26:27 | may | 15 | 2018-05-15 03:26:13 | 2018-05-15 08:59:38 | 2018-05-15 08:59:00 | Campo Centro Poblaciones | Z17 Satelitales/Arauca/SJG Y Territorios | Rosa Leylany Mesa Chaparro | Hardware | Daño de hardware por Condicione sambientales | Se normalizan las condiciones atmosfericas en la zona y los enlaces microondas retornan su normalizan operación | 2018-05-15 07:50:00 | 301 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 02:49:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se presenta intermitencias por degradación de los enlaces microondas del casanare. | Se normalizan las condiciones atmosfericas en la zona y los enlaces microondas retornan su normalizan operación | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011013991 | FAOB: Fuera de servicio EB: (satelital) AMZ.Puerto Narino GSM/UMTS en Amazonas EB con PE. (Reinicio). | AMZ.Puerto Narino_1,AMZ.Puerto Narino_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-15 02:53:57 | may | 15 | 2018-05-15 02:53:48 | 2018-05-15 14:29:48 | 2018-05-15 14:29:05 | Campo Centro Poblaciones | Z17 Satelitales/Arauca/SJG Y Territorios | Rosa Leylany Mesa Chaparro | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Retorno de red comercial en la zona | 2018-05-15 06:45:00 | 283 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 02:02:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de red comercial en la zona, como no hay respaldo de baterias no se energíza el PLC y la planta no entra. | Retorno de red comercial en la zona | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011011837 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Lucero-2 GSM (A) en Bogota EB sin PE. | BOG.Lucero-2_A | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-14 02:55:13 | may | 14 | 2018-05-14 02:55:12 | 2018-05-15 10:27:12 | 2018-05-15 10:27:00 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Diego Fernando Bahamon Velez | FALLA DE BTS | AVERIA DE CONEXIONES / CRUZADAS | SE REALIZA AJUSTES DEL JUMPER SOBRE EL RF | 2018-05-15 10:27:00 | 60 | Miguel Angel Lara Rocha |  | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | SE AJUSTAN LAS CONEXIONES Y SE RECUEPRA SERVICIO |  | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011013954 | FAOB: Fuera de servicio EB: YOP.El Paraiso UMTS (Y3,Z)en Yopal EB sin PE. (Reinicio). | YOP.El Paraiso_Y3,YOP.El Paraiso_Z | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-15 01:31:02 | may | 15 | 2018-05-15 01:30:52 | 2018-05-15 09:00:03 | 2018-05-15 08:59:56 | Campo Centro Poblaciones | Z16 Yopal | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | En la zona se reporta corte de red comercial, maniobras de reparación-mantenimiento por parte de la electrificadora, de igual manera se normaliza servicio, tiempo después por parte de la empresa prestadora del servicio. | 2018-05-15 08:25:53 | 420 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 01:01:18 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Esta estación base esta sin respaldo de planta eléctrica, sin respaldo de bacterias. | Se reporta intermitencia por reporte de alarmas en la estación base. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011013944 | FAOB: Fuera de servicio EB: CAS.Silvadero UMTS (Y1,X) en Casanare EB con PE. (Reinicio). | CAS.Silvadero,CAS.Silvadero_X,CAS.Silvadero_Y,CAS.Silvadero_Y1,CAS.Silvadero_Y2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-15 01:12:34 | may | 15 | 2018-05-15 01:12:33 | 2018-05-16 12:21:28 | 2018-05-16 12:21:21 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | En la zona se reporta corte de red comercial por temporada invernal, la electrificadora realiza corte de red comercial, por maniobras de mantenimiento, corrección de daños en la estructuras de media tensión en la zonas, causando alarmas de energía en la estaciones base, incluido afectación de servicio en las estaciones base, que están sin respaldo de baterías, planta eléctrica en la zona, la electrificadora normaliza fluido eléctrico. | 2018-05-16 11:00:00 | 1586 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-15 13:00:00 | IMPOSIBILIDAD DE LLEGAR AL SITIO POR PAROS U ORDEN PUBLICO | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se reporta filtración de agua al nodo causando daño al sistema de alimentación del mismo se corrige. | Reporte por afectación de servicio en la estación base, según información se reporta daño en sistema de alimentación del nodo. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011011994 | FAOB: Fuera de servicio EB: YOP.Clinica GSM ( 3,C )en Yopal EB con PE. | YOP.Clinica,YOP.Clinica_3,YOP.Clinica_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-14 04:48:50 | may | 14 | 2018-05-14 04:48:26 | 2018-05-14 15:10:44 | 2018-05-14 15:10:43 | Campo Centro Poblaciones | Z16 Yopal | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | En la zona se reporta corte de red comercial, maniobras de reparación-mantenimiento por parte de la electrificadora, de igual manera se normaliza servicio, tiempo después por parte de la empresa prestadora del servicio. | 2018-05-14 10:00:00 | 420 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 03:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se gestiona la migración de este bastidor a otro POWER. | Se reporta falla por intermitencia d red comercial en la zona. El bastidor en falla esta de un POWER sin respaldo de baterías. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011011999 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUC.Caobos-2:H2 GSM (2,B) en Cucuta EB sin PE. | CUC.Caobos-2:H2_2,CUC.Caobos-2:H2_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-14 04:52:48 | may | 14 | 2018-05-14 04:52:46 | 2018-05-19 11:20:11 | 2018-05-19 11:20:10 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA EN PROCESO ADMINISTRATIVO | PROBLEMAS DE ACCESO/INGRESO A ESTACION BASE | administrador del edificio permite ingreso se realiza revision, encontrando breaker de alimentacion disparado del sector 2,B gsm al normalizar proteccion se reestablece servicio de EB | 2018-05-19 10:11:00 | 7576 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-14 03:55:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Disparo de breaker de alimentacion sector 2-b | administrador del edificio permite ingreso se realiza revision, encontrando breaker de alimentacion disparado del sector 2,B gsm al normalizar proteccion se reestablece servicio de EB | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011012041 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Calle 6 GSM (2,B) en Bogota EB sin PE. (CRC) | BOG.Calle 6,BOG.Calle 6_2,BOG.Calle 6_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-14 05:33:29 | may | 14 | 2018-05-14 05:33:29 | 2018-05-16 07:11:36 | 2018-05-15 14:15:48 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Julio Eduardo Castillo Cuadros | FALLA DE BTS | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | se realiza cambio de tarjeta modem en radio mw pasolink v4, quedando el servicio operativo | 2018-05-15 13:17:00 | 1926 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 05:11:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | se realiza cambio de tarjeta modem en radio mw pasolink v4, quedando el servicio operativo | se realiza cambio de tarjeta modem en radio mw pasolink v4, quedando el servicio operativo | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011012071 | FAOC: Fuera de servicio Sectores (L1) EB: CAL.Ciudad del Campo LTE en Cali sin alarmas de energia EB sin PE. | CAL.Ciudad del Campo_L1,CAL.Ciudad del Campo,CAL.Ciudad del Campo_L1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 06:04:03 | may | 14 | 2018-05-14 06:04:02 | 2018-05-30 12:00:56 | 2018-05-14 18:17:04 | Campo SurOccidente | Site Owner | Paula Andrea Torres Florez | FALLA DE NODOB | AVERIA DE CONEXIONES / CRUZADAS | se ovp se encontraba con humdad por mal ajuste, se normaliza | 2018-05-14 11:43:16 | 216 | User EvA | 2018-05-14 05:14:16 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Fuera de servicio Sectores (L1) CAL.Ciudad del Campo LTE |  | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011013849 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Bosque Rosales GSM en Bogota EB sin PE. (Reinicio). | BOG.Bosque Rosales,BOG.Bosque Rosales_A,BOG.Bosque Rosales_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-14 22:48:35 | may | 14 | 2018-05-14 22:48:35 | 2018-05-15 12:38:46 | 2018-05-15 12:38:44 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Diego Fernando Bahamon Velez | FALLA DE BTS | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | se realiza reinicio físico de UMTS y GSM normalizando servicios | 2018-05-15 12:38:44 | 221 | Nubia Stella Fuya |  | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | se realiza reset físico de GSM y Umts al tiempo normalizando servicios |  | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011012114 | FAOB: Fuera de servicio EB: NOR.Hacari LTE en Norte de Santander EB con PE. | NOR.Hacari | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 06:50:40 | may | 14 | 2018-05-14 06:50:36 | 2018-05-31 07:05:03 | 2018-05-15 18:22:13 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en enode-b de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y óptica, al realizar RESET físico de enode-b de la EB, se normaliza el servicio. | 2018-05-15 15:21:00 | 1990 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 06:10:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Bloqueo de enode-b por descargas eléctricas en la zona y fuertes lluvias en la zona | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en enode-b de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y óptica, al realizar RESET físico de enode-b de la EB, se normaliza el servicio. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011013840 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Marroquinera UMTS (N,T) en Bogota EB sin PE. | BOG.Marroquinera | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-14 22:40:59 | may | 14 | 2018-05-14 22:40:59 | 2018-05-15 10:53:46 | 2018-05-15 10:53:44 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Jimmy Aya Diaz | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | SE LLEGA A SITIO EL CUAL ES ADMINISTRATIVO Y SE ACCEDE AL NODO B QUE SE ENCONTRABA BLOQUEADO EL SYSTEM MODULE, SE RECOMISIONA Y QUEDA OPERATIVO | 2018-05-14 23:42:00 | 88 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-14 22:14:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Otro Tipo de Falla | SE ENCUENTRA SYSTEM MODULE BLOQUEADO, SE RECOMISIONA NODO B Y SE RECUPERA SERVICIO | SE LLEGA A SITIO EL CUAL ES ADMINISTRATIVO Y SE ACCEDE AL NODO B QUE SE ENCONTRABA BLOQUEADO EL SYSTEM MODULE, SE RECOMISIONA Y QUEDA OPERATIVO | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011013590 | FI: Fuera de servicio EB: BOG.Tibabita GSM en Bogota(intermitencia) sin alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Tibabita,BOG.Tibabita_2,BOG.Tibabita_3,BOG.Tibabita_B,BOG.Tibabita_C | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-14 19:42:46 | may | 14 | 2018-05-14 19:42:36 | 2018-05-15 08:45:44 | 2018-05-15 08:45:40 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Diego Fernando Bahamon Velez | FALLA DE BTS | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | se confirman servicios de gsm operativos, sin alarmas y sin deslizamientos | 2018-05-15 08:45:40 |  | User EvA |  | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | se deja gsm sin alarmas ni deslizamientos |  | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011013488 | FAOB: Fuera de servicio EB: NEI.Batallon LTE en Neiva EB sin PE. (CRC) | NEI.Batallon | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-14 19:08:40 | may | 14 | 2018-05-14 19:08:39 | 2018-05-28 10:14:21 | 2018-05-24 16:13:03 | Campo SurOccidente | Site Owner | Andres Felipe Castro Jaramillo | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Se ingresa al sitio y se encuentra breaker de 50 Amp disparado en el PDV, se realiza cambio por uno de 63Amp entra en servicio los sectores afectados | 2018-05-24 15:05:00 | 14182 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-14 18:42:10 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Disparo de breaker de proteccion de LTE, se cambia el breaker y entra en servicio, demora en la atencion por negacion de ingreso del propietario del predio | Queda en monitoreo luego del corectivo | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011013400 | FI: Fuera de servicio EB: CUC.La libertad-2 GSM/UMTS/LTE en Cucuta(intermitencia) con alarmas de energia EB sin PE. | CUC.La Libertad-2,CUC.La Libertad-2_2,CUC.La Libertad-2_3,CUC.La Libertad-2_A,CUC.La Libertad-2,CUC.La Libertad-2_1,CUC.La Libertad-2_2,CUC.La Libertad-2_3,CUC.La Libertad-2_A,CUC.La Libertad-2_B,CUC.La Libertad-2_C,CUC.La libertad-2 | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-14 18:23:45 | may | 14 | 2018-05-14 18:23:42 | 2018-05-15 22:18:05 | 2018-05-15 22:18:01 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Octaviano Sanchez Chavez | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en equipos de la EB, ocasionado afectación de servicio,al reiniciarse equipo alcatel se normaliza el servicio. | 2018-05-15 19:02:00 | 90 | User EvA | 2018-05-15 17:32:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | reinicio de equipo alcatel por lluvias y descargas atmosfericas en la zona | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en equipos de la EB, ocasionado afectación de servicio,al reiniciarse equipo alcatel se normaliza el servicio. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011013370 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Alcala GSM/UMTS en Barranquilla EB sin PE.FHG INC000011012647 |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 18:00:50 | may | 14 | 2018-05-14 18:00:49 | 2018-05-14 22:43:12 | 2018-05-14 22:43:01 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Conectividad | Falla de conectividad local | S BO TX E. Inicio Revision, se valida servicio y se encontro reinicio del nodoB y BCF. Se observan servicios operativos desde las 2018-05-14 19:23 hrs. De acuerdo a la informacion de IPRAN fue reinicio electrico. | 2018-05-14 22:43:01 | 337 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | S BO TX E. Inicio Revision, se valida servicio y se encontro reinicio del nodoB y BCF. Se observan servicios operativos desde las 2018-05-14 19:23 hrs. De acuerdo a la informacion de IPRAN fue reinicio electrico. | S BO TX E. Inicio Revision, se valida servicio y se encontro reinicio del nodoB y BCF. Se observan servicios operativos desde las 2018-05-14 19:23 hrs. De acuerdo a la informacion de IPRAN fue reinicio electrico. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011012554 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Salahonda GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. (TX) 100% V-D | NAR.Salahonda,NAR.Salahonda_1,NAR.Salahonda_2,NAR.Salahonda_3,NAR.Salahonda_Y3,NAR.Salahonda_Z | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-14 10:18:05 | may | 14 | 2018-05-14 10:18:03 | 2018-05-22 07:05:06 | 2018-05-14 18:07:52 | Campo SurOccidente | Emergencias | Eduard Herney Morales Rios | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | SMU llega a sitio, electrificadora realiza maniobra para recuperar AC comercial en la zona, se encuentra daño en batería de la planta eléctrica, se genera correctivo para restituir batería dañada, sitio queda trabajando en planta en espera de solución de la falla de energía en la zona | 2018-05-14 16:52:00 | 423 | User EvA | 2018-05-14 09:49:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | SMU llega a sitio, electrificadora realiza maniobra para recuperar AC comercial en la zona, se encuentra daño en batería de la planta eléctrica, se genera correctivo para restituir batería dañada, sitio queda trabajando en planta en espera de solución de la falla de energía en la zona |  | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011012556 | FAOB: Fuera de servicio Sectores 1900 EB: YOP.La Esperanza-2 UMTS en Yopal EB sin PE. | YOP.La Esperanza-2,YOP.La Esperanza-2_I,YOP.La Esperanza-2_J,YOP.La Esperanza-2_K,YOP.La Esperanza-2_O,YOP.La Esperanza-2_P,YOP.La Esperanza-2_Q | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 10:21:58 | may | 14 | 2018-05-14 10:21:36 | 2018-05-14 17:54:08 | 2018-05-14 17:54:07 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | En la zona se reporta corte de red comercial, maniobras de reparación-mantenimiento por parte de la electrificadora, de igual manera se normaliza servicio, tiempo después por parte de la empresa prestadora del servicio. | 2018-05-14 17:00:00 | 360 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 11:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | En la zona se reporta corte de red comercial posibles maniobras de reparación por parte de la electrificadora. | Esta es una EB administrativa sin respaldo de planta eléctrica sin respaldo de baterías. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011012568 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUC.Canal Bogota GSM/UMTS en Cucuta con alarmas de energia EB sin PE. (TX) | CUC.Canal Bogota,CUC.Canal Bogota_1,CUC.Canal Bogota_2,CUC.Canal Bogota_3,CUC.Canal Bogota_A,CUC.Canal Bogota_B,CUC.Canal Bogota_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-14 10:29:54 | may | 14 | 2018-05-14 10:29:54 | 2018-05-21 08:59:51 | 2018-05-15 12:37:58 | Campo Noroccidente | Site Owner | Julio Cesar Rodriguez Ruiz | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Al retornar la energía comercial, se normaliza la EB. | 2018-05-15 09:47:00 | 1422 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-14 10:04:05 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial | Al retornar la energía comercial, se normaliza la EB. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011012573 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Berastegui COR.Berastegui-2 COR.San Carlos COR.Cienaga de Oro-4 GSM/UMTS en Cordoba sin alarmas de energia EB sin PE. | COR.Berastegui,COR.Berastegui-2,COR.Berastegui_2,COR.Cienaga de Oro,COR.Cienaga de Oro-4,COR.Cienaga de Oro-4_1,COR.Cienaga de Oro-4_3,COR.Cienaga de Oro-4_A,COR.San Carlos_2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-14 10:33:53 | may | 14 | 2018-05-14 10:33:53 | 2018-05-15 01:25:46 | 2018-05-15 01:25:44 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial | 2018-05-14 15:54:00 | 409 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 09:05:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011013329 | FAOC: Fuera de servicio EB: PER.Pimpollo UMTS en Pereira EB sin PE. | PER.Pimpollo,PER.Pimpollo_I,PER.Pimpollo_O | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 17:33:31 | may | 14 | 2018-05-14 17:33:05 | 2018-05-28 16:08:50 | 2018-05-15 12:50:05 | Campo Noroccidente | Site Owner | Alfonso De Jesus Llano Henao | Energia_Hurto | Acometidas Electricas | Se reponen 12 metros de cable de alimentación del RF que fueron hurtados par normalizar servicios. | 2018-05-15 10:59:00 | 1071 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 17:08:00 | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se reponen 12 metros de cable de alimentación del RF que fueron hurtados par normalizar servicios. | monitoreo | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011013251 | FEOB: Fuera de servicio EB: NOR.Ocana-7 UMTS/LTE en Norte de Santander con alarmas de energia EB sin PE. | NOR.Ocana-7,NOR.Ocana-7_L1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 16:45:29 | may | 14 | 2018-05-14 16:44:59 | 2018-05-16 14:51:59 | 2018-05-15 19:56:35 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera disparo en breaker totalizador de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas, al realizar normalizar breaker totalizador, se normaliza el servicio de EB. | 2018-05-15 18:17:00 | 1566 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 16:11:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Disparo breaker totalizador por descargas electricas en el sector | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera disparo en breaker totalizador de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas, al realizar normalizar breaker totalizador, se normaliza el servicio de EB. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011012739 | FAOB: Fuera de servicio EB: GUA.Pto Inirida GSM en Guainia EB con PE. (Reinicio). | GUA.Pto Inirida,GUA.Pto Inirida_1,GUA.Pto Inirida_2,GUA.Pto Inirida_3,GUA.Pto Inirida_A,GUA.Pto Inirida_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 11:48:30 | may | 14 | 2018-05-14 11:48:29 | 2018-05-18 11:18:08 | 2018-05-18 11:03:04 | Gestion de Fallas | BO - IPRAN | Edinson Alvarado Cadena | Proveedor/Aliados/Terceros | Ausencia parcial o total de servicio | Se realiza verificación, en la cual se evidencia intermitencia en el Punto de interconexión en Arauca, se escala caso con el proveedor de F.O. quienes se encuentran verificando el origen del evento, se informara al momento de tener el diagnostico a la intermitencia presentada. | 2018-05-14 16:22:00 | 307 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 11:15:00 | FALLA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ALQUILADA A TERCEROS (POSTES, CAMARAS, TORRES, TRANSPONDER) | Falla de Transmision | Se realiza verificación por parte dell proveedor, en la cual se evidencia intermitencia en el Punto de interconexión en Arauca, se escala caso con el proveedor de F.O. quienes se encuentran verificando el origen del evento, se informara al momento de tener el diagnostico a la intermitencia presentada. | Se realiza verificación, en la cual se evidencia intermitencia en el Punto de interconexión en Arauca, se escala caso con el proveedor de F.O. quienes se encuentran verificando el origen del evento, se informara al momento de tener el diagnostico a la intermitencia presentada. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011012782 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Calle 17 GSM/UMTS afectando a BAR.Zona Franca UMTS BAR.Chiquinquira GSM / UMTS BAR.Calle 17-2 UMTS en Barranquilla EB con PE. | BAR.Calle 17_2,BAR.Calle 17_A,BAR.Calle 17_B,BAR.Chiquinquira,BAR.Chiquinquira_2,BAR.Calle 17,BAR.Calle 17-2,BAR.Calle 17_A,BAR.Calle 17_B,BAR.Zona Franca | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 12:06:33 | may | 14 | 2018-05-14 12:06:32 | 2018-05-15 06:55:32 | 2018-05-15 06:55:30 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Steven Rozo Ceron | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | S BO TX E: Se realiza exclusión de ticket ONIX 10747953. Remedy INC000011012782. Se adjunta correo - Solicitud de Exclusión. Se presentó corte eléctrico en la Cra 46 Calle 50, afectando 2 cables de 96 hilos, realizaron empalme punta a punta en cada empalme. | 2018-05-14 19:17:00 | 734 | User EvA | 2018-05-14 11:42:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Transmision | S BO TX E: Se realiza exclusión de ticket ONIX 10747953. Remedy INC000011012782. Se adjunta correo - Solicitud de Exclusión. Se presentó corte eléctrico en la Cra 46 Calle 50, afectando 2 cables de 96 hilos, realizaron empalme punta a punta en cada empalme. | S BO TX E: Se realiza exclusión de ticket ONIX 10747953. Remedy INC000011012782. Se adjunta correo - Solicitud de Exclusión. Se presentó corte eléctrico en la Cra 46 Calle 50, afectando 2 cables de 96 hilos, realizaron empalme punta a punta en cada empalme. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011012783 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.San Isidro GSM/UMTS afectando a BAR.Nueva Esperanza GSM /UMTS en Barranquilla EB con PE. | BAR.San Isidro_A,BAR.San Isidro_B,BAR.San Isidro_C,BAR.Nueva Esperanza_C,BAR.Nueva Esperanza,BAR.Nueva Esperanza_1,BAR.Nueva Esperanza_3,BAR.Nueva Esperanza_A,BAR.Nueva Esperanza_B,BAR.San Isidro,BAR.San Isidro_A,BAR.San Isidro_B,BAR.San Isidro_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 12:06:34 | may | 14 | 2018-05-14 12:06:34 | 2018-05-19 11:24:52 | 2018-05-14 19:58:49 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | William Alexander Vesga Beltran | Cableado/Conexiones | Corte de fibra | BO TX E: IPRAN informa quot;Se presentó corte eléctrico en la Cra 46 Calle 50, afectando 2 cables de 96 hilos, realizaron empalme punta a punta en cada empalme.quot; Servicios operativos desde las 17:21 | 2018-05-14 19:58:49 | 337 | User EvA |  | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Transmision | BO TX E: IPRAN informa quot;Se presentó corte eléctrico en la Cra 46 Calle 50, afectando 2 cables de 96 hilos, realizaron empalme punta a punta en cada empalme.quot; Servicios operativos desde las 17:21 | BO TX E: IPRAN informa quot;Se presentó corte eléctrico en la Cra 46 Calle 50, afectando 2 cables de 96 hilos, realizaron empalme punta a punta en cada empalme.quot; Servicios operativos desde las 17:21 | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011012786 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Cevillar GSM/UMTS en Barranquilla EB con PE. | BAR.Cevillar,BAR.Cevillar_1,BAR.Cevillar_2,BAR.Cevillar_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 12:06:38 | may | 14 | 2018-05-14 12:06:38 | 2018-05-22 22:46:17 | 2018-05-14 20:33:16 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | William Alexander Vesga Beltran | Cableado/Conexiones | Corte de fibra | IPRAN informa que: Se presentó corte eléctrico en la Cra 46 Calle 50, afectando 2 cables de 96 hilos, realizaron empalme punta a punta en cada empalme. Se validan servicios y se encuentran operativos. UMTS 1900 se encuentra con alarmas de VSWR posterior a que subieran los servicios, FA creará ticket sobre esta nueva afectación. Se envía correo para exclusion | 2018-05-14 19:17:16 | 454 | User EvA | 2018-05-14 11:42:51 | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Transmision | IPRAN informa que: Se presentó corte eléctrico en la Cra 46 Calle 50, afectando 2 cables de 96 hilos, realizaron empalme punta a punta en cada empalme. Se validan servicios y se encuentran operativos. UMTS 1900 se encuentra con alarmas de VSWR posterior a que subieran los servicios, FA creará ticket sobre esta nueva afectación. Se envía correo para exclusion | IPRAN informa que: Se presentó corte eléctrico en la Cra 46 Calle 50, afectando 2 cables de 96 hilos, realizaron empalme punta a punta en cada empalme. Se validan servicios y se encuentran operativos. UMTS 1900 se encuentra con alarmas de VSWR posterior a que subieran los servicios, FA creará ticket sobre esta nueva afectación. Se envía correo para exclusion | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011012842 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.IND Tintas UMTS en Bogota EB sin PE. (INDOOR) | BOG.IND Tintas | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-14 12:32:52 | may | 14 | 2018-05-14 12:32:35 | 2018-05-15 11:22:44 | 2018-05-15 11:22:38 | Campo Centro | Site Owner | Jimmy Aya Diaz | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | SE LLEGA A SITIO ADMINISTRATIVO Y SE ENCUENTRA BREAKER DE ALIMENTACION DISPARADO, SE RESTABLECE Y QUEDA OPERATIVO | 2018-05-15 11:22:38 | 1250 | Nubia Stella Fuya |  | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | SE LLEGA A SITIO ADMINISTRATIVO Y SE ENCUENTRA BREAKER DE ALIMENTACION DISPARADO, SE RESTABLECE Y QUEDA OPERATIVO | SE LLEGA A SITIO ADMINISTRATIVO Y SE ENCUENTRA BREAKER DE ALIMENTACION DISPARADO, SE RESTABLECE Y QUEDA OPERATIVO | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011012913 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Paz del Rio GSM/UMTS en Bogota con alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Paz del Rio,BOG.Paz del Rio_A | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-14 12:56:33 | may | 14 | 2018-05-14 12:56:33 | 2018-05-15 12:58:37 | 2018-05-15 12:57:48 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Julio Eduardo Castillo Cuadros | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | se logra ingresar 15/05/2018, sitio administrativo, se eencuentra breaker disparado, se normaliza y el servicio queda operativo | 2018-05-15 11:44:00 | 1419 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-14 12:05:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | se logra ingresar 15/05/2018, sitio administrativo, se encuentra breaker disparado, se normaliza y el servicio queda operativo | se logra ingresar 15/05/2018, sitio administrativo, se eencuentra breaker disparado, se normaliza y el servicio queda operativo | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011013111 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Cementerio UMTS en Barranquilla EB con PE. | BAR.Cementerio | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 15:10:45 | may | 14 | 2018-05-14 15:10:45 | 2018-05-22 22:42:39 | 2018-05-14 20:47:31 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | William Alexander Vesga Beltran | Cableado/Conexiones | Corte de fibra | BO TX E: IPRAN informa que: Se presentó corte eléctrico en la Cra 46 Calle 50, afectando 2 cables de 96 hilos, realizaron empalme punta a punta en cada empalme. Se validan servicios y se encuentran operativos. Se envía correo solicitando motivo de exclusion | 2018-05-14 19:17:16 | 454 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 11:42:54 | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Transmision | BO TX E: IPRAN informa que: Se presentó corte eléctrico en la Cra 46 Calle 50, afectando 2 cables de 96 hilos, realizaron empalme punta a punta en cada empalme. Se validan servicios y se encuentran operativos. Se envía correo solicitando motivo de exclusion | BO TX E: IPRAN informa que: Se presentó corte eléctrico en la Cra 46 Calle 50, afectando 2 cables de 96 hilos, realizaron empalme punta a punta en cada empalme. Se validan servicios y se encuentran operativos. Se envía correo solicitando motivo de exclusion | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011012919 | FAOB: Fuera de servicio Sectores I,J,O,P EB: VCH.Pto Carreno-2 UMTS en Vichada EB con PE. | VCH.Pto Carreno-2,VCH.Pto Carreno-2_I,VCH.Pto Carreno-2_J,VCH.Pto Carreno-2_O,VCH.Pto Carreno-2_P | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 12:58:48 | may | 14 | 2018-05-14 12:58:47 | 2018-05-14 18:20:50 | 2018-05-14 18:19:51 | Campo Centro Poblaciones | Z17 Satelitales/Arauca/SJG Y Territorios | Rosa Leylany Mesa Chaparro | Hardware | Daño de hardware por Condicione sambientales | Se realiza reincio de Nodo B en sitio. | 2018-05-14 16:49:00 | 259 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 12:30:00 | FALLA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ALQUILADA A TERCEROS (POSTES, CAMARAS, TORRES, TRANSPONDER) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se presenta bloqueo de nodo B luego de las contantes reinicio por fallas en la TX. | Se realiza rSe realiza reincio de Nodo B en sitio.eincio de Nodo B en sitio. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011012927 | FAOB: Fuera de servicio EB: VCH.Pto Carreno GSM en Vichada EB con PE. | VCH.Pto Carreno_1,VCH.Pto Carreno_2,VCH.Pto Carreno_3,VCH.Pto Carreno_1,VCH.Pto Carreno_2,VCH.Pto Carreno_3,VCH.Pto Carreno_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 13:02:55 | may | 14 | 2018-05-14 13:02:55 | 2018-05-18 11:56:18 | 2018-05-18 11:56:14 | Gestion de Fallas | BO - IPRAN | Ronald Vargas Vecino | Proveedor/Aliados/Terceros | Ausencia parcial o total de servicio | Se realiza verificación, en la cual se evidencia intermitencia en el Punto de interconexión en Arauca, se escala caso con el proveedor de F.O. quienes se encuentran verificando el origen del evento, se informara al momento de tener el diagnostico a la intermitencia presentada. | 2018-05-16 02:17:00 | 2255 | User EvA | 2018-05-14 12:42:00 | FALLA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ALQUILADA A TERCEROS (POSTES, CAMARAS, TORRES, TRANSPONDER) | Falla de Transmision | Se realiza verificación, en la cual se evidencia intermitencia en el Punto de interconexión en Arauca, se escala caso con el proveedor de F.O. quienes se encuentran verificando el origen del evento, se informara al momento de tener el diagnostico a la intermitencia presentada. | Se realiza verificación, en la cual se evidencia intermitencia en el Punto de interconexión en Arauca, se escala caso con el proveedor de F.O. quienes se encuentran verificando el origen del evento, se informara al momento de tener el diagnostico a la intermitencia presentada. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011013055 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Roberto Melendez (P1) UMTS en Barranquilla EB sin PE. | BAR.Roberto Melendez (P1) | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 14:36:47 | may | 14 | 2018-05-14 14:36:44 | 2018-05-15 07:05:19 | 2018-05-15 07:05:16 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ruben Dario Florez Jacome | Cableado/Conexiones | Corte de fibra | IP RAN REPORTA: Se valida servicio , se observa caída a nivel de Ultima Milla por Fibra lo que genero la afectación de servicio, se establece comunicación Karen Herrera del complex de fibra quien indica que no tiene reportes relacionados en la ciudad de barranquilla para la falla ,indica que dada la hora de revisión por carga del grupo y que el servicio ya se encuentra operativo no es posible establecer la causa de la ruptura del hilo. Actualmente se observa servicio operativo desde las 20:30. | 2018-05-15 07:05:16 |  | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ALQUILADA A TERCEROS (POSTES, CAMARAS, TORRES, TRANSPONDER) | Falla de Transmision | IP RAN REPORTA: Se valida servicio , se observa caída a nivel de Ultima Milla por Fibra lo que genero la afectación de servicio, se establece comunicación Karen Herrera del complex de fibra quien indica que no tiene reportes relacionados en la ciudad de barranquilla para la falla ,indica que dada la hora de revisión por carga del grupo y que el servicio ya se encuentra operativo no es posible establecer la causa de la ruptura del hilo. Actualmente se observa servicio operativo desde las 20:30. | IP RAN REPORTA: Se valida servicio , se observa caída a nivel de Ultima Milla por Fibra lo que genero la afectación de servicio, se establece comunicación Karen Herrera del complex de fibra quien indica que no tiene reportes relacionados en la ciudad de barranquilla para la falla ,indica que dada la hora de revisión por carga del grupo y que el servicio ya se encuentra operativo no es posible establecer la causa de la ruptura del hilo. Actualmente se observa servicio operativo desde las 20:30. | SI | 2018 | 20 | Evidencia incompleta
INC000011036869 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.El Charco GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE.(M 100% V-D) | NAR.El Charco,NAR.El Charco_1,NAR.El Charco_2,NAR.El Charco_3 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-31 00:40:31 | may | 31 | 2018-05-31 00:40:29 | 2018-06-01 11:15:07 | 2018-06-01 11:14:59 | Campo SurOccidente | Site Owner | Diego G Melo Revelo | FALLA ENERGIA_TRANSFERENCIA AUTOMATICA | BLOQUEO DE TRANSFERENCIA | Se presenta falla de red comercial en la zona, estación presenta falla en transferencia, electrificadora recupera el servicio de energía y la estación entra a funcionamiento con normalidad | 2018-05-31 15:11:29 | 871 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-31 00:40:29 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla AC comercial, falla en transferencia | Se presenta falla de red comercial en la zona, estación presenta falla en transferencia, electrificadora recupera el servicio de energía y la estación entra a funcionamiento con normalidad | SI | 2018 | 22 | No hay evidencia
INC000011033731 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.IND Iceberg UMTS en Cundinamarca EB sin PE. (REINICIO) | CUN.IND Iceberg,CUN.IND Iceberg_I | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-28 20:44:55 | may | 28 | 2018-05-28 20:44:53 | 2018-05-29 08:22:55 | 2018-05-29 08:21:54 | Campo Centro | Z2 Cundinamarca al Occidente | Christian Eduardo Mejia Rincon | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Se presenta falla de red comercial en sitio, se genera ticket con la electrificadora para la atención en sitio. | 2018-05-29 03:21:17 | 269 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-28 20:20:02 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | cambio de fusibles | Se presenta falla de red comercial en sitio, se genera ticket con la electrificadora para la atención en sitio. | SI | 2018 | 22 | No hay evidencia
INC000010982176 | FAOC: Fuera de servicio EB: STA.Aeropuerto:P2 UMTS en Santa Marta EB sin PE. | STA.Aeropuerto:P2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-01 15:00:54 | may | 01 | 2018-05-01 15:00:46 | 2018-05-01 18:27:32 | 2018-05-01 18:27:27 | Gestion de Fallas | BO_NOC_TX Fallas | Francy Lorena Mesu Abonia | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E. Se validia enlace UM sin gestión, se verifica histórico se observo power on reset. Servicio operativo desde 2018-05-01 16:41 hrs. | 2018-05-01 17:59:00 | 240 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-01 13:59:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | BO TX E. Se validia enlace UM sin gestión, se verifica histórico se observo power on reset. Servicio operativo desde 2018-05-01 16:41 hrs. | BO TX E. Se validia enlace UM sin gestión, se verifica histórico se observo power on reset. Servicio operativo desde 2018-05-01 16:41 hrs. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011037647 | FEOC: Fuera de servicio EB: VAL.Montebello GSM/UMTS en Valle del Cauca con alarmas de energia EB con PE. | VAL.Montebello,VAL.Montebello_1,VAL.Montebello_2,VAL.Montebello_3,VAL.Montebello_A,VAL.Montebello_B,VAL.Montebello_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-31 14:53:14 | may | 31 | 2018-05-31 14:53:07 | 2018-05-31 15:43:21 | 2018-05-31 15:27:09 | Campo SurOccidente | Emergencias | Eder Leandro Garces Navia | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Sitio trabajando en régimen 7X24 por falla de red comercial en todo el sector , afectando a la vereda vecina, la planta se apaga por falta de combustible por lo cual fue necesario abastecimiento por emergencia para restablecer el servicio | 2018-05-31 15:04:17 | 36 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-31 14:27:52 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Sitio trabajando en régimen 7X24 por falla de red comercial en todo el sector , afectando a la vereda vecina, la planta se apaga por falta de combustible por lo cual fue necesario abastecimiento por emergencia para restablecer el servicio | Sitio trabajando en régimen 7X24 por falla de red comercial en todo el sector , afectando a la vereda vecina, la planta se apaga por falta de combustible por lo cual fue necesario abastecimiento por emergencia para restablecer el servicio | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011037640 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOY.Tibana-2 GSM/UMTS AFECTANDO BOY.Pajarito-2, BOY.Turmeque, BOY.Umbita, BOY.Albarracin, BOY.San Luis de Gaceno-2, BOY.Ventaquemada-2, BOY.Ventaquemada, BOY.Santa Maria(VER NOTAS) | BOY.Albarracin,BOY.Garagoa-2,BOY.Pajarito-2,BOY.TIBANA-2_1,BOY.TIBANA-2_2,BOY.TIBANA-2_3,BOY.TIBANA-2_A,BOY.TIBANA-2_B,BOY.TIBANA-2_C,BOY.San Luis de Gaceno-2,BOY.Tibana-2,BOY.Santa Maria,BOY.Turmeque,BOY.Umbita,BOY.Ventaquemada,BOY.Ventaquemada-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-31 14:44:04 | may | 31 | 2018-05-31 14:43:49 | 2018-05-31 20:04:59 | 2018-05-31 20:04:53 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Luis Eduardo Triana | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 31/05/2018 14:10:21 a las 31/05/2018 16:32:17 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora EBSA con No 321351.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | 2018-05-31 16:32:17 | 141 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-31 14:10:21 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 31/05/2018 14:10:21 a las 31/05/2018 16:32:17 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora EBSA con No 321351.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011037636 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Lorica-5 UMTS en Cordoba(intermitencia) sin alarmas de energia EB sin PE. | COR.Lorica-5_1,COR.Lorica-5_2,COR.Lorica-5_3,COR.Lorica-5_4,COR.Lorica-5_A,COR.Lorica-5_B,COR.Lorica-5_C,COR.Lorica-5_D | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-31 14:40:39 | may | 31 | 2018-05-31 14:40:38 | 2018-05-31 18:28:40 | 2018-05-31 17:41:44 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Retorno de voltajes adecuado para normalizacion de servicio | 2018-05-31 15:09:00 | 75 | User EvA | 2018-05-31 13:54:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial fluctuaciones de voltajes en toda la zona | Reporte ECA y seguimiento | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010982251 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.Aracataca GSM/UMTS afectando a MAG.Aracataca-2 GSM/UMTS, MAG.Tucurinca GSM/UMTS en Magdalena EB con PE.Se evidencia que no hay gestión sobre los radios. M 100% V / D Aracataca | MAG.Aracataca,MAG.Aracataca-2,MAG.Aracataca-2_1,MAG.Aracataca-2_2,MAG.Aracataca-2_3,MAG.Aracataca-2_4,MAG.Aracataca-2_B,MAG.Aracataca-2_C,MAG.Aracataca-2_D,MAG.Aracataca_1,MAG.Aracataca_2,MAG.Aracataca_3,MAG.Aracataca_4,MAG.Aracataca_B,MAG.Aracataca_C,MAG.Tucurinca,MAG.Tucurinca_1,MAG.Tucurinca_2,MAG.Tucurinca_3,MAG.Tucurinca_A,MAG.Tucurinca_C | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-01 15:52:44 | may | 01 | 2018-05-01 15:52:43 | 2018-05-02 14:43:46 | 2018-05-01 20:51:38 | Campo Costa | CCR Costa | Jose Angel Navas Lombana | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE LA BATERIA DE ARRANQUE | Se presenta falla de energía comercial en la zona afectando el suministro de energía AC por parte de Electricaribe a los equipos del sitio, la planta eléctrica no ingresa automáticamente por daño en bateria de arranque, los servicios normalizaron con el encendido de la planta electrica luego del cambio de la bateria de arranque. | 2018-05-01 19:55:44 | 263 | User EvA | 2018-05-01 15:32:33 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de energía comercial en la zona afectando el suministro de energía AC por parte de Electricaribe a los equipos del sitio, la planta eléctrica no ingresa automáticamente por daño en bateria de arranque, los servicios normalizaron con el encendido de la planta electrica luego del cambio de la bateria de arranque. | Se presenta falla de energía comercial en la zona afectando el suministro de energía AC por parte de Electricaribe a los equipos del sitio, la planta eléctrica no ingresa automáticamente por daño en bateria de arranque, los servicios normalizaron con el encendido de la planta electrica luego del cambio de la bateria de arranque. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010982273 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Agrecon (P1) GSM/UMTS/LTE en Barranquilla EB sin PE. | BAR.Agrecon (P1),BAR.Agrecon (P1)_B,BAR.Agrecon (P1)_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-01 16:07:38 | may | 01 | 2018-05-01 16:07:16 | 2018-05-01 23:29:28 | 2018-05-01 23:29:24 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-01 20:57:44 | 221 | User EvA | 2018-05-01 15:46:54 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Sitio sin planta eléctrica. | Sitio sin planta eléctrica se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010982274 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.La Europa GSM/UMTS en Bolivar EB sin PE. (CRC) (TX) | BOL.La Europa,BOL.La Europa_1,BOL.La Europa_2,BOL.La Europa_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-01 16:08:01 | may | 01 | 2018-05-01 16:08:00 | 2018-05-01 20:49:37 | 2018-05-01 20:49:35 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-01 18:22:44 | 152 | User EvA | 2018-05-01 15:50:27 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011037606 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.Arboletes GSM/UMTS en Antioquia EB sin PE. (-90dB) | ANT.Arboletes_3,ANT.Arboletes_4,ANT.Arboletes_A,ANT.Arboletes_D,ANT.Arboletes_X,ANT.Arboletes_Y1,ANT.Arboletes,ANT.Arboletes_1,ANT.Arboletes_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-31 14:10:21 | may | 31 | 2018-05-31 14:10:20 | 2018-05-31 20:10:12 | 2018-05-31 20:10:07 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ingris Vanessa Bulding Rodriguez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de31/05/2018 04:22:37 p.m. a las 31/05/2018 05:22:17 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPM con incidente No.2995604 | 2018-05-31 17:22:17 | 59 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-31 16:22:37 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de31/05/2018 04:22:37 p.m. a las 31/05/2018 05:22:17 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPM con incidente No.2995604 | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011037584 | FAOC: Fuera de servicio EB: PER.Miraflores LTE en Pereira EB sin PE. | PER.Miraflores,PER.Miraflores_L2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-31 13:53:32 | may | 31 | 2018-05-31 13:53:27 | 2018-06-07 13:57:50 | 2018-06-01 17:04:19 | Campo Noroccidente | Site Owner | Alfonso De Jesus Llano Henao | 01. Falla de Hardware Elemento de Red | Daño por Condiciones Externas o Terceros | Se realiza cambio de Systen y tarjeta de alimentación para solucionar falla las cuales se dañaron por descargas eléctricas en la zona. se realizaron dos visitas a EB por solicitud de repuestos. | 2018-06-01 10:12:00 | 1333 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-31 11:59:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se realiza cambio de Systen y tarjeta de alimentación para solucionar falla las cuales se dañaron por descargas eléctricas en la zona. se realizaron dos visitas a EB por solicitud de repuestos. | Monitoreo | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011037560 | FEOC: Fuera de servicio EB: VAL.Potrerito GSM/UMTS en Valle del Cauca EB sin PE.(TX -90) | VAL.Potrerito,VAL.Potrerito_1,VAL.Potrerito_2,VAL.Potrerito_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-31 13:32:55 | may | 31 | 2018-05-31 13:32:46 | 2018-05-31 14:12:23 | 2018-05-31 14:12:22 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 31/05/2018 13:03:04 a las 31/05/2018 13:38:17 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPSA con incidente No. 727372 | 2018-05-31 13:38:17 | 34 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-31 13:03:24 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 31/05/2018 13:03:04 a las 31/05/2018 13:38:17 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPSA con incidente No. 727372 | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010982291 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.Galerazamba GSM/UMTS en Bolivar con alarmas de energia EB sin PE. | BOL.Galerazamba_1,BOL.Galerazamba_2,BOL.Galerazamba_3,BOL.Galerazamba_B,BOL.Galerazamba | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-01 16:16:10 | may | 01 | 2018-05-01 16:16:09 | 2018-05-01 19:40:10 | 2018-05-01 19:40:09 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 01/05/2018 15:56:33 a las 01/05/2018 18:22:44 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE# 5002969 | 2018-05-01 18:22:44 | 146 | User EvA | 2018-05-01 15:56:33 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 01/05/2018 15:56:33 a las 01/05/2018 18:22:44 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE# 5002969 | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011037545 | FEOC: Fuera de servicio EB: SUC.La Gallera GSM/UMTS en Sucre con alarmas de energia EB con PE. | SUC.La Gallera,SUC.La Gallera_1,SUC.La Gallera_2,SUC.La Gallera_3,SUC.La Gallera_4,SUC.La Gallera_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-31 13:23:49 | may | 31 | 2018-05-31 13:23:48 | 2018-05-31 15:39:36 | 2018-05-31 15:39:35 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retorno de red comercial y verificacion planta SMU: EXCLUSION | 2018-05-31 14:01:00 | 61 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-31 13:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Tas a Smu Nokia | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011037543 | FEOC: Fuera de servicio EB: MAG.San Angel GSM/UMTS AFECTANDO A MAG.Refocosta en Magdalena con alarmas de energia EB con PE (-90dBm). | MAG.Refocosta,MAG.Refocosta_1,MAG.Refocosta_2,MAG.San Angel,MAG.San Angel_1,MAG.San Angel_2,MAG.San Angel_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-31 13:22:50 | may | 31 | 2018-05-31 13:22:48 | 2018-05-31 15:45:35 | 2018-05-31 15:45:33 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de red comercial. | 2018-05-31 14:30:00 | 90 | User EvA | 2018-05-31 13:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No 5044855. Retorno de red comercial. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011037523 | Fuera de servicio EB ANT.El Cedro UMTS (Intermitencia) (1, 2) en Antioquia | ANT.El Cedro_1,ANT.El Cedro_2,ANT.El Cedro_Y,ANT.El Cedro_Y2,ANT.El Cedro_Y3,ANT.El Cedro_Z,ANT.El Cedro,ANT.El Cedro_2,ANT.El Cedro_Y,ANT.El Cedro_Y2,ANT.El Cedro_Y3,ANT.El Cedro_Z | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-31 13:13:38 | may | 31 | 2018-05-31 13:13:38 | 2018-06-01 09:16:52 | 2018-05-31 18:44:11 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Jaime de Jesus Gallego Gallego | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | EMPRESA DE ENERGIA RESTABLECE EL SERVICIO | 2018-05-31 18:44:11 | 3 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | EMPRESA DE ENERGIA RESTABLECE EL SERVICIO | EMPRESA DE ENERGIA RESTABLECE EL SERVICIO | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010982346 | FAOB: Fuera de servicio EB: MET.Aeropuerto Apiay UMTS(850)LTE en Meta EB sin PE. | MET.Aeropuerto Apiay | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-01 17:01:49 | may | 01 | 2018-05-01 17:01:31 | 2018-05-04 09:40:35 | 2018-05-04 09:40:31 | Campo Centro Poblaciones | Z7 Meta y Villavicencio al Oriente | Cesar Augusto Parra Florez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Energia comercial falla debido a problemas en la zona, sitio sin respaldo de planta, se crea reporte con la electrificadora No230377, la EB se restablece cuando se hace la normalización de energía por parte de la electrificadora, todo operativo, se procede a cerrar el ticket, EB queda con trafico ok. | 2018-05-03 08:34:57 | 2418 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-01 16:16:35 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | sitio sin respaldo de planta y hay falla de AC comercial por parte de la electrificadora, se tiene afectación de de servicio EB: MET.Aeropuerto Apiay UMTS(850)LTE, ademas temas de ingreso no es permitido | Energia comercial falla debido a problemas en la zona, sitio sin respaldo de planta, se crea reporte con la electrificadora No230377, la EB se restablece cuando se hace la normalización de energía por parte de la electrificadora, todo operativo, se procede a cerrar el ticket, EB queda con trafico ok. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011037516 | FEOC: Fuera de servicio EB: VAL.Kilometro 9 GSM/UMTS en Valle del Cauca sin alarmas de energia EB con PE (-90dBm). | VAL.Kilometro 9,VAL.Kilometro 9_1,VAL.Kilometro 9_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-31 13:08:41 | may | 31 | 2018-05-31 13:08:41 | 2018-05-31 15:35:03 | 2018-05-31 15:35:02 | Campo SurOccidente | Site Owner | Jose Manuel Rivera Cardenas | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA PARCIAL DE RADIADOR | Se normaliza la energía comercial en la estacion base y se verifica que los servicios quedan operativos. | 2018-05-31 13:54:17 | 73 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-31 12:40:56 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial en la zona deja la estación base fuera de servicio, debido a que no tiene bancos de baterias y la planta electrica se encuentra desoperada por falla en el radiador. | Se normaliza la energía comercial en la estacion base y se verifica que los servicios quedan operativos. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010982360 | FAOC: Fuera de servicio EB: SUC.Palo Alto Afectando SUC.La Libertad GSM/UMTS en Sucre EB sin PE.(TX-90) | SUC.Palo Alto_1,SUC.Palo Alto_2,SUC.Palo Alto_3,SUC.Palo Alto_A,SUC.Palo Alto_C,SUC.La Libertad_A,SUC.Palo Alto,SUC.Palo Alto_1,SUC.Palo Alto_2,SUC.Palo Alto_3,SUC.Palo Alto_A,SUC.Palo Alto_C,SUC.La Libertad,SUC.La Libertad_1,SUC.La Libertad_2,SUC.La Libertad_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-01 17:11:14 | may | 01 | 2018-05-01 17:11:01 | 2018-05-01 21:15:26 | 2018-05-01 21:15:13 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-01 18:58:44 | 125 | User EvA | 2018-05-01 16:53:43 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011037514 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.IND Banacol Monterrey-3 UMTS en Antioquia EB sin PE.(-90dB) | ANT.IND Banacol Monterrey-3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-31 13:08:16 | may | 31 | 2018-05-31 13:08:10 | 2018-05-31 14:10:55 | 2018-05-31 14:10:36 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPMSe validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-31 13:13:17 | 163 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-31 10:29:49 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPMSe validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011037509 | FEOB: Fuera de servicio EB: ARA.Betoyes GSM en Arauca con alarmas de energia EB sin PE. | ARA.Betoyes_1,ARA.Betoyes_2,ARA.Betoyes_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-31 13:03:22 | may | 31 | 2018-05-31 13:03:21 | 2018-06-01 14:57:43 | 2018-06-01 14:57:01 | Campo Centro Poblaciones | Z17 Satelitales/Arauca/SJG Y Territorios | Rosa Leylany Mesa Chaparro | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Retorno de red comercial en la zona | 2018-05-31 19:00:00 | 426 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-31 11:54:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se presenta falla de red en la zona | Retorno de red comercial en la zona | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010982370 | FAOC: Fuera de servicio EB: NAR.Funes, Afectando NAR.Izcuazan , NAR.Iles UMTS/LTE en Nariño EB con PE. | NAR.Funes,NAR.Iles,NAR.Izcuazan | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-01 17:17:34 | may | 01 | 2018-05-01 17:17:34 | 2018-05-28 12:43:58 | 2018-05-03 05:01:53 | Gestion de Fallas | FO-SDH/DWDM | Oscar Mauricio Soler Barrero | Conectividad | Perdida de gestión | Realizaron recuperación de reserva e instalación empalme nuevo. | 2018-05-01 23:05:00 | 370 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-01 16:55:00 | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Transmision | Evento de fibra a 9 kms medidos desde NAR_IMUES hacia NAR_FUNES, encuentra fibra afectada por incendio de bus intermunicipal. | Se mantiene enlace en monitoreo | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010982376 | FAOC:Fuera de servicio EB BAR.Recreo GSM , BAR.Sao 93 (P1) UMTS/LTE, BAR.Carrera 30 (P1) UMTS, BAR.Parque Rosado (P4) UMTS/LTE en Barranquilla. Sitio sin PE (CRC) (POSIBLE P. COM TMX.BAR.Boston:H1) | BAR.Colinas Campestres (P1),BAR.Colinas Campestres (P1)_1,BAR.Colinas Campestres (P1)_2,BAR.Colinas Campestres (P1)_3,BAR.Parque Rosado (P4),BAR.Recreo_A,BAR.Sao 93 (P1) | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-01 17:26:09 | may | 01 | 2018-05-01 17:26:06 | 2018-05-10 08:07:54 | 2018-05-10 08:07:49 | Gestion de Fallas | BO_NOC_TX Fallas | Arnold Yesid Romero Chaparro | Fuerza Mayor | Descarga eléctrica | REVISIO Y CORRECTIVO IP RAN: Se presentó ruptura de fibra por corto eléctrico aéreo en la Cll 62 Kr 45, se realiza tendido de fibra y dos empalmes nuevos. | 2018-05-01 23:20:00 | 370 | User EvA | 2018-05-01 17:10:00 | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Transmision | REVISIO Y CORRECTIVO IP RAN: Se presentó ruptura de fibra por corto eléctrico aéreo en la Cll 62 Kr 45, se realiza tendido de fibra y dos empalmes nuevos. | REVISIO Y CORRECTIVO IP RAN: Se presentó ruptura de fibra por corto eléctrico aéreo en la Cll 62 Kr 45, se realiza tendido de fibra y dos empalmes nuevos. SE SOLICITAN EVIDENCIAS PARA CIERRE CON EXCLUSION. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011037495 | FEOC: Fuera de servicio EB: SUC.Tolu-3 GSM/UMTS en Sucre EB sin PE. (CRC) | SUC.Tolu-3_A,SUC.Tolu-3_B,SUC.Tolu-3,SUC.Tolu-3_1,SUC.Tolu-3_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-31 12:54:54 | may | 31 | 2018-05-31 12:54:53 | 2018-05-31 19:59:19 | 2018-05-31 19:57:34 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de energia comercial. | 2018-05-31 17:45:00 | 325 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-31 12:20:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No 5044807.. Retorno de energia comercial. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011037492 | FEOB: Fuera de servicio EB: ARA.Tame-4 GSM/UMTS/LTE en Arauca con alarmas de energia EB sin PE. | ARA.Tame-4,ARA.Tame-4_1,ARA.Tame-4_2,ARA.Tame-4_3,ARA.Tame-4_A,ARA.Tame-4_B,ARA.Tame-4_C,ARA.Tame-4_I,ARA.Tame-4_J,ARA.Tame-4_K,ARA.Tame-4_L,ARA.Tame-4_L1,ARA.Tame-4_L2,ARA.Tame-4_L3,ARA.Tame-4_O,ARA.Tame-4_P,ARA.Tame-4_Q,ARA.Tame-4_R,ARA.Tame-4_X,ARA.Tame-4_Y,ARA.Tame-4_Y1,ARA.Tame-4_Y2,ARA.Tame-4_Y3,ARA.Tame-4_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-31 12:51:35 | may | 31 | 2018-05-31 12:51:35 | 2018-05-31 17:17:24 | 2018-05-31 17:17:18 | Campo Centro Poblaciones | Z17 Satelitales/Arauca/SJG Y Territorios | Rosa Leylany Mesa Chaparro | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | se realiza encendido manual de la planta, esta no cuenta con trasnferencia | 2018-05-31 17:00:00 | 298 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-31 12:54:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | se presenta falla de red en la zona | se realiza encendido manual de la planta, esta no cuenta con trasnferencia | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010982384 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAU.Zarzal GSM/UMTS en Cauca con alarmas de energia EB con PE. | CAU.Zarzal,CAU.Zarzal_1,CAU.Zarzal_2,CAU.Zarzal_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-01 17:32:40 | may | 01 | 2018-05-01 17:32:27 | 2018-05-03 08:54:35 | 2018-05-02 07:23:25 | Campo SurOccidente | Emergencias | Ferney Cordoba Segura | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se normaliza la red comercial y suben los servicio | 2018-05-02 07:23:25 | 302 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de red comercial | Planta Se encuentra desoperada | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011037464 | FEOC: Fuera de servicio EB: VAD.Portagas GSM/UMTS/LTE, VAD.Las Marias UMTS/LTE en Valledupar con alarmas de energia EB sin PE. | VAD.Portagas,VAD.Portagas_A,VAD.Portagas_B,VAD.Las Marias | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-31 12:33:23 | may | 31 | 2018-05-31 12:33:22 | 2018-05-31 17:02:40 | 2018-05-31 17:02:35 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ingris Vanessa Bulding Rodriguez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 31/05/2018 12:05:00 p.m. a las 31/05/2018 01:58:17 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No.5044854 | 2018-05-31 13:58:17 | 113 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-31 12:05:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 31/05/2018 12:05:00 p.m. a las 31/05/2018 01:58:17 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No.5044854 | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011037448 | FAOB: Fuera de servicio EB: FLO.Los Pinos UMTS en Florencia EB con PE. | FLO.Los Pinos | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-31 12:24:13 | may | 31 | 2018-05-31 12:24:12 | 2018-06-07 09:09:26 | 2018-06-07 09:09:23 | Campo SurOccidente | Site Owner | Luis Gabriel Ramirez Castano | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | Debido a fuertes lluvias en la zona con descargas atmosfericas ocasiona daño en radio miroondas Pasolink Neo, no se contaba con tarjeta en Florencia se debio trasladar de otra regional, luego de llegar el repuesto se cambia este elemento y se recupera el servicio de UMTS 1900 Mhz, se cambia System Modul y tarjeta FTIA en UMTS de 850 Mhz. Se dejan servicios en operacion normal. | 2018-06-06 21:48:17 | 6423 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-31 11:01:27 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Debido a fuertes lluvias en la zona con descargas atmosfericas ocasiona daño en radio miroondas Pasolink Neo, no se contaba con tarjeta en Florencia se debio trasladar de otra regional, luego de llegar el repuesto se cambia este elemento y se recupera el servicio de UMTS 1900 Mhz, se cambia System Modul y tarjeta FTIA en UMTS de 850 Mhz. Se dejan servicios en operacion normal. | Debido a fuertes lluvias en la zona con descargas atmosfericas ocasiona daño en radio miroondas Pasolink Neo, no se contaba con tarjeta en Florencia se debio trasladar de otra regional, luego de llegar el repuesto se cambia este elemento y se recupera el servicio de UMTS 1900 Mhz, se cambia System Modul y tarjeta FTIA en UMTS de 850 Mhz. Se dejan servicios en operacion normal. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011037440 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Exito 53 UMTS en Bogota con alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Exito 53 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-31 12:21:17 | may | 31 | 2018-05-31 12:21:06 | 2018-05-31 13:57:32 | 2018-05-31 13:57:30 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Heinner Felipe Prieto Diaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB BOG.Exito 53 se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 31/05/2018 11:52:27 .a las 31/05/2018 13:02:17. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 17387209 , Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-31 13:02:17 | 69 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-31 11:52:27 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011037424 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.Carrera 38-2 (P1) UMTS/LTE en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Carrera 38-2 (P1) | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-31 12:14:04 | may | 31 | 2018-05-31 12:14:01 | 2018-05-31 17:48:23 | 2018-05-31 17:47:57 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-31 16:05:17 | 245 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-31 12:00:04 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010982443 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.Blas Delezo GSM/UMTS en Cartagena EB sin PE. | CAR.Blas Delezo,CAR.Blas Delezo_1,CAR.Blas Delezo_2,CAR.Blas Delezo_3,CAR.Blas Delezo_A,CAR.Blas Delezo_B,CAR.Blas Delezo_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-01 17:57:52 | may | 01 | 2018-05-01 17:57:51 | 2018-05-04 08:50:36 | 2018-05-01 20:42:37 | Gestion de Fallas | BO_NOC_TX Fallas | Francy Lorena Mesu Abonia | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E. Se valida ruta tx, se observa equipo UM. TK ONIX. 10701855. Informa FO IPRAN que se presento perdida de alcanzabilidad del equipo, se valida histórico se observo power on reset y bcf initialization en GSM. Servicios operativos desde las 2018-05-01 19:44 hrs. | 2018-05-01 20:42:37 | 48 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | BO TX E. Se valida ruta tx, se observa equipo UM. TK ONIX. 10701855. Informa FO IPRAN que se presento perdida de alcanzabilidad del equipo, se valida histórico se observo power on reset y bcf initialization en GSM. Servicios operativos desde las 2018-05-01 19:44 hrs. | BO TX E. Se valida ruta tx, se observa equipo UM. TK ONIX. 10701855. Informa FO IPRAN que se presento perdida de alcanzabilidad del equipo, se valida histórico se observo power on reset y bcf initialization en GSM. Servicios operativos desde las 2018-05-01 19:44 hrs. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011037414 | FAOC: Fuera de servicio 3.65% GSM en CESAR (16 bts de 438), 3 completas | VAD.Hurtado,VAD.Hurtado_1,VAD.Hurtado_3,VAD.Hurtado_A,VAD.Centro_A,VAD.Centro_B,BSC-928977,BssFunction=BSC-928977,BtsSiteMgr=BCF-62,GsmCell=BTS-,CES.Bosconia_2,CES.Bosconia_3,CES.Bosconia_A,CES.Bosconia_B,CES.Bosconia_C,CES.Caracoli_1,CES.Caracoli_2,CES.Caracoli_3,CES.Casacara_2,CES.Casacara_3,CES.Bosconia_1,CES.La Jagua-1_1,CES.La Jagua-1_2,CES.Loma Colorada_1,CES.La Jagua-2_1,CES.El Paso_1,CES.La Mata_2,CES.El Paso_3,CES.Los Venados_2,CES.Los Venados_3,CES.Loma Colorada_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-31 12:08:20 | may | 31 | 2018-05-31 12:08:16 | 2018-06-01 10:21:50 | 2018-06-01 10:21:49 | Campo Costa | Site Owners Costa | Juan Gilberto Villanueva Salazar | FALLA DE ENLACE MICROONDAS | OBSTRUCCION | Se migra tráfico. | 2018-06-01 09:00:00 | 1377 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-31 10:03:00 | OBSTRUCCION DE ENELACE DE MICROONDAS O INTERFERENCIA POR PARTE DE TERCEROS | Falla de Transmision | Falla de Tx | Se migra tráfico. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010982474 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.La Sebastiana UMTS en Medellin con alarmas de energia EB sin PE. | MED.La Sebastiana_I,MED.La Sebastiana_J,MED.La Sebastiana_O,MED.La Sebastiana_P,MED.La Sebastiana_X | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-01 18:23:37 | may | 01 | 2018-05-01 18:23:33 | 2018-05-04 10:42:30 | 2018-05-03 07:03:02 | Campo Noroccidente | Site Owner | Jaime de Jesus Gallego Gallego | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | se repone el servicio de energia | 2018-05-03 07:03:02 | 417 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | se repone el servicio de energia | se repone el servicio de energia | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011037413 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Tolemaida-7 GSM/UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Tolemaida-7,CUN.Tolemaida-7_3,CUN.Tolemaida-7_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-31 12:07:57 | may | 31 | 2018-05-31 12:07:54 | 2018-05-31 18:32:22 | 2018-05-31 18:32:20 | Campo Centro | Z4 Cundinamarca al Sur | Jorge Andres Acero Hernandez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 1764174.Funcionarios de ENERTOLIMA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | 2018-05-31 17:32:00 | 332 | User EvA | 2018-05-31 12:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 1764174.Funcionarios de ENERTOLIMA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 1764174.Funcionarios de ENERTOLIMA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010982494 | FAOC:Fuera de servicio GSM/UMTS CAR.El Conde,CAR.El Pozon,CAR.Recreo,CAR.Recreo-2,CAR.San Fernando,CAR.San Fernando-2,CAR.San Fernando-3 CAR.Terminal Reub,CAR.Terminal-2 LTE CAR.El Pozon,CAR.Recreo,CAR.Recreo-2,CAR.San Fernando | CAR.Cementerio-3_3,CAR.Cementerio-3_A,CAR.Cementerio-3_B,CAR.Cementerio-3_C,CAR.Cementerio-3,CAR.Cementerio-3_1,CAR.Cementerio-3_2,CAR.El Conde_C,CAR.El Pozon,CAR.El Pozon_1,CAR.El Pozon_2,CAR.El Pozon_3,CAR.El Pozon_A,CAR.El Pozon_B,CAR.El Pozon_C,CAR.El Conde_A,CAR.El Conde_B,CAR.San Fernando-2_C,CAR.San Fernando-3,CAR.San Fernando-3_1,CAR.San Fernando-3_2,CAR.San Fernando-3_3,CAR.San Fernando,CAR.San Fernando-2,CAR.San Fernando-2_1,CAR.San Fernando-2_2,CAR.San Fernando-3_A,CAR.San Fernando-3_B,CAR.San Fernando-3_C,CAR.San Fernando_1,CAR.San Fernando_2,CAR.San Fernando_3,CAR.San Fernando_A,CAR.San Fernando_B,CAR.San Fernando_C,CAR.San Fernando-2_3,CAR.San Fernando-2_A,CAR.San Fernando-2_B,CAR.Recreo,CAR.Recreo-2,CAR.Recreo-2_1,CAR.Recreo-2_2,CAR.Recreo_1,CAR.Recreo_2,CAR.Recreo_3,CAR.Recreo_A,CAR.Recreo_B,CAR.Recreo_C,CAR.Terminal-2_3,CAR.Terminal-2_A,CAR.Terminal-2_B,CAR.Terminal-2_C,CAR.Socorro_I,CAR.Socorro_J,CAR.Socorro_K,CAR.Socorro_O,CAR.Socorro_P,CAR.Socorro_Q,CAR.Socorro_X,CAR.Socorro_Y,CAR.Socorro_Y1,CAR.Socorro_Y2,CAR.Socorro_Y3,CAR.Socorro_Z,CAR.Terminal Reub,CAR.Terminal Reub_1,CAR.Terminal Reub_2,CAR.Terminal Reub_3,CAR.Terminal Reub_4,CAR.Terminal Reub_A,CAR.Terminal Reub_B,CAR.Terminal Reub_C,CAR.Socorro,CAR.Terminal Reub_D,CAR.Terminal-2_1,CAR.Terminal-2_2 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-01 18:34:36 | may | 01 | 2018-05-01 18:34:35 | 2018-05-02 01:21:08 | 2018-05-02 01:20:52 | Campo Costa | Site Owners Costa | Clauss Oeckel Perez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Los servicios afectados normalizan con el retorno de la energía comercial. | 2018-05-02 01:20:52 | 148 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla AC Comercial. | Se presenta Falla de AC Comercial por lo cual se abre reporte con ECA número: 5003061. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011037403 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Arboletes GSM/UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB sin PE (-90dBm). | ANT.Arboletes_1,ANT.Arboletes_2,ANT.Arboletes_3,ANT.Arboletes_4,ANT.Arboletes_A,ANT.Arboletes_D,ANT.Arboletes | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-31 11:58:05 | may | 31 | 2018-05-31 11:58:05 | 2018-05-31 12:44:35 | 2018-05-31 12:44:23 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-31 12:09:17 | 37 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-31 11:32:14 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010982504 | FEOB: FS 2.96% GSM, 3C (CAS.Pore,CAS.Pore-2,CAS.Tamara V Tablon) . FS 2.73% UMTS, 2C (CAS.Pore, CAS.Tamara-2) 1S (CAS.Pore-2) PPC CAS.Pore | BOY.Pajarito_Y2,BOY.Pajarito_Y,CAS.Tamara V Tablon_1,CAS.Tamara V Tablon_2,CAS.Tamara V Tablon_3,CAS.Tamara-2,CAS.Pore,CAS.Pore-2,CAS.Pore-2_1,CAS.Pore-2_2,CAS.Pore-2_3,CAS.Pore-2_A,CAS.Pore-2_B,CAS.Pore-2_C,CAS.Pore_1,CAS.Pore_2,CAS.Pore_3,CAS.Pore_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-01 18:37:08 | may | 01 | 2018-05-01 18:37:08 | 2018-05-02 10:12:06 | 2018-05-02 10:11:57 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Reporte por alarmas de energía activas en la estación base, según información de campo en la zona, la electrificadora adelanta trabajos de reparación, en las acometidas de media tensión, se reporta fuertes lluvias causando dificultad de adelantar, manobras de media tensión, la electrificadora normaliza servicio tiempo después. Reporte? 128715 | 2018-05-02 10:00:00 | 600 | User EvA | 2018-05-02 00:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | En la zona se reporta corte repentino de red comercial posible maniobras de reparación por parte de loa electrificadora. | Revisión de acometidas internas externas en la estación base, no se evidencia daño se confirma corte de red comercial en la zona. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010982505 | FAOB: Fuera de servicio EB: CAS.Unete GSM/UMTS en Casanare EB sin PE. | CAS.Unete,CAS.Unete_1,CAS.Unete_2,CAS.Unete_I,CAS.Unete_J,CAS.Unete_O,CAS.Unete_P,CAS.Unete_X,CAS.Unete_Y,CAS.Unete_Y1,CAS.Unete_Y2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-01 18:37:10 | may | 01 | 2018-05-01 18:37:09 | 2018-05-02 09:22:31 | 2018-05-02 09:22:30 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Reporte por alarmas de energía activas en la estación base, según información de campo en la zona, la electrificadora adelanta trabajos de reparación, en las acometidas de media tensión, se reporta fuertes lluvias causando dificultad de adelantar, manobras de media tensión, la electrificadora normaliza servicio tiempo después. Reporte? 128714 | 2018-05-02 07:00:00 | 780 | User EvA | 2018-05-01 18:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se reporta intermitencia de voltaje en la zona por temporada invernal se reporta daño en acometidas de media tensión. | Revisión de acometidas internas externas en la estación base, no se evidencia daño se confirma corte de red comercial en la zona. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011037393 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Tolemaida-5 GSM/UMTS en Cundinamarca EB sin PE. -90 dbm | CUN.Tolemaida-5,CUN.Tolemaida-5_C,CUN.Tolemaida-5_1,CUN.Tolemaida-5_2,CUN.Tolemaida-5_3,CUN.Tolemaida-5_A,CUN.Tolemaida-5_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-31 11:52:37 | may | 31 | 2018-05-31 11:52:36 | 2018-05-31 14:08:03 | 2018-05-31 14:08:00 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Heinner Felipe Prieto Diaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB CUN.Tolemaida-5 se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 31/05/2018 10:32:27. .a las 31/05/2018 12:37:18. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con incidente No. 1764174 , Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-31 12:37:18 | 124 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-31 10:32:27 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA . Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010982533 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAU.IND Argos Hormiguero UMTS en Cauca sin alarmas de energia EB sin PE. | CAU.IND Argos Hormiguero,CAU.IND Bucanero | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-01 18:48:46 | may | 01 | 2018-05-01 18:48:46 | 2018-05-01 20:38:51 | 2018-05-01 20:38:43 | Gestion de Fallas | BO_NOC_TX Fallas | Adriana Marcela Pinzon Suarez | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentra alarmas de POWER ON RESET a las 20:10, hora en que sube la afectacion. | 2018-05-01 20:38:43 | 105 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentra alarmas de POWER ON RESET a las 20:10, hora en que sube la afectacion. | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentra alarmas de POWER ON RESET a las 20:10, hora en que sube la afectacion. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011037380 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Anapoima-4 GSM/UMTS en Cundinamarca EB sin PE. | CUN.Anapoima-4,CUN.Anapoima-4_1,CUN.Anapoima-4_2,CUN.Anapoima-4_3,CUN.Anapoima-4_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-31 11:41:24 | may | 31 | 2018-05-31 11:41:14 | 2018-05-31 13:19:37 | 2018-05-31 13:19:36 | Campo Centro | Z4 Cundinamarca al Sur | Jorge Andres Acero Hernandez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 17383782.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | 2018-05-31 12:50:00 | 146 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-31 10:24:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 17383782.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 17383782.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010982551 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.S Pedro de Uraba-2 GSM/UMTS en Antioquia EB sin PE. | ANT.S Pedro de Uraba-2_A,ANT.S Pedro de Uraba-2_C,ANT.S Pedro de Uraba-2,ANT.S Pedro de Uraba-2_A,ANT.S Pedro de Uraba-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-01 18:59:20 | may | 01 | 2018-05-01 18:59:14 | 2018-05-02 01:19:19 | 2018-05-02 01:19:15 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-01 19:53:44 | 69 | User EvA | 2018-05-01 18:44:03 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010982561 | FAOC: Fuera de servicio EB: GUJ.Galan GSM/UMTS en Guajira EB con PE. (TX-90) | GUJ.Galan,GUJ.Galan_1,GUJ.Galan_2,GUJ.Galan_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-01 19:01:03 | may | 01 | 2018-05-01 19:00:55 | 2018-05-02 01:51:14 | 2018-05-02 01:25:16 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-01 22:37:44 | 234 | User EvA | 2018-05-01 18:43:28 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010982575 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAU.IND Bucanero UMTS en Cauca EB sin PE. | CAU.IND Bucanero | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-01 19:10:35 | may | 01 | 2018-05-01 19:10:35 | 2018-05-01 20:39:01 | 2018-05-01 20:38:55 | Gestion de Fallas | BO_NOC_TX Fallas | Francy Lorena Mesu Abonia | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentra alarmas de POWER ON RESET a las 20:09, hora en que sube la afectacion. | 2018-05-01 20:38:55 | 105 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentra alarmas de POWER ON RESET a las 20:09, hora en que sube la afectacion. | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentra alarmas de POWER ON RESET a las 20:09, hora en que sube la afectacion. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011037376 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAL.IND Incauca Ardila UMTS en Cali EB sin PE.(-90dB) | CAL.IND Incauca Ardila | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-31 11:38:37 | may | 31 | 2018-05-31 11:38:36 | 2018-05-31 12:06:44 | 2018-05-31 12:05:45 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC Seguimiento: Se establece comunicacion con EE EMCALI e indica que NO presenta ninguna falla de energia NI mantenimiento programado. Se genera Reporte No 449512. Atiende Yuri Cordoba | 2018-05-31 11:45:17 | 115 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-31 09:49:47 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 31/05/2018 9:49:47 a las 31/05/2018 11:45:17 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EMCALI con incidente No. 449512 | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011037345 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Via Siberia Tenjo GSM/UMTS en Cundinamarca sin alarmas de energia sin PE | CUN.Via Siberia Tenjo,CUN.Via Siberia Tenjo_1,CUN.Via Siberia Tenjo_2,CUN.Via Siberia Tenjo_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-31 11:19:28 | may | 31 | 2018-05-31 11:19:12 | 2018-05-31 15:39:54 | 2018-05-31 15:39:52 | Campo Centro | Site Owner | Jorge Andres Acero Hernandez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 17382741.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | 2018-05-31 13:33:00 | 234 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-31 09:39:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 17382741.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 17382741.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010982588 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOY.Pajarito GSM/UMTS (Y2, Y,) en Boyaca con alarmas de energia EB sin PE.(BLOQUEO MANUAL POR ALARMA DE ENERGIA) | BOY.Pajarito_Y,BOY.Pajarito_Y2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-01 19:17:11 | may | 01 | 2018-05-01 19:16:50 | 2018-05-01 22:18:56 | 2018-05-01 21:14:20 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Mauricio Martinez Orjuela | Energia_Banco_de_Baterias | Baterias con Baja Autonomia | quot;BOE: B.O. Energía (Cierre): Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de B.O. Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EBSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-01 20:46:44 | 139 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-01 18:27:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | quot;BOE: Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la Red MT/BT de la electrificadora. | quot;BOE: B.O. Energía (Cierre): Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de B.O. Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EBSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010982604 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.La Aurora GSM/UMTS en Cesar EB sin PE. (TX-90 ) | CES.La Aurora_1,CES.La Aurora_2,CES.La Aurora,CES.La Aurora_1,CES.La Aurora_2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-01 19:21:27 | may | 01 | 2018-05-01 19:21:17 | 2018-05-01 21:37:27 | 2018-05-01 21:37:26 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-01 20:39:44 | 97 | User EvA | 2018-05-01 19:02:44 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011037325 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.IND Gold Silencio UMTS en Antioquia EB sin PE.(TX-90) | ANT.IND Gold Silencio | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-31 11:08:42 | may | 31 | 2018-05-31 11:08:29 | 2018-05-31 14:17:53 | 2018-05-31 14:17:51 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 31/05/2018 10:16:46 a las 31/05/2018 11:30:17 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPM con incidente No. 2995553 | 2018-05-31 11:30:17 | 73 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-31 10:16:46 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 31/05/2018 10:16:46 a las 31/05/2018 11:30:17 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPM con incidente No. 2995553 | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010982611 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOY.Tasco GSM/UMTS en Boyaca con alarmas de energia EB con PE.AFECTACION 100% MUNICIPIO TASCO, LA SALINA, SACAMA (VOZ Y DATOS ) 100%M(V_D) | BOY.Chiscas,BOY.Chita,BOY.Cocuy-2,BOY.Guican,BOY.Covarachia Potrerito,BOY.Jerico,BOY.La Uvita,BOY.Sativanorte,BOY.Paz del Rio,BOY.Tasco,BOY.Tasco_1,BOY.Tasco_A,BOY.Soata,BOY.Soata-3,BOY.Socha,BOY.Socota,CAS.La Salina,CAS.Sacama,SND.Capitanejo,SND.Capitanejo-2 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-01 19:27:21 | may | 01 | 2018-05-01 19:27:20 | 2018-06-06 10:41:41 | 2018-05-02 09:45:21 | Campo Centro Poblaciones | Z11 Boyaca al Norte y Oriente | Luis Gabriel Caceres Corredor | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | SE REVISA Y ENCIENDE PLANTA ELECTRICA CON BATERIA DE POWER | 2018-05-02 09:45:21 | 186 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FALLA DE RED COMERCIAL Y PLANTA NO ENCIENDE POR FALLA DE BATERIA | SE SOLICITA BATERIA Y CARGADOR A PLANTA | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011037299 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Parque Berrio-2 GSM/UMTS en Medellin Con Alarmas de Energia Activas EB sin PE. | MED.Parque Berrio-2,MED.Parque Berrio-2_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-31 10:44:38 | may | 31 | 2018-05-31 10:44:38 | 2018-06-06 10:05:08 | 2018-06-03 07:27:38 | Campo Noroccidente | Site Owner | Jaime de Jesus Gallego Gallego | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | se restablece el servicio de energia por parte de epm maquinaria trabajando en el sitio dañan acometida | 2018-06-03 07:27:38 | 2952 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | se restablece el servicio de energia por parte de epm maquinaria trabajando en el sitio dañan acometida | se restablece el servicio de energia por parte de epm maquinaria trabajando en el sitio dañan acometida | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011037298 | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.Doima GSM/UMTS afectando a TOL.Anzoategui,TOL.Pajonales,TOL.Santa Isabel,TOL.Venadillo, TOL.Alvarado,TOL.Piedras en Tolima EB sin PE. | TOL.Pajonales,TOL.Piedras,TOL.Santa Isabel,TOL.Venadillo,TOL.Alvarado,TOL.Doima_1,TOL.Doima_2,TOL.Doima_4,TOL.Anzoategui,TOL.Doima | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-31 10:43:45 | may | 31 | 2018-05-31 10:43:34 | 2018-05-31 17:26:49 | 2018-05-31 17:26:46 | Campo SurOccidente | Site Owner | German Gil Ramos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.Doima GSM/UMTS afectando a TOL.Anzoategui,TOL.Pajonales,TOL.Santa Isabel,TOL.Venadillo, TOL.Alvarado,TOL.Piedras en Tolima EB sin PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación tiene respaldo de planta peron no encendio por fallas en la targeta AVR Tec realiza ajustes y correctivos dejando en red. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | 2018-05-31 17:26:46 | 413 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.Doima GSM/UMTS afectando a TOL.Anzoategui,TOL.Pajonales,TOL.Santa Isabel,TOL.Venadillo, TOL.Alvarado,TOL.Piedras en Tolima EB sin PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación tiene respaldo de planta peron no encendio por fallas en la targeta AVR Tec realiza ajustes y correctivos dejando en red. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.Doima GSM/UMTS afectando a TOL.Anzoategui,TOL.Pajonales,TOL.Santa Isabel,TOL.Venadillo, TOL.Alvarado,TOL.Piedras en Tolima EB sin PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación tiene respaldo de planta peron no encendio por fallas en la targeta AVR Tec realiza ajustes y correctivos dejando en red. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011037295 | FEOC: Fuera de servicio EB: ATL.Totumo, ATL.Las Tablas, ATL.Saco GSM/UMTS en Atlantico con alarmas de energia EB sin PE. | ATL.Las Tablas,ATL.Las Tablas_1,ATL.Las Tablas_2,ATL.Las Tablas_3,ATL.Saco,ATL.Saco_1,ATL.Saco_2,ATL.Saco_3,ATL.Saco_B,ATL.Totumo,ATL.Totumo_1,ATL.Totumo_2,ATL.Totumo_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-31 10:38:12 | may | 31 | 2018-05-31 10:38:12 | 2018-05-31 11:02:38 | 2018-05-31 11:02:27 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 31/05/2018 9:57:53 a las 31/05/2018 10:54:18 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 3364670 | 2018-05-31 10:54:18 | 56 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-31 09:57:53 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 31/05/2018 9:57:53 a las 31/05/2018 10:54:18 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 3364670 | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011037266 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Las Mercedes-2 GSM/UMTS en Bogota con alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Las Mercedes-2,BOG.Las Mercedes-2_1,BOG.Las Mercedes-2_2,BOG.Las Mercedes-2_3,BOG.Las Mercedes-2_A,BOG.Las Mercedes-2_B,BOG.Las Mercedes-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-31 10:16:41 | may | 31 | 2018-05-31 10:16:39 | 2018-05-31 17:18:17 | 2018-05-31 17:18:15 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Juan Alberto Hernandez Gonzalez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Restablecimiento de energia AC sin intervencion de CLARO | 2018-05-31 14:15:00 | 276 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-31 09:39:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de AC Comercial | Restablecimiento de energia AC sin intervencion de CLARO | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011037237 | FEOB: Fuera de servicio EB: HUI.Garzon-3 GSM/UMTS en Huila con alarmas de energia EB con PE. | HUI.Garzon-3,HUI.Garzon-3_1,HUI.Garzon-3_2,HUI.Garzon-3_3,HUI.Garzon-3_A,HUI.Garzon-3_B,HUI.Garzon-3_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-31 09:53:14 | may | 31 | 2018-05-31 09:53:11 | 2018-05-31 13:11:10 | 2018-05-31 13:11:04 | Campo SurOccidente | Emergencias | Luis Gabriel Ramirez Castano | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla energia comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora del Huila, planta electrica del sitio no entra en operacion debido a falla en tarjeta de control, con ayuda del custodio se logra hacer un reset a la planta electrica y se pone en operacion recuperando todos los servicios menos el sector Q y K de la UMTS de 1900 Mhz, se crea un TK solo para revision de estos sectores, todos los demas servicios se encuentran operativos. Quedamos pendientes de la solucion por parte de la electrificadora en la zona. | 2018-05-31 11:17:00 | 113 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-31 09:24:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla energia comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora del Huila, planta electrica del sitio no entra en operacion debido a falla en tarjeta de control, con ayuda del custodio se logra hacer un reset a la planta electrica y se pone en operacion recuperando todos los servicios menos el sector Q y K de la UMTS de 1900 Mhz, se crea un TK solo para revision de estos sectores, todos los demas servicios se encuentran operativos. Quedamos pendientes de la solucion por parte de la electrificadora en la zona. | Falla energia comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora del Huila, planta electrica del sitio no entra en operacion debido a falla en tarjeta de control, con ayuda del custodio se logra hacer un reset a la planta electrica y se pone en operacion recuperando todos los servicios menos el sector Q y K de la UMTS de 1900 Mhz, se crea un TK solo para revision de estos sectores, todos los demas servicios se encuentran operativos. Quedamos pendientes de la solucion por parte de la electrificadora en la zona. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011037235 | FAOC: Fuera de servicio Sector 3 EB: RIS.Moreta GSM en Risaralda sin alarmas de energia EB sin PE. | RIS.Moreta_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-31 09:52:26 | may | 31 | 2018-05-31 09:52:25 | 2018-06-05 08:40:05 | 2018-06-02 11:43:39 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ingris Vanessa Bulding Rodriguez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOC Se produce interrupción de energía de31/05/2018 10:46:56 a.m.. a las 31/05/2018 11:02:19 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CHEC con incidente No.4329927 | 2018-05-31 11:02:19 | 15 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-31 10:46:56 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | FEOC Se produce interrupción de energía de31/05/2018 10:46:56 a.m.. a las 31/05/2018 11:02:19 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CHEC con incidente No.4329927 | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010982732 | FAOC: Fuera de servicio EB CAU.IND Bucanero San Julian UMTS y EB: VAL.Timba GSM/UMTS en Valle del Cauca EB sin PE. (TX POWER_ABNORMAL) | VAL.Timba,VAL.Timba_1,VAL.Timba_2,VAL.Timba_3,VAL.Timba_C,CAU.IND Bucanero San Julian | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-01 20:28:36 | may | 01 | 2018-05-01 20:28:36 | 2018-05-23 11:33:19 | 2018-05-07 12:17:36 | Campo SurOccidente | Site Owner | Javier Suaza Alvarado | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA DE TRANSFORMADOR | FAOC: Fuera de servicio EB CAU.IND Bucanero San Julian UMTS y EB: VAL.Timba GSM/UMTS en Valle del Cauca EB sin PE. (TX POWER_ABNORMAL) Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta. Estación NO cuenta con respaldo de planta por lo tanto se debe reportar fallas de red comercial a la electrificadora. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. Se atendio falla de emergencia con personal tec de NOKIA en campo el cual se encontro transformados quemado debido a tormentas electricas en la zona afectando EB CAU.IND Bucanero San Julian y val.Villa colombia. Tecnico realiza los respectivos ajustes y cambio de transformador dejando servicios ok en Val.Timba y Val.Villa Colombia, se revisan servicios en CAU.IND Bucanero San Julian y se encuentra operativa la estacion. | 2018-05-07 12:17:36 | 5290 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FAOC: Fuera de servicio EB CAU.IND Bucanero San Julian UMTS y EB: VAL.Timba GSM/UMTS en Valle del Cauca EB sin PE. (TX POWER_ABNORMAL) Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta. Estación NO cuenta con respaldo de planta por lo tanto se debe reportar fallas de red comercial a la electrificadora. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. Se atendio falla de emergencia con personal tec de NOKIA en campo el cual se encontro transformados quemado debido a tormentas electricas en la zona afectando EB CAU.IND Bucanero San Julian y val.Villa colombia. Tecnico realiza los respectivos ajustes y cambio de transformador dejando servicios ok en Val.Timba y Val.Villa Colombia, se revisan servicios en CAU.IND Bucanero San Julian y se encuentra operativa la estacion. | FAOC: Fuera de servicio EB CAU.IND Bucanero San Julian UMTS y EB: VAL.Timba GSM/UMTS en Valle del Cauca EB sin PE. (TX POWER_ABNORMAL) Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta. Estación NO cuenta con respaldo de planta por lo tanto se debe reportar fallas de red comercial a la electrificadora. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. Se aten | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011037185 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.Baru Nuevo AFECTANDO A BOL.Isla Grande GSM/UMTS/LTE en Bolivar EB sin PE.(TX-90) | BOL.Baru Nuevo,BOL.Baru Nuevo_1,BOL.Baru Nuevo_2,BOL.Baru Nuevo_3,BOL.Isla Grande,BOL.Isla Grande_1,BOL.Isla Grande_2,BOL.Isla Grande_3,BOL.Isla Grande_4 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-31 09:09:37 | may | 31 | 2018-05-31 09:09:35 | 2018-05-31 10:34:13 | 2018-05-31 10:34:09 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 31/05/2018 8:17:04 a las 31/05/2018 9:14:18 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 5044674 | 2018-05-31 09:14:18 | 57 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-31 08:17:04 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 31/05/2018 8:17:04 a las 31/05/2018 9:14:18 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 5044674 | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011037167 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.Ultimo Caso GSM/UMTS AFECTANDO A CES.Saloa, CES.Zapatosa en Cesar con alarmas de energia EB con PE. | CES.Zapatosa,CES.Zapatosa_1,CES.Zapatosa_2,CES.Zapatosa_3,CES.Zapatosa_C,CES.Saloa,CES.Saloa_1,CES.Saloa_2,CES.Ultimo Caso,CES.Ultimo Caso_1,CES.Ultimo Caso_2,CES.Ultimo Caso_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-31 08:51:14 | may | 31 | 2018-05-31 08:51:14 | 2018-05-31 11:59:16 | 2018-05-31 11:59:15 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial | 2018-05-31 11:19:00 | 167 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-31 08:32:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011037163 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Friko Caldas,ANT.Friko La Miel GSM/UMTS en Antioquia EB sin PE. | ANT.Friko Caldas,ANT.Friko Caldas_1,ANT.Friko Caldas_2,ANT.Friko La Miel,ANT.Friko La Miel_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-31 08:45:17 | may | 31 | 2018-05-31 08:45:15 | 2018-05-31 13:11:11 | 2018-05-31 13:11:09 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 31/05/2018 7:48:50 a las 31/05/2018 12:05:17 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPM con incidente No. 2995339 | 2018-05-31 12:05:17 | 256 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-31 07:48:50 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 31/05/2018 7:48:50 a las 31/05/2018 12:05:17 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPM con incidente No. 2995339 | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011037157 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Quebrada Negra GSM/UMTS/LTE Afectadno a CUN.San | CUN.Alto del Trigo_2,CUN.Alto del Trigo_3,CUN.Chaguani_1,CUN.Chaguani_A,CUN.Caparrapi,CUN.La Alqueria_2,CUN.La Alqueria_3,CUN.La Alqueria_B,CUN.La Cumbre_2,CUN.La Cumbre_3,CUN.La Magdalena,CUN.Nimaima,CUN.Nimaima_A,CUN.Nimaima_B,CUN.Quebrada Negra,CUN.Quebrada Negra_1,CUN.Quebrada Negra_2,CUN.Quebrada Negra_3,CUN.Quebrada Negra_A,CUN.Quebrada Negra_B,CUN.Quebrada Negra_C,CUN.San Jorge_A,CUN.San Juan de Rioseco_C,CUN.San Juan de Rioseco_D,CUN.San Jorge_1,CUN.Sasaima_3,CUN.Sasaima_A,CUN.Sasaima_B,CUN.Sasaima_C,CUN.Villeta_B,CUN.Utica_2,CUN.Utica_3,CUN.Utica_5,CUN.Vergara_1,CUN.Vergara_A,CUN.Utica_B,CUN.Utica_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-31 08:38:05 | may | 31 | 2018-05-31 08:38:04 | 2018-05-31 13:23:41 | 2018-05-31 13:23:40 | Campo Centro | Site Owner | Jorge Andres Acero Hernandez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 17383999.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | 2018-05-31 11:04:00 | 220 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-31 07:24:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 17383999.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 17383999.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011037156 | FAOC: Fuera de servicio EB: CHO.Playa de Oro GSM/UMTS en Choco EB con PE. (CRC) | CHO.Playa de Oro,CHO.Playa de Oro_1,CHO.Playa de Oro_2,CHO.Playa de Oro_3,CHO.Playa de Oro_I,CHO.Playa de Oro_O,CHO.Playa de Oro_X,CHO.Playa de Oro_Y1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-31 08:37:01 | may | 31 | 2018-05-31 08:36:41 | 2018-06-06 09:46:35 | 2018-06-01 16:05:54 | Campo Noroccidente | Site Owner | Jaime de Jesus Gallego Gallego | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Personal de smu cambian fusible primario en el transformador Dispac se nego a dar # de reporte de falla | 2018-06-01 16:05:54 | 1619 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Personal de smu cambian fusible primario en el transformador Dispac se nego a dar # de reporte de falla | Personal de smu cambian fusible primario en el transformador Dispac se nego a dar # de reporte de falla | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011037133 | FEOB: Fuera de servicio EB: IBG.Ocobos GSM/UMTS, IBG.Multicentro-2 UMTS en Ibague con alarmas de energia EB sin PE. | IBG.Ocobos_1,IBG.Ocobos_2,IBG.Ocobos_3,IBG.Ocobos_A,IBG.Ocobos_B,IBG.Ocobos_C,IBG.Multicentro-2,IBG.Ocobos | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-31 08:05:24 | may | 31 | 2018-05-31 08:05:14 | 2018-05-31 14:10:21 | 2018-05-31 14:08:21 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Julieth vivian Florez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB IBG.Ocobos IBG.Multicentro-2 se encuentran operativas. Se produce interrupción de energía de 05/31/2018 07:39:11 a.m a las 05/31/2018 08:56:17 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con incidente No.1763569 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-31 08:56:17 | 77 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-31 07:39:11 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB IBG.Ocobos IBG.Multicentro-2 se encuentran operativas. Se produce interrupción de energía de 05/31/2018 07:39:11 a.m a las 05/31/2018 08:56:17 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con incidente No.1763569 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011037119 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.La Playa GSM en Cundinamarca EB con PE. -90 dbm | CUN.La Playa_1,CUN.La Playa_2,CUN.La Playa_3,CUN.La Playa_4,CUN.La Playa_A,CUN.La Playa_B,CUN.La Playa_C,CUN.La Playa_D | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-31 07:56:40 | may | 31 | 2018-05-31 07:56:36 | 2018-06-01 07:26:23 | 2018-06-01 07:26:22 | Campo Centro | Z4 Cundinamarca al Sur | Jorge Andres Acero Hernandez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 17377935.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | 2018-05-31 19:56:00 | 767 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-31 07:09:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 17377935.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 17377935.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011037105 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.Tiquisio GSM/UMTS en Bolivar con alarmas de energia EB con PE | BOL.Tiquisio,BOL.Tiquisio_1,BOL.Tiquisio_2,BOL.Tiquisio_3,BOL.Tiquisio_B,BOL.Tiquisio_O,BOL.Tiquisio_P,BOL.Tiquisio_Q | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-31 07:47:38 | may | 31 | 2018-05-31 07:47:32 | 2018-05-31 15:55:09 | 2018-05-31 15:55:01 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de red comercial. | 2018-05-31 14:45:00 | 435 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-31 07:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA 3364582. Retorno de red comercial. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011037067 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.San Pablo-4 GSM/UMTS en Bogota con alarmas de energia EB con PE 7X24. (CRC) | BOG.San Pablo-4,BOG.San Pablo-4_1,BOG.San Pablo-4_2,BOG.San Pablo-4_3,BOG.San Pablo-4_A,BOG.San Pablo-4_B,BOG.San Pablo-4_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-31 07:16:21 | may | 31 | 2018-05-31 07:16:10 | 2018-05-31 13:34:56 | 2018-05-31 10:46:03 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Jimmy Aya Diaz | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE BOMBA DE LEVANTE | ITIO ADMINISTRATIVO CON RESTRICCION DE INGRESO EN HORARIO NO LABORAL, SE LLEGA A SITIO Y SE ENCUENTRA TAPADO FILTRO RACOR, SE REALIZA CORRECTIVO Y QUEDA SERVICIO OPERATIVO | 2018-05-31 09:36:00 | 156 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-31 07:00:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | SITIO ADMINISTRATIVO CON RESTRICCION DE INGRESO EN HORARIO NO LABORAL, SE LLEGA A SITIO Y SE ENCUENTRA TAPADO FILTRO RACOR, SE REALIZA CORRECTIVO Y QUEDA SERVICIO OPERATIVO | ITIO ADMINISTRATIVO CON RESTRICCION DE INGRESO EN HORARIO NO LABORAL, SE LLEGA A SITIO Y SE ENCUENTRA TAPADO FILTRO RACOR, SE REALIZA CORRECTIVO Y QUEDA SERVICIO OPERATIVO | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011037018 | FEOB: Fuera de servicio EB: SND.Barbosa-2 GSM/UMTS en Santander EB sin PE.(Tx)-90dBm | SND.Barbosa-2_3,SND.Barbosa-2_4,SND.Barbosa-2_A,SND.Barbosa-2_C,SND.Barbosa-2,SND.Barbosa-2_1,SND.Barbosa-2_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-31 06:27:31 | may | 31 | 2018-05-31 06:27:23 | 2018-05-31 13:12:52 | 2018-05-31 13:12:34 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | 2018-05-31 10:05:00 | 240 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-31 06:05:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | daño en red de media tension por parte de la electrificadora | falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011037000 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.IND Alqueria Fontibon UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.IND Alqueria Fontibon | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-31 05:42:36 | may | 31 | 2018-05-31 05:42:34 | 2018-05-31 07:41:27 | 2018-05-31 07:40:40 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se observa en el historico de UMTS alarmas de BTS booted at 2018-05-31 05:51:56 GMT-0500 due to trs management reset, se conforma con IPRAN, quienes indican reinicio elesctrico. | 2018-05-31 07:40:40 | 32 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se observa en el historico de UMTS alarmas de BTS booted at 2018-05-31 05:51:56 GMT-0500 due to trs management reset, se conforma con IPRAN, quienes indican reinicio elesctrico. | BO TX E: Se observa en el historico de UMTS alarmas de BTS booted at 2018-05-31 05:51:56 GMT-0500 due to trs management reset, se conforma con IPRAN, quienes indican reinicio elesctrico. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036993 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.Sonson San Miguel GSM/UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB con PE. | ANT.Sonson San Miguel,ANT.Sonson San Miguel_1,ANT.Sonson San Miguel_2,ANT.Sonson San Miguel_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-31 05:25:33 | may | 31 | 2018-05-31 05:25:30 | 2018-05-31 17:39:10 | 2018-05-31 08:13:35 | Campo Noroccidente | Site Owner | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE TARJETA CONTROL/REGULADORA DE VOLTAJE | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-31 04:32 a las 2018-05-31 06:20. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. EPM 2995185. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. PE se encuentra desoperada por daño en tarjeta de control. Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-31 08:13:35 | 72 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | PE se encuentra desoperada por daño en tarjeta de control. | Falla de AC comercial en el sector, Electrificadora restablece el servicio. PE se encuentra desoperada por daño en tarjeta de control. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036961 | FEOC: Fuera de servicio EB: ATL.Agua Marina GSM/UMTS en Atlantico con alarmas de energia EB sin PE. | ATL.Agua Marina,ATL.Agua Marina_1,ATL.Agua Marina_2,ATL.Agua Marina_3,ATL.Agua Marina_K,ATL.Agua Marina_Y3,ATL.Agua Marina_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-31 03:52:26 | may | 31 | 2018-05-31 03:52:26 | 2018-05-31 07:07:31 | 2018-05-31 07:07:28 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 31/05/2018 3:23:36 a las 31/05/2018 7:03:17 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 3364530 | 2018-05-31 07:03:17 | 219 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-31 03:23:36 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 31/05/2018 3:23:36 a las 31/05/2018 7:03:17 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 3364530 | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036953 | FEOC: Fuera de servicio EB: ATL.Playa Mendoza GSM/UMTS, ATL.Playa Mendoza-1 GSM/UMTS, ATL.Morro GSM/UMTS en Atlantico con alarmas de energia EB sin PE. | ATL.El Morro,ATL.El Morro_1,ATL.El Morro_2,ATL.El Morro_3,ATL.Playa Mendoza,ATL.Playa Mendoza-1,ATL.Playa Mendoza-1_1,ATL.Playa Mendoza-1_2,ATL.Playa Mendoza-1_3,ATL.Playa Mendoza_A,ATL.Playa Mendoza_B,ATL.Playa Mendoza_X,ATL.Playa Mendoza_Y,ATL.Playa Mendoza_Y1,ATL.Playa Mendoza_Y2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-31 03:42:50 | may | 31 | 2018-05-31 03:42:46 | 2018-05-31 07:33:26 | 2018-05-31 07:33:17 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-31 06:22:17 | 183 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-31 03:22:59 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036939 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.San Luis GSM en Cordoba EB con PE. | COR.San Luis,COR.San Luis_1,COR.San Luis_2,COR.San Luis_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-31 03:12:31 | may | 31 | 2018-05-31 03:12:28 | 2018-06-03 15:02:11 | 2018-06-03 15:02:06 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Angel Navas Lombana | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de energia comercial, y cambio de tarjeta de Interface. | 2018-06-03 11:00:00 | 4830 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-31 02:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial, afectando hardware | Se genera reporte con ECA No. 5044366. Retorno de energia comercial, y cambio de tarjeta de Interface. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010982876 | FEOB: Fuera de servicio EB: SOA.Villas del Camilo Torres:P2 UMTS en Soacha EB sin PE. | SOA.Villas del Camilo Torres:P2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-01 23:12:39 | may | 01 | 2018-05-01 23:12:32 | 2018-05-02 13:29:14 | 2018-05-02 13:29:06 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Robinson Javier Lopez Beltran | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | IPRAN informa que: Se comunica personal de planta externa quienes certifican fibra sin encontrar falla. Confirman que personal de Codensa estaba realizando trabajos en sitio. Se evidencia reinicio del demarcador: EJN3239,60#show ver Product Version: iTN165-4GE4E1S-BL-DC P100R001C00 Software Vesion: 5.1.11_20130720 RITP Version: 5.1 Bootstrap Version: BOOTROM_1.1.3_20130604 FPGA Version: 2.0 Hardware Version: A.01 System MacAddress: 000E.5E2D.DFFC Serial number: 103002003401B14814B0044G iTN165-4GE4E1S-BL-DC with 128 M bytes DRAM 32 M bytes Flash Memory BOE Energía indica que: Se establece comunicación con CODENSA e indica la operadora que se estan haciendo trabajos de mantenimiento preventivo desde 08:05am hasta 05:32pm, sin embargo no dan respuesta ni se puede generar reporte Se realiza reset a WBTS debido a fallas de rp3 optical y sube el servicio. Servicios Operativos | 2018-05-02 13:14:00 | 824 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-01 22:46:30 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | IPRAN informa que: Se comunica personal de planta externa quienes certifican fibra sin encontrar falla. Confirman que personal de Codensa estaba realizando trabajos en sitio. Se evidencia reinicio del demarcador: EJN3239,60#show ver Product Version: iTN165-4GE4E1S-BL-DC P100R001C00 Software Vesion: 5.1.11_20130720 RITP Version: 5.1 Bootstrap Version: BOOTROM_1.1.3_20130604 FPGA Version: 2.0 Hardware Version: A.01 System MacAddress: 000E.5E2D.DFFC Serial number: 103002003401B14814B0044G iTN165-4GE4E1S-BL-DC with 128 M bytes DRAM 32 M bytes Flash Memory BOE Energía indica que: Se establece comunicación con CODENSA e indica la operadora que se estan haciendo trabajos de mantenimiento preventivo desde 08:05am hasta 05:32pm, sin embargo no dan respuesta ni se puede generar reporte Se realiza reset a WBTS debido a fallas de rp3 optical y sube el servicio. Servicios Operativos | IPRAN informa que: Se comunica personal de planta externa quienes certifican fibra sin encontrar falla. Confirman que personal de Codensa estaba realizando trabajos en sitio. Se evidencia reinicio del demarcador: EJN3239,60#show ver Product Version: iTN165-4GE4E1S-BL-DC P100R001C00 Software Vesion: 5.1.11_20130720 RITP Version: 5.1 Bootstrap Version: BOOTROM_1.1.3_20130604 FPGA Version: 2.0 Hardware Version: A.01 System MacAddress: 000E.5E2D.DFFC Serial number: 103002003401B14814B0044G iTN1 | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011036928 | FEOC: Fuera de servicio EB: CHO.Acandi-2:H1 GSM, CHO.Acandi-2:H2 GSM/UMTS/LTE en Choco EB sin PE. | CHO.Acandi-2:H2_B,CHO.Acandi-2:H1_B,CHO.Acandi-2:H2_C,CHO.Acandi-2:H2_J,CHO.Acandi-2:H1_C,CHO.Acandi-2:H2_L1,CHO.Acandi-2:H2,CHO.Acandi-2:H2_L2,CHO.Acandi-2:H2_L3,CHO.Acandi-2:H2_P,CHO.Acandi-2:H2_A,CHO.Acandi-2:H1_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-31 02:44:08 | may | 31 | 2018-05-31 02:43:37 | 2018-05-31 08:37:08 | 2018-05-31 08:36:55 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la se ingresan documentos por exclusión | 2018-05-31 07:08:17 | 284 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-31 02:23:24 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la se ingresan documentos por exclusión | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036919 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAL.Junin UMTS/LTE en Cali EB con PE. | CAL.Junin | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-31 02:08:18 | may | 31 | 2018-05-31 02:08:16 | 2018-05-31 10:53:41 | 2018-05-31 10:53:39 | Campo SurOccidente | Site Owner | Eduard Herney Morales Rios | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se realiza visita SMU reporta que encuentra falla por des-conexión en la acometida que llega a el contador, se revisa planta eléctrica se encuentra fisura en filtro de combustible que permitía ingreso de aire por ese motivo la planta no entro en operación, se instala filtro nuevo, se instala nuevo tramo de acometida eléctrica, se realiza pruebas de planta eléctrica operativa y en stand by | 2018-05-31 09:28:00 | 512 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-31 00:56:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla en acometida electrica |  | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036909 | FAOC: Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. | NAR.Palmar,NAR.Palmar_1,NAR.Palmar_2,NAR.Palmar_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-31 01:43:00 | may | 31 | 2018-05-31 01:42:50 | 2018-05-31 06:46:39 | 2018-05-31 06:46:36 | Campo SurOccidente | Emergencias | Ferney Cordoba Segura | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | se restablece la red comercial y suben los servicio y se verifica alarma | 2018-05-31 04:08:00 | 205 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-31 00:43:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | se presenta falla de la red comercial en la zona | la planta se encuentra desoperada | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036889 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.Socorro-3 GSM/UMTS/LTE en Cartagena EB sin PE. (FSP INC000011036737) | CAR.Socorro-3_L1,CAR.Socorro-3_L3,CAR.Socorro-3,CAR.Socorro-3_A,CAR.Socorro-3_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-31 01:02:55 | may | 31 | 2018-05-31 01:02:47 | 2018-05-31 02:51:18 | 2018-05-31 02:51:17 | Campo Costa | Emergencias Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | se normalizo al retorno de la red coemrcial | 2018-05-31 02:45:00 | 357 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 20:48:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla ac comercial |  | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010982978 | FEOB: Fuera de servicio EB: MET.Restrepo-4 GSM/UMTS en Meta EB sin PE. (CRC) | MET.Restrepo-4,MET.Restrepo-4_1,MET.Restrepo-4_2,MET.Restrepo-4_3,MET.Restrepo-3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-02 00:45:30 | may | 02 | 2018-05-02 00:45:27 | 2018-05-02 21:14:29 | 2018-05-02 21:14:28 | Campo Centro Poblaciones | Z7 Meta y Villavicencio al Oriente | Cesar Augusto Parra Florez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupcion de energía de las 01/05/2018 11:49:49 p.m. hasta 02/05/2018 07:15:57 p.m., para lo cual se genero orden de servicio a la Electrificadora (EMSA) No2303123. falla de AC superada, la electrificadora normaliza el servicio de energia en la zona, los servicios de la EB quedan operativos y sin alarmas. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía en la zona con la electrificadora (EMSA). Las condiciones de desplazamiento al sitio son Dificil acceso. | 2018-05-02 19:15:57 | 1017 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-01 23:49:49 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de AC comercial en la zona, falla por parte de la electrificadora, sitio sin respaldo de planta | Se produce interrupcion de energía de las 01/05/2018 11:49:49 p.m. hasta 02/05/2018 07:15:57 p.m., para lo cual se genero orden de servicio a la Electrificadora (EMSA) No2303123. falla de AC superada, la electrificadora normaliza el servicio de energia en la zona, los servicios de la EB quedan operativos y sin alarmas. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía en la zona con la electrificadora (EMSA). Las condiciones de desplazamiento al sitio son Dificil acceso. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011036880 | FEOB: Fuera de servicio GSM en CASANARE 7 completas (CAS.Careto,CAS.Copa,CAS.Dorotea,CAS.El Duya,CAS.La Chaparrera-2,CAS.La Venturosa,CAS.Orocue) 1 por sectores (CAS.El Convento) en VICHADA 2 completas (VCH.Guacacias,VCH.Santa Rosalia) | VCH.Santa Rosalia,VCH.Santa Rosalia_1,VCH.Santa Rosalia_2,VCH.Santa Rosalia_3,VCH.Santa Rosalia_4,VCH.Guacacias_1,VCH.Guacacias_2,CAS.Careto_1,CAS.Careto_2,CAS.Copa,CAS.Copa_1,CAS.Copa_2,CAS.Copa_3,CAS.El Duya_1,CAS.El Duya_2,CAS.El Duya_3,CAS.Dorotea_1,CAS.La Venturosa_1,CAS.La Venturosa_2,CAS.Dorotea_2,CAS.Dorotea_3,CAS.Dorotea_4,CAS.La Venturosa_3,CAS.La Venturosa_4,CAS.El Convento,CAS.El Convento_3,CAS.El Convento_4,CAS.Orocue_1,CAS.Orocue_2,CAS.Orocue_3,CAS.Orocue_B,CAS.Orocue_C | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-31 00:51:01 | may | 31 | 2018-05-31 00:51:00 | 2018-05-31 13:50:11 | 2018-05-31 12:55:20 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | se confirma normalidad de servicio en la estación base, según información de campo se reporta daño en planta eléctrica, | 2018-05-31 12:00:00 | 282 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-31 07:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | se reporta daño en planta eléctrica posible mala calidad de las baterías de arranque que se están suministrando por el aliado SMU | la planta eléctrica reporta daño en batería de arranque posible daño en alternador se realiza pruebas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036875 | FEOB: Fuera de servicio EB: PUT.Pto Asis-6 UMTS en Putumayo con alarmas de energia EB sin PE. | PUT.Pto Asis-6 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-31 00:47:29 | may | 31 | 2018-05-31 00:47:22 | 2018-05-31 12:11:32 | 2018-05-31 12:11:30 | Campo SurOccidente | Site Owner | Diego G Melo Revelo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Se presenta falla de AC comercial, sitio sin respaldo de planta, electrificadora recupera la red comercial y los servicios se normalizan | 2018-05-31 10:01:22 | 554 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-31 00:47:22 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla AC comercial, stio sin planta | Se presenta falla de AC comercial, sitio sin respaldo de planta, electrificadora recupera la red comercial y los servicios se normalizan | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036859 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Pital GSM en Antioquia con alarmas de energia EB con PE. | ANT.Pital,ANT.Pital_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-31 00:32:17 | may | 31 | 2018-05-31 00:32:16 | 2018-06-01 16:47:48 | 2018-05-31 15:37:56 | Campo Noroccidente | Site Owner | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-30 22:20 a las 2018-05-31 08:02. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. EPM 2995165. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-31 15:37:56 | 540 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Electrificadora restablece el servicio. | Falla de AC comercial en el sector, Electrificadora restablece el servicio. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010983026 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. | NAR.Palmar,NAR.Palmar_1,NAR.Palmar_2,NAR.Palmar_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-02 01:48:37 | may | 02 | 2018-05-02 01:48:35 | 2018-05-07 10:20:25 | 2018-05-03 08:54:40 | Campo SurOccidente | Site Owner | Diego G Melo Revelo | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE SENSORES | Se presenta falla de AC comercial en la zona, planta de la estación base desoperada por falla en sensor de presión de aceite, electrificadora recupera la red comercial y los servicios se recuperan con normalidad | 2018-05-02 04:08:44 | 165 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-02 00:28:05 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla AC Comercial, sitio con planta desoperada | Se presenta falla de AC comercial en la zona, planta de la estación base desoperada por falla en sensor de presión de aceite, electrificadora recupera la red comercial y los servicios se recuperan con normalidad | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010983027 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Santa Helena GSM en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. | TOL.Santa Helena_A,TOL.Santa Helena,TOL.Santa Helena_1,TOL.Santa Helena_2,TOL.Santa Helena_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-02 01:49:20 | may | 02 | 2018-05-02 01:49:20 | 2018-05-02 11:08:04 | 2018-05-02 11:08:04 | Campo SurOccidente | Site Owner | Jose Vicente Gomez Calderon | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Santa Helena GSM en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta. Técnico valida en sitio y deje EB operativa. | 2018-05-02 11:07:05 | 489 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Santa Helena GSM en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta. Técnico valida en sitio y deje EB operativa. | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Santa Helena GSM en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta. Técnico valida en sitio y deje EB operativa. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010983028 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Agrecon (P1) GSM/UMTS/LTE en Barranquilla EB sin PE. | BAR.Agrecon (P1),BAR.Agrecon (P1)_B,BAR.Agrecon (P1)_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 01:51:25 | may | 02 | 2018-05-02 01:51:17 | 2018-05-02 15:30:13 | 2018-05-02 15:30:06 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de energia comercial. | 2018-05-02 08:30:00 | 450 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-02 01:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No 5003305. Retorno de energia comercial. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010983031 | FEOB: Fuera de servicio EB: VCO.Rb Camoa GSM/UMTS en Villavicencio con alarmas de energia EB sin PE. | VCO.Rb Camoa,VCO.Rb Camoa_1,VCO.Rb Camoa_2,VCO.Rb Camoa_3,VCO.Rb Camoa_A,VCO.Rb Camoa_B,VCO.Rb Camoa_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-02 01:53:34 | may | 02 | 2018-05-02 01:53:31 | 2018-05-02 15:20:46 | 2018-05-02 15:20:40 | Campo Centro Poblaciones | Z8 Meta Y Villavicencio al Sur | Juan Carlos Araos Guzman | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Elementos de Media/Baja Tension Electrificadora | FALLA DE RED COMERCIAL ELECTRIFICADORA SOLUCIONA FALLA BAJO NUMERO #2303113 , SE NORMALIZA | 2018-05-02 15:20:40 | 599 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FALLA DE RED | SE HACE SEGUIMIENTO | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010983037 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.El Salitre GSM/UMTS en Cundinamarca EB sin PE. | CUN.El Salitre,CUN.El Salitre-CUN.Sopo,CUN.El Salitre_A,CUN.El Salitre_B,CUN.El Salitre_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 02:01:30 | may | 02 | 2018-05-02 02:01:14 | 2018-05-03 12:03:37 | 2018-05-02 20:14:44 | Campo Centro | Z1 Cundinamarca al Norte | Camilo Alexander Rodriguez Gonzalez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas | 2018-05-02 09:19:00 | 514 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-02 00:45:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se llega asitio y no hay energía comercial, Codensa esta realizando reparaciones | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010983038 | FEOC: Fuera de servicio EB: SUC.Guaranda GSM/UMTS(1900) en Sucre EB con PE. | SUC.Guaranda,SUC.Guaranda_1,SUC.Guaranda_2,SUC.Guaranda_3,SUC.Guaranda_A,SUC.Guaranda_B,SUC.Guaranda_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-02 02:01:48 | may | 02 | 2018-05-02 02:01:42 | 2018-05-02 17:18:26 | 2018-05-02 16:35:10 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retorno de red comercial y personal de SMU Nkia restablece planta | 2018-05-02 06:55:00 | 320 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-02 01:35:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fañlla de red comercial en la zona plant no entro | Tas a SMU Nokia | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010983055 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOY.Pajarito Afectando BOY.Pajarito-2 GSM/UMTS en Boyaca con alarmas de energia EB sin PE. Bloqueo manual por alarmas de energia100% M(V-D) | BOY.Pajarito,BOY.Pajarito-2,BOY.Pajarito-2_1,BOY.Pajarito-2_2,BOY.Pajarito-2_3,BOY.Pajarito_3,BOY.Pajarito_X,BOY.Pajarito_Y,BOY.Pajarito_Y1,BOY.Pajarito_Y2,BOY.Pajarito_Y3,BOY.Pajarito_Z | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-02 02:32:34 | may | 02 | 2018-05-02 02:32:34 | 2018-05-02 16:32:44 | 2018-05-02 16:07:03 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Reporte por alarmas de energía activas en la estación base, según información de campo en la zona, la electrificadora adelanta trabajos de reparación, en las acometidas de media tensión, se reporta fuertes lluvias causando dificultad de adelantar, manobras de media tensión, la electrificadora normaliza servicio tiempo después. Reporte? 313150 | 2018-05-02 13:00:00 | 540 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-02 04:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | En la zona se reporta corte de red comercial posible daño de acometidas de media tensión en la zona. sitio sin respaldo de baterías sin respaldo de planta eléctrica en esta EB. | Revisión de acometidas internas externas en la estación base, no se evidencia daño se confirma corte de red comercial en la zona. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010983065 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Palocabildo-2 GSM/UMTS/LTE en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. | TOL.Palocabildo-2,TOL.Palocabildo-2_1,TOL.Palocabildo-2_2,TOL.Palocabildo-2_3,TOL.Palocabildo-2_B,TOL.Palocabildo-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-02 02:45:45 | may | 02 | 2018-05-02 02:45:44 | 2018-05-02 04:58:32 | 2018-05-02 04:58:28 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Linoska Vanessa Colmenares Medina | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB TOL.Palocabildo-2 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 02/05/2018 2:32:25 a 02/05/2018 3:33:44. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con Reporte No. 1729935. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-02 03:33:44 | 61 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-02 02:32:25 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010983083 | FAOC: Fuera de servicio EB: QUI.IND Don Pollo Margaritas UMTS en Quindio EB sin PE. | QUI.IND Don Pollo Margaritas | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 03:00:29 | may | 02 | 2018-05-02 03:00:29 | 2018-05-02 09:14:37 | 2018-05-02 09:14:36 | Gestion de Fallas | BO_NOC_TX Fallas | Robinson Javier Lopez Beltran | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentra alarmas de POWER ON RESET 07:35, hora en que se recuperan los servicios completamente. Falla por energia | 2018-05-02 09:14:36 | 400 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentra alarmas de POWER ON RESET 07:35, hora en que se recuperan los servicios completamente. Falla por energia | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentra alarmas de POWER ON RESET 07:35, hora en que se recuperan los servicios completamente. Falla por energia | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011036839 | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.IND Argos Saldana UMTS en Tolima EB sin PE. (TX) | TOL.IND Argos Saldana | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 23:58:39 | may | 30 | 2018-05-30 23:58:32 | 2018-05-31 06:01:37 | 2018-05-31 06:01:35 | Campo SurOccidente | Emergencias | Ferney Cordoba Segura | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | se restable la red comercial y suben los servicio y se avalúan las alarmas de la EB | 2018-05-31 04:58:00 | 367 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 22:51:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | se presenta falla de energía en la zona | se requiere mejorar Autonomía de la EB | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010983101 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.El Charcon GSM en Antioquia con alarmas de energia EB con PE. | ANT.El Charcon,ANT.El Charcon_2,ANT.El Charcon_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-02 03:16:36 | may | 02 | 2018-05-02 03:16:36 | 2018-05-16 10:08:44 | 2018-05-15 16:13:33 | Campo Noroccidente | Site Owner | Jaime de Jesus Gallego Gallego | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | EMPRESA DE ENERGIA RESTABLECE EL SERVICIO | 2018-05-02 15:16:59 | 432 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-02 02:09:32 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | EMPRESA DE ENERGIA RESTABLECE EL SERVICIO | EMPRESA DE ENERGIA RESTABLECE EL SERVICIO | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011036821 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.Mandinguilla GSM en Cesar con alarmas de energia EB con PE.(BLOQUEO MANUAL POR ALARMAS DE ENERGIA) VER NOTAS | CES.Astrea_D,CES.Aguachica-2_2,CES.Astrea-2_1,CES.Aguachica-3_1,CES.Astrea-2_2,CES.Astrea-2_3,CES.Astrea-2_A,CES.Astrea-2_B,CES.Astrea_1,CES.Astrea_B,CES.Chimichagua_D,CES.La Mata_2,CES.Mandinguilla,CES.Pelaya_3,CES.Pelaya_A,CES.Tamalameque_2,CES.Tamalameque_B,MAG.Guamal_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 23:22:09 | may | 30 | 2018-05-30 23:22:01 | 2018-06-05 14:49:03 | 2018-05-31 07:43:15 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial. | 2018-05-31 07:31:00 | 561 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 22:10:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA y envio de contratista a sitio | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036798 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Batata GSM/UMTS en Cordoba con alarmas de energia EB con PE. | COR.Batata,COR.Batata_1,COR.Batata_2,COR.Batata_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-30 22:41:18 | may | 30 | 2018-05-30 22:41:16 | 2018-05-31 19:27:40 | 2018-05-31 19:27:29 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de red comercial. | 2018-05-31 16:00:00 | 1080 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 22:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No. 5044359. Retorno de red comercial. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010983118 | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.Honda-3 UMTS en Tolima EB con PE. (Reinicio). | TOL.Honda-3,TOL.Honda-3_X,TOL.Honda-3_Y,TOL.Honda-3_Y1,TOL.Honda-3_Y2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 03:37:34 | may | 02 | 2018-05-02 03:37:33 | 2018-05-02 12:42:54 | 2018-05-02 12:42:47 | Campo SurOccidente | Site Owner | Jose Vicente Gomez Calderon | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.Honda-3 UMTS en Tolima EB con PE. (Reinicio). Técnico Victor realiza reinicio físico del system debido a fluctuación de energía dejando EB operando Sectores quedan en servicio y sin alarmas | 2018-05-02 12:42:47 | 187 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.Honda-3 UMTS en Tolima EB con PE. (Reinicio). Técnico Victor realiza reinicio físico del system debido a fluctuación de energía dejando EB operando Sectores quedan en servicio y sin alarmas | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.Honda-3 UMTS en Tolima EB con PE. (Reinicio). Técnico Victor realiza reinicio físico del system debido a fluctuación de energía dejando EB operando Sectores quedan en servicio y sin alarmas | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011036792 | FA*: Fuera de servicio EB: CAU.Hormiguero GSM/UMTS afectando a CAU.IND Argos Hormiguero UMTS en Cauca con alarmas de energia EB con PE.(FED) | CAU.Hormiguero,CAU.Hormiguero_1,CAU.Hormiguero_2,CAU.Hormiguero_3,CAU.IND Argos Hormiguero | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-30 22:08:49 | may | 30 | 2018-05-30 22:08:40 | 2018-05-31 00:35:00 | 2018-05-31 00:34:54 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Camilo Andres Sopo Barragan | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | S BO TX E: Se realiza validación del enlace pasolink NEO CAL.La Mecha // CAU.Hormiguero, se evidencio caída del enlace MW con niveles de -90 dbm del lado de CAL.La Mecha por falla de EX en CAU.Hormiguero sin embargo el servicio y el enlace restablecen sobre las 22:20 del 30-05-2018, se procede con el cierre del ticket | 2018-05-30 22:30:00 | 42 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 21:48:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | S BO TX E: Se realiza validación del enlace pasolink NEO CAL.La Mecha // CAU.Hormiguero, se evidencio caída del enlace MW con niveles de -90 dbm del lado de CAL.La Mecha por falla de EX en CAU.Hormiguero sin embargo el servicio y el enlace restablecen sobre las 22:20 del 30-05-2018, se procede con el cierre del ticket | S BO TX E: Se realiza validación del enlace pasolink NEO CAL.La Mecha // CAU.Hormiguero, se evidencio caída del enlace MW con niveles de -90 dbm del lado de CAL.La Mecha por falla de EX en CAU.Hormiguero sin embargo el servicio y el enlace restablecen sobre las 22:20 del 30-05-2018, se procede con el cierre del ticket | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010983121 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.Astrea GSM/UMTS afectando a CES.Arjona GSM/UMTS, CES.Astrea-2 GSM/UMTS, CES.Mandinguilla GSM(1,2,A,B) en Cesar EB con PE.(M 100% UMTS) | CES.Arjona,CES.Arjona_1,CES.Arjona_2,CES.Arjona_3,CES.Arjona_A,CES.Arjona_B,CES.Astrea,CES.Astrea-2,CES.Astrea-2_1,CES.Astrea-2_2,CES.Astrea-2_3,CES.Astrea-2_A,CES.Astrea-2_B,CES.Astrea_2,CES.Astrea_3,CES.Mandinguilla_B,CES.Mandinguilla_1,CES.Mandinguilla_2,CES.Mandinguilla_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-02 03:42:30 | may | 02 | 2018-05-02 03:42:26 | 2018-05-02 16:25:43 | 2018-05-02 16:25:41 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retorno de red comercial | 2018-05-02 06:48:00 | 274 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-02 02:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Tas a SMU Nokia y reporte ECA | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010983125 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAD.IND Isagen La Miel UMTS en Caldas con alarmas de energia EB sin PE. | CAD.IND Isagen La Miel_X | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-02 03:51:47 | may | 02 | 2018-05-02 03:51:43 | 2018-05-04 10:50:19 | 2018-05-02 13:34:35 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Jaime de Jesus Gallego Gallego | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | empresa de energia restablece el servicio | 2018-05-02 13:34:35 | 425 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | empresa de energia restablece el servicio | empresa de energia restablece el servicio | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011036791 | FAOC: Fuera de servicio EB: GUJ.Albania GSM/UMTS en Guajira EB con PE. (CRC) | GUJ.Albania,GUJ.Albania_2,GUJ.Albania_3,GUJ.Albania_B,GUJ.Albania_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 22:03:03 | may | 30 | 2018-05-30 22:02:51 | 2018-05-31 07:51:12 | 2018-05-31 04:19:08 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de la Enenergia comercial | 2018-05-31 02:13:17 | 263 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 21:49:41 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | corte de energia en la zona. |  | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010983134 | FAOC: Fuera de servicio EB: CUN.Rionegrito GSM/UMTS en Cundinamarca EB sin PE. | CUN.Rionegrito_1,CUN.Rionegrito,CUN.Rionegrito_2,CUN.Rionegrito_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 04:16:24 | may | 02 | 2018-05-02 04:16:00 | 2018-05-02 17:17:40 | 2018-05-02 10:29:57 | Gestion de Fallas | BO_NOC_TX Fallas | Arnold Yesid Romero Chaparro | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | BO TX E Realiza verificación de los servicios, se encuentran operativos en GSM y UMTS desde las 4:59 horas se identifica que se presentaron alarmas de BCF INITIALIZATION y BTS booted at 2018-05-02 04:54:46 GMT-0500 due to trs power-on reset, las cuales coinciden con la caída del servicio. se procede a realizar el cierre del TK, causal de falla energía. adjunto log de eventos en GSM Y UMTS BO TX E Realiza verificación de los servicios, se encuentran operativos en GSM y UMTS desde las 4:59 horas se identifica que se presentaron alarmas de BCF INITIALIZATION y BTS booted at 2018-05-02 04:54:46 GMT-0500 due to trs power-on reset, las cuales coinciden con la caída del servicio. se procede a realizar el cierre del TK, causal de falla energía. adjunto log de eventos en GSM Y UMTS | 2018-05-02 10:29:57 | 63 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E Realiza verificación de los servicios, se encuentran operativos en GSM y UMTS desde las 4:59 horas se identifica que se presentaron alarmas de BCF INITIALIZATION y BTS booted at 2018-05-02 04:54:46 GMT-0500 due to trs power-on reset, las cuales coinciden con la caída del servicio. se procede a realizar el cierre del TK, causal de falla energía. adjunto log de eventos en GSM Y UMTS | BO TX E Realiza verificación de los servicios, se encuentran operativos en GSM y UMTS desde las 4:59 horas se identifica que se presentaron alarmas de BCF INITIALIZATION y BTS booted at 2018-05-02 04:54:46 GMT-0500 due to trs power-on reset, las cuales coinciden con la caída del servicio. se procede a realizar el cierre del TK, causal de falla energía. adjunto log de eventos en GSM Y UMTS | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010983138 | FAOC: Fuera de servicio EB: CHO.Acandi-2:H1 GSM, CHO.Acandi-2:H2 GSM/UMTS/LTE en Choco EB sin PE. (Niveles -90 dBm) | CHO.Acandi-2:H1_A,CHO.Acandi-2:H1_B,CHO.Acandi-2:H2_Y3,CHO.Acandi-2:H2_Z,CHO.Acandi-2:H2_B,CHO.Acandi-2:H2_C,CHO.Acandi-2:H2_I,CHO.Acandi-2:H2_J,CHO.Acandi-2:H2_K,CHO.Acandi-2:H2_L1,CHO.Acandi-2:H1_C,CHO.Acandi-2:H2_L2,CHO.Acandi-2:H2,CHO.Acandi-2:H2_L3,CHO.Acandi-2:H2_O,CHO.Acandi-2:H2_P,CHO.Acandi-2:H2_Q,CHO.Acandi-2:H2_X,CHO.Acandi-2:H2_A,CHO.Acandi-2:H2_Y,CHO.Acandi-2:H2_Y1,CHO.Acandi-2:H2_Y2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-02 04:26:29 | may | 02 | 2018-05-02 04:26:22 | 2018-05-08 16:49:47 | 2018-05-02 09:26:52 | Campo Noroccidente | Site Owner | Jaime de Jesus Gallego Gallego | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | el municipio apaga las plantas | 2018-05-02 09:26:52 | 238 | Miguel Angel Lara Rocha |  | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | el municipio apaga las plantas | el municipio apaga las plantas | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011036790 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Saltillo GSM/UMTS Afectando ANT.Machuca en Antioquia con alarmas de energia EB con PE. | ANT.Machuca,ANT.Machuca_1,ANT.Machuca_2,ANT.Machuca_3,ANT.Saltillo,ANT.Saltillo_1,ANT.Saltillo_2,ANT.Saltillo_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-30 22:01:12 | may | 30 | 2018-05-30 22:01:06 | 2018-06-06 17:37:09 | 2018-05-31 12:16:58 | Campo Noroccidente | Site Owner | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE RETENEDORES | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-30 21:48 a las 2018-05-31 10:28, en la EB ANT.Saltillo para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. EPM 3339702. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. PE no resplado por fuga de aceite, se completa el nivel de aceite, se normaliza con planta Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-31 12:16:58 | 550 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | PE no respaldo por fuga de aceite, se completa el nivel de aceite, se normaliza con planta. | Falla de AC comercial en la EB ANT.Saltillo, Electrificadora restablece el servicio. PE no resplado por fuga de aceite, se completa el nivel de aceite, se normaliza con planta | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036778 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.IND Baltime UMTS en Cesar con alarmas de energia EB sin PE. | CES.IND Baltime | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 21:48:17 | may | 30 | 2018-05-30 21:48:16 | 2018-05-31 01:33:14 | 2018-05-31 01:32:47 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-30 22:34:17 | 120 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 20:33:42 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036777 | FAOC: Fuera de servicio EB: SUC.Nuevaera GSM/UMTS en Sucre EB sin PE. (TX) | SUC.Nuevaera,SUC.Nuevaera_1,SUC.Nuevaera_2,SUC.Nuevaera_3,SUC.Nuevaera_4 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-30 21:48:00 | may | 30 | 2018-05-30 21:47:51 | 2018-05-31 12:31:10 | 2018-05-31 12:31:07 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial. | 2018-05-31 09:11:00 | 719 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 21:12:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010983156 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.IND Banacol Guaro UMTS en Antioquia EB sin PE. | ANT.IND Banacol Guaro | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 04:48:30 | may | 02 | 2018-05-02 04:48:29 | 2018-05-04 11:26:37 | 2018-05-02 11:01:12 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Jaime de Jesus Gallego Gallego | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | se restablece el servicio de energia | 2018-05-02 11:01:12 | 66 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | se restablece el servicio de energia | se restablece el servicio de energia | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011036770 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Bosa-2 GSM/UMTS/LTE en Bogota con alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Bosa-2,BOG.Bosa-2_1,BOG.Bosa-2_2,BOG.Bosa-2_3,BOG.Bosa-2_A,BOG.Bosa-2_B,BOG.Bosa-2_C,BOG.Bosa-2_L2,BOG.Bosa-2_O,BOG.Bosa-2_P,BOG.Bosa-2_Q | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-30 21:39:49 | may | 30 | 2018-05-30 21:39:37 | 2018-06-06 14:24:57 | 2018-06-06 14:24:55 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Edwin Jair Murcia Moreno | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA DE ACOMETIDA BT PROPIA | Codensa normaliza red comercial con reposición de acometida bajo orden S1389552. GSM, UMTS, LTE operativo | 2018-06-06 12:06:18 | 553 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 21:28:19 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Codensa normaliza red comercial con reposición de acometida bajo orden S1389552. GSM, UMTS, LTE operativo | Codensa normaliza red comercial con reposición de acometida bajo orden S1389552. GSM, UMTS, LTE operativo | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036760 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.San Cayetano GSM/UMTS en Bolivar con alarmas de energia EB sin PE. | BOL.San Cayetano,BOL.San Cayetano_1,BOL.San Cayetano_2,BOL.San Cayetano_3,BOL.San Cayetano_B,BOL.San cayetano_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 21:26:40 | may | 30 | 2018-05-30 21:26:34 | 2018-05-31 00:35:53 | 2018-05-31 00:35:40 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-30 23:03:17 | 242 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 19:01:11 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036759 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.San Jacinto Cauca GSM/UMTS/LTE en Bolivar con alarmas de energia EB con PE. 100% M(V_D) SAN JACINTO DEL CAUCA | BOL.San Jacinto Cauca_3,BOL.San Jacinto Cauca_C,BOL.San Jacinto Cauca,BOL.San Jacinto Cauca_1,BOL.San Jacinto Cauca_2 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-30 21:24:06 | may | 30 | 2018-05-30 21:23:58 | 2018-06-05 14:56:00 | 2018-05-31 09:18:09 | Campo Costa | Site Owners Costa | Edgar Fuentes Gutierrez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se presenta afectación debido a falla en el operador de red Electricaribe, se genera el reporte 5044172 ante ECA, los servicios normalizan con el retorno de la red comercial. | 2018-05-31 09:18:09 | 684 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla red Comercial | Se presenta afectación debido a falla en el operador de red Electricaribe, se genera el reporte 5044172 ante ECA, los servicios normalizan con el retorno de la red comercial. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010983170 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Guatape GSM en Antioquia con alarmas de energia EB con PE.(BLOQUEO AUTOMATICO) | ANT.Guatape | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-02 05:12:01 | may | 02 | 2018-05-02 05:11:50 | 2018-05-04 11:20:04 | 2018-05-02 10:52:51 | Campo Noroccidente | Site Owner | Jaime de Jesus Gallego Gallego | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | se restablece el servicio de energia smu revisan la planta | 2018-05-02 10:52:51 | 31 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | se restablece el servicio de energia smu revisan la planta | se restablece el servicio de energia smu revisan la planta | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010983172 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.Recreo-2 GSM/UMTS/LTE en Cartagena EB sin PE. | CAR.Recreo-2,CAR.Recreo-2_1,CAR.Recreo-2_2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 05:12:48 | may | 02 | 2018-05-02 05:12:40 | 2018-05-02 17:41:17 | 2018-05-02 17:41:15 | Campo Costa | Site Owners Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-02 10:44:00 | 356 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-02 04:48:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Sitio sin planta eléctrica. | Sitio sin planta eléctrica se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011036750 | FEOB: Fuera de servicio EB: IBG.Brigada GSM/UMTS en Ibague con alarmas de energia EB sin PE. | IBG.Brigada,IBG.Brigada_1,IBG.Brigada_2,IBG.Brigada_A,IBG.Brigada_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-30 21:17:28 | may | 30 | 2018-05-30 21:17:26 | 2018-05-30 23:31:35 | 2018-05-30 23:30:40 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Linoska Vanessa Colmenares Medina | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB IBG.Brigada y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 30/05/2018 21:06:33 A LAS 30/05/2018 22:43:17. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con Reporte No. 1761740. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-30 22:43:17 | 96 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 21:06:33 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010983178 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Segovia GSM/UMTS en Antioquia EB con PE. | ANT.Segovia,ANT.Segovia_1,ANT.Segovia_2,ANT.Segovia_3,ANT.Segovia_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-02 05:28:31 | may | 02 | 2018-05-02 05:28:28 | 2018-05-10 07:33:36 | 2018-05-02 13:25:29 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Jaime de Jesus Gallego Gallego | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | se energiza la planta ,epm pendiente reparacion de caja primaria | 2018-05-02 13:25:29 | 305 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | se energiza la planta ,epm pendiente reparacion de caja primaria | se energiza la planta ,epm pendiente reparacion de caja primaria | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011036737 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.Simon Bolivar-3 GSM/UMTS CAR.Socorro-3 GSM / UMTS /LTE CAR.Tamarindo-2 GSM/UMTS/LTE CAR.Simon Bolivar-1 GSM CAR.Cementerio-4 UMTS/LTE en Cartagena EB sin PE. | CAR.Cementerio-4,CAR.Simon Bolivar-1_1,CAR.Simon Bolivar-3,CAR.Simon Bolivar-3_1,CAR.Simon Bolivar-3_2,CAR.Simon Bolivar-3_3,CAR.Tamarindo-2,CAR.Tamarindo-2_1,CAR.Tamarindo-2_2,CAR.Tamarindo-2_3,CAR.Tamarindo-2_A,CAR.Tamarindo-2_B,CAR.Tamarindo-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 20:57:37 | may | 30 | 2018-05-30 20:57:37 | 2018-05-31 01:22:09 | 2018-05-31 01:22:05 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-30 22:35:17 | 143 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 20:11:42 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036715 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.IND Autotaxi GSM/UMTS en Bolivar sin alarmas de energia EB sin PE. | BOL.IND Autotaxi_1,BOL.IND Autotaxi_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 20:37:46 | may | 30 | 2018-05-30 20:37:32 | 2018-05-31 01:18:17 | 2018-05-31 01:18:16 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-30 23:01:17 | 239 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 19:01:52 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010983187 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.IND Carvajal Empaques UMTS en Cundinamarca EB sin PE. | CUN.IND Carvajal Empaques | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 05:48:32 | may | 02 | 2018-05-02 05:48:31 | 2018-05-02 10:48:09 | 2018-05-02 10:48:04 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Luis Eduardo Triana | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | BOE: Se produce interrupción de energía de las 02/05/2018 5:25:08 a las 02/05/2018 6:58:44 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora CODENSA con No 16262786 Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | 2018-05-02 06:58:44 | 92 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-02 05:25:08 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | BOE: Se produce interrupción de energía de las 02/05/2018 5:25:08 a las 02/05/2018 6:58:44 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora CODENSA con No 16262786 Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011036701 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.IND Dismel UMTS/LTE en Cartagena con alarmas de energia EB sin PE.(NIVELES-90) | CAR.IND DISMEL,CAR.IND Dismel | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-30 20:23:58 | may | 30 | 2018-05-30 20:23:54 | 2018-05-31 06:52:47 | 2018-05-31 06:52:40 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | E.B bajo régimen de ahorro energético, Es apagada por el cliente cuando no está laborando así: LUNES A VIERNES: Desde las 19:00 horas hasta las 6:00 del día siguiente. SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS Apagado las 24 horas. | 2018-05-31 06:11:17 | 660 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 19:10:46 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | E.B bajo régimen de ahorro energético, Es apagada por el cliente cuando no está laborando así: LUNES A VIERNES: Desde las 19:00 horas hasta las 6:00 del día siguiente. SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS Apagado las 24 horas. | E.B bajo régimen de ahorro energético, Es apagada por el cliente cuando no está laborando así: LUNES A VIERNES: Desde las 19:00 horas hasta las 6:00 del día siguiente. SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS Apagado las 24 horas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010983191 | FI: Fuera de servicio EB: SUC.Canito GSM en Sucre(intermitencia) con alarmas de energia EB con PE. | SUC.Canito,SUC.Canito_1,SUC.Canito_2,SUC.Canito_3 | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-02 06:05:58 | may | 02 | 2018-05-02 06:05:53 | 2018-05-03 15:57:58 | 2018-05-02 16:16:18 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retorno de red comercial | 2018-05-02 12:26:00 | 438 | User EvA | 2018-05-02 05:08:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Tas a SMU Nokia REVISION | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011036698 | FEOB: Fuera de servicio EB: IBG.Boqueron-2 GSM/UMTS en Ibague con alarmas de energia EB sin PE. (FSP: INC000011036503) | IBG.Boqueron-2,IBG.Boqueron-2_1,IBG.Boqueron-2_2,IBG.Boqueron-2_3,IBG.Boqueron-2_A,IBG.Boqueron-2_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-30 20:22:15 | may | 30 | 2018-05-30 20:22:05 | 2018-06-01 22:33:21 | 2018-06-01 22:33:16 | Campo SurOccidente | Site Owner | Paula Andrea Torres Florez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla de energia comercial, Empresa de energia ENERTOLIMA repara daño con reporte No.1762297-1764389 | 2018-06-01 22:33:16 | 742 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial, Empresa de energía ENERTOLIMA repara daño con reporte No.1762297-1764389 |  | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036692 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAL.Juanchito UMTS en Cali EB sin PE. | CAL.Juanchito | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-30 20:15:45 | may | 30 | 2018-05-30 20:15:42 | 2018-05-30 22:09:19 | 2018-05-30 22:09:13 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-30 20:26:17 | 54 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 19:32:08 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036689 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.El Palmar GSM/UMTS en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. | COR.El Palmar_3,COR.El Palmar,COR.El Palmar_1,COR.El Palmar_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 20:14:16 | may | 30 | 2018-05-30 20:14:15 | 2018-05-31 13:23:21 | 2018-05-31 13:23:20 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial. | 2018-05-31 12:14:00 | 1022 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 19:12:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Revisión y pruebas en sitio | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010983222 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Macheta GSM/UMTS en Cundinamarca EB sin PE. AFECTACION 100% MUNICIPIO MACHETA (VOZY DATOS) GSM/UMTS M100% V-D | CUN.Macheta_1,CUN.Macheta_2,CUN.Macheta_3,CUN.Macheta_A | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-02 06:45:18 | may | 02 | 2018-05-02 06:45:16 | 2018-05-02 07:37:34 | 2018-05-02 07:31:55 | Gestion de Fallas | BO_NOC_TX Fallas | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se valida historico UMTS, se encuentra POWER ON RESET a las 07:10. Los servicios se recuperan a las 07:06. Falla por energia. | 2018-05-02 07:31:55 | 39 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se valida historico UMTS, se encuentra POWER ON RESET a las 07:10. Los servicios se recuperan a las 07:06. Falla por energia. | BO TX E: Se valida historico UMTS, se encuentra POWER ON RESET a las 07:10. Los servicios se recuperan a las 07:06. Falla por energia. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010983226 | FAOB: Fuera de servicio EB: IBG.Matallana UMTS (850) en Ibague EB sin PE. | IBG.Matallana | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 06:47:41 | may | 02 | 2018-05-02 06:47:40 | 2018-05-03 11:04:57 | 2018-05-02 13:57:43 | Campo SurOccidente | Site Owner | Jose Vicente Gomez Calderon | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | FAOB: Fuera de servicio EB: IBG.Matallana UMTS (850) en Ibague EB sin PE. Técnico Arvey atendió en sitio reinició equipo debido a fluctuación de energía dejando EB operando Sectores quedan en servicio y sin alarmas | 2018-05-02 13:57:43 | 264 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | FAOB: Fuera de servicio EB: IBG.Matallana UMTS (850) en Ibague EB sin PE. Técnico Arvey atendió en sitio reinició equipo debido a fluctuación de energía dejando EB operando Sectores quedan en servicio y sin alarmas | FAOB: Fuera de servicio EB: IBG.Matallana UMTS (850) en Ibague EB sin PE. Técnico Arvey atendió en sitio reinició equipo debido a fluctuación de energía dejando EB operando Sectores quedan en servicio y sin alarmas | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011036675 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.Arboletes GSM/UMTS en Antioquia EB sin PE. (TX) | ANT.Arboletes,ANT.Arboletes_1,ANT.Arboletes_2,ANT.Arboletes_3,ANT.Arboletes_4,ANT.Arboletes_A,ANT.Arboletes_D | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-30 20:05:22 | may | 30 | 2018-05-30 20:05:05 | 2018-05-31 01:02:42 | 2018-05-31 01:02:37 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-30 23:03:18 | 313 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 17:50:08 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036673 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Cienaga de Oro GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. | COR.Cienaga de Oro_1,COR.Cienaga de Oro_2,COR.Cienaga de Oro_3,COR.Cienaga de Oro_4,COR.Cienaga de Oro_B,COR.Cienaga de Oro_D,COR.Cienaga de Oro | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-30 20:04:12 | may | 30 | 2018-05-30 20:04:08 | 2018-05-30 21:49:21 | 2018-05-30 21:49:17 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Steven Rozo Ceron | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | S BO TX E: Se valida servicio de Tx EB: COR.Cienaga de Oro GSM/UMTS se realiza exclusion del Tk debido a que se presenta alarmas de POWER ON RESET. SEGUIMIENTO FEOC: Se comunica con la electrificadora ELECTRICARIBE Asesor Eduardo Suarez indica que NO se presentó falla en la zona, se genera REPORTE No 5044101 | 2018-05-30 21:23:00 | 132 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 19:11:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | S BO TX E: Se valida servicio de Tx EB: COR.Cienaga de Oro GSM/UMTS se realiza exclusion del Tk debido a que se presenta alarmas de POWER ON RESET. SEGUIMIENTO FEOC: Se comunica con la electrificadora ELECTRICARIBE Asesor Eduardo Suarez indica que NO se presentó falla en la zona, se genera REPORTE No 5044101 | S BO TX E: Se valida servicio de Tx EB: COR.Cienaga de Oro GSM/UMTS se realiza exclusion del Tk debido a que se presenta alarmas de POWER ON RESET. SEGUIMIENTO FEOC: Se comunica con la electrificadora ELECTRICARIBE Asesor Eduardo Suarez indica que NO se presentó falla en la zona, se genera REPORTE No 5044101 | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010983271 | FAOC: Fuera de servicio GSM en ANTIOQUIA (ANT.La Pena,ANT.Marinilla Belen,ANT.Marinilla-2,ANT.Rionegro Pintuco) UMTS VER NOTAS | ANT.IND Avon Guarne,ANT.Marinilla Belen,ANT.Marinilla Belen_1,ANT.Marinilla Belen_2,ANT.Marinilla Belen_3,ANT.Marinilla Belen_A,ANT.Marinilla Belen_X,ANT.Marinilla Belen_Y,ANT.Marinilla Belen_Y1,ANT.Marinilla Belen_Y2,ANT.Marinilla-2,ANT.Marinilla-2_1,ANT.Marinilla-2_2,ANT.Marinilla-2_3,ANT.Marinilla-2_A,ANT.Marinilla-2_C,ANT.La Pena,ANT.La Pena_1,ANT.La Pena_2,ANT.La Pena_3,ANT.Rionegro Pintuco_2,ANT.Rionegro Pintuco_3,ANT.Rionegro Pintuco_4,ANT.Rionegro Pintuco_A,ANT.Rionegro Pintuco_B,ANT.Rionegro Pintuco_C,ANT.Rionegro Batallon,ANT.Rionegro Batallon_1,ANT.Rionegro Batallon_2,ANT.Rionegro Batallon_3,ANT.Rionegro Batallon_A,ANT.Rionegro Pintuco,ANT.Rionegro Pintuco_1,ANT.Via Marinilla | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-02 07:19:36 | may | 02 | 2018-05-02 07:19:33 | 2018-05-03 08:51:23 | 2018-05-02 08:03:31 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-03 07:49:44 | 88 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 06:21:13 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010983295 | FAOB: Fuera de servicio EB: IBG.Brigada GSM/UMTS/LTE en Ibague EB sin PE. | IBG.Brigada,IBG.Brigada_1,IBG.Brigada_2,IBG.Brigada_3,IBG.Brigada_A,IBG.Brigada_B,IBG.Brigada_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 07:29:07 | may | 02 | 2018-05-02 07:29:00 | 2018-05-02 13:22:37 | 2018-05-02 09:54:16 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Luis Eduardo Triana | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | BOE: Se produce interrupción de energía de las 02/05/2018 6:31:39 a las 02/05/2018 8:47:44 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora CODENSA con No 1730310 Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | 2018-05-02 08:47:44 | 239 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-02 06:31:39 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | BOE: Se produce interrupción de energía de las 02/05/2018 6:31:39 a las 02/05/2018 8:47:44 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora CODENSA con No 1730310 Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010983301 | FAOC: Fuera de servicio EB: RIS.El Eden GSM/UMTS/LTE en Risaralda EB sin PE. (-90) | RIS.El Eden_1,RIS.El Eden_2,RIS.El Eden,RIS.El Eden_1,RIS.El Eden_2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 07:33:07 | may | 02 | 2018-05-02 07:32:58 | 2018-05-02 11:44:51 | 2018-05-02 11:43:35 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 02/05/2018 7:15:56 a las 02/05/2018 10:06:44 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EEP # 496751. | 2018-05-02 10:06:44 | 170 | User EvA | 2018-05-02 07:15:56 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 02/05/2018 7:15:56 a las 02/05/2018 10:06:44 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EEP # 496751. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011036670 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.Carmen Bolivar-2 GSM/UMTS en Bolivar con alarmas de energia EB con PE. | BOL.Carmen Bolivar-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 20:00:01 | may | 30 | 2018-05-30 20:00:01 | 2018-05-31 15:47:49 | 2018-05-30 20:59:33 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retorno de red comercial EXCLUSION | 2018-05-30 20:10:00 | 65 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 19:05:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Reporte ECA y TAS A SMU NOKIA para revisión de planta eléctrica | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010983329 | FAOC: Fuera de servicio EB: VAL.Arroyobajo GSM/UMTS/LTE Afectando a VAL.Dapa GSM/UMTS, VAL.Colinas UMTS en Valle del Cauca EB sin PE. (CRC) | VAL.Colinas,VAL.Dapa,VAL.Dapa_1,VAL.Dapa_2,VAL.Arroyobajo_2,VAL.Arroyobajo_3,VAL.Arroyobajo,VAL.Arroyobajo_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-02 07:47:58 | may | 02 | 2018-05-02 07:47:55 | 2018-05-02 11:50:45 | 2018-05-02 11:50:44 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 02/05/2018 6:32:16 a las 02/05/2018 8:52:44 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EMCALI # 442845 | 2018-05-02 08:52:44 | 140 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-02 06:32:16 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 02/05/2018 6:32:16 a las 02/05/2018 8:52:44 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EMCALI # 442845 | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011036643 | FEOC: Fuera de servicio EB: ATL.Los Pendales GSM en Atlantico con alarmas de energia EB con PE. (BLOQUEO MANUAL POR ALARMA DE ENERGIA) | ATL.Los Pendales | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 19:37:53 | may | 30 | 2018-05-30 19:37:42 | 2018-05-30 23:01:09 | 2018-05-30 23:00:37 | Campo Costa | Site Owners Costa | Edgar Fuentes Gutierrez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de red comercial. | 2018-05-30 20:30:00 | 90 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 19:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No 5044083. Retorno de red comercial. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010983377 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAU.Guachene GSM/UMTS/LTE afectando a CAU.Kikes GSM/UMTS en Cauca con alarmas de energia EB con PE. | CAU.Guachene,CAU.Guachene_1,CAU.Guachene_2,CAU.Guachene_3,CAU.Guachene_A,CAU.Guachene_C,CAU.Guachene_L1,CAU.Kikes,CAU.Kikes_1,CAU.Kikes_2,CAU.Kikes_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-02 08:06:22 | may | 02 | 2018-05-02 08:06:19 | 2018-05-03 13:57:07 | 2018-05-02 12:00:33 | Campo SurOccidente | Emergencias | Luis Gabriel Ramirez Castano | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla suminsitro de energia comercial en la zona debido a mantenimiento programado por parte de la empresa de energia electrica, planta electrica no entra en operacion debido a falla, pendiente arreglo de planta electrica, electrificadora normaliza el servicio de energia y se recuperan los servicios GSm, UMTS y LTE. | 2018-05-02 08:13:00 | 56 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-02 07:17:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla suminsitro de energia comercial en la zona debido a mantenimiento programado por parte de la empresa de energia electrica, planta electrica no entra en operacion debido a falla, pendiente arreglo de planta electrica, electrificadora normaliza el servicio de energia y se recuperan los servicios GSm, UMTS y LTE. | Falla suminsitro de energia comercial en la zona debido a mantenimiento programado por parte de la empresa de energia electrica, planta electrica no entra en operacion debido a falla, pendiente arreglo de planta electrica, electrificadora normaliza el servicio de energia y se recuperan los servicios GSm, UMTS y LTE. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011036634 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.Maria la Baja-3 GSM/UMTS en Bolivar con alarmas de energia EB sin PE. | BOL.Maria La Baja-3,BOL.Maria la Baja-3_1,BOL.Maria la Baja-3_2,BOL.Maria la Baja-3_3,BOL.Maria la Baja-3_A,BOL.Maria la Baja-3_B,BOL.Maria la Baja-3_C,BOL.San Jacinto_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-30 19:31:18 | may | 30 | 2018-05-30 19:31:16 | 2018-05-30 23:55:20 | 2018-05-30 23:55:17 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-30 23:01:17 | 237 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 19:04:01 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010983414 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.Ultimo Caso GSM/UMTS Afectando a CES.Saloa, CES.Zapatosa GSM/UMTS en Cesar con alarmas de energia EB con PE. | CES.Ultimo Caso,CES.Ultimo Caso_1,CES.Ultimo Caso_2,CES.Ultimo Caso_3,CES.Zapatosa,CES.Zapatosa_1,CES.Zapatosa_2,CES.Zapatosa_3,CES.Zapatosa_C,CES.Saloa,CES.Saloa_1,CES.Saloa_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-02 08:40:10 | may | 02 | 2018-05-02 08:40:09 | 2018-05-02 14:49:05 | 2018-05-02 14:49:01 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retorno de red comercial | 2018-05-02 09:43:00 | 69 | User EvA | 2018-05-02 08:34:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Tas a SMU Nokia | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010983421 | FEOB: Fuera de servicio EB: SOA.San Marcos:H1 GSM/UMTS/LTE en Soacha con alarmas de energia EB sin PE. | SOA.San Marcos:H1_A,SOA.San Marcos:H1_B,SOA.San Marcos:H1,SOA.San Marcos:H1_A,SOA.San Marcos:H1_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-02 08:41:15 | may | 02 | 2018-05-02 08:41:07 | 2018-05-02 17:37:52 | 2018-05-02 17:37:23 | Campo Centro | Z3 Cundinamarca al Oriente | Johnatan Felipe Martinez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se presenta falla de energía. Posteriormente se normaliza fluido eléctrico y servicios quedan operativos. Sitio sin PE | 2018-05-02 16:20:00 | 478 | User EvA | 2018-05-02 08:22:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía | Se presenta falla de energía. Posteriormente se normaliza fluido eléctrico y servicios quedan operativos. Sitio sin PE | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010983425 | FAOB: Fuera de servicio EB: BUC.Kennedy-2 GSM/UMTS/LTE en Bucaramanga EB con PE. | BUC.Kennedy-2,BUC.Kennedy-2_1,BUC.Kennedy-2_2,BUC.Kennedy-2_3,BUC.Kennedy-2_A,BUC.Kennedy-2_B,BUC.Kennedy-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-02 08:43:07 | may | 02 | 2018-05-02 08:43:00 | 2018-05-02 15:40:48 | 2018-05-02 15:40:46 | Campo Noroccidente | Site Owner | Harol Andrey Luna Sanchez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | SE NORMALIZA RED COMERCIAL | 2018-05-02 12:52:00 | 284 | User EvA | 2018-05-02 08:08:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FALLA DE RED COMERCIAL EN LA ZONA | RETORNA AC | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011036548 | FAOC: Fuera de servicio EB: (CES.Flores, CES.Candelaria,CES.Sabana Juan Marcos ) GSM/UMTS, CES.Pueblito GSM en Cesar EB sin PE. | CES.Candelaria,CES.Candelaria_1,CES.Flores,CES.Flores_1,CES.Sabana Juan Marcos,CES.Sabana Juan Marcos_1,CES.Sabana Juan Marcos_2,CES.Pueblito_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 18:15:53 | may | 30 | 2018-05-30 18:15:41 | 2018-05-30 21:46:36 | 2018-05-30 21:46:26 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ingris Vanessa Bulding Rodriguez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 30/05/2018 05:04:28 p.m. a las 30/05/2018 06:40:17 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No.2218011 | 2018-05-30 18:40:17 | 95 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 17:04:28 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 30/05/2018 05:04:28 p.m. a las 30/05/2018 06:40:17 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No.2218011 | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036528 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.Chimichagua GSM/UMTS en Cesar con alarmas de energia EB con PE.(BLOQUEO AUTOMATICO) | CES.Chimichagua | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 18:05:10 | may | 30 | 2018-05-30 18:05:02 | 2018-05-31 15:36:53 | 2018-05-30 19:23:36 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retorno de red comercial: EXCLUSION | 2018-05-30 18:39:00 | 69 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 17:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Reporte ECA y seguimiento TAS A SMU NOKIA | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036517 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.Mandinguilla GSM en Cesar con alarmas de energia EB con PE. (BLOQUEO MANUAL POR ALARMA DE ENERGIA) | CES.Mandinguilla | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-30 17:56:23 | may | 30 | 2018-05-30 17:56:22 | 2018-06-05 14:38:20 | 2018-05-30 19:18:40 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retorno de red comercial: EXCLUSION | 2018-05-30 18:35:00 | 796 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 05:19:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Reporte a SMU Nokia y reporte ECA | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036503 | FAOB: Fuera de servicio EB: IBG.Boqueron-2 GSM/UMTS en Ibague EB sin PE. | IBG.Boqueron-2,IBG.Boqueron-2_2,IBG.Boqueron-2_3,IBG.Boqueron-2_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-30 17:43:56 | may | 30 | 2018-05-30 17:43:56 | 2018-05-30 20:33:03 | 2018-05-30 20:32:41 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Luis Eduardo Triana | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 30/05/2018 17:08:25 a las 30/05/2018 18:16:17 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con No 1762297.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | 2018-05-30 18:16:17 | 510 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 17:08:25 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 30/05/2018 17:08:25 a las 30/05/2018 18:16:17 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con No 1762297.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010983488 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAD.Anserma-1 GSM/UMTS en Caldas con alarmas de energia EB con PE (BLOQUEO AUTOMATICO). | CAD.Anserma-1,CAD.Anserma-1_X | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-02 09:13:41 | may | 02 | 2018-05-02 09:13:40 | 2018-05-04 10:57:49 | 2018-05-02 14:51:08 | Campo Noroccidente | Site Owner | Jaime de Jesus Gallego Gallego | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | SE RSTABLECE EL SERVICIO DE ENERGIA | 2018-05-02 14:51:08 | 179 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | SE RSTABLECE EL SERVICIO DE ENERGIA | SE RSTABLECE EL SERVICIO DE ENERGIA | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010983508 | FEOB: Fuera de servicio EB: FUS.Centro-4 UMTS/LTE en Fusagasuga con alarmas de energia EB sin PE | FUS.Centro-4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-02 09:28:35 | may | 02 | 2018-05-02 09:28:28 | 2018-05-07 18:15:36 | 2018-05-07 18:15:30 | Campo Centro | Z4 Cundinamarca al Sur | Jorge Andres Acero Hernandez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 16275589.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | 2018-05-07 16:46:00 | 7712 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-02 08:14:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 16275589.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 16275589.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010983516 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Aves Marias-2 ALT-4 UMTS, MED.Aves Marias-2 ALT-2 LTE en Medellin EB sin PE. | MED.Aves Marias-2 ALT-2,MED.Aves Marias-2 ALT-2_L1,MED.Aves Marias-2 ALT-4 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 09:32:32 | may | 02 | 2018-05-02 09:32:31 | 2018-05-07 14:01:23 | 2018-05-05 14:59:09 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Hector Narces Mejia Arango | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Disparo protección breaker principal | MED.Aves Marias-2 ALT-4 UMTS Presenta falla de Red Comercial por daño protección corta circuito sitio sin planta. Normalizan servicios con la revisión y ajuste de Protecciones Totalizador. Adjunto evidencias del servicio y Tck EPM | 2018-05-05 14:59:09 | 1799 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Presenta falla de Red Comercial sitio sin planta.falla protección Cortacircuitos y Totalizador. | Se solicita revisión de Red MT/B. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011036490 | FAOB: Fuera de servicio EB: IBG.Brigada GSM/UMTS en Ibague EB sin PE. | IBG.Brigada,IBG.Brigada_1,IBG.Brigada_2,IBG.Brigada_A,IBG.Brigada_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-30 17:34:37 | may | 30 | 2018-05-30 17:34:22 | 2018-05-30 19:59:29 | 2018-05-30 19:59:28 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-30 19:14:00 | 158 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 16:36:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036480 | FEOB: Fuera de servicio EB: PUT.Pto Asis-5 GSM/UMTS en Putumayo con alarmas de energia EB sin PE. | PUT.Pto Asis-5_3,PUT.Pto Asis-5_A,PUT.Pto Asis-5_B,PUT.Pto Asis-5_C,PUT.Pto Asis-3_1,PUT.Pto Asis-3_2,PUT.Pto Asis-3_3,PUT.Pto Asis-3_A,PUT.Pto Asis-3_B,PUT.Pto Asis-3_C,PUT.Pto Asis-5,PUT.Pto Asis-5_1,PUT.Pto Asis-5_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-30 17:26:30 | may | 30 | 2018-05-30 17:26:30 | 2018-05-30 18:42:18 | 2018-05-30 18:42:07 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Luis Eduardo Triana | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 30/05/2018 16:20:56 a las 30/05/2018 18:02:17 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. con No 30720.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | 2018-05-30 18:02:17 | 101 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 16:20:56 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 30/05/2018 16:20:56 a las 30/05/2018 18:02:17 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. con No 30720.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036475 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.Astrea GSM/UMTS afectando CES.Astrea-2 GSM/UMTS en Cesar con alarmas de energia EB con PE. | CES.Astrea_2,CES.Astrea_3,CES.Arjona,CES.Arjona_1,CES.Arjona_2,CES.Arjona_3,CES.Arjona_A,CES.Arjona_B,CES.Astrea,CES.Astrea-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 17:24:36 | may | 30 | 2018-05-30 17:24:27 | 2018-05-30 18:16:07 | 2018-05-30 18:10:44 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de red comercial. | 2018-05-30 17:25:00 | 46 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 16:39:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No. 3364213. Retorno de red comercial. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036467 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.Malagana GSM/UMTS afectando BOL.Majaguas GSM/UMTS en Bolivar con alarmas de energia EB sin PE. | BOL.Malagana_1,BOL.Malagana_2,BOL.Malagana_3,BOL.Malagana_C,BOL.Majaguas,BOL.Majaguas_1,BOL.Majaguas_2,BOL.Majaguas_3,BOL.Majaguas_4,BOL.Majaguas_B,BOL.Majaguas_C,BOL.Malagana,BOL.San Cayetano,BOL.San Cayetano_1,BOL.San Cayetano_2,BOL.San Cayetano_3,BOL.San Cayetano_B,BOL.San cayetano_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 17:12:13 | may | 30 | 2018-05-30 17:12:11 | 2018-05-31 09:51:42 | 2018-05-31 09:51:40 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial | 2018-05-31 09:36:00 | 1013 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 16:43:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA y envio de contratista a sitio | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010983549 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Herrera GSM/UMTS en Tolima con alarmas de energia EB sin PE.. | TOL.Herrera_1,TOL.Herrera_2,TOL.Herrera_3,TOL.Herrera_B,TOL.Herrera | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-02 09:51:06 | may | 02 | 2018-05-02 09:51:02 | 2018-05-04 09:23:31 | 2018-05-02 17:41:38 | Campo SurOccidente | Site Owner | Jose Vicente Gomez Calderon | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Herrera GSM/UMTS en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta. Red comercial desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | 2018-05-02 17:41:38 | 416 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Herrera GSM/UMTS en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta. Red comercial desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Herrera GSM/UMTS en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta. Red comercial desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011036465 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.La Esmeralda-2 UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.La Esmeralda-2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-30 17:10:11 | may | 30 | 2018-05-30 17:10:10 | 2018-06-07 14:03:37 | 2018-06-07 14:03:20 | Campo Centro | Site Owner | Monica Lizeth Montoya Cifuentes | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Codensa restablece servicio de energía y personal de planta externa realiza cambio de conector de fibra en daño. | 2018-06-06 23:42:17 | 10585 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 15:17:15 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Suspensión del servicio de energía y daño en conector de fibra. | Codensa restablece servicio de energía y personal de planta externa realiza cambio de conector de fibra en daño. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036456 | FAOB: Fuera de servicio Sectores L3 EB: BOG.Ciudadela Sucre LTE en Bogota EB sin PE. (CRC) (Reinicio). | BOG.Ciudadela Sucre,BOG.Ciudadela Sucre_L3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 17:05:01 | may | 30 | 2018-05-30 17:04:59 | 2018-05-31 09:35:12 | 2018-05-31 09:30:55 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Erwin Eliecer Guerrero Osorio | FALLA DE NODOB | AVERIA DE CONEXIONES / CRUZADAS | Ajuste de conexiones sobre transeiver y limpieza del mismo | 2018-05-31 08:00:00 | 780 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 19:00:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Otro Tipo de Falla | Desconexion sobre transeiver | Ajuste de conexiones sobre transeiver y limpieza del mismo | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036454 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Los Brasiles GSM/UMTS en Cesar EB sin PE. | CES.Los Brasiles_2,CES.Los Brasiles_3,CES.Los Brasiles,CES.Los Brasiles_1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-30 17:04:05 | may | 30 | 2018-05-30 17:04:04 | 2018-06-01 11:30:07 | 2018-06-01 11:29:55 | Campo Costa | Site Owners Costa | Juan Gilberto Villanueva Salazar | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorna A.C comercial y se normalizan los servicios. | 2018-06-01 11:29:55 | 1055 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía. | Retorna A.C comercial y se normalizan los servicios. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036445 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Apulo GSM/UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Apulo,CUN.Apulo_1,CUN.Apulo_2,CUN.Apulo_3,CUN.Apulo_A,CUN.Apulo_B,CUN.Apulo_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-30 16:53:42 | may | 30 | 2018-05-30 16:53:40 | 2018-05-30 17:44:09 | 2018-05-30 17:44:07 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Luis Eduardo Triana | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 30/05/2018 16:04:53 a las 30/05/2018 17:05:17 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora CODENSA con No 17359941.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | 2018-05-30 17:05:17 | 60 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 16:04:53 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 30/05/2018 16:04:53 a las 30/05/2018 17:05:17 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora CODENSA con No 17359941.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010983624 | FEOC: Fuera de servicio 3.89% GSM, (CAD.Anserma-2,CAD.Anserma-3,CAD.Las Margaritas,CAD.Risaralda,CAD.Subestacion Irra) 7.17% GSM (RIS.Apia-2,RIS.La Celia,RIS.La Celia-2,RIS.San Clemente, RIS.Apia), PPC CAD.Anserma-1 M 100% V D. VER NOTAS. | CAD.Anserma-2,CAD.Anserma-2_1,CAD.Anserma-2_2,CAD.Anserma-2_3,CAD.Anserma-2_A,CAD.Anserma-2_B,CAD.Anserma-2_C,CAD.Anserma-3,CAD.Anserma-3_1,CAD.Anserma-3_2,CAD.Anserma-3_3,CAD.Anserma-3_A,CAD.Anserma-3_B,CAD.Anserma-3_C,CAD.Las Margaritas,CAD.Las Margaritas_1,CAD.Subestacion Irra,CAD.Subestacion Irra_1,CAD.Subestacion Irra_2,CAD.Risaralda,CAD.Risaralda_1,CAD.Risaralda_2,CAD.Risaralda_A,RIS.Apia,RIS.Apia-2,RIS.Apia-2_1,RIS.Apia-2_2,RIS.Apia-2_3,RIS.Apia-2_C,RIS.Apia_1,RIS.Apia_2,RIS.Apia_3,RIS.Apia_C,RIS.La Celia,RIS.La Celia-2,RIS.La Celia-2_1,RIS.La Celia-2_2,RIS.La Celia-2_3,RIS.La Celia-2_A,RIS.La Celia_1,RIS.La Celia_2,RIS.La Celia_3,RIS.San Clemente,RIS.San Clemente_1,RIS.San Clemente_2,RIS.San Clemente_3,RIS.Santuario Parque | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-02 10:25:42 | may | 02 | 2018-05-02 10:25:39 | 2018-05-04 10:43:56 | 2018-05-02 14:27:42 | Campo Noroccidente | Site Owner | Jaime de Jesus Gallego Gallego | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | PERSONAL DE SMU DESALARMAN LA PLANTA . EMPRESA DE ENERGIS RESTABLECE EL SERVICIO | 2018-05-02 14:27:42 | 195 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | PERSONAL DE SMU DESALARMAN LA PLANTA . EMPRESA DE ENERGIS RESTABLECE EL SERVICIO | PERSONAL DE SMU DESALARMAN LA PLANTA . EMPRESA DE ENERGIS RESTABLECE EL SERVICIO | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011036444 | FAOB: Fuera de servicio EB: IBG.Boqueron:H1 GSM/UMTS en Ibague EB sin PE. | IBG.Boqueron:H1,IBG.Boqueron:H1_3,IBG.Boqueron:H1_B,IBG.Boqueron:H1_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-30 16:53:41 | may | 30 | 2018-05-30 16:53:37 | 2018-05-30 19:40:10 | 2018-05-30 19:39:59 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Luis Eduardo Triana | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 30/05/2018 14:16:12 a las 30/05/2018 17:30:17 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con No 1762297.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | 2018-05-30 17:30:17 | 194 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 14:16:12 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 30/05/2018 14:16:12 a las 30/05/2018 17:30:17 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con No 1762297.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036432 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Tocaima-2 GSM/UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Tocaima-2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-30 16:43:27 | may | 30 | 2018-05-30 16:42:50 | 2018-05-30 19:51:09 | 2018-05-30 19:51:05 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-30 16:59:00 | 54 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 16:05:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010983636 | FAOC: Fuera de servicio EB: NAR.Salahonda GSM en Nariño EB con PE. M100%(V-D) | NAR.Salahonda_1,NAR.Salahonda_2,NAR.Salahonda_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 10:33:05 | may | 02 | 2018-05-02 10:33:04 | 2018-05-02 15:20:27 | 2018-05-02 15:20:26 | Campo SurOccidente | Site Owner | Diego G Melo Revelo | FALLA ENERGIA_BANCO DE BATERIAS | BATERIAS CON BAJA AUTONOMIA | Se presentan fluctuaciones de energía comercial, la zona funciona con plantas eléctricas que alternan operación, transferencia automática se bloquea y no permite energizar con planta de la estación, sitio con bajo respaldo de baterías, Se realiza comunicación con EMPRESA DE ENERGIA DE SALAHONDA a el número 318 203 3341 e informan que tiene reporte numero 0097 por reparaciones de planta, personal de campo realiza reinicio físico de transferencia y coloca planta de la estación en operación para recuperar los servicios | 2018-05-02 13:38:00 | 205 | User EvA | 2018-05-02 10:13:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | bloqueo de transferencia por fluctuaciones de energía | Se presentan fluctuaciones de energía comercial, la zona funciona con plantas eléctricas que alternan operación, transferencia automática se bloquea y no permite energizar con planta de la estación, sitio con bajo respaldo de baterías, Se realiza comunicación con EMPRESA DE ENERGIA DE SALAHONDA a el número 318 203 3341 e informan que tiene reporte numero 0097 por reparaciones de planta, personal de campo realiza reinicio físico de transferencia y coloca planta de la estación en operación para recuperar los servicios | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011036429 | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.La Linea GSM/UMTS en Tolima EB sin PE. | TOL.La Linea,TOL.La Linea_1,TOL.La Linea_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-30 16:38:58 | may | 30 | 2018-05-30 16:38:57 | 2018-05-31 10:22:30 | 2018-05-31 10:22:29 | Campo SurOccidente | Site Owner | German Gil Ramos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.La Linea GSM/UMTS en Tolima EB sin PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | 2018-05-31 10:22:29 | 879 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.La Linea GSM/UMTS en Tolima EB sin PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.La Linea GSM/UMTS en Tolima EB sin PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036411 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Apulo-2 GSM/UMTS/LTE en Cundinamarca Bloqueada automaticamente por alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Apulo-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 16:28:33 | may | 30 | 2018-05-30 16:28:31 | 2018-05-30 17:23:19 | 2018-05-30 17:23:18 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Camilo Andres Ramirez Albornoz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de las 30/05/2018 04:16:32 p.m. a las 30/05/2018 05:14:17 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la electrificadora 17359941 Se repara por medio de revision de retorno de red comercial en sitio . Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con CODENSA Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | 2018-05-30 17:14:17 | 57 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 16:16:32 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se produce interrupción de energía de las 30/05/2018 04:16:32 p.m. a las 30/05/2018 05:14:17 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la electrificadora 17359941 Se repara por medio de revision de retorno de red comercial en sitio . Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con CODENSA Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | Se produce interrupción de energía de las 30/05/2018 04:16:32 p.m. a las 30/05/2018 05:14:17 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la electrificadora 17359941 Se repara por medio de revision de retorno de red comercial en sitio . Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con CODENSA Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010983674 | FEOB: Fuera de servicio EB: IBG.Jardin-2 GSM/UMTS/LTE en Ibague con alarmas de energia EB con PE. | IBG.Jardin-2,IBG.Jardin-2_1,IBG.Jardin-2_2,IBG.Jardin-2_3,IBG.Jardin-2_A,IBG.Jardin-2_B,IBG.Jardin-2_C,IBG.Jardin-2_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-02 10:59:40 | may | 02 | 2018-05-02 10:59:38 | 2018-05-03 09:05:12 | 2018-05-02 14:24:50 | Campo SurOccidente | Site Owner | Jose Vicente Gomez Calderon | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | FEOB: Fuera de servicio EB: IBG.Jardin-2 GSM/UMTS/LTE en Ibague con alarmas de energia EB con PE. Técnico Javier Prada atendió en sitio reinició equipo debido a fluctuación de energía dejando EB operando Sectores quedan en servicio y sin alarmas | 2018-05-02 14:24:50 | 69 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | FEOB: Fuera de servicio EB: IBG.Jardin-2 GSM/UMTS/LTE en Ibague con alarmas de energia EB con PE. Técnico Javier Prada atendió en sitio reinició equipo debido a fluctuación de energía dejando EB operando Sectores quedan en servicio y sin alarmas | FEOB: Fuera de servicio EB: IBG.Jardin-2 GSM/UMTS/LTE en Ibague con alarmas de energia EB con PE. Técnico Javier Prada atendió en sitio reinició equipo debido a fluctuación de energía dejando EB operando Sectores quedan en servicio y sin alarmas | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010983690 | FEOC: Fuera de servicio EB: ATL.Puerto Giraldo GSM en Atlantico con alarmas de energia EB con PE.(BLOQUEO AUTOMATICO) | ATL.Puerto Giraldo | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-02 11:13:14 | may | 02 | 2018-05-02 11:13:12 | 2018-05-02 14:41:42 | 2018-05-02 14:41:38 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retorno de red comercial | 2018-05-02 14:18:00 | 201 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-02 10:57:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de redcd red comercial | TAS A SMU Nokia | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011036397 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.Santa Rosa GSM/UMTS en Magdalena EB sin PE. | MAG.Santa Rosa_Z,MAG.Santa Rosa,MAG.Santa Rosa_1,MAG.Santa Rosa_2,MAG.Santa Rosa_3,MAG.Santa Rosa_X | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-30 16:17:39 | may | 30 | 2018-05-30 16:17:37 | 2018-05-31 06:10:31 | 2018-05-31 06:10:30 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial | 2018-05-30 23:52:00 | 582 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 14:10:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036385 | FEOC: Fuera de servicio EB: MAG.Paraiso GSM/UMTS en Magdalena con alarmas de energia EB sin PE.(NIVELES -90) | MAG.Paraiso,MAG.Paraiso_1,MAG.Paraiso_2,MAG.Paraiso_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 16:12:14 | may | 30 | 2018-05-30 16:12:02 | 2018-05-30 19:33:07 | 2018-05-30 19:33:04 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-30 17:22:17 | 101 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 15:40:29 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010983736 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Archivo Nacional P2 UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.Archivo Nacional P2,BOG.Archivo Nacional P2_I,BOG.Archivo Nacional P2_O | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 11:37:32 | may | 02 | 2018-05-02 11:37:31 | 2018-05-02 23:10:44 | 2018-05-02 23:10:38 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Sergio Enrique Gutierrez Bello | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorna red comercial se realiza reinicio y queda operativo el servicio | 2018-05-02 22:57:00 | 397 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-02 18:31:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorna red comercial se realiza reinicio y queda operativo el servicio |  | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010983742 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.El Ebano GSM/UMTS en Cordoba con alarmas de energia EB con PE. | COR.El Ebano,COR.El Ebano_1,COR.El Ebano_2,COR.El Ebano_X,COR.El Ebano_Y | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 11:40:35 | may | 02 | 2018-05-02 11:40:35 | 2018-05-03 16:03:40 | 2018-05-03 14:46:09 | Campo Costa | Site Owners Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-02 13:16:00 | 112 | User EvA | 2018-05-02 11:24:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Sitio sin planta eléctrica. | Sitio sin planta eléctrica se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010983754 | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.Ambalema GSM/UMTS/LTE en Tolima EB sin PE. (TX)-90dBm M100% (V-D) | TOL.Ambalema,TOL.Ambalema_1,TOL.Ambalema_2,TOL.Ambalema_3,TOL.Ambalema_4,TOL.Ambalema_D | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-02 11:45:26 | may | 02 | 2018-05-02 11:45:26 | 2018-05-02 13:48:49 | 2018-05-02 13:48:45 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Oscar Javier Gama Perez | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-02 12:46:00 | 95 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-02 11:11:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011036376 | FEOC: Fuera de servicio EB: VAL.Golondrinas GSM en Valle del Cauca con alarmas de energia EB con PE. (BLOQUEO AUTOMATICO POR ALARMA DE ENERGIA) | VAL.Golondrinas | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 16:03:35 | may | 30 | 2018-05-30 16:03:31 | 2018-05-31 06:32:49 | 2018-05-31 06:32:48 | Campo SurOccidente | Emergencias | Paula Andrea Torres Florez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | se coloca la energia comercial directa ya que la planta quedo desoperada | 2018-05-30 19:37:17 | 231 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 15:32:13 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | se coloca la energia comercial directa ya que la planta quedo desoperada | retorno de energia comercial | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036374 | FEOB: Fuera de servicio EB: HUI.Aipe GSM en Huila con alarmas de energia EB sin PE.(CRC) (BLOQUEO MANUAL POR ALARMAS DE ENERGIA) |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-30 16:02:00 | may | 30 | 2018-05-30 16:02:00 | 2018-05-30 18:32:35 | 2018-05-30 18:32:28 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Camilo Andres Ramirez Albornoz | Energia_Banco_de_Baterias | Baterias con Baja Autonomia | quot;BOE: B.O. Energía (Cierre): Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de B.O. Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTROHUILA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-30 17:08:17 | 107 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 15:20:34 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | quot;BOE: Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la Red MT/BT de la electrificadora. | quot;BOE: B.O. Energía (Cierre): Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de B.O. Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTROHUILA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036369 | FI: Fuera de servicio EB: PAS.Agualongo GSM/UMTS/LTE en Pasto(intermitencia) sin alarmas de energia EB sin PE. | PAS.Agualongo,PAS.Agualongo_1,PAS.Agualongo_C | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-30 15:58:30 | may | 30 | 2018-05-30 15:58:26 | 2018-05-31 11:48:00 | 2018-05-31 11:47:56 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: IPRAN informa que se evidencia reinicio electrico sobre el equipo alcatel. Se validan historicos de GSM y UMTS, se observa EB intermitente de 15:24 a 17:07. Se evidencian alarmas de bajo voltaje de baterias a las 17:00. Posible fluctuacion de energia. Actualmemnte se encuentran operativos los servicios. No ha vuelto a presentar intermitencia desde el 30-05-2018 a las 17:10 | 2018-05-31 11:47:56 |  | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: IPRAN informa que se evidencia reinicio electrico sobre el equipo alcatel. Se validan historicos de GSM y UMTS, se observa EB intermitente de 15:24 a 17:07. Se evidencian alarmas de bajo voltaje de baterias a las 17:00. Posible fluctuacion de energia. Actualmemnte se encuentran operativos los servicios. No ha vuelto a presentar intermitencia desde el 30-05-2018 a las 17:10 | BO TX E: IPRAN informa que se evidencia reinicio electrico sobre el equipo alcatel. Se validan historicos de GSM y UMTS, se observa EB intermitente de 15:24 a 17:07. Se evidencian alarmas de bajo voltaje de baterias a las 17:00. Posible fluctuacion de energia. Actualmemnte se encuentran operativos los servicios. No ha vuelto a presentar intermitencia desde el 30-05-2018 a las 17:10 | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036360 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Coello Cocora GSM en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. | TOL.Coello Cocora_2,TOL.Coello Cocora_A,TOL.Coello Cocora_B,TOL.Coello Cocora_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-30 15:52:18 | may | 30 | 2018-05-30 15:52:16 | 2018-05-30 19:46:19 | 2018-05-30 19:46:05 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Luis Eduardo Triana | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 30/05/2018 14:16:26 a las 30/05/2018 18:15:17 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con No 17362303.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | 2018-05-30 18:15:17 | 238 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 14:16:26 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 30/05/2018 14:16:26 a las 30/05/2018 18:15:17 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con No 17362303.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036343 | FEOC: Fuera de servicio EB: SUC.La Gallera GSM/UMTS en Sucre con alarmas de energia EB sin PE. | SUC.La Gallera,SUC.La Gallera_1,SUC.La Gallera_2,SUC.La Gallera_3,SUC.La Gallera_4,SUC.La Gallera_A | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | MEDIUM | LOW | 2018-05-30 15:41:11 | may | 30 | 2018-05-30 15:40:53 | 2018-05-30 19:17:29 | 2018-05-30 19:17:27 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-30 16:14:17 | 68 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 15:05:49 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036333 | FEOC: Fuera de servicio EB: ATL.Las Tablas GSM/UMTS en Atlantico EB sin PE. | ATL.Las Tablas_2,ATL.Las Tablas_3,ATL.Las Tablas,ATL.Las Tablas_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-30 15:31:32 | may | 30 | 2018-05-30 15:31:28 | 2018-05-30 19:23:38 | 2018-05-30 19:23:32 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-30 15:33:17 | 39 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 14:53:30 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036307 | FEOB: Fuera de servicio EB: IBG.Licorera GSM/UMTS en Ibague con alarmas de energia EB sin PE. | IBG.Licorera_A,IBG.Licorera_B,IBG.Licorera_C,IBG.Licorera,IBG.Licorera_1,IBG.Licorera_2,IBG.Licorera_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 15:21:39 | may | 30 | 2018-05-30 15:21:36 | 2018-05-30 19:33:25 | 2018-05-30 19:33:22 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-30 16:46:00 | 121 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 14:45:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036287 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Tapias GSM en Tolima Bloqueada por alarmas de energia EB con PE. (Fuera de servicio EB: TOL.Tapias GSM,afectando TOL.Cajamarca-2 GSM/UMTS,TOL.Cajamarca-3 GSM/UMTS,TOL.Potosi,, TOL.La Paloma GSM en Tolima) | TOL.Cajamarca-2,TOL.Cajamarca-2_1,TOL.Cajamarca-2_2,TOL.Cajamarca-2_3,TOL.Cajamarca-2_A,TOL.Cajamarca-2_B,TOL.Cajamarca-2_C,TOL.Cajamarca-2_D,TOL.Cajamarca-3,TOL.Cajamarca-3_1,TOL.Cajamarca-3_2,TOL.Cajamarca-3_3,TOL.Cajamarca-3_A,TOL.Cajamarca_1,TOL.Cajamarca_2,TOL.Cajamarca_3,TOL.Cajamarca_5,TOL.Cajamarca_A,TOL.La Paloma_1,TOL.La Paloma_2,TOL.La Paloma_3,TOL.Potosi_1,TOL.Potosi_2 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-30 15:09:17 | may | 30 | 2018-05-30 15:09:15 | 2018-05-31 15:08:56 | 2018-05-31 15:08:47 | Campo SurOccidente | Site Owner | German Gil Ramos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Tapias GSM en Tolima Bloqueada por alarmas de energia EB con PE. (Fuera de servicio EB: TOL.Tapias GSM,afectando TOL.Cajamarca-2 GSM/UMTS,TOL.Cajamarca-3 GSM/UMTS,TOL.Potosi,, TOL.La Paloma GSM en Tolima) Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta por fallas en el motor de arranque el cual ya fue solicitado para instalar el dia de malana 01/06 con ODS correctivo. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | 2018-05-31 15:08:47 | 1044 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Tapias GSM en Tolima Bloqueada por alarmas de energia EB con PE. (Fuera de servicio EB: TOL.Tapias GSM,afectando TOL.Cajamarca-2 GSM/UMTS,TOL.Cajamarca-3 GSM/UMTS,TOL.Potosi,, TOL.La Paloma GSM en Tolima) Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta por fallas en el motor de arranque el cual ya fue solicitado para instalar el dia de malana 01/06 con ODS correctivo. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Tapias GSM en Tolima Bloqueada por alarmas de energia EB con PE. (Fuera de servicio EB: TOL.Tapias GSM,afectando TOL.Cajamarca-2 GSM/UMTS,TOL.Cajamarca-3 GSM/UMTS,TOL.Potosi,, TOL.La Paloma GSM en Tolima) Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta por fallas en el motor de arranque el cual ya fue solicitado para instalar el dia de malana 01/06 con ODS correctivo. Se reporta fallas de red c | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036282 | FEOC: Fuera de servicio EB: PER.Pimpollo GSM/UMTS/LTE en Pereira EB sin PE. | PER.Corocito,PER.Pimpollo,PER.Pimpollo_1,PER.Pimpollo_2,PER.Pimpollo_A,PER.Pimpollo_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 15:04:42 | may | 30 | 2018-05-30 15:04:41 | 2018-05-30 19:16:27 | 2018-05-30 19:16:23 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ingris Vanessa Bulding Rodriguez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 30/05/2018 02:31:21 p.m. a las 30/05/2018 04:13:17 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CHEC con incidente No.2218011 | 2018-05-30 16:13:17 | 101 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 14:31:21 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 30/05/2018 02:31:21 p.m. a las 30/05/2018 04:13:17 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CHEC con incidente No.2218011 | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036245 | FEOC: Fuera de servicio EB: QUB.Yesquita GSM/UMTS/LTE en Quibdo EB con PE. | QUB.Yesquita,QUB.Yesquita_1,QUB.Yesquita_2,QUB.Yesquita_3,QUB.Yesquita_4,QUB.Yesquita_A,QUB.Yesquita_B,QUB.Yesquita_C,QUB.Yesquita_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 14:48:08 | may | 30 | 2018-05-30 14:48:08 | 2018-05-31 09:03:27 | 2018-05-31 09:03:25 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-30 14:29 a las 2018-05-30 17:17. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. DISPAC 2218011. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-31 09:03:25 | 169 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Electrificadora restablece el servicio | Falla de AC comercial en el sector, Electrificadora restablece el servicio. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010983885 | FI: Fuera de servicio EB: CAS.Paz de Ariporo-2 CAS.Paz de Ariporo-4 ARA.Tame-4 LTE en Casanare(intermitencia) con alarmas de energia EB con PE. |  | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 12:35:41 | may | 02 | 2018-05-02 12:35:41 | 2018-05-02 15:57:44 | 2018-05-02 15:57:43 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Reporte por alarmas de energía activas en la estación base, según información de campo en la zona, la electrificadora adelanta trabajos de reparación, en las acometidas de media tensión, se reporta fuertes lluvias causando dificultad de adelantar, manobras de media tensión, la electrificadora normaliza servicio tiempo después. | 2018-05-02 12:10:00 | 10 | User EvA | 2018-05-02 12:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | En la zona se reporta corte repentino de red comercial posible maniobras de reparación por parte de loa electrificadora. | Revisión de acometidas internas externas en la estación base, no se evidencia daño se confirma corte de red comercial en la zona. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011036219 | FAOB: Fuera de servicio Sectores AB EB: BOG.AC Nielsen-1 GSM en Bogota EB sin PE. (Reinicio). | BOG.AC Nielsen-1,BOG.AC Nielsen-1_A,BOG.AC Nielsen-1_B,BOG.AC Nielsen-1_X,BOG.AC Nielsen-1_Y | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-30 14:29:41 | may | 30 | 2018-05-30 14:29:34 | 2018-06-01 11:14:49 | 2018-06-01 11:14:43 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Edwin Jair Murcia Moreno | FALLA DE BTS | PROBLEMAS ASOCIADOS A NUEVA IMPLEMENTACION | Personal Nokia normaliza servicio, por error equipos fueron des-instalados. Sitio administrativo | 2018-06-01 08:30:17 | 361 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-30 14:03:04 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Personal Nokia normaliza servicio, por error equipos fueron des-instalados. Sitio administrativo | Personal Nokia normaliza servicio, por error equipos fueron des-instalados. Sitio administrativo | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036190 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.IND Flores de Bojaca UMTS en Cundinamarca EB sin PE. | CUN.IND Flores de Bojaca | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-30 14:13:12 | may | 30 | 2018-05-30 14:12:59 | 2018-06-02 09:40:54 | 2018-06-02 09:40:48 | Campo Centro | Z3 Cundinamarca al Oriente |  | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Personal de SMU confirma afectación de energía en la sede del Cliente. Se realiza corrección de acometida afectada por corto en circuito eléctrico del Cliente. Servicios quedan operativos y estables. | 2018-06-01 12:22:18 | 2846 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 12:55:15 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía y acometida | Personal de SMU confirma afectación de energía en la sede del Cliente. Se realiza corrección de acometida afectada por corto en circuito eléctrico del Cliente. Servicios quedan operativos y estables. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036187 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOY.Aquitania-2 GSM/UMTS en Boyaca EB con PE. | BOY.Aquitania-2,BOY.Aquitania-2_1,BOY.Aquitania-2_2,BOY.Aquitania-2_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-30 14:10:12 | may | 30 | 2018-05-30 14:10:09 | 2018-05-31 20:10:42 | 2018-05-31 20:10:40 | Campo Centro Poblaciones | Z11 Boyaca al Norte y Oriente | Luis Gabriel Caceres Corredor | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | INTERMITENCIA DE RED COMERCIAL BLOQUEA RADIO EN LA EB BOY AQUITANIA-2 | 2018-05-31 20:10:40 | 988 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | INTERMITENCIA DE RED BLOQUEA RADIO |  | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036185 | FI: Fuera de servicio EB: CES.Bosconia GSM/UMTS en Cesar(intermitencia) con alarmas de energia EB con PE. | CES.Bosconia,CES.Bosconia-2_1,CES.Bosconia-2_2,CES.Bosconia-2_3,CES.Bosconia_3,CES.Bosconia_A | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-30 14:09:00 | may | 30 | 2018-05-30 14:08:52 | 2018-05-31 22:20:36 | 2018-05-31 22:20:26 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de energia electrica. | 2018-05-30 17:15:00 | 195 | User EvA | 2018-05-30 14:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No. 3364220. Retorno de energia electrica. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010983899 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAL.Union-2 UMTS en Cali con alarmas de energia EB sin PE. | CAL.Union-2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 12:39:28 | may | 02 | 2018-05-02 12:39:27 | 2018-05-02 15:48:15 | 2018-05-02 15:48:11 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCALI. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-02 13:59:53 | 83 | User EvA | 2018-05-02 12:36:36 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCALI. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011036165 | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.Natagaima GSM/UMTS afectando TOL.Prado en Tolima Sin alarmas de energia EB con PE. -90 dbm | TOL.Natagaima,TOL.Natagaima_1,TOL.Natagaima_2,TOL.Natagaima_3,TOL.Natagaima_B,TOL.Natagaima_D,TOL.Prado | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-30 13:54:17 | may | 30 | 2018-05-30 13:54:16 | 2018-05-30 19:36:11 | 2018-05-30 19:36:09 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-30 18:15:00 | 291 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 13:24:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036156 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.La Raya GSM/UMTS en Bolivar con alarmas de energia EB sin PE. (CRC) | BOL.La Raya,BOL.La Raya_1,BOL.La Raya_2,BOL.La Raya_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 13:49:43 | may | 30 | 2018-05-30 13:49:40 | 2018-06-05 14:28:52 | 2018-06-01 09:30:05 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Angel Navas Lombana | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | ELECTRICARIBE INFORMA FALLA EN LA RED DE MEDIA TENSION Y DISPARO DE PROTECCIONES EN LA RED DE MT EL CUAL AFECTA LA ESTACION BASE. LOS SERVICIOS NORMALIZAN LUEGO DEL RESTABLECIMIENTO DE LA ENERGIA COMERCIAL Y CIERRE DE CAÑUELAS DE LA RED DE MT. SITIO SIN RESPALDO DE PLANTA ELECTRICA. | 2018-06-01 09:17:00 | 2144 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 21:33:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | ELECTRICARIBE INFORMA FALLA EN LA RED DE MEDIA TENSION Y DISPARO DE PROTECCIONES EN LA RED DE MT EL CUAL AFECTA LA ESTACION BASE. LOS SERVICIOS NORMALIZAN LUEGO DEL RESTABLECIMIENTO DE LA ENERGIA COMERCIAL Y CIERRE DE CAÑUELAS DE LA RED DE MT. SITIO SIN RESPALDO DE PLANTA ELECTRICA. | ELECTRICARIBE INFORMA FALLA EN LA RED DE MEDIA TENSION Y DISPARO DE PROTECCIONES EN LA RED DE MT EL CUAL AFECTA LA ESTACION BASE. LOS SERVICIOS NORMALIZAN LUEGO DEL RESTABLECIMIENTO DE LA ENERGIA COMERCIAL Y CIERRE DE CAÑUELAS DE LA RED DE MT. SITIO SIN RESPALDO DE PLANTA ELECTRICA. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036146 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.IND SIBELCO GSM/UMTS en Antioquia EB Con Alarmas de Energia Activas sin PE. | ANT.IND SIBELCO,ANT.IND SIBELCO_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-30 13:42:13 | may | 30 | 2018-05-30 13:42:08 | 2018-05-30 15:55:31 | 2018-05-30 15:55:29 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ingris Vanessa Bulding Rodriguez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de30/05/2018 11:53:44 a.m. a las 30/05/2018 03:43:17 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPM con incidente No.2994587 | 2018-05-30 15:43:17 | 229 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 11:53:44 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de30/05/2018 11:53:44 a.m. a las 30/05/2018 03:43:17 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPM con incidente No.2994587 | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036138 | FAOB: Fuera de servicio EB: SND.Giron-4 GSM/UMTS en Santander EB sin PE. | SND.Giron-4,SND.Giron-4_1,SND.Giron-4_2,SND.Giron-4_3,SND.Giron-4_A,SND.Giron-4_B,SND.Giron-4_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-30 13:39:14 | may | 30 | 2018-05-30 13:39:12 | 2018-05-30 17:10:08 | 2018-05-30 17:10:06 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Luis Eduardo Triana | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 30/05/2018 12:47:04 a las 30/05/2018 14:52:17 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora ESSA con No 1913172.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | 2018-05-30 14:52:17 | 125 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 12:47:04 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 30/05/2018 12:47:04 a las 30/05/2018 14:52:17 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora ESSA con No 1913172.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010984010 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.Galapa-2 GSM/UMTS AFECTANDO A BAR.IND.Steckerl UMTS, BAR.Cordialidad-3 UMTS/LTE en Atlantico EB sin PE.(TX-90) | ATL.Galapa-2,ATL.Galapa-2_1,ATL.Galapa-2_2,ATL.Galapa-2_3,ATL.Galapa-2_A,ATL.Galapa-2_B,ATL.Galapa-2_C,BAR.Cordialidad-3,BAR.IND.Steckerl | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-02 13:20:54 | may | 02 | 2018-05-02 13:20:53 | 2018-05-02 18:19:17 | 2018-05-02 18:19:12 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-02 18:04:57 | 301 | User EvA | 2018-05-02 13:03:48 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010984041 | FEOC: Fuera de servicio EB: CHO.Tado-2 GSM/UMTS en Choco con alarmas de energia EB sin PE. | CHO.Tado-2,CHO.Tado-2_1,CHO.Tado-2_2,CHO.Tado-2_3,CHO.Tado-2_A,CHO.Tado-2_B,CHO.Tado-2_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 13:38:30 | may | 02 | 2018-05-02 13:38:29 | 2018-05-02 18:30:24 | 2018-05-02 18:30:21 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora DISPAC. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-02 16:18:47 | 179 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-02 13:18:49 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora DISPAC. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011036125 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.Maria la Baja-3, BOL.Majaguas GSM/UMTS en Bolivar con alarmas de energia EB sin PE. | BOL.Majaguas_1,BOL.Majaguas,BOL.Majaguas_2,BOL.Majaguas_3,BOL.Maria La Baja-3,BOL.Maria la Baja-3_1,BOL.Majaguas_4,BOL.Maria la Baja-3_2,BOL.Majaguas_B,BOL.Maria la Baja-3_3,BOL.Maria la Baja-3_A,BOL.Majaguas_C,BOL.Maria la Baja-3_B,BOL.Maria la Baja-3_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 13:34:03 | may | 30 | 2018-05-30 13:34:03 | 2018-05-30 15:05:34 | 2018-05-30 15:05:21 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-30 14:26:17 | 82 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 13:03:45 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036111 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Calle 22 GSM sectores (1,A) (Intermitencia) en Bogota EB sin PE. | BOG.Calle 22_1,BOG.Calle 22_A,BOG.Calle 22,BOG.Calle 22_1,BOG.Calle 22_A | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-30 13:23:28 | may | 30 | 2018-05-30 13:23:26 | 2018-05-31 13:33:22 | 2018-05-31 13:32:59 | Campo Centro | Site Owner | Jimmy Aya Diaz | FALLA DE BTS | AVERIA DE MODULO ERPA/ERTA/ESMA | SITIO ADMINISTRATIVO SE REALIZA CAMBIO DE ESMA Y SE RECUPERA SERVICIO | 2018-05-31 09:29:00 | 980 | User EvA | 2018-05-30 17:09:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | SITIO ADMINISTRATIVO SE REALIZA CAMBIO DE ESMA Y SE RECUPERA SERVICIO | SITIO ADMINISTRATIVO SE REALIZA CAMBIO DE ESMA Y SE RECUPERA SERVICIO | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036088 | FI: Fuera de servicio EB: MET.Vista Hermosa-2 GSM en Meta(intermitencia) con alarmas de energia EB con PE. | MET.Vista Hermosa-2_C,MET.Vista Hermosa-2_C | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-30 12:59:34 | may | 30 | 2018-05-30 12:59:33 | 2018-06-06 15:05:07 | 2018-05-31 09:21:33 | Campo Centro Poblaciones | Z8 Meta Y Villavicencio al Sur | Juan Carlos Araos Guzman | Hardware | Daño de hardware por Condicione sambientales | FALLA DE RED SITIO SIN AUTONOMIA DE BATERIAS, SE NORMALIZAN SERVICIOS | 2018-05-31 09:21:33 |  | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FALLA DE RED Y FALLA DE BATERIAS EN POWER | SE HACE SEGUIMIENTO | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036083 | FEOC: Fuera de servicio EB: GUJ.OPM GSM/UMTS en Guajira con alarmas de energia EB sin PE. | GUJ.OPM,GUJ.OPM_1,GUJ.OPM_2,GUJ.OPM_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 12:57:28 | may | 30 | 2018-05-30 12:57:27 | 2018-05-30 15:59:51 | 2018-05-30 15:59:26 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ingris Vanessa Bulding Rodriguez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 30/05/2018 01:14:56 p.m. a las 30/05/2018 02:10:17 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No.5043678 | 2018-05-30 14:10:17 | 55 | User EvA | 2018-05-30 13:14:56 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 30/05/2018 01:14:56 p.m. a las 30/05/2018 02:10:17 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No.5043678 | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036071 | FEOC: Fuera de servicio EB: SUC.Palo Alto GSM/UMTS en Sucre con alarmas de energia EB sin PE. (CRC)(TX -90) | SUC.La Libertad_1,SUC.La Libertad,SUC.La Libertad_A,SUC.Palo Alto,SUC.Palo Alto_1,SUC.Palo Alto_2,SUC.Palo Alto_3,SUC.Palo Alto_A,SUC.Palo Alto_C,SUC.La Libertad_2,SUC.La Libertad_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 12:47:17 | may | 30 | 2018-05-30 12:47:12 | 2018-05-31 07:51:18 | 2018-05-30 20:38:32 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-30 15:06:17 | 180 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 12:05:41 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010984103 | FI: Fuera de servicio EB: VAL.Cabuyal GSM/UMTS en Valle del Cauca(intermitencia) sin alarmas de energia EB sin PE. | VAL.Cabuyal_1,VAL.Cabuyal_2,VAL.Cabuyal_3,VAL.Cabuyal_I,VAL.Cabuyal_O,VAL.Cabuyal_X,VAL.Cabuyal_Y1 | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 14:00:26 | may | 02 | 2018-05-02 14:00:25 | 2018-05-04 11:07:47 | 2018-05-03 11:27:26 | Campo SurOccidente | Site Owner | Diego Rangel | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se normaliza la red comercial de la EB, servicios de GSM/UMTS operativos. | 2018-05-01 08:59:57 | 241 | User EvA | 2018-05-01 04:58:02 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se normaliza la red comercial de la EB, servicios de GSM/UMTS operativos. | Se revisa los servicios de GSM/UMTS de la EB | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011036069 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.CUC GSM en Barranquilla EB sin PE. | BAR.CUC,BAR.CUC_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-30 12:45:43 | may | 30 | 2018-05-30 12:45:39 | 2018-06-01 12:10:33 | 2018-05-31 11:51:28 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial. | 2018-05-31 11:08:00 | 1449 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 10:59:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA y envio contratista a sitio | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036065 | FAOC: Fuera de servicio EB: VAL.Yotoco-2 GSM/UMTS en Valle del Cauca con alarmas de energia EB sin PE. | VAL.Yotoco-2,VAL.Yotoco-2_2,VAL.Yotoco-2_3,VAL.Yotoco-2_A,VAL.Yotoco-2_B,VAL.Yotoco-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 12:42:50 | may | 30 | 2018-05-30 12:42:50 | 2018-05-30 13:22:45 | 2018-05-30 13:21:14 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 30/05/2018 11:55:33 a las 30/05/2018 12:45:17 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPSA con incidente No. 727166 | 2018-05-30 12:45:17 | 49 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 11:55:33 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 30/05/2018 11:55:33 a las 30/05/2018 12:45:17 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPSA con incidente No. 727166 | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036062 | FAOC: Fuera de servicio Sectores (1900) EB: BOL.Arroyo Hondo UMTS en Bolivar EB con PE.(FHG INC000011035827) |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-30 12:42:12 | may | 30 | 2018-05-30 12:41:30 | 2018-06-05 22:28:32 | 2018-05-30 22:41:06 | Gestion de Fallas | FO-SDH/DWDM | Oscar Mauricio Soler Barrero | 05. Falla de Transmisión | Apertura enlace lineal | Causa: Se presenta evento de fibra a 34 km medidos desde Málagana, ocasionado por paso de vehículo sobredimensionado. Solución: Realizan tendido de 350 metros e instalación de dos cajas de empalme. | 2018-05-30 15:17:00 | 318 | Cristian Camilo Garcia Sanchez | 2018-05-30 09:59:00 | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Transmision | Causa: Se presenta evento de fibra a 34 km medidos desde Málagana, ocasionado por paso de vehículo sobredimensionado. Solución: Realizan tendido de 350 metros e instalación de dos cajas de empalme. |  | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036058 | FEOC: Fuera de servicio EB: SUC.Peaje San Onofre GSM/UMTS en Sucre sin alarmas de energia EB con PE.(TX-90) | SUC.Peaje San Onofre_3,SUC.Peaje San Onofre_4,SUC.Peaje San Onofre,SUC.Peaje San Onofre_1,SUC.Peaje San Onofre_2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-30 12:34:23 | may | 30 | 2018-05-30 12:34:14 | 2018-05-30 13:29:24 | 2018-05-30 13:29:18 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora, se procede con el reinicio de la tarjeta y de esta manera se deja PE en operacion, el servicio se restablece con el retorno de la red comercial. | 2018-05-30 12:36:00 | 28 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 12:08:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora, se procede con el reinicio de la tarjeta y de esta manera se deja PE en operacion, el servicio se restablece con el retorno de la red comercial. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora, se procede con el reinicio de la tarjeta y de esta manera se deja PE en operacion, el servicio se restablece con el retorno de la red comercial. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010984139 | FEOB: Fuera de servicio EB: PUT.Orito-4 UMTS en Putumayo con alarmas de energia EB sin PE. | PUT.Orito-4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-02 14:14:15 | may | 02 | 2018-05-02 14:14:02 | 2018-05-06 02:18:46 | 2018-05-02 18:31:26 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Heinner Felipe Prieto Diaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB PUT.Orito-4, se encuentra operativa.. Se produce interrupción de energía de 02/05/2018 13:44:52 a las 02/05/2018 14:20:57 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A.. con incidente No. 4956. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-02 14:20:57 | 36 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-02 13:44:52 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB PUT.Orito-4, se encuentra operativa.. Se produce interrupción de energía de 02/05/2018 13:44:52 a las 02/05/2018 14:20:57 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A.. con incidente No. 4956. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010984149 | FAOC: Fuera de servicio EB: VAL.La Cumbre GSM/UMTS en Valle del Cauca con alarmas de energia EB con PE. | VAL.La Cumbre_1,VAL.La Cumbre_2,VAL.La Cumbre_3,VAL.La Cumbre_B,VAL.La Cumbre_I,VAL.La Cumbre_K,VAL.La Cumbre_O,VAL.La Cumbre_Q,VAL.La Cumbre_X,VAL.La Cumbre_Y,VAL.La Cumbre_Y1,VAL.La Cumbre_Y2,VAL.La Cumbre_Y3,VAL.La Cumbre_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-02 14:17:09 | may | 02 | 2018-05-02 14:17:08 | 2018-05-23 10:40:18 | 2018-05-03 09:03:02 | Campo SurOccidente | Emergencias | Luis Gabriel Ramirez Castano | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla suministro de energia comercial en la zona debido a daño en la red de la electrificadora, planta electrica no entra en operacion debido a falla, pendiente revision y solucion para dejar en operacion normal. Bancos de baterias con autonomia normal. Retorna energia comercial en la zona y se recupera los servicios afectados. | 2018-05-02 18:56:00 | 308 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-02 13:48:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla suministro de energia comercial en la zona debido a daño en la red de la electrificadora, planta electrica no entra en operacion debido a falla, pendiente revision y solucion para dejar en operacion normal. Bancos de baterias con autonomia normal. Retorna energia comercial en la zona y se recupera los servicios afectados. | Falla suministro de energia comercial en la zona debido a daño en la red de la electrificadora, planta electrica no entra en operacion debido a falla, pendiente revision y solucion para dejar en operacion normal. Bancos de baterias con autonomia normal. Retorna energia comercial en la zona y se recupera los servicios afectados. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010984175 | FEOC: Fuera de servicio EB: CHO.Playa de Oro GSM/UMTS en Choco con alarmas de energia EB con PE. | CHO.Playa de Oro_1,CHO.Playa de Oro_2,CHO.Playa de Oro_3,CHO.Playa de Oro,CHO.Playa de Oro_1,CHO.Playa de Oro_2,CHO.Playa de Oro_3,CHO.Playa de Oro_I,CHO.Playa de Oro_O,CHO.Playa de Oro_X,CHO.Playa de Oro_Y1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-02 14:23:41 | may | 02 | 2018-05-02 14:23:40 | 2018-05-04 11:14:17 | 2018-05-03 15:28:00 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Jaime de Jesus Gallego Gallego | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | se restablece el servicio de energia | 2018-05-03 15:28:00 | 460 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | se restablece el servicio de energia | se restablece el servicio de energia | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011036057 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Narino GSM/UMTS en Cordoba sin alarmas de energia EB sin PE (-90dBm). | COR.Narino,COR.Narino_1,COR.Narino_2,COR.Narino_3,COR.Narino_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 12:33:46 | may | 30 | 2018-05-30 12:33:36 | 2018-05-30 16:41:00 | 2018-05-30 16:40:59 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ingris Vanessa Bulding Rodriguez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 30/05/2018 12:10:24 p.m.a las 30/05/2018 04:14:17 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No.3363893 | 2018-05-30 16:14:17 | 243 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 12:10:24 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 30/05/2018 12:10:24 p.m.a las 30/05/2018 04:14:17 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No.3363893 | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036044 | FI: Fuera de servicio EB: MET.Pto Lopez-4 GSM/UMTS en Meta con alarmas de energia EB sin PE. | MET.Pto Lopez-4_I,MET.Pto Lopez-4_O,MET.Pto Lopez-4_X,MET.Pto Lopez-4_Y,MET.Pto Lopez-4_Y1,MET.Pto Lopez-4_Y2 | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-30 12:23:19 | may | 30 | 2018-05-30 12:23:15 | 2018-05-30 17:10:31 | 2018-05-30 17:10:26 | Gestion de Fallas | FO_GESTION_EvA_INTERMITENCIA | Duver Ricardo Vargas Solano | Conectividad | Perdida de gestión | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | 2018-05-30 14:35:48 | 5 | User EvA | 2018-05-30 14:30:48 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se produce interrupción de energía de 30/05/2018 14:30:48 a las 30/05/2018 14:35:25 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EMSA# 2310028. | Se produce interrupción de energía de 30/05/2018 14:30:48 a las 30/05/2018 14:31:25 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EMSA# 2310028. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010984198 | FAOC Fuera de servicio EB: CAR.Cordialidad GSM/UMTS/LTE en Cartagena EB con PE. (CRC) (-90) | CAR.Cordialidad,CAR.Cordialidad_1,CAR.Cordialidad_2,CAR.Cordialidad_3,CAR.Cordialidad_B,CAR.Cordialidad_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-02 14:26:32 | may | 02 | 2018-05-02 14:26:31 | 2018-05-03 15:16:25 | 2018-05-03 15:16:24 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE TARJETA CONTROL/REGULADORA DE VOLTAJE | Reset a tarjeta de control de la planta eléctrica. | 2018-05-02 18:56:00 | 200 | User EvA | 2018-05-02 15:36:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Planta eléctrica no respaldó. | CAR.Cordialidad se afecta por falla de energía comercial. Se realiza reset a tarjeta de control de la planta eléctrica con lo que esta entra en operación y los servicios se restablecen. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011036027 | FEOC: Fuera de servicio EB: CUN.Rionegrito GSM/UMTS en Cundinamarca sin alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Rionegrito_3,CUN.Rionegrito,CUN.Rionegrito_1,CUN.Rionegrito_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-30 12:12:06 | may | 30 | 2018-05-30 12:12:05 | 2018-05-30 13:06:29 | 2018-05-30 13:06:22 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-30 12:31:18 | 53 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 11:37:43 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010984229 | FEOB: Fuera de servicio 0.98% GSM en CUNDINAMARCA (16 bts de 1635), 5 completas (CUN.Mondonedo,CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H1,CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H2,CUN.Optica Colombiana,CUN.Salto del Tequendama | CUN.Mondonedo,CUN.Mondonedo_1,CUN.Mondonedo_2,CUN.Mondonedo_A,CUN.Mondonedo_B,CUN.Mondonedo_C,CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H1,CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H1_1,CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H1_2,CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H1_A,CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H1_B,CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H2,CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H2_1,CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H2_2,CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H2_A,CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H2_B,CUN.Salto del Tequendama,CUN.Salto del Tequendama_1,CUN.Salto del Tequendama_2,CUN.Salto del Tequendama_I,CUN.Salto del Tequendama_J,CUN.Salto del Tequendama_O,CUN.Salto del Tequendama_P | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-02 14:35:22 | may | 02 | 2018-05-02 14:35:06 | 2018-05-18 07:43:03 | 2018-05-02 18:28:29 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Ingris Vanessa Bulding Rodriguez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 02/05/2018 02:04:19 p.m. a las 02/05/2018 03:55:57 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora CODENSA con No 16298380 Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | 2018-05-02 15:55:57 | 111 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-02 14:04:19 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 02/05/2018 02:04:19 p.m. a las 02/05/2018 03:55:57 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora CODENSA con No 16298380 Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010984246 | FAOC: Fuera de servicio Sectores 1,2,3,B EB: JAM.Jamundi-4 GSM en Jamundi EB sin PE. | JAM.Jamundi-4_B,JAM.Jamundi-4,JAM.Jamundi-4_1,JAM.Jamundi-4_2,JAM.Jamundi-4_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 14:37:58 | may | 02 | 2018-05-02 14:37:57 | 2018-05-22 16:11:48 | 2018-05-02 17:15:58 | Campo SurOccidente | Site Owner | Eduard Herney Morales Rios | FALLA DE BTS | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO |  | 2018-05-02 16:05:00 | 71 | User EvA | 2018-05-02 14:54:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se realiza reinicio en sitio del bastidor, se recuperan los sectores afectados, no se tiene autonomía en baterías, falla atribuible a constantes reinicio de energía por no tener autonomía | Se realiza reinicio en sitio del bastidor, se recuperan los sectores afectados, no se tiene autonomía en baterías, falla atribuible a constantes reinicio de energía por no tener autonomía | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011036023 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Tierra Grata GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. (CRC) (TX-90) | COR.Tierra Grata,COR.Tierra Grata_1,COR.Tierra Grata_2,COR.Tierra Grata_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 12:09:46 | may | 30 | 2018-05-30 12:09:44 | 2018-05-31 12:25:15 | 2018-05-31 12:25:13 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial. | 2018-05-31 11:57:00 | 1479 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 11:18:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA y envio contratista a sitio | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036022 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.IND Autotaxi GSM/UMTS en Bolivar con alarmas de energia EB sin PE. | BOL.IND Autotaxi,BOL.IND Autotaxi_1,BOL.IND Autotaxi_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 12:09:06 | may | 30 | 2018-05-30 12:09:04 | 2018-05-30 14:47:45 | 2018-05-30 14:47:42 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-30 14:01:17 | 120 | User EvA | 2018-05-30 12:00:19 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036008 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.Galerazamba GSM/UMTS en Bolivar con alarmas de energia EB sin PE. | BOL.Galerazamba,BOL.Galerazamba_1,BOL.Galerazamba_2,BOL.Galerazamba_3,BOL.Galerazamba_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 11:52:28 | may | 30 | 2018-05-30 11:52:20 | 2018-05-30 19:38:47 | 2018-05-30 19:38:45 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial: EXCLUSION | 2018-05-30 18:45:00 | 434 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 11:31:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercail | Reporte a ECA y seguimiento sitio sin planta | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011036007 | FI: Fuera de servicio EB: BAR.Ciudad Paraiso GSM en Barranquilla(intermitencia) sin alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Ciudad Paraiso_1,BAR.Ciudad Paraiso_2 | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-30 11:51:07 | may | 30 | 2018-05-30 11:51:06 | 2018-06-03 20:19:42 | 2018-06-03 20:18:56 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial. | 2018-05-31 07:20:00 | 1170 | User EvA | 2018-05-30 11:50:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No 3367083. Retorno de red comercial. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010984306 | FAOC: Fuera de servicio Sectores (1900) EB: BNV.Naval UMTS en Buenaventura EB con PE. | BNV.Naval | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-02 14:55:27 | may | 02 | 2018-05-02 14:55:14 | 2018-05-04 10:54:35 | 2018-05-03 17:25:54 | Campo SurOccidente | Emergencias | German Gil Ramos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | FAOC: Fuera de servicio Sectores (1900) EB: BNV.Naval UMTS en Buenaventura EB con PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación tiene respaldo de planta. Estación cuenta con respaldo de planta por lo tanto se debe reportar fallas de red comercial a la electrificadora. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio dejando estacion operativa. | 2018-05-03 17:25:54 | 131 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FAOC: Fuera de servicio Sectores (1900) EB: BNV.Naval UMTS en Buenaventura EB con PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación tiene respaldo de planta. Estación cuenta con respaldo de planta por lo tanto se debe reportar fallas de red comercial a la electrificadora. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio dejando estacion operativa. | FAOC: Fuera de servicio Sectores (1900) EB: BNV.Naval UMTS en Buenaventura EB con PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación tiene respaldo de planta. Estación cuenta con respaldo de planta por lo tanto se debe reportar fallas de red comercial a la electrificadora. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio dejando estacion operativa. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011035993 | FEOC: Fuera de servicio EB: MAG.El Dificil GSM/UMTS Afectando a MAG.Ariguani GSM/UMTS, MAG.Nueva Granada, MAG.Los Andes-2, MAG.Los Andes GSM en Magdalena sin alarmas de energia EB con PE.(TX-90) | MAG.Ariguani,MAG.Ariguani_3,MAG.Ariguani_A,MAG.Ariguani_B,MAG.El Dificil,MAG.El Dificil_1,MAG.El Dificil_2,MAG.El Dificil_3,MAG.Los Andes-2_3,MAG.El Dificil_4,MAG.El Dificil_K,MAG.El Dificil_Q,MAG.Nueva Granada_A,MAG.Los Andes-2_C,MAG.Nueva Granada_B,MAG.Nueva Granada_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 11:40:44 | may | 30 | 2018-05-30 11:40:41 | 2018-05-31 14:49:56 | 2018-05-30 15:02:44 | Campo Costa | Site Owners Costa | Juan Gilberto Villanueva Salazar | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorna la A.C comercial y se normalizan los servicios. | 2018-05-30 15:02:44 | 46 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía | Retorna la A.C comercial y se normalizan los servicios. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035955 | FEOB: Fuera de servicio EB: IBG.Jardin-2 GSM/UMTS en Ibague con alarmas de energia EB con PE. | IBG.Jardin-2,IBG.Jardin-2_1,IBG.Jardin-2_2,IBG.Jardin-2_3,IBG.Jardin-2_A,IBG.Jardin-2_B,IBG.Jardin-2_C,IBG.Jardin-2_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 11:17:30 | may | 30 | 2018-05-30 11:17:30 | 2018-05-30 15:08:33 | 2018-05-30 12:08:28 | Campo SurOccidente | Emergencias | Santiago Rubiano Torres | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla de la red comercial, planta eléctrica no da respaldo eléctrico porque falla al arrancar. La estación sube el servicio celular con el retorno de la red comercial. Se procede a enviar personal técnico para revisión de la planta eléctrica. | 2018-05-30 12:08:28 | 40 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de la red comercial, planta eléctrica no da respaldo eléctrico porque falla al arrancar. La estación sube el servicio celular con el retorno de la red comercial. Se procede a enviar personal técnico para revisión de la planta eléctrica. | Falla de la red comercial, planta eléctrica no da respaldo eléctrico porque falla al arrancar. La estación sube el servicio celular con el retorno de la red comercial. Se procede a enviar personal técnico para revisión de la planta eléctrica. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035941 | FAOC: Fuera de servicio EB: NAR.Cumbitara-2 GSM/UMTS/LTE en Nariño EB con PE. (FHG INC000011035827) | NAR.Cumbitara-2,NAR.Cumbitara-2_1,NAR.Cumbitara-2_2,NAR.Cumbitara-2_A,NAR.Cumbitara-2_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 11:17:23 | may | 30 | 2018-05-30 11:13:43 | 2018-05-31 09:20:12 | 2018-05-31 09:20:11 | Campo SurOccidente | Site Owner | Diego G Melo Revelo | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA Y/O AVERIA DE COMPONENTES MOTOR | Se presenta falla de AC comercial, planta eléctrica del sitio esta desoperada por falla en generador, electrificadora recupera el servicio de energía y la estación entra a funcionamiento con normalidad | 2018-05-30 19:28:17 | 494 | Cristian Camilo Garcia Sanchez | 2018-05-30 11:13:43 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla red comercial, sitio con planta desoperada | Se presenta falla de AC comercial, planta eléctrica del sitio esta desoperada por falla en generador, electrificadora recupera el servicio de energía y la estación entra a funcionamiento con normalidad | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035934 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAL.Shangai-2 GSM/UMTS/LTE en Cali sin alarmas de energia EB sin PE. (CRC) | CAL.Shangai-2,CAL.Shangai-2_1,CAL.Shangai-2_2,CAL.Shangai-2_3,CAL.Shangai-2_A,CAL.Shangai-2_B,CAL.Shangai-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 11:08:23 | may | 30 | 2018-05-30 11:08:18 | 2018-05-30 13:06:29 | 2018-05-30 13:06:21 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCALI Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | 2018-05-30 12:16:17 | 97 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 10:38:55 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCALI Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035924 | FEOB: Fuera de servicio EB: VCO.Capachos GSM en Villavicencio con alarmas de energia EB con PE. | VCO.Capachos_1,VCO.Capachos_4,VCO.Capachos_A,VCO.Capachos_D,VCO.Capachos | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 11:03:25 | may | 30 | 2018-05-30 11:03:22 | 2018-05-30 17:29:19 | 2018-05-30 17:29:16 | Campo Centro Poblaciones | Z8 Meta Y Villavicencio al Sur | Juan Carlos Araos Guzman | Hardware | Daño de hardware por Condicione sambientales | FALLA DE RED COMERCIAL, FALLA DE BATERIAS SE REINICIA BTS SUBEN LOS SERVICIOS | 2018-05-30 17:29:16 | 128 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FALLA DE RED Y FALLA DE BATERIAS POWER PERMITEN BLOQUEO DE BASTIDOR | SE HACE SEGUIMIENTO | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035885 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAD.Arma GSM/UMTS en Caldas sin alarmas de energia EB sin PE (FHG INC000011035827). | CAD.Arma,CAD.Arma_1,CAD.Arma_2,CAD.Arma_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 10:40:40 | may | 30 | 2018-05-30 10:36:32 | 2018-05-31 13:40:05 | 2018-05-30 17:03:46 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Jaime de Jesus Gallego Gallego | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-30 09:01 a las 2018-05-30 15:59. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. chec 693618. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-30 17:03:46 | 258 | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Electrificadora restablece el servicio. | Falla de AC comercial en el sector, Electrificadora restablece el servicio. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035877 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Molinos Norte UMTS en Bogota con alarmas de energia EB sin PE. Alarmas en AAC-BOG.MOLINOS_NORTE power supply tray | BOG.Molinos Norte | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 10:29:06 | may | 30 | 2018-05-30 10:28:55 | 2018-05-30 13:47:16 | 2018-05-30 13:46:05 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Julieth vivian Florez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. Descripción | 2018-05-30 11:53:17 | 125 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 09:47:37 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. Descripción | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035875 | FI: Fuera de servicio EB: PAS.Laureles GSM/UMTS/LTE afectando PAS.U Narino en Pasto(intermitencia) sin alarmas de energia EB sin PE. | PAS.Laureles,PAS.Laureles_1,PAS.Laureles_2 | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-30 10:28:18 | may | 30 | 2018-05-30 10:28:17 | 2018-05-30 15:20:10 | 2018-05-30 15:11:01 | Gestion de Fallas | FO_GESTION_EvA_INTERMITENCIA | Duver Ricardo Vargas Solano | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | 2018-05-30 10:47:49 | 4 | User EvA | 2018-05-30 10:43:49 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se produce interrupción de energía de 30/05/2018 10:43:49 a las 30/05/2018 10:47:34 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CEDENAR# 219225. | Se produce interrupción de energía de 30/05/2018 10:43:49 a las 30/05/2018 10:47:34 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CEDENAR# 219225. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010984355 | FEOB: Fuera de servicio EB: IBG.Club Campestre GSM en Ibagué con alarmas de energía EB sin PE.(BLOQUEO MANUAL POR ALARMA DE ENERGIA) |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-02 15:12:15 | may | 02 | 2018-05-02 15:11:52 | 2018-05-02 16:18:04 | 2018-05-02 16:07:12 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Mauricio Martinez Orjuela | Energia_Banco_de_Baterias | Baterias con Baja Autonomia | quot;BOE: B.O. Energía (Cierre): Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de B.O. Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-02 15:42:57 | 62 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-02 14:40:20 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | quot;BOE: Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la Red MT/BT de la electrificadora. | quot;BOE: B.O. Energía (Cierre): Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de B.O. Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011035864 | FEOB: Fuera de servicio EB: TUN.Gustavo Rojas GSM/UMTS en Tunja con alarmas de energia EB sin PE. | TUN.Gustavo Rojas,TUN.Gustavo Rojas_A,TUN.Gustavo Rojas_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-30 10:17:55 | may | 30 | 2018-05-30 10:17:55 | 2018-05-30 12:35:19 | 2018-05-30 12:34:51 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Julieth vivian Florez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EBSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-30 11:19:17 | 91 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 09:47:38 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EBSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035847 | FEOC: Fuera de servicio EB: ATL.Playa Mendoza, ATL.Playa Mendoza-1, ATL.El Morro GSM/UMTS en Atlantico con alarmas de energia EB sin PE (FHG INC000011035827). | ATL.El Morro,ATL.El Morro_1,ATL.El Morro_2,ATL.El Morro_3,ATL.Playa Mendoza,ATL.Playa Mendoza-1,ATL.Playa Mendoza-1_1,ATL.Playa Mendoza-1_2,ATL.Playa Mendoza-1_3,ATL.Playa Mendoza_A,ATL.Playa Mendoza_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 10:07:57 | may | 30 | 2018-05-30 10:05:56 | 2018-05-30 19:33:08 | 2018-05-30 19:33:06 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial: exclusion | 2018-05-30 17:22:00 | 470 | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | 2018-05-30 09:32:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial sitios sin plantas | Reporte ECA y TAS A SMU NOKIA | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010984407 | FEOB: Fuera de servicio EB: HUI.Iquira GSM en Huila con alarmas de energia EB con PE. (CRC) (BLOQUEO AUTOMATICO por alarmas de energia) |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-02 15:32:45 | may | 02 | 2018-05-02 15:32:21 | 2018-05-02 20:04:11 | 2018-05-02 20:03:57 | Campo SurOccidente | Emergencias | German Gil Ramos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | FEOB: Fuera de servicio EB: HUI.Iquira GSM en Huila con alarmas de energia EB con PE. (CRC) (BLOQUEO AUTOMATICO por alarmas de energia) Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación tiene respaldo de planta, se revisan servicios en sistema todo operativo Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | 2018-05-02 20:03:57 | 53 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FEOB: Fuera de servicio EB: HUI.Iquira GSM en Huila con alarmas de energia EB con PE. (CRC) (BLOQUEO AUTOMATICO por alarmas de energia) Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación tiene respaldo de planta, se revisan servicios en sistema todo operativo Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | FEOB: Fuera de servicio EB: HUI.Iquira GSM en Huila con alarmas de energia EB con PE. (CRC) (BLOQUEO AUTOMATICO por alarmas de energia) Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación tiene respaldo de planta, se revisan servicios en sistema todo operativo Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011035837 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.Tanque Recreo-1 GSM/UMTS/LTE en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE. FHG INC000011035827 | BAR.Tanque Recreo-1,BAR.Tanque Recreo-1_1,BAR.Tanque Recreo-1_2,BAR.Tanque Recreo-1_3,BAR.Tanque Recreo-1_A,BAR.Tanque Recreo-1_B,BAR.Tanque Recreo-1_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 09:59:35 | may | 30 | 2018-05-30 09:58:37 | 2018-05-30 12:22:21 | 2018-05-30 12:22:16 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 30/05/2018 8:47:45 a las 30/05/2018 11:03:56 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 3363698 | 2018-05-30 11:03:56 | 136 | Jose Eduardo Monroy | 2018-05-30 08:47:45 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 30/05/2018 8:47:45 a las 30/05/2018 11:03:56 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 3363698 | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035828 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.Mutata GSM/UMTS en Antioquia EB sin PE. | ANT.Mutata,ANT.Mutata_1,ANT.Mutata_2,ANT.Mutata_3,ANT.Mutata_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-30 09:47:37 | may | 30 | 2018-05-30 09:47:35 | 2018-05-31 13:37:11 | 2018-05-30 16:06:13 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-30 09:08 a las 2018-05-30 15:30. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. EPM 3330851. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-30 16:06:13 | 381 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Electrificadora restablece el servicio. | Falla de AC comercial en el sector, Electrificadora restablece el servicio. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035812 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Quebrada Negra GSM en Cundinamarca Bloqueada por alarmas de energía (Manualmente) EB con PE. |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 09:39:54 | may | 30 | 2018-05-30 09:39:48 | 2018-05-30 10:37:56 | 2018-05-30 10:37:55 | Campo Centro | Z1 Cundinamarca al Norte | Camilo Alexander Rodriguez Gonzalez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas | 2018-05-30 09:50:00 | 37 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 09:13:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de energía en la zona | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035715 | FAOB: Fuera de servicio EB: NEI.Terminal-2:P1 GSM/UMTS en Neiva EB sin PE. | NEI.Terminal-2:P1,NEI.Terminal-2:P1_1,NEI.Terminal-2:P1_A | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-30 08:16:37 | may | 30 | 2018-05-30 08:16:24 | 2018-05-30 16:16:04 | 2018-05-30 16:16:00 | Campo SurOccidente | Site Owner | German Gil Ramos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | FAOB: Fuera de servicio EB: NEI.Terminal-2:P1 GSM/UMTS en Neiva EB sin PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta. Tec revisa encontrando fase electrica por parte de la electrificadora. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | 2018-05-30 16:16:00 | 294 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FAOB: Fuera de servicio EB: NEI.Terminal-2:P1 GSM/UMTS en Neiva EB sin PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta. Tec revisa encontrando fase electrica por parte de la electrificadora. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | FAOB: Fuera de servicio EB: NEI.Terminal-2:P1 GSM/UMTS en Neiva EB sin PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta. Tec revisa encontrando fase electrica por parte de la electrificadora. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035711 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOY.Chiquinquira-3 GSM/UMTS en Boyaca con alarmas de energia EB sin PE. | BOY.Chiquinquira-3,BOY.Chiquinquira-3_1,BOY.Chiquinquira-3_2,BOY.Chiquinquira-3_3,BOY.Chiquinquira-3_4,BOY.Chiquinquira-3_A,BOY.Chiquinquira-3_B,BOY.Chiquinquira-3_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-30 08:13:07 | may | 30 | 2018-05-30 08:12:44 | 2018-05-30 18:31:36 | 2018-05-30 18:31:35 | Campo Noroccidente | Site Owner | Julio Cesar Rodriguez Ruiz | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Al retornar la energía comercial. se normaliza la EB, quot;SEGUIMIENTO FEOB: Se establece comunicación con EBSA e indican que SI se presenta falla de energía en la zona, se trabaja con incidente 320889 Atiende:Mayra Montaña Mantenimiento programado hasta las 6 pm | 2018-05-30 18:02:17 | 632 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 07:29:45 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Mantenimiento de la EBSA en sus redes | Al retornar la energía comercial. se normaliza la EB, quot;SEGUIMIENTO FEOB: Se establece comunicación con EBSA e indican que SI se presenta falla de energía en la zona, se trabaja con incidente 320889 Atiende:Mayra Montaña Mantenimiento programado hasta las 6 pm | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035677 | FAOC: Fuera de servicio Sectores (1,2,3) EB: ANT.Tebaida GSM en Antioquia EB sin PE. | ANT.Tebaida_1,ANT.Tebaida_2,ANT.Tebaida_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-30 07:49:40 | may | 30 | 2018-05-30 07:49:31 | 2018-05-30 10:23:53 | 2018-05-30 10:23:50 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Robinson Javier Lopez Beltran | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se revisa enlace ultima milla ANT.TEBAIDA//ANT.SAN FRANCISCO y se encuentran niveles historicos de -90dBm en ANT.SAN FRANCISCO evidenciando falla de energía en ANT.TEBAIDA | 2018-05-30 09:20:17 | 141 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 06:58:40 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se revisa enlace ultima milla ANT.TEBAIDA//ANT.SAN FRANCISCO y se encuentran niveles historicos de -90dBm en ANT.SAN FRANCISCO evidenciando falla de energía en ANT.TEBAIDA Se revisa enlace ultima milla ANT.TEBAIDA//ANT.SAN FRANCISCO y se encuentran niveles historicos de -90dBm en ANT.SAN FRANCISCO evidenciando falla de energía en ANT.TEBAIDA | Se revisa enlace ultima milla ANT.TEBAIDA//ANT.SAN FRANCISCO y se encuentran niveles historicos de -90dBm en ANT.SAN FRANCISCO evidenciando falla de energía en ANT.TEBAIDA | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035636 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Pto Valdivia GSM/UMTS en Antioquia EB con PE.(TX POWER ABNORMAL) | ANT.Pto Valdivia,ANT.Pto Valdivia_1,ANT.Pto Valdivia_2,ANT.Pto Valdivia_3,ANT.Pto Valdivia_A | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-30 07:19:19 | may | 30 | 2018-05-30 07:19:14 | 2018-05-31 13:23:16 | 2018-05-30 14:12:10 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-30 06:09 a las 2018-05-30 10:42. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. EPM 2994124. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-30 14:12:10 | 253 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Electrificadora restablece el servicio. | Falla de AC comercial en el sector, Electrificadora restablece el servicio. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035600 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.Arjona GSM en Bolivar con alarmas de energia EB con PE.(BLOQUEO MANUAL) |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 06:47:08 | may | 30 | 2018-05-30 06:46:45 | 2018-05-31 15:23:36 | 2018-05-30 12:53:49 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora, se procede con el reinicio de la tarjeta y de esta manera se deja PE en operacion, el servicio se restablece con el retorno de la red comercial. | 2018-05-30 08:48:00 | 174 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 05:54:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora, se procede con el reinicio de la tarjeta y de esta manera se deja PE en operacion, el servicio se restablece con el retorno de la red comercial. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora, se procede con el reinicio de la tarjeta y de esta manera se deja PE en operacion, el servicio se restablece con el retorno de la red comercial. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035588 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.Escarralao GSM/UMTS en Antioquia Con Alarmas de Energia Activas EB sin PE. | ANT.Escarralao,ANT.Escarralao_1,ANT.Escarralao_2,ANT.Escarralao_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-30 06:31:55 | may | 30 | 2018-05-30 06:31:49 | 2018-06-06 17:25:40 | 2018-05-31 16:23:06 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE TARJETA CONTROL/REGULADORA DE VOLTAJE | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-30 05:57 a las 2018-05-31 13:34. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. EPM 2994136. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. PE se queda sin combustible. Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-31 16:23:06 | 1893 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Electrificadora restablece el servicio. PE se queda sin combustible. | Falla de AC comercial en el sector, Electrificadora restablece el servicio. PE se queda sin combustible. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010984556 | FAOB: Fuera de servicio EB: HUI.La Plata-2 GSM/UMTS en Huila EB sin PE. (CRC) | HUI.La Plata-2,HUI.La Plata-2_1,HUI.La Plata-2_2,HUI.La Plata-2_3,HUI.La Plata-2_A,HUI.La Plata-2_B,HUI.La Plata-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-02 16:32:35 | may | 02 | 2018-05-02 16:32:35 | 2018-05-16 10:08:17 | 2018-05-02 20:17:06 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Ingris Vanessa Bulding Rodriguez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora |  | 2018-04-30 15:13:00 | 39 | Usuario Desarrollo | 2018-04-30 14:34:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FEOB: Se verifica EB HUI.La Plata-2 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 2018-04-30 14:34:55.79 a las 2018-04-30 15:13:47.33 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTROHUILAcon incidente No. 817630 . Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | FEOB: Se verifica EB HUI.La Plata-2 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 2018-04-30 14:34:55.79 a las 2018-04-30 15:13:47.33 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTROHUILAcon incidente No. 817630 . Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010984557 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Pavarando GSM en Antioquia EB sin PE. | ANT.Pavarando,ANT.Pavarando_1,ANT.Pavarando_2,ANT.Pavarando_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 16:32:36 | may | 02 | 2018-05-02 16:32:36 | 2018-05-03 11:04:17 | 2018-05-02 22:04:33 | BO_ENERGIA | BO_Notificaciones | Roberto Andres Carmona Puentes | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-01 17:06:43 | 40391 | Usuario Desarrollo | 2018-04-03 15:55:29 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011035573 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.La Vitrola Reub II GSM/UMTS/LTE en Cartagena EB sin PE.(TX SIN GESTION) | CAR.La Vitrola Reub II,CAR.La Vitrola Reub II_1,CAR.La Vitrola Reub II_2,CAR.La Vitrola Reub II_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-30 05:57:07 | may | 30 | 2018-05-30 05:56:57 | 2018-05-30 09:40:31 | 2018-05-30 09:40:10 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se valida enlace UM CAR.La Vitrola Reub II // CAR.Bocagrande RTN se encuentra sin gestion, A partir del segundo salto la ruta de Tx se divide, GSM y UMTS toman por un OSN 2500, y LTE toma por equipo alcatel. Se valida historico en UMTS se encuentran alarmas de POWER ON RESET a las 06:44, hora en que sube la afectacion. | 2018-05-30 09:40:10 | 51 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se valida enlace UM CAR.La Vitrola Reub II // CAR.Bocagrande RTN se encuentra sin gestion, A partir del segundo salto la ruta de Tx se divide, GSM y UMTS toman por un OSN 2500, y LTE toma por equipo alcatel. Se valida historico en UMTS se encuentran alarmas de POWER ON RESET a las 06:44, hora en que sube la afectacion. | BO TX E: Se valida enlace UM CAR.La Vitrola Reub II // CAR.Bocagrande RTN se encuentra sin gestion, A partir del segundo salto la ruta de Tx se divide, GSM y UMTS toman por un OSN 2500, y LTE toma por equipo alcatel. Se valida historico en UMTS se encuentran alarmas de POWER ON RESET a las 06:44, hora en que sube la afectacion. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035572 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Velu GSM en Tolima con alarmas de energia EB con PE. | TOL.Velu_1,TOL.Velu_2,TOL.Velu_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 05:56:16 | may | 30 | 2018-05-30 05:56:15 | 2018-05-30 16:51:40 | 2018-05-30 16:51:36 | Campo SurOccidente | Site Owner | German Gil Ramos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Velu GSM en Tolima con alarmas de energia EB con PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación No tiene respaldo de planta. Se reporta Planta electrica desvalijada .Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | 2018-05-30 16:51:36 | 467 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Velu GSM en Tolima con alarmas de energia EB con PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación No tiene respaldo de planta. Se reporta Planta electrica desvalijada .Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Velu GSM en Tolima con alarmas de energia EB con PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación No tiene respaldo de planta. Se reporta Planta electrica desvalijada .Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035563 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.Santa Rosa GSM/UMTS en Magdalena EB sin PE. | MAG.Santa Rosa,MAG.Santa Rosa_1,MAG.Santa Rosa_2,MAG.Santa Rosa_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-30 05:28:45 | may | 30 | 2018-05-30 05:28:39 | 2018-05-30 10:33:16 | 2018-05-30 10:33:03 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 30/05/2018 5:10:33 a las 30/05/2018 10:28:17 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 3363650 | 2018-05-30 10:28:17 | 317 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 05:10:33 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 30/05/2018 5:10:33 a las 30/05/2018 10:28:17 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 3363650 | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035561 | FEOB: Fuera de servicio EB: IBG.Arkacentro GSM en Ibague con alarmas de energia EB con PE.(BLOQUEO AUTOMATICO POR ALARMAS DE ENERGIA) |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 05:26:33 | may | 30 | 2018-05-30 05:26:32 | 2018-05-30 15:25:10 | 2018-05-30 08:53:53 | Campo SurOccidente | Site Owner | German Gil Ramos | FALLA DE BTS | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | FEOB: Fuera de servicio EB: IBG.Arkacentro GSM en Ibague con alarmas de energia EB con PE.(BLOQUEO AUTOMATICO POR ALARMAS DE ENERGIA) Se atendio falla de emergencia con tec en sitio el cual se encontro cañuela caida en tranfor y equipo GSM bloqueado por fluctuaciones de energia en la zona , tec realiza ajustes y correctivos dejando estacion operativa y sin alarmas. | 2018-05-30 08:53:53 | 44 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FEOB: Fuera de servicio EB: IBG.Arkacentro GSM en Ibague con alarmas de energia EB con PE.(BLOQUEO AUTOMATICO POR ALARMAS DE ENERGIA) Se atendio falla de emergencia con tec en sitio el cual se encontro cañuela caida en tranfor y equipo GSM bloqueado por fluctuaciones de energia en la zona , tec realiza ajustes y correctivos dejando estacion operativa y sin alarmas. | FEOB: Fuera de servicio EB: IBG.Arkacentro GSM en Ibague con alarmas de energia EB con PE.(BLOQUEO AUTOMATICO POR ALARMAS DE ENERGIA) Se atendio falla de emergencia con tec en sitio el cual se encontro cañuela caida en tranfor y equipo GSM bloqueado por fluctuaciones de energia en la zona , tec realiza ajustes y correctivos dejando estacion operativa y sin alarmas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010984566 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Glorieta Mosquera GSM/UMTS/LTE en Cundinamarca con alarmas de energ | CUN.Glorieta Mosquera,CUN.Glorieta Mosquera_A,CUN.Glorieta Mosquera_B,CUN.Glorieta Mosquera_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 16:32:47 | may | 02 | 2018-05-02 16:32:46 | 2018-05-06 02:17:14 | 2018-05-02 20:08:56 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Heinner Felipe Prieto Diaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB CUN.Glorieta Mosquera y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 2018-04-30 14:33:00.44 a las 2018-04-30 17:23:58.00 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 16232895. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-04-30 19:44:41 | 311 | Usuario Desarrollo | 2018-04-30 14:32:45 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB CUN.Glorieta Mosquera y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 2018-04-30 14:33:00.44 a las 30/04/2018 19:44:41 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 16232895. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010984567 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.San Isidro GSM en Bolivar con alarmas de energia EB sin PE. AEL1993 | BOL.San Isidro_1,BOL.San Isidro_2,BOL.San Isidro_3,BOL.San Isidro_A,BOL.San Isidro_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 16:32:48 | may | 02 | 2018-05-02 16:32:47 | 2018-05-03 10:40:49 | 2018-05-03 10:36:50 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-04-30 22:13:53 | 350 | Usuario Desarrollo | 2018-04-30 16:23:32 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011035559 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.Totumo Afectando ATL.Las Tablas, ATL.Saco GSM/UMTS en Atlantico EB sin PE. (TX-90) | ATL.Las Tablas,ATL.Las Tablas_1,ATL.Las Tablas_2,ATL.Las Tablas_3,ATL.Saco_2,ATL.Saco_3,ATL.Saco_B,ATL.Totumo,ATL.Totumo_1,ATL.Totumo_2,ATL.Totumo_3,ATL.Saco,ATL.Saco_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-30 05:23:12 | may | 30 | 2018-05-30 05:23:08 | 2018-05-30 10:27:18 | 2018-05-30 10:27:16 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 30/05/2018 5:02:29 a las 30/05/2018 10:19:17 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 3363632 | 2018-05-30 10:19:17 | 316 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 05:02:29 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 30/05/2018 5:02:29 a las 30/05/2018 10:19:17 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 3363632 | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035555 | FEOC: Fuera de servicio EB: RIS.San Andres GSM en Risaralda con alarmas de energia EB con PE. | RIS.San Andres,RIS.San Andres_1,RIS.San Andres_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-30 05:17:01 | may | 30 | 2018-05-30 05:16:58 | 2018-06-01 08:30:05 | 2018-05-30 10:58:53 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE TARJETA CONTROL/REGULADORA DE VOLTAJE | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-29 23:22 a las 2018-05-30 09:11. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. CHEC 4326426. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. PE no respaldo por bloqueo en la tarjeta de control. Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-30 10:58:53 | 259 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | PE no respaldo por bloqueo en la tarjeta de control. | Falla de AC comercial en el sector, Electrificadora restablece el servicio. PE no respaldo por bloqueo en la tarjeta de control. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035546 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Guadalupe GSM/UMTS/LTE en Antioquia con alarmas de energia EB sin PE.(M 100% V-D) | ANT.Guadalupe,ANT.Guadalupe_1,ANT.Guadalupe_2,ANT.Guadalupe_3,ANT.Guadalupe_L2 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-30 05:00:49 | may | 30 | 2018-05-30 05:00:49 | 2018-05-30 08:15:31 | 2018-05-30 08:10:35 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Oscar Javier Gama Perez | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-30 07:28:00 | 179 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 04:29:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010984573 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.El Banco-5 GSM/UMTS en Magdalena EB sin PE. (TX) | MAG.El Banco-5,MAG.El Banco-5_1,MAG.El Banco-5_2,MAG.El Banco-5_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 16:33:06 | may | 02 | 2018-05-02 16:33:05 | 2018-05-03 12:28:53 | 2018-05-03 12:28:48 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 30/04/2018 17:37:36 a las 30/04/2018 18:36:03 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 3338271 | 2018-04-30 18:36:03 | 58 | Usuario Desarrollo | 2018-04-30 17:37:36 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 30/04/2018 17:37:36 a las 30/04/2018 18:36:03 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 3338271 | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011035541 | FAOC: Fuera de servicio EB: RIS.Club Campestre GSM/UMTS en Risaralda con alarmas de energia EB con PE. | RIS.Club Campestre,RIS.Club Campestre_1,RIS.Club Campestre_2,RIS.Club Campestre_3,RIS.Club Campestre_X,RIS.Club Campestre_Y,RIS.Club Campestre_Y1,RIS.Club Campestre_Y2,RIS.Club Campestre_Y3,RIS.Club Campestre_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-30 04:39:00 | may | 30 | 2018-05-30 04:39:00 | 2018-06-01 08:27:11 | 2018-05-30 08:41:58 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Luis Fernando Rua Palacio | Proveedor/Aliados/Terceros | Ausencia parcial o total de servicio | Se produce interrupción de energía desde el 2018-05-30 a las 4:04 hasta el 2018-05-30 a las 7:06 horas, para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EEP, con No.63654. La Electrificadora restablece la energía comercial, la planta eléctrica no respaldo por falla en la tarjeta de control. | 2018-05-30 07:06:17 | 181 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 04:04:26 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se evidencia falla de energía comercial en la zona. | Se produce interrupción de energía desde el 2018-05-30 a las 4:04 hasta el 2018-05-30 a las 7:06 horas, para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EEP, con No.63654. La Electrificadora restablece la energía comercial, la planta eléctrica no respaldo por falla en la tarjeta de control. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010984576 | FEOB: Fuera de servicio 0.98% GSM en CUNDINAMARCA (16 bts de 1635), 4 completas (CUN.Mondonedo,CUN. | CUN.Mondonedo,CUN.Mondonedo_1,CUN.Mondonedo_2,CUN.Mondonedo_3,CUN.Mondonedo_A,CUN.Mondonedo_B,CUN.Mondonedo_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 16:33:09 | may | 02 | 2018-05-02 16:33:09 | 2018-05-18 07:41:27 | 2018-05-02 20:30:00 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Heinner Felipe Prieto Diaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB CUN.Mondonedo y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 30/04/2018 14:32:42 a las 30/04/2018 09:01:44 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 16232895. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-04-30 19:42:56 | 310 | Usuario Desarrollo | 2018-04-30 14:32:42 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Diagnóstico Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011035535 | FEOC: Fuera de servicio EB: VAL.Roldanillo GSM/UMTS afectando a VAL.Roldanillo-2 GSM/UMTS, VAL.Toro-2 LTE, VAL.La Union UMTS, VAL.La Union-2 LTE en Valle del Cauca con alarmas de energia EB sin PE.(TX-90) | VAL.Toro,VAL.Toro-2,VAL.Roldanillo,VAL.Roldanillo-2,VAL.Roldanillo-2_1,VAL.Roldanillo-2_2,VAL.Roldanillo-2_3,VAL.Roldanillo-2_A,VAL.Roldanillo-2_B,VAL.Roldanillo-2_C,VAL.Roldanillo_1,VAL.Roldanillo_2,VAL.Roldanillo_3,VAL.Roldanillo_A,VAL.Roldanillo_B,VAL.Roldanillo_C,VAL.La Union,VAL.La Union-2,VAL.Potrerito_J,VAL.Potrerito_P | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 04:32:20 | may | 30 | 2018-05-30 04:32:15 | 2018-05-30 07:04:59 | 2018-05-30 07:03:09 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPSA Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-30 05:58:17 | 121 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 03:56:33 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPSA Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035506 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAU.Tacueyo GSM/UMTS en Cauca con alarmas de energia EB con PE. | CAU.Tacueyo,CAU.Tacueyo_1,CAU.Tacueyo_2,CAU.Tacueyo_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-30 03:21:40 | may | 30 | 2018-05-30 03:21:31 | 2018-05-30 15:11:23 | 2018-05-30 15:11:22 | Campo SurOccidente | Site Owner | Jose Manuel Rivera Cardenas | FALLA ENERGIA_TRANSFERENCIA AUTOMATICA | AVERIA Y/O AVERIA DE OTROS COMPONENTES | Se normaliza la energía comercial en la estacion base y se verifica que los servicios quedan operativos. | 2018-05-30 11:56:17 | 531 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 03:05:10 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial en la zona deja la estación base trabajando con el respaldo de baterias hasta descargarse. | Se normaliza la energía comercial en la estacion base y se verifica que los servicios quedan operativos. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010984586 | FEOC: Fuera de servicio EB: MAG.IND Calima UMTS en Magdalena EB sin PE. | MAG.IND Calima | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 16:33:22 | may | 02 | 2018-05-02 16:33:22 | 2018-05-03 10:22:23 | 2018-05-03 10:22:21 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-04-30 23:11:30 | 433 | Usuario Desarrollo | 2018-04-30 15:58:13 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010984587 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.San Fernando-3 GSM/UMTS/LTE en Cartagena con alarmas de energia EB | CAR.San Fernando-3,CAR.San Fernando-3_1,CAR.San Fernando-3_2,CAR.San Fernando-3_3,CAR.San Fernando-3_A,CAR.San Fernando-3_B,CAR.San Fernando-3_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 16:33:24 | may | 02 | 2018-05-02 16:33:23 | 2018-05-03 10:19:37 | 2018-05-03 10:19:36 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 30/04/2018 14:02:25 a las 30/04/2018 16:09:47 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 5002224 | 2018-04-30 16:09:47 | 127 | Usuario Desarrollo | 2018-04-30 14:02:25 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 30/04/2018 14:02:25 a las 30/04/2018 16:09:47 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 5002224 | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011035500 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.Ultimo Caso GSM/UMTS afectando a CES.Saloa GSM/UMTS, CES.Zapatosa GSM/UMTS en Cesar con alarmas de energia EB con PE. | CES.Ultimo Caso,CES.Ultimo Caso_1,CES.Ultimo Caso_2,CES.Ultimo Caso_3,CES.Zapatosa,CES.Zapatosa_1,CES.Zapatosa_2,CES.Zapatosa_3,CES.Zapatosa_C,CES.Saloa,CES.Saloa_1,CES.Saloa_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 03:04:40 | may | 30 | 2018-05-30 03:04:19 | 2018-05-30 12:40:36 | 2018-05-30 12:40:31 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora, se procede con el reinicio de la tarjeta y de esta manera se deja PE en operacion, el servicio se restablece con el retorno de la red comercial. | 2018-05-30 11:34:18 | 549 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 02:32:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora, se procede con el reinicio de la tarjeta y de esta manera se deja PE en operacion, el servicio se restablece con el retorno de la red comercial. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora, se procede con el reinicio de la tarjeta y de esta manera se deja PE en operacion, el servicio se restablece con el retorno de la red comercial. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035498 | FEOC: Fuera de servicio EB: CHO.Acandi-2:H2 GSM en CHOCO con alarmas de energia EB SIN PE.. |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-30 02:57:15 | may | 30 | 2018-05-30 02:57:11 | 2018-06-01 08:39:16 | 2018-05-30 13:56:33 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-30 02:10 a las 2018-05-30 06:07. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-30 13:56:33 | 232 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Electrificadora restablece el servicio. | Falla de AC comercial en el sector, Electrificadora restablece el servicio. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035496 | FEOC: Fuera de servicio EB: CHO.Acandi-2:H1 GSM, CHO.Acandi-2:H2 GSM/UMTS/LTE en Choco EB sin PE. | CHO.Acandi-2:H2_L3,CHO.Acandi-2:H2_B,CHO.Acandi-2:H1_C,CHO.Acandi-2:H2,CHO.Acandi-2:H2_C,CHO.Acandi-2:H1_A,CHO.Acandi-2:H2_A,CHO.Acandi-2:H1_B,CHO.Acandi-2:H2_L2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 02:47:14 | may | 30 | 2018-05-30 02:47:09 | 2018-05-30 06:55:38 | 2018-05-30 06:55:36 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía, se adjuntan documentos por exclusión de sitio. | 2018-05-30 06:06:17 | 223 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 02:22:33 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía, se adjuntan documentos por exclusión de sitio. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035488 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAD.Santa Elena GSM/UMTS en Caldas con alarmas de energia EB sin PE. | CAD.Santa Elena,CAD.Santa Elena_1,CAD.Santa Elena_2,CAD.Santa Elena_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 02:25:14 | may | 30 | 2018-05-30 02:25:00 | 2018-05-31 13:44:07 | 2018-05-30 13:47:07 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA_TRANSFERENCIA AUTOMATICA | AVERIA DE TEMPORIZADORES | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-29 21:21 a las 2018-05-30 11:14. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. CHEC 4326416. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. PE no respaldo por daño en temporizador de la transferencia. Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-30 13:47:07 | 557 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | PE no respaldo por daño en temporizador de la transferencia. | Falla de AC comercial en el sector, Electrificadora restablece el servicio. PE no respaldo por daño en temporizador de la transferencia. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035483 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAL.La Mecha GSM/UMTS/LTE en Cali EB con PE. | CAL.La Mecha,CAL.La Mecha_2,CAL.La Mecha_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-30 02:12:52 | may | 30 | 2018-05-30 02:12:52 | 2018-05-30 14:25:01 | 2018-05-30 07:05:59 | Campo SurOccidente | Emergencias | Ferney Cordoba Segura | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | se normaliza la red comercia y se restablecen los servicio y se verifica las alarmas | 2018-05-30 04:20:00 | 180 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 01:20:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | se presenta falla de energía comercial en la zona | se recomienda el cambio de batería y cargado de bateria | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035482 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Zipacon GSM/UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB con PE. M100% (V) ZIPACON | CUN.Zipacon,CUN.Zipacon_1,CUN.Zipacon_2,CUN.Zipacon_3,CUN.Zipacon_A,CUN.Zipacon_B,CUN.Zipacon_C | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-30 02:12:29 | may | 30 | 2018-05-30 02:12:28 | 2018-05-31 17:51:24 | 2018-05-30 13:16:50 | Campo Centro | Z2 Cundinamarca al Occidente | Christian Eduardo Mejia Rincon | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Se presenta falla de red comercial se genera ticket a la electrificaodr apara la atención del sitio. | 2018-05-30 12:40:00 | 651 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 01:49:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | cambio de cañuelas | Se presenta falla de red comercial se genera ticket a la electrificaodr apara la atención del sitio. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035479 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Santa Helena GSM en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. | TOL.Santa Helena_2,TOL.Santa Helena_3,TOL.Santa Helena_A,TOL.Santa Helena_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-30 02:09:01 | may | 30 | 2018-05-30 02:08:59 | 2018-05-30 16:38:47 | 2018-05-30 16:38:44 | Campo SurOccidente | Site Owner | German Gil Ramos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Santa Helena GSM en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | 2018-05-30 16:38:44 | 502 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Santa Helena GSM en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Santa Helena GSM en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035474 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOY.Maripi GSM/UMTS en Boyaca con alarmas de energia EB con PE. M100% (V-D) MARIPI | BOY.Maripi,BOY.Maripi_1,BOY.Maripi_2,BOY.Maripi_3 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-30 01:59:12 | may | 30 | 2018-05-30 01:59:03 | 2018-05-31 16:14:05 | 2018-05-30 13:28:37 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | 2018-05-30 10:24:00 | 550 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 01:14:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño en red de media tension por parte de la electrificadora | falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010984601 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Calle 104 GSM/UMTS en Bogota power en baterias y bajo voltage de baterias activas EB sin PE. | BOG.Calle 104,BOG.Calle 104_1,BOG.Calle 104_2,BOG.Calle 104_3,BOG.Calle 104_A,BOG.Calle 104_B,BOG.Calle 104_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 16:33:59 | may | 02 | 2018-05-02 16:33:59 | 2018-05-06 02:08:31 | 2018-05-02 20:21:30 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Heinner Felipe Prieto Diaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB BOG.Calle 104 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 2018-04-30 15:54:27.13 a las 2018-04-30 17:00:03.11 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 16232895. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-04-30 16:59:24 | 65 | Usuario Desarrollo | 2018-04-30 15:54:16 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Diagnóstico Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB BOG.Calle 104 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 2018-04-30 15:54:27.13 a las 2018-04-30 17:00:03.11 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 16232895. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010984602 | FEOB: Falla AC comercial EB: SND.La India en Santander con alarmas de energia EB sin PE. | SND.La India_1,SND.La India_2,SND.La India_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 16:34:00 | may | 02 | 2018-05-02 16:34:00 | 2018-05-02 20:21:44 | 2018-05-02 20:04:45 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Ingris Vanessa Bulding Rodriguez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 2018-04-30 13:44:50.67 a las 2018-04-30 16:46:34.24 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ESSA con incidente No. 1891104 . Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-04-30 16:46:00 | 213 | Usuario Desarrollo | 2018-04-30 13:13:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para gestión de calidad de energía con la Electrificadora ESSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011035455 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAD.Trujillo UMTS en Caldas con alarmas de energia EB sin PE. | CAD.Trujillo | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-30 01:20:50 | may | 30 | 2018-05-30 01:20:48 | 2018-06-01 16:48:58 | 2018-05-31 12:49:01 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-29 22:46 a las 2018-05-31 12:11. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. CHEC 4326428. Se repara por medio de Contratista_Nokia restablece el servicio. Electrificadora restablece el servicio en una parte del circuito electrico, quedo pendiente el arranque hacia la torre. Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-31 12:49:01 | 1461 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Electrificadora restablece el servicio en una parte del circuito eléctrico, quedo pendiente el arranque hacia la torre. | Falla de AC comercial en el sector, Contratista_Nokia restablece el servicio. Electrificadora restablece el servicio en una parte del circuito electrico, quedo pendiente el arranque hacia la torre. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035452 | FAOC: Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. | NAR.Palmar,NAR.Palmar_1,NAR.Palmar_2,NAR.Palmar_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-30 01:15:57 | may | 30 | 2018-05-30 01:15:46 | 2018-05-30 14:44:11 | 2018-05-30 06:45:08 | Campo SurOccidente | Emergencias | Ferney Cordoba Segura | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | se normaliza la red comercial y se restablece los servicio de energía | 2018-05-30 04:00:00 | 203 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 00:37:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de energía ocasiona salida de servicio | requiere diagnostico de la planta | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035451 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.RYR Lubricantes GSM/UMTS en Medellin con alarmas de energia EB sin PE. | MED.RYR Lubricantes_A,MED.RYR Lubricantes_B,MED.RyR Lubricantes | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-30 01:13:00 | may | 30 | 2018-05-30 01:12:58 | 2018-05-30 04:20:21 | 2018-05-30 04:20:06 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-30 01:54:17 | 69 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-30 00:44:33 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010984638 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.San Bernardo GSM/UMTS Afectando TOL.Padua GSM en Tolima con alarmas de energia EB con PE. | TOL.Padua_1,TOL.Padua_2,TOL.Padua_3,TOL.Padua_4,TOL.Padua_A,TOL.Padua_B,TOL.Padua_C,TOL.San Bernardo,TOL.San Bernardo_1,TOL.San Bernardo_2,TOL.San Bernardo_3,TOL.San Bernardo_A,TOL.San Bernardo_B,TOL.San Bernardo_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-02 16:52:54 | may | 02 | 2018-05-02 16:52:53 | 2018-05-04 16:05:21 | 2018-05-03 10:08:32 | Campo SurOccidente | Site Owner | Jose Vicente Gomez Calderon | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.San Bernardo GSM/UMTS Afectando TOL.Padua GSM en Tolima con alarmas de energia EB con PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación con planta operando, Tecnico Victor encuentra dos temporizadores en mal estado por la descarga eléctrica. Se deja estación base operando | 2018-05-03 10:08:32 | 328 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.San Bernardo GSM/UMTS Afectando TOL.Padua GSM en Tolima con alarmas de energia EB con PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación con planta operando, Tecnico Victor encuentra dos temporizadores en mal estado por la descarga eléctrica. Se deja estación base operando | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.San Bernardo GSM/UMTS Afectando TOL.Padua GSM en Tolima con alarmas de energia EB con PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación con planta operando, Tecnico Victor encuentra dos temporizadores en mal estado por la descarga eléctrica. Se deja estación base operando | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010984660 | *FAOB: Fuera de servicio EB: GUA.Pto Inirida UMTS/LTE, GUA.Pto Inirida-2 GSM/UMTS/LTE, VCH.Pto Carreno, VCH.Pto Carreno-2 GSM/UMTS en Guainia EB con PE. 100%M UMTS /LTE Inirida, Puerto Carreno UMTS / LTE | GUA.Pto Inirida-2_1,GUA.Pto Inirida-2_3,GUA.Pto Inirida-2_A,GUA.Pto Inirida-2_C,GUA.Pto Inirida,GUA.Pto Inirida-2,GUA.Pto Inirida-2_1,GUA.Pto Inirida-2_3,GUA.Pto Inirida-2_A,GUA.Pto Inirida-2_C,VCH.Pto Carreno,VCH.Pto Carreno-2,VCH.Pto Carreno-2_1,VCH.Pto Carreno-2_3,VCH.Pto Carreno-2_A,VCH.Pto Carreno-2_C,VCH.Pto Carreno_1,VCH.Pto Carreno_2,VCH.Pto Carreno_3,VCH.Pto Carreno_A,VCH.Pto Carreno_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-02 17:03:40 | may | 02 | 2018-05-02 17:03:39 | 2018-05-12 05:38:45 | 2018-05-11 10:29:39 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Cableado/Conexiones | Corte de fibra | BO TX E: Se validan servicios operativos desde la 01:19 de VCH.Pto Carreno-2, Los demas servicios se encuentran operativos desde el dia 03/05/2018 por solucion de problema Andired. IPRAN sube informacion respecto a falla andired. | 2018-05-04 01:19:00 | 1957 | User EvA | 2018-05-02 16:42:00 | FALLA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ALQUILADA A TERCEROS (POSTES, CAMARAS, TORRES, TRANSPONDER) | Falla de Transmision | BO TX E: Se validan servicios operativos desde la 01:19 de VCH.Pto Carreno-2, Los demas servicios se encuentran operativos desde el dia 03/05/2018 por solucion de problema Andired. IPRAN sube informacion respecto a falla andired. | BO TX E: Se validan servicios operativos desde la 01:19 de VCH.Pto Carreno-2, Los demas servicios se encuentran operativos desde el dia 03/05/2018 por solucion de problema Andired. IPRAN sube informacion respecto a falla andired. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011035448 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Rovira GSM en Tolima con alarmas de energia EB sin PE.(BLOQUEO MANUAL POR ALARMAS DE ENERGIA) |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-30 01:12:14 | may | 30 | 2018-05-30 01:12:14 | 2018-05-30 05:26:01 | 2018-05-30 05:25:53 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Jorge Leonardo Patino Garzon | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-30 05:03:08 | 238 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 01:05:08 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035387 | FEOB: Fuera de servicio EB: SND.La Rochela GSM/UMTS en Santander con alarmas de energia EB con PE. | SND.La Rochela,SND.La Rochela_1,SND.La Rochela_2,SND.La Rochela_3,SND.La Rochela_4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 23:55:17 | may | 29 | 2018-05-29 23:55:17 | 2018-05-31 13:26:52 | 2018-05-31 00:44:03 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Luis Fernando Rua Palacio | Proveedor/Aliados/Terceros | Ausencia parcial o total de servicio | Se produce interrupción de energía desde el 2018-05-29 a las 22:45 hasta el 2018-05-30 a la 1:07 horas, para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ESSA, con No.1912372. La Electrificadora restablece la energía comercial, la planta eléctrica no respaldo por falla en la tarjeta de control. | 2018-05-30 01:07:17 | 140 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 22:45:29 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se evidencia falla de energía comercial en la zona. | Se produce interrupción de energía desde el 2018-05-29 a las 22:45 hasta el 2018-05-30 a la 1:07 horas, para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ESSA, con No.1912372. La Electrificadora restablece la energía comercial, la planta eléctrica no respaldo por falla en la tarjeta de control. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035383 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Asoleado GSM en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. | TOL.Asoleado_1,TOL.Asoleado_2,TOL.Asoleado_3,TOL.Asoleado_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-29 23:47:39 | may | 29 | 2018-05-29 23:47:30 | 2018-05-30 01:21:29 | 2018-05-30 01:19:14 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Linoska Vanessa Colmenares Medina | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB TOL.Asoleado y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 29/05/2018 23:29:30 A LAS 29/05/2018 23:50:17. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con Reporte No. 1760672. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-29 23:50:17 | 20 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 23:29:30 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010984690 | FEOC: Fuera de servicio EB: ATL.Rotinet GSM/UMTS en Atlantico con alarmas de energia EB con PE.FEOC: Fuera de servicio EB: ATL.Rotinet GSM/UMTS en Atlantico con alarmas de energia EB con PE. | ATL.Rotinet,ATL.Rotinet_1,ATL.Rotinet_2,ATL.Rotinet_3,ATL.Rotinet_A,ATL.Rotinet_B,ATL.Rotinet_C,MAN.La Sultana_P | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-02 17:20:27 | may | 02 | 2018-05-02 17:20:27 | 2018-05-02 23:18:47 | 2018-05-02 23:18:46 | Campo Costa | Site Owners Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla Energía comercial, se restablece el servicio de energía sin la intervención de Oamp;M Campo, Electricaribe soluciona falla. | 2018-05-02 20:40:00 | 219 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-02 16:52:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, indican que presentan fallas en el circuito que energiza la EB, se tiene incidente 3339531 | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010984694 | FI: Fuera de servicio EB: BOL.Santa Rosa Norte GSM/UMTS en Bolivar(intermitencia) con alarmas de energia EB con PE. | BOL.Santa Rosa Norte_2,BOL.Santa Rosa Norte_3,BOL.Santa Rosa Norte_O,BOL.Santa Rosa Norte,BOL.Santa Rosa Norte_2,BOL.Santa Rosa Norte_3,BOL.Santa Rosa Norte_I,BOL.Santa Rosa Norte_J,BOL.Santa Rosa Norte_O,BOL.Santa Rosa Norte_P,BOL.Santa Rosa Norte_W,BOL.Santa Rosa Norte_Y4 | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 17:21:03 | may | 02 | 2018-05-02 17:20:48 | 2018-05-04 18:51:17 | 2018-05-04 18:51:06 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-02 17:03:00 | 1 | User EvA | 2018-05-02 17:02:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones de energía comercial. | Sitio sin autonomía de baterías se afecta por fluctuaciones de energía. Alarmas se cancelan de forma autónoma. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011035376 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.IND La libertad UMTS en Medellin EB sin PE. | MED.IND La Libertad,MED.IND La libertad,MED.IND La libertad_L1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-29 23:40:40 | may | 29 | 2018-05-29 23:40:35 | 2018-06-05 13:59:32 | 2018-05-30 09:46:49 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Juan Pablo Pulgarin Gutierrez | FALLA DE NODOB | AVERIA DE SOLUCION INDOOR | Cliente apaga equipos en horario nocturno afectando la EB MED.IND La libertad UMTS, se normaliza restableciendo fluido eléctrico. | 2018-05-30 08:05:00 | 579 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 22:26:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Cliente apara equipos en horario nocturno | Cliente apaga equipos en horario nocturno afectando la EB MED.IND La libertad UMTS, se normaliza restableciendo fluido eléctrico. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010984702 | FEOC: Fuera de servicio EB: ATL.Arroyo de Piedra GSM/UMTS en Atlantico con alarmas de energia EB sin PE. | ATL.Arroyo de Piedra_1,ATL.Arroyo de Piedra_2,ATL.Arroyo de Piedra_3,ATL.Arroyo de Piedra_A,ATL.Arroyo de Piedra_B,ATL.Arroyo de Piedra_C,ATL.Arroyo de Piedra,ATL.Arroyo de Piedra_1,ATL.Arroyo de Piedra_2,ATL.Arroyo de Piedra_3,ATL.Arroyo de Piedra_A,ATL.Arroyo de Piedra_B,ATL.Arroyo de Piedra_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-02 17:26:05 | may | 02 | 2018-05-02 17:26:04 | 2018-05-02 21:53:03 | 2018-05-02 21:53:02 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 02/05/2018 05:07:55 p.m.a las 02/05/2018 08:41:57 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 3339531. | 2018-05-02 20:41:57 | 214 | User EvA | 2018-05-02 17:07:55 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 02/05/2018 05:07:55 p.m.a las 02/05/2018 08:41:57 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 3339531. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010984712 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.La Pradera:H1 GSM/UMTS , CUN.La Pradera:H4 GSM/UMTSen Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. (CRC) | CUN.La Pradera:H1,CUN.La Pradera:H1_1,CUN.La Pradera:H1_2,CUN.La Pradera:H4,CUN.La Pradera:H4_1,CUN.La Pradera:H4_2,CUN.La Pradera:H4_3,CUN.La Pradera:H4_A,CUN.La Pradera:H4_B,CUN.La Pradera:H4_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-02 17:31:41 | may | 02 | 2018-05-02 17:31:26 | 2018-05-16 09:55:06 | 2018-05-02 21:31:08 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Heinner Felipe Prieto Diaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB CUN.La Pradera:H1 y CUN.La Pradera:H4, se encuentran operativas. Se produce interrupción de energía de 02/05/2018 17:21:56 a las 02/05/2018 20:15:57 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. CD05130060. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-02 20:15:57 | 174 | User EvA | 2018-05-02 17:21:56 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Diagnóstico Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB CUN.La Pradera:H1 y CUN.La Pradera:H4, se encuentran operativas. Se produce interrupción de energía de 02/05/2018 17:21:56 a las 02/05/2018 20:15:57 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. CD05130060. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011035374 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.IND Contegral GSM/UMTS en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. | TOL.IND Contegral,TOL.IND Contegral_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-29 23:39:19 | may | 29 | 2018-05-29 23:39:07 | 2018-05-30 09:47:21 | 2018-05-30 05:57:44 | Campo SurOccidente | Emergencias | Ferney Cordoba Segura | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | se normaliza la red comercial y se restablece los servicio | 2018-05-30 04:40:00 | 1090 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 10:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | se presenta falla de energía y se afectan los servicio | mejorar autonomía de los banco de batería. Sitio sin planta | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035373 | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.Planadas-2,TOL.Roncesvalles,TOL.San Antonio,TOL.Herrera,TOL.Ortega-2,TOL.Rio Blanco-2,Blanco-2,,TOL.Coyaima,TOL.Prado UMTS TOL.Natagaima GSM/UMTS en Tolima EB sin PE. (PPC TOL.Natagaima TOL.Cstilla)(VER NOTAS) | TOL.Ataco,TOL.Rio Blanco-2,TOL.Roncesvalles,TOL.Chaparral-2,TOL.Coyaima,TOL.Herrera,TOL.Chaparral-4,TOL.San Antonio,TOL.Planadas-2,TOL.Natagaima,TOL.Natagaima_1,TOL.Natagaima_2,TOL.Natagaima_3,TOL.Natagaima_B,TOL.Natagaima_D,TOL.Prado,TOL.Ortega-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 23:31:44 | may | 29 | 2018-05-29 23:31:34 | 2018-05-30 00:56:44 | 2018-05-30 00:56:43 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Linoska Vanessa Colmenares Medina | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB TOL.Natagaima y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 29/05/2018 23:03:27 A LAS 30/05/2018 0:04:17. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con Reporte No. 1760673. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-30 00:04:17 | 60 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 23:03:27 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035324 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Terminal Engativa GSM/UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.Terminal Engativa,BOG.Terminal Engativa_1,BOG.Terminal Engativa_2,BOG.Terminal Engativa_3,BOG.Terminal Engativa_A,BOG.Terminal Engativa_B,BOG.Terminal Engativa_C,BOG.Tierragrata_A | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-29 22:17:07 | may | 29 | 2018-05-29 22:17:03 | 2018-05-30 14:10:02 | 2018-05-30 14:09:57 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Jimmy Aya Diaz | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | RESTABLECIMIENTO DE RED COMERCIAL | 2018-05-30 13:39:00 | 260 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 09:19:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | SE RESTABLECE RED COMERCIAL Y QUEDA OPERATIVO | RESTABLECIMIENTO DE RED COMERCIAL | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035299 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Barbacoas GSM/UMTS en Nari¿¿¿o con alarmas de energia EB con PE. | NAR.Barbacoas,NAR.Barbacoas_1,NAR.Barbacoas_2,NAR.Barbacoas_3,NAR.Barbacoas_X,NAR.Barbacoas_Y1,NAR.Barbacoas_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-29 21:47:35 | may | 29 | 2018-05-29 21:47:27 | 2018-06-04 13:58:49 | 2018-06-04 13:58:43 | Campo SurOccidente | Site Owner | Luis Gabriel Ramirez Castano | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla suministro de energía comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, planta eléctrica del sitio no entra en operación debido a falla, pendiente reparación, bancos de baterías con autonomía normal. Retorna energía comercial y se recuperan los servicios afectados. | 2018-06-02 07:30:00 | 4952 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 20:58:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla suministro de energía comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, planta eléctrica del sitio no entra en operación debido a falla, pendiente reparación, bancos de baterías con autonomía normal. Retorna energía comercial y se recuperan los servicios afectados. | Falla suministro de energía comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, planta eléctrica del sitio no entra en operación debido a falla, pendiente reparación, bancos de baterías con autonomía normal. Retorna energía comercial y se recuperan los servicios afectados. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035298 | FAOB: Fuera de servicio Sectores C 3 EB: TOL.Espinal-4 GSM en Tolima EB sin PE. | TOL.Espinal-4,TOL.Espinal-4_3,TOL.Espinal-4_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-29 21:46:23 | may | 29 | 2018-05-29 21:46:00 | 2018-05-30 15:29:32 | 2018-05-30 11:51:24 | Campo SurOccidente | Site Owner | German Gil Ramos | FALLA DE BTS | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | FAOB: Fuera de servicio Sectores C 3 EB: TOL.Espinal-4 GSM en Tolima EB sin PE. Se atendio falla de emergencia con tecnico en sitio el cual se encontro estacion con baja autonomia de las baterias, fluctuaciones de energia y equipo GSM bloqueado. Tecnico realiza ajustes, reinicio fisico y correctivos en conexiones dejando estacion operartiva y sin alarmas. Se presento fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación tiene respaldo de planta. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | 2018-05-30 11:51:24 | 153 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FAOB: Fuera de servicio Sectores C 3 EB: TOL.Espinal-4 GSM en Tolima EB sin PE. Se atendio falla de emergencia con tecnico en sitio el cual se encontro estacion con baja autonomia de las baterias, fluctuaciones de energia y equipo GSM bloqueado. Tecnico realiza ajustes, reinicio fisico y correctivos en conexiones dejando estacion operartiva y sin alarmas. Se presento fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación tiene respaldo de planta. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | FAOB: Fuera de servicio Sectores C 3 EB: TOL.Espinal-4 GSM en Tolima EB sin PE. Se atendio falla de emergencia con tecnico en sitio el cual se encontro estacion con baja autonomia de las baterias, fluctuaciones de energia y equipo GSM bloqueado. Tecnico realiza ajustes, reinicio fisico y correctivos en conexiones dejando estacion operartiva y sin alarmas. Se presento fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación tiene respaldo de planta. Se reporta fallas de r | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035294 | FEOC: Fuera de servicio EB: MED.Fatima GSM/UMTS en Medellin con alarmas de energia EB sin PE. . | MED.Fatima,MED.Fatima_1,MED.Fatima_2,MED.Fatima_3,MED.Fatima_A,MED.Fatima_B,MED.Fatima_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-29 21:42:40 | may | 29 | 2018-05-29 21:42:40 | 2018-05-29 23:12:14 | 2018-05-29 23:12:11 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-29 22:04:17 | 83 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 20:40:24 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010984813 | FEOC: Fuera de servicio EB: MAN.La Sultana GSM/UMTS en Manizales con alarmas de energia EB sin PE. | MAN.La Sultana,MAN.La Sultana_1,MAN.La Sultana_2,MAN.La Sultana_3,MAN.La Sultana_A,MAN.La Sultana_B,MAN.La Sultana_C,MAN.La Sultana_I,MAN.La Sultana_J,MAN.La Sultana_L,MAN.La Sultana_L1,MAN.La Sultana_L2,MAN.La Sultana_O,MAN.La Sultana_P,MAN.La Sultana_R,MAN.La Sultana_X,MAN.La Sultana_Y,MAN.La Sultana_Y1,MAN.La Sultana_Y2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-02 18:28:29 | may | 02 | 2018-05-02 18:28:29 | 2018-05-09 16:51:19 | 2018-05-04 06:19:46 | Campo Noroccidente | Site Owner | Jaime de Jesus Gallego Gallego | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | empresa de energia restablece el servicio | 2018-05-04 06:19:46 | 1333 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | empresa de energia restablece el servicio | empresa de energia restablece el servicio | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011035284 | FAOB: Fuera de servicio EB: CAD.Belalcazar GSM/UMTS/LTE en Caldas con alarmas de energia EB con PE. | CAD.Belalcazar,CAD.Belalcazar_1,CAD.Belalcazar_2,CAD.Belalcazar_3,CAD.Belalcazar_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-29 21:25:36 | may | 29 | 2018-05-29 21:25:19 | 2018-05-31 08:24:26 | 2018-05-30 08:30:04 | Campo Noroccidente | Site Owner | Luis Fernando Rua Palacio | Proveedor/Aliados/Terceros | Ausencia parcial o total de servicio | Se produce interrupción de energía desde el 2018-05-29 a las 20:24 hasta el 2018-05-29 a las 23:58 horas, para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CHEC, con No.34985. La Electrificadora restablece la energía comercial, la planta eléctrica no respaldo por falla en la tarjeta de control. | 2018-05-30 00:05:17 | 220 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 20:24:21 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se evidencia falla de energía comercial en la zona. | Se produce interrupción de energía desde el 2018-05-29 a las 20:24 hasta el 2018-05-29 a las 23:58 horas, para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CHEC, con No.34985. La Electrificadora restablece la energía comercial, la planta eléctrica no respaldo por falla en la tarjeta de control. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035279 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAD.Alto Cauca GSM/UMTS en Caldas con alarmas de energia EB sin PE. | CAD.Alto Cauca,CAD.Alto Cauca_1,CAD.Alto Cauca_2,CAD.Alto Cauca_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-29 21:21:21 | may | 29 | 2018-05-29 21:21:20 | 2018-05-31 13:25:36 | 2018-05-30 10:47:13 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-29 19:07 a las 2018-05-30 09:33. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. CHEC 34985. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-30 10:47:13 | 796 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Electrificadora restablece el servicio. | Falla de AC comercial en el sector, Electrificadora restablece el servicio. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035276 | FAOB: Fuera de servicio EB: MED.Pueblito Paisa-1 UMTS en Medellin EB sin PE. | MED.Pueblito Paisa-1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-29 21:19:55 | may | 29 | 2018-05-29 21:19:55 | 2018-05-29 23:02:00 | 2018-05-29 23:01:52 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-29 22:03:17 | 106 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 20:16:37 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010984887 | FEOC: Fuera de servicio EB: SUC.Peaje San Onofre GSM /UMTS en Sucre con alarmas de energia EB con PE. | SUC.Peaje San Onofre_4,SUC.Peaje San Onofre_3,SUC.Peaje San Onofre_2,SUC.Peaje San Onofre_3,SUC.Peaje San Onofre_4,SUC.Peaje San Onofre,SUC.Peaje San Onofre_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-02 18:56:23 | may | 02 | 2018-05-02 18:56:23 | 2018-05-04 10:34:27 | 2018-05-03 09:23:59 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retorno de red comercial y arreglo de planta electrica | 2018-05-03 06:00:00 | 681 | User EvA | 2018-05-02 18:39:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla red comercial y arreglo de planta electrica desoperada con alarmas activas sobrevelocidad | Tas a Smu Nokia | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010984908 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAL.Circunvalar P1 GSM/UMTS/LTE en Cali con alarmas de energia EB sin PE. | CAL.Circunvalar P1_A,CAL.Circunvalar P1_B,CAL.Circunvalar P1,CAL.Circunvalar P1_A,CAL.Circunvalar P1_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-02 19:03:53 | may | 02 | 2018-05-02 19:03:53 | 2018-05-23 10:08:57 | 2018-05-04 10:43:33 | Campo SurOccidente | Site Owner | Eduard Herney Morales Rios | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | electrificadora EMCALI reporta reparación de media tensión por caída de árbol en la zona | 2018-05-03 11:55:00 | 1033 | User EvA | 2018-05-02 18:42:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | se presenta daño en la zona, por caída de árbol sobre linea de media tensión | FEOC: Fuera de servicio EB: CAL.Circunvalar P1 GSM/UMTS/LTE en Cali con alarmas de energia EB sin PE. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011035274 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.San Jose-3 GSM en Bogota Bloqueada por alarmas de |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 21:17:30 | may | 29 | 2018-05-29 21:17:29 | 2018-05-29 21:37:27 | 2018-05-29 21:37:24 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Camilo Andres Ramirez Albornoz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de las 29/05/2018 08:38:58 p.m. a las 29/05/2018 09:26:17 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la electrificadora 0011870429 Se repara por medio de revision de retorno de red comercial en sitio . Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con CODENSA Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | 2018-05-29 21:26:17 | 47 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 20:38:58 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se produce interrupción de energía de las 29/05/2018 08:38:58 p.m. a las 29/05/2018 09:26:17 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la electrificadora 0011870429 Se repara por medio de revision de retorno de red comercial en sitio . Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con CODENSA Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | Se produce interrupción de energía de las 29/05/2018 08:38:58 p.m. a las 29/05/2018 09:26:17 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la electrificadora 0011870429 Se repara por medio de revision de retorno de red comercial en sitio . Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con CODENSA Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035270 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.Arboletes GSM/UMTS en Antioquia EB sin PE. (TX) | ANT.Arboletes,ANT.Arboletes_1,ANT.Arboletes_2,ANT.Arboletes_3,ANT.Arboletes_4,ANT.Arboletes_A,ANT.Arboletes_D | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-29 21:12:16 | may | 29 | 2018-05-29 21:12:16 | 2018-05-30 01:14:19 | 2018-05-30 01:14:08 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-29 22:19:17 | 215 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 18:43:55 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035271 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.IND Dismel UMTS/LTE en Cartagena con alarmas de energia EB sin PE.(NIVELES -90) | CAR.IND DISMEL,CAR.IND Dismel | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-29 21:12:17 | may | 29 | 2018-05-29 21:12:16 | 2018-05-30 08:49:12 | 2018-05-30 08:47:26 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-30 06:05:17 | 663 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 19:02:05 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035268 | FEOC: Fuera de servicio EB: MED.Unicentro-1 GSM/UMTS/LTE en Medellin EB con PE. (CRC) | MED.Unicentro-1,MED.Unicentro-1_1,MED.Unicentro-1_2,MED.Unicentro-1_3,MED.Unicentro-1_A,MED.Unicentro-1_B,MED.Unicentro-1_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 21:11:46 | may | 29 | 2018-05-29 21:11:37 | 2018-05-31 13:28:14 | 2018-05-30 08:50:07 | Campo Noroccidente | Site Owner | Luis Fernando Rua Palacio | Proveedor/Aliados/Terceros | Ausencia parcial o total de servicio | Se produce interrupción de energía desde el 2018-05-29 a las 20:16 hasta el 2018-05-29 a las 22:04 horas, para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPM, con No.3338854. La Electrificadora restablece la energía comercial, la planta eléctrica no respaldo por falla en la tarjeta de control. | 2018-05-29 22:04:17 | 107 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 20:16:25 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se evidencia falla de energía comercial en la zona. | Se produce interrupción de energía desde el 2018-05-29 a las 20:16 hasta el 2018-05-29 a las 22:04 horas, para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPM, con No.3338854. La Electrificadora restablece la energía comercial, la planta eléctrica no respaldo por falla en la tarjeta de control. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010984953 | FEOC: Fuera de servicio EB: VAL.Dapa GSM/UMTS en Valle del Cauca con alarmas de energia EB sin PE. (CRC) | VAL.Dapa,VAL.Dapa_1,VAL.Dapa_2,VAL.Dapa_X,VAL.Dapa_Y,VAL.Dapa_Y1,VAL.Dapa_Y2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-02 19:23:01 | may | 02 | 2018-05-02 19:23:01 | 2018-05-03 03:03:54 | 2018-05-03 03:03:52 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Daño/Averia de Componentes | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCALI. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-03 02:43:57 | 360 | User EvA | 2018-05-02 20:43:23 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCALI. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011035244 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.La Loma GSM en Cesar con alarmas de energia EB con PE. (BLOQUEO MANUAL POR ALARMA DE ENERGIA) | CES.La Loma | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 20:48:22 | may | 29 | 2018-05-29 20:48:10 | 2018-05-30 08:53:46 | 2018-05-30 08:13:18 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial | 2018-05-30 07:00:00 | 802 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 20:08:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA y envio de personal a sitio | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010984979 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.Ultimo Caso GSM/UMTS afectando a CES.Saloa GSM/UMTS, CES.Zapatosa GSM/UMTS en Cesar con alarmas de energia EB con PE. | CES.Saloa_1,CES.Saloa_2,CES.Ultimo Caso,CES.Ultimo Caso_1,CES.Ultimo Caso_2,CES.Ultimo Caso_3,CES.Zapatosa,CES.Zapatosa_1,CES.Zapatosa_2,CES.Zapatosa_3,CES.Zapatosa_C,CES.Saloa | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-02 19:37:54 | may | 02 | 2018-05-02 19:37:48 | 2018-05-07 11:07:27 | 2018-05-03 01:28:43 | Campo Costa | Site Owners Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla Energía comercial, se restablece el servicio de energía sin la intervención de Oamp;M Campo, Electricaribe soluciona falla. | 2018-05-03 00:02:00 | 276 | User EvA | 2018-05-02 19:26:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, se generó 5004039 | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010984980 | FAOC: Fuera de servicio EB: GUJ.Galan GSM/UMTS en Guajira EB con PE. Se evidencia niveles de -90dBm, posible afectación de energía. | GUJ.Galan,GUJ.Galan_1,GUJ.Galan_2,GUJ.Galan_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-02 19:38:30 | may | 02 | 2018-05-02 19:38:30 | 2018-05-02 23:50:13 | 2018-05-02 23:50:09 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-02 22:56:57 | 217 | User EvA | 2018-05-02 19:19:52 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011035235 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Peaje la Vega GSM/UMTS en Cundinamarca EB sin PE. M100% V-D | CUN.Peaje La Vega,CUN.Peaje la Vega_1,CUN.Peaje la Vega_2,CUN.Peaje la Vega_3,CUN.Peaje la Vega_A,CUN.Peaje la Vega_B,CUN.Peaje la Vega_C | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-29 20:40:23 | may | 29 | 2018-05-29 20:40:23 | 2018-05-30 20:09:41 | 2018-05-30 20:09:26 | Campo Centro | Z1 Cundinamarca al Norte | Camilo Alexander Rodriguez Gonzalez | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Se presenta falla de red comercial en sitio, se genera ticket con la electrificaodra. | 2018-05-30 14:23:00 | 1110 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 19:53:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | cambio de fusibles | Se presenta falla de red comercial en sitio, se genera ticket con la electrificaodra. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035234 | FEOC: Fuera de servicio EB: MON.Ley-2 GSM/UMTS en Monteria EB sin PE.(FSP INC000011035024) | MON.Ley-2_Y2,MON.Ley-2,MON.Ley-2_1,MON.Ley-2_2,MON.Ley-2_3,MON.Ley-2_A,MON.Ley-2_B,MON.Ley-2_C,MON.Ley-2_Y | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-29 20:40:12 | may | 29 | 2018-05-29 20:40:06 | 2018-05-30 10:21:36 | 2018-05-30 10:21:32 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Se presenta falla de AC comercial en la zona, sitio sin PE. Se recupera el servicio con el retorno de energia. | 2018-05-30 08:48:00 | 879 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 18:09:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de AC comercial en la zona, sitio sin PE. Se recupera el servicio con el retorno de energia. | Se presenta falla de AC comercial en la zona, sitio sin PE. Se recupera el servicio con el retorno de energia. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035225 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Sabanal GSM/UMTS en Cordoba | COR.Sabanal,COR.Sabanal_1,COR.Sabanal_2,COR.Sabanal_A,COR.Sabanal_B,COR.Sabanal_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | MEDIUM | LOW | 2018-05-29 20:31:25 | may | 29 | 2018-05-29 20:31:24 | 2018-05-29 23:42:08 | 2018-05-29 23:42:07 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-29 22:31:17 | 334 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 16:57:01 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035224 | FA:Fuera de servicio 44.21% UMTS en MONTERIA (313 wcell de 708), 24 completas | COR.Km 15,COR.Retiro Indio,COR.San Isidro,MON.Costa de oro,MON.Aeropuerto_A,MON.Aeropuerto_B,MON.Aeropuerto_C,MON.Alameda-2,MON.El Puente,MON.Alameda-2_X,MON.Alameda-2_Y1,MON.Alameda-3,MON.Calle 28,MON.Alameda-3_I,MON.Alameda-3_J,MON.Calle 28_J,MON.Calle 28_K,MON.Calle 28_P,MON.Calle 28_Q,MON.El Puente_L1,MON.Alameda-3_K,MON.Alameda-3_O,MON.Alameda-3_P,MON.Alameda-3_Q,MON.Alamedas CC,MON.Calle 41,MON.Calle 41_X,MON.Calle 41_Y,MON.Calle 41_Y1,MON.Calle 41_Y2,MON.Calle 41_Y3,MON.Calle 41_Z,MON.Cantaclaro,MON.6 de Marzo_L1,MON.6 de Marzo_L2,MON.6 de Marzo_L3,MON.Centro-5,MON.Chuchurubi,MON.Aeropuerto,MON.Bosques de Sevilla,MON.Bosques de Sevilla_A,MON.Aeropuerto_1,MON.Bosques de Sevilla_B,MON.Bosques de Sevilla_C,MON.Costa de Oro,MON.Aeropuerto_2,MON.Aeropuerto_3,MON.Mogambo_Y1,MON.Mogambo_Y2,MON.Mogambo_Y3,MON.Mogambo_Z,MON.Los Garzones,MON.La Castellana,MON.Sinu_Z,MON.La Castellana:H4,MON.Mogambo,MON.Plaza (P1),MON.Policarpa,MON.Universidades,MON.Mogambo-3,MON.Pradera,MON.La Coquera,MON.La Coquera_I,MON.La Coquera_J,MON.La Coquera_K,MON.La Coquera_O,MON.La Coquera_P,MON.La Coquera_Q,MON.Ley,MON.Mogambo_I,MON.IND CAV Alameda,MON.Ley-2,MON.Mogambo_J,MON.Mogambo_K,MON.Mogambo_O,MON.Mogambo_P,MON.Industrial,MON.Mogambo_Q,MON.Mogambo_X,MON.Mogambo_Y,MON.Universidades_1,MON.Universidades_2,MON.Universidades_3,MON.Villa Cielo,MON.Villa Cielo_1,MON.Villa Cielo_2,MON.Villa Cielo_3,MON.Villa Cielo_B,MON.Villa Cielo_Y3,MON.Villa Cielo_Z | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-29 20:30:50 | may | 29 | 2018-05-29 20:30:44 | 2018-05-30 09:08:22 | 2018-05-30 09:08:20 | Campo Costa | CCR Costa | Edgar Fuentes Gutierrez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se presentan fallas múltiples de energía en Monteria, ocasionando falla masiva de energía que afecto de manera independiente varios sitios al agotar su autonomía, los sitios se recuperan al retorno de la red comercial. | 2018-05-30 09:08:20 | 369 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla red comercial. | Se presentan fallas múltiples de energía en Monteria, ocasionando falla masiva de energía que afecto de manera independiente varios sitios al agotar su autonomía. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035222 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Arache GSM/UMTS en Cordoba con alarmas de energia EB con PE. | COR.Arache,COR.Arache_1,COR.Arache_2,COR.Arache_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 20:30:00 | may | 29 | 2018-05-29 20:29:35 | 2018-05-29 23:48:15 | 2018-05-29 23:48:00 | Campo Costa | Site Owners Costa | Edgar Fuentes Gutierrez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla en la red comercial, ocasionando afectación de servicio el cual normaliza al retorno del fluido eléctrico | 2018-05-29 23:48:00 | 117 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla red comercial | Se presenta falla en la red comercial, ocasionando afectación de servicio el cual normaliza al retorno del fluido eléctrico, se genero el reporte 5042820 ante ECA. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035215 | FEOC: Fuera de servicio EB: MON.Aeropuerto Los Garzones GSM/UMTSLTE , MON.El Ceibal UMTS / LTE en Monteria EB sin PE. (FSP INC000011035024) | MON.Aeropuerto Los Garzones,MON.Aeropuerto Los Garzones_1,MON.El Ceibal,MON.El Ceibal_L1,MON.Aeropuerto Los Garzones_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 20:25:17 | may | 29 | 2018-05-29 20:25:17 | 2018-05-29 23:30:16 | 2018-05-29 23:30:12 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-29 22:29:17 | 336 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 16:53:07 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035207 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.Ultimo Caso GSM/UMTS afectando CES.Saloa, CES.Zapatosa GSM/UMTS en Cesar con alarmas de energia EB con PE. | CES.Saloa,CES.Saloa_1,CES.Saloa_2,CES.Ultimo Caso_3,CES.Ultimo Caso_X,CES.Ultimo Caso_Y,CES.Ultimo Caso_Y1,CES.Ultimo Caso_Y2,CES.Ultimo Caso_Y3,CES.Ultimo Caso_Z,CES.Zapatosa,CES.Zapatosa_1,CES.Zapatosa_2,CES.Zapatosa_3,CES.Ultimo Caso,CES.Zapatosa_C,CES.Ultimo Caso_1,CES.Ultimo Caso_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-29 20:23:09 | may | 29 | 2018-05-29 20:22:53 | 2018-05-30 01:13:26 | 2018-05-30 01:13:25 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de la Enenergia comercial. | 2018-05-30 01:01:17 | 201 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 21:39:29 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de AC Comercial |  | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035183 | FAOC:Fuera de servicio 3.99% UMTS en CARTAGENA (72 wcell de 1806), 4 completas (CAR.Recreo,CAR.Recreo-2,CAR.San Fernando,CAR.Terminal Reub) 2 por sectores (CAR.Contadora,CAR.Ejecutivos) | BOL.Turbana,CAR.Ejecutivos,CAR.Contadora,CAR.El Pozon,CAR.San Fernando,CAR.San Fernando_I,CAR.San Fernando_J,CAR.San Fernando_K,CAR.San Fernando_O,CAR.San Fernando_P,CAR.San Fernando_Q,CAR.Recreo,CAR.Recreo-2,CAR.Terminal Reub | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-29 20:00:53 | may | 29 | 2018-05-29 20:00:48 | 2018-05-30 09:09:46 | 2018-05-30 09:09:44 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Robinson Javier Lopez Beltran | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Autonomía del sitio | BO TX E: Se realiza revisiond de historico de alarmas WBTS 4491 y se encuentran alarmas historicas de power on reset, ademas se encuentran niveles histotricos de -90dBm en enlace RTN 950 CAR.SAN FERNANDO//CAR.RECREO-2 en el extremo CAR.SAN FERNANDO. Se solicita seguimiento de electrificadora. Servicios operativos. Se realiza reinicio de WBTS 14491 y cesan las alarmas de RP3 OPTICAL | 2018-05-30 08:23:10 | 897 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 17:25:19 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se realiza revisiond de historico de alarmas WBTS 4491 y se encuentran alarmas historicas de power on reset, ademas se encuentran niveles histotricos de -90dBm en enlace RTN 950 CAR.SAN FERNANDO//CAR.RECREO-2 en el extremo CAR.SAN FERNANDO. Se solicita seguimiento de electrificadora. Servicios operativos. Se realiza reinicio de WBTS 14491 y cesan las alarmas de RP3 OPTICAL | BO TX E: Se realiza revisiond de historico de alarmas WBTS 4491 y se encuentran alarmas historicas de power on reset, ademas se encuentran niveles histotricos de -90dBm en enlace RTN 950 CAR.SAN FERNANDO//CAR.RECREO-2 en el extremo CAR.SAN FERNANDO. Se solicita seguimiento de electrificadora. Servicios operativos. Se realiza reinicio de WBTS 14491 y cesan las alarmas de RP3 OPTICAL | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035168 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAU.Argelia GSM/UMTS en Cauca EB con PE. (TX) 100% V-D | CAU.Argelia,CAU.Argelia_1,CAU.Argelia_2,CAU.Argelia_3 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-29 19:47:09 | may | 29 | 2018-05-29 19:46:45 | 2018-05-30 14:58:25 | 2018-05-29 22:44:55 | Campo SurOccidente | Emergencias | Eder Leandro Garces Navia | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de energía comercial con lo cual se restablece el servicio | 2018-05-29 20:25:18 | 68 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 19:16:32 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de energía comercial con lo cual se restablece el servicio | Retorno de energía comercial con lo cual se restablece el servicio | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035148 | FAOC: Fuera de servicio EB: VAL.Villa Nueva GSM/UMTS en Valle del Cauca EB sin PE. | VAL.Villa Nueva,VAL.Villa Nueva_1,VAL.Villa Nueva_2,VAL.Villa Nueva_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-29 19:34:25 | may | 29 | 2018-05-29 19:34:22 | 2018-06-01 08:35:53 | 2018-05-30 14:12:47 | Campo Noroccidente | Emergencias Eje Cafetero | Fernando Davila | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-29 17:10:21 a las 2018-05-30 13:27:35 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. EPSA 727046. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Se recibe el caso en campo. 30-05-2018 08:10 am. | 2018-05-30 13:24:17 | 1213 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 17:10:44 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Electrificadora restablece el servicio EPSA #727046 | Falla de AC comercial en el sector, Electrificadora restablece el servicio | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035133 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.Arenal GSM en Bolivar con alarmas de energia EB con PE. | BOL.Arenal_1,BOL.Arenal,BOL.Arenal_A,BOL.Arenal_B,BOL.Arenal_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 19:11:04 | may | 29 | 2018-05-29 19:10:31 | 2018-05-30 16:11:09 | 2018-05-30 14:17:12 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE TARJETA CONTROL/REGULADORA DE VOLTAJE | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-29 19:17:00 | 93 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 17:44:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Planta eléctrica no respaldó. | BOL.Arenal se afecta por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se reinicia tarjeta de control de la planta eléctrica dejándola operativa. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010985092 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAL.Santa Isabel UMTS en Cali EB sin PE. (TX-90) | CAL.Santa Isabel | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 21:05:34 | may | 02 | 2018-05-02 21:05:22 | 2018-05-03 01:36:18 | 2018-05-03 01:35:08 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCALI. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-02 21:49:57 | 148 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-02 19:21:51 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCALI. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010985093 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Las Guamas UMTS en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. | COR.Las Guamas | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-02 21:07:29 | may | 02 | 2018-05-02 21:07:29 | 2018-05-02 22:05:07 | 2018-05-02 22:04:57 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 02/05/2018 08:15:27 p.m. a las 02/05/2018 09:51:57 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 5004057 | 2018-05-02 21:51:57 | 96 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-02 20:15:27 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 02/05/2018 08:15:27 p.m. a las 02/05/2018 09:51:57 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 5004057 | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010985104 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAL.Club Rivera GSM/UMTS/LTE Afectando CAL.RB Bellavista GSM/UMTS en Cali con alarmas de energia Activas EB Sin PE | CAL.Club Rivera,CAL.Club Rivera_1,CAL.Club Rivera_2,CAL.Club Rivera_3,CAL.Club Rivera_A,CAL.Club Rivera_B,CAL.Club Rivera_C,CAL.RB Bellavista,CAL.RB Bellavista_A,CAL.RB Bellavista_B,CAL.RB Bellavista_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 21:17:31 | may | 02 | 2018-05-02 21:17:26 | 2018-05-03 14:50:23 | 2018-05-03 07:10:41 | Campo SurOccidente | Emergencias | Andres Felipe Castro Jaramillo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | retorno de red comercial | 2018-05-03 07:10:41 | 288 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla red comercial sitio sin planta | Se reporta falla a electrificadora | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011035129 | FI: Fuera de servicio EB: GUJ.Rio Cana GSM en Guajira(intermitencia) con alarmas de energia EB sin PE. | GUJ.Rio Cana_1,GUJ.Rio Cana_2,GUJ.Rio Cana_3 | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-29 19:06:12 | may | 29 | 2018-05-29 19:06:04 | 2018-06-02 00:01:25 | 2018-06-02 00:01:21 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial. | 2018-05-29 19:41:00 | 86 | User EvA | 2018-05-29 18:15:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No. 5042707. Retorno de red comercial. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035116 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.Soplaviento GSM/UMTS en Bolivar EB con PE. (TX) 100% V-D | BOL.Soplaviento,BOL.Soplaviento_1,BOL.Soplaviento_2,BOL.Soplaviento_3,BOL.Soplaviento_A,BOL.Soplaviento_B,BOL.Soplaviento_C,BOL.Soplaviento_X,BOL.Soplaviento_Y,BOL.Soplaviento_Y1,BOL.Soplaviento_Y2,BOL.Soplaviento_Y3,BOL.Soplaviento_Z | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-29 18:53:54 | may | 29 | 2018-05-29 18:53:53 | 2018-05-30 16:08:14 | 2018-05-29 20:40:14 | Campo Costa | CCR Costa | Edgar Fuentes Gutierrez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se restablecen los servicios con el retorno de la red comercial | 2018-05-29 19:47:17 | 100 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 17:48:46 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red comercial | Se restablecen los servicios con el retorno de la red comercial, se genera reporte ante ECA No 5042682. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035114 | FEOC: Fuera de servicio EB: RIS.Cerritos UMTS(1900) afectando RIS.Club Campestre-2 UMTS en Risaralda con alarmas de energia EB sin PE. | RIS.Cerritos,RIS.Club Campestre-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-29 18:53:10 | may | 29 | 2018-05-29 18:52:59 | 2018-05-29 21:59:11 | 2018-05-29 21:59:10 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EEP. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-29 19:08:17 | 74 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 17:53:47 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EEP. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035089 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Buenos Aires Manta GSM/UMTS en Cordoba con alarmas de energia EB s | COR.Buenos Aires Manta,COR.Buenos Aires Manta_1,COR.Buenos Aires Manta_2,COR.Buenos Aires Manta_3,COR.Buenos Aires Manta_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-29 18:28:19 | may | 29 | 2018-05-29 18:28:19 | 2018-05-30 12:10:35 | 2018-05-30 12:10:34 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial | 2018-05-30 11:29:00 | 1047 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 18:02:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010985127 | FAOB: Fuera de servicio Sector 1 EB: VCO.Zona Rosa GSM en Villavicencio sin alarmas de energia EB sin PE. | VCO.Zona Rosa_1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 21:38:12 | may | 02 | 2018-05-02 21:38:04 | 2018-05-03 11:23:53 | 2018-05-03 09:32:19 | Campo Centro Poblaciones | Z8 Meta Y Villavicencio al Sur | Juan Carlos Araos Guzman | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Elementos de Media/Baja Tension Electrificadora | FALLA DE RED COMERCIAL ELECTRIFICADORA SOLUCIONA FALLA BAJO NUMERO #2303424 , SE NORMALIZA | 2018-05-03 09:32:19 | 443 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FALLA DE RED SITIO SIN PLANTA | SE HACE SEGUIMIENTO | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010985131 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.IND Alqueria UMTS en Cundinamarca sin alarmas de energia EB sin PE. INDOOR | CUN.IND Alqueria | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-02 21:44:35 | may | 02 | 2018-05-02 21:44:33 | 2018-05-03 07:07:46 | 2018-05-03 07:07:45 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Robinson Javier Lopez Beltran | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se revisa historico de WBTS 4850 y se encuentran alarmas historicas de power on reset, reinicio electrico, coincidentes con la hora de afectación. Se tiene ticket de electrificadora 16312797. Se evidencia servicio operativo | 2018-05-02 23:28:58 | 131 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-02 21:17:18 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se revisa historico de WBTS 4850 y se encuentran alarmas historicas de power on reset, reinicio electrico, coincidentes con la hora de afectación. Se tiene ticket de electrificadora 16312797. Se evidencia servicio operativo | Se revisa historico de WBTS 4850 y se encuentran alarmas historicas de power on reset, reinicio electrico, coincidentes con la hora de afectación. Se tiene ticket de electrificadora 16312797. Se evidencia servicio operativo | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011035076 | FEOC: Fuera de servicio EB: RIS.Club Campestre GSM/UMTS en Risaralda con alarmas de energia EB con PE. | RIS.Club Campestre,RIS.Club Campestre_1,RIS.Club Campestre_2,RIS.Club Campestre_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-29 18:23:06 | may | 29 | 2018-05-29 18:22:48 | 2018-05-30 08:12:29 | 2018-05-29 20:42:44 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Alfonso De Jesus Llano Henao | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Falla/Disparo de Protecciones | Se normalizan alarma de energía cundo se restablece AC comercial en la zona | 2018-05-29 19:08:00 | 92 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 17:36:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se normalizan alarma de energía cundo se restablece AC comercial en la zona | Monitoreo | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010985160 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.El Dificil GSM/UMTS en Magdalena EB con PE. | MAG.El Dificil_1,MAG.El Dificil_2,MAG.El Dificil_3,MAG.El Dificil_4,MAG.El Dificil_K,MAG.El Dificil_Q | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 22:22:14 | may | 02 | 2018-05-02 22:22:02 | 2018-05-03 11:44:30 | 2018-05-03 11:44:28 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Gelman Cruz Giral | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | BO TX E realiza verificación de los servicios. Se identifica en la EB, que se presentaron alarmas de BTS booted at 2018-05-02 19:56:52 GMT-0500 due to trs power-on reset y de 1 BCF INITIALIZATION en la hora de la fectacion de los servicios (GSM y UMTS) se identifica que la tecnologías se derivan desde la EB a diferentes estaciones. se presenta bloqueo en el NODO B 1900, se realiza reinicio, servicios quedan operativos en UMTS Y GSM se procede a realizar cierre del TK, causal de falla eventos de energía. | 2018-05-03 11:44:28 | 393 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E realiza verificación de los servicios. Se identifica en la EB, que se presentaron alarmas de BTS booted at 2018-05-02 19:56:52 GMT-0500 due to trs power-on reset y de 1 BCF INITIALIZATION en la hora de la fectacion de los servicios (GSM y UMTS) se identifica que la tecnologías se derivan desde la EB a diferentes estaciones. se presenta bloqueo en el NODO B 1900, se realiza reinicio, servicios quedan operativos en UMTS Y GSM se procede a realizar cierre del TK, causal de falla eventos de energía. | BO TX E realiza verificación de los servicios. Se identifica en la EB, que se presentaron alarmas de BTS booted at 2018-05-02 19:56:52 GMT-0500 due to trs power-on reset y de 1 BCF INITIALIZATION en la hora de la fectacion de los servicios (GSM y UMTS) se identifica que la tecnologías se derivan desde la EB a diferentes estaciones. se presenta bloqueo en el NODO B 1900, se realiza reinicio, servicios quedan operativos en UMTS Y GSM se procede a realizar cierre del TK, causal de falla evento | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011035038 | FAOC:Fuera de servicio 21.34% GSM en GUAJIRA 10 completas | GUJ.Albania_3,GUJ.Albania_C,GUJ.Banaderos_2,GUJ.Caracoli_1,GUJ.Caracoli_2,GUJ.Caracoli_3,GUJ.Banaderos_3,GUJ.Buenavista_3,GUJ.Buenavista_C,GUJ.Distraccion_1,GUJ.Distraccion_2,GUJ.Distraccion_3,GUJ.Distraccion_C,GUJ.Hato Nuevo_3,GUJ.Manaure_1,GUJ.Manaure_2,GUJ.Manaure_A,GUJ.Manaure_B,GUJ.OPM_1,GUJ.OPM_2,GUJ.OPM_3,GUJ.Papayal_1,GUJ.Papayal_2,GUJ.Papayal_3,GUJ.Uribia_3,GUJ.Uribia_A,GUJ.Uribia_C,GUJ.Papayal_4,GUJ.Pto Bolivar_1,GUJ.Pto Bolivar_3,MAI.Boscan_1,MAI.Boscan_2,MAI.Boscan_A,MAI.Boscan_B,MAI.Centro_1,MAI.Centro_2,MAI.Centro_3,MAI.Paraguachon_1,MAI.Paraguachon_2,MAI.Paraguachon_3,MAI.Divino Nino_1,MAI.Divino Nino_2,MAI.Divino Nino_3,MAI.Divino Nino_B,MAI.Internacional_2,MAI.Internacional_3,MAI.Internacional_B,MAI.Internacional_C,MAI.Libano_1,MAI.Libano_2,MAI.Libano_3,MAI.Libano_A,MAI.Libano_B,MAI.Libano_C,MAI.Loma Fresca_1,MAI.Loma Fresca_2,MAI.Loma Fresca_3,MAI.Loma Fresca_A,MAI.Loma Fresca_B,MAI.Loma Fresca_C,RIO.Calancala_1,RIO.Calancala_2,RIO.Calancala_3,RIO.Calancala_A,RIO.Calancala_B,RIO.Calancala_C,RIO.Guevara_1,RIO.Guevara_2,RIO.Guevara_3,RIO.Guevara_A,RIO.Guevara_B,RIO.Guevara_C,RIO.Mar Azul_1,RIO.Mar Azul_2,RIO.Mar Azul_3,RIO.Mar Azul_B,RIO.Mar Azul_C | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-29 18:01:27 | may | 29 | 2018-05-29 18:01:15 | 2018-05-31 14:40:54 | 2018-05-29 21:51:32 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Conectividad | Falla de conectividad local | S BO TX E: Se valida ruta tx, para los servicio afectados el posible punto cumun es en GUJ.Villanueva dir GUJ.URUMITA , se validan radios RTN 980 RTN 980 y IPASO 100 VAD.LOS MUSICOS dir GUJ.Urumita.. Se observa alarmas Power abnormal y UP E1 AIS en los puertos E1s, El V.Node GUJ.Villanueva se encuentra sin gestion, se observa que la falla de los servicios se restablecen en un 90% en los radios se observaron alarmas RX LEVEL en ambos sistemas y POWER ABNORMAL, niveles -93dBm y se observa que en la EB //GUJ.Urumita dir VAD.LOS MUSICOS posible punto comun se presento power on reset GUJ.Urumita, por lo tanto se evidencia que fue falla de ene rgia. Se adjunta evidencia | 2018-05-29 21:51:32 | 41 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | S BO TX E: Se valida ruta tx, para los servicio afectados el posible punto cumun es en GUJ.Villanueva dir GUJ.URUMITA , se validan radios RTN 980 RTN 980 y IPASO 100 VAD.LOS MUSICOS dir GUJ.Urumita.. Se observa alarmas Power abnormal y UP E1 AIS en los puertos E1s, El V.Node GUJ.Villanueva se encuentra sin gestion, se observa que la falla de los servicios se restablecen en un 90% en los radios se observaron alarmas RX LEVEL en ambos sistemas y POWER ABNORMAL, niveles -93dBm y se observa que en la EB //GUJ.Urumita dir VAD.LOS MUSICOS posible punto comun se presento power on reset GUJ.Urumita, por lo tanto se evidencia que fue falla de ene rgia. Se adjunta evidencia | S BO TX E: Se valida ruta tx, para los servicio afectados el posible punto cumun es en GUJ.Villanueva dir GUJ.URUMITA , se validan radios RTN 980 RTN 980 y IPASO 100 VAD.LOS MUSICOS dir GUJ.Urumita.. Se observa alarmas Power abnormal y UP E1 AIS en los puertos E1s, El V.Node GUJ.Villanueva se encuentra sin gestion, se observa que la falla de los servicios se restablecen en un 90% en los radios se observaron alarmas RX LEVEL en ambos sistemas y POWER ABNORMAL, niveles -93dBm y se observa que en la EB //GUJ.Urumita dir VAD.LOS MUSICOS posible punto comun se presento power on reset GUJ.Urumita, por lo tanto se evidencia que fue falla de ene rgia. Se adjunta evidencia | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010985163 | FAOB: Fuera de servicio EB: CAL.Aguacatal-2 GSM/UMTS en Cali con alarmas de energia EB sin PE. | CAL.Aguacatal-2,CAL.Aguacatal-2_1,CAL.Aguacatal-2_2,CAL.Aguacatal-2_A,CAL.Aguacatal-2_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 22:27:56 | may | 02 | 2018-05-02 22:27:50 | 2018-05-03 02:53:52 | 2018-05-03 02:53:50 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCALI. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-03 00:50:47 | 191 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-02 21:39:39 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCALI. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010985166 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.Santa Rosa Norte GSM/UMTS en Bolivar con alarmas de energia EB con PE. M 100% V / D | BOL.Santa Rosa Norte,BOL.Santa Rosa Norte_1,BOL.Santa Rosa Norte_2,BOL.Santa Rosa Norte_3,BOL.Santa Rosa Norte_A,BOL.Santa Rosa Norte_I,BOL.Santa Rosa Norte_J,BOL.Santa Rosa Norte_K,BOL.Santa Rosa Norte_L,BOL.Santa Rosa Norte_O,BOL.Santa Rosa Norte_P,BOL.Santa Rosa Norte_Q,BOL.Santa Rosa Norte_R | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-02 22:29:57 | may | 02 | 2018-05-02 22:29:56 | 2018-05-03 10:21:07 | 2018-05-03 10:21:06 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Falla de red comercial planta se apago exclusion | 2018-05-03 08:07:00 | 868 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-02 17:39:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla red comercial | TAS A Smu Nokia | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011035035 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.Las Palmitas GSM/UMTS en Cesar con alarmas de energia EB sin PE.(NIVELES-90) | CES.Las Palmitas,CES.Las Palmitas_1,CES.Las Palmitas_2,CES.Las Palmitas_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 17:59:12 | may | 29 | 2018-05-29 17:59:12 | 2018-05-30 09:34:36 | 2018-05-30 09:34:35 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial | 2018-05-30 09:16:00 | 954 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 17:22:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA y envio de personal a sitio | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035024 | FEOC: Fuera de servicio Fuera de servicio 6.16% GSM 5 completas (MON.Aeropuerto Los Garzones,MON.Bosques de Sevilla,MON.Ley-2,MON.Universidades,MON.Villa Cieloen Monteria EB con PE. PPC MON.Los Garzones VER NOTAS | MON.Aeropuerto,MON.Bosques de Sevilla,MON.Bosques de Sevilla_A,MON.Aeropuerto_1,MON.Bosques de Sevilla_B,MON.Bosques de Sevilla_C,MON.Aeropuerto_2,MON.Aeropuerto_3,MON.Aeropuerto_A,MON.Aeropuerto_B,MON.Aeropuerto_C,MON.Ley-2,MON.Ley-2_1,MON.Ley-2_2,MON.Ley-2_3,MON.Ley-2_A,MON.Ley-2_B,MON.Ley-2_C,MON.Ley-2_Y,MON.Ley-2_Y2,MON.Los Garzones,MON.Universidades,MON.Universidades_1,MON.Universidades_2,MON.Universidades_3,MON.Villa Cielo,MON.Villa Cielo_1,MON.Villa Cielo_2,MON.Villa Cielo_3,MON.Villa Cielo_B,MON.Villa Cielo_Y3,MON.Villa Cielo_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 17:49:56 | may | 29 | 2018-05-29 17:49:38 | 2018-05-31 01:22:09 | 2018-05-30 10:51:13 | Campo Costa | Site Owners Costa | Leonardo Gomez Gutierrez | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Se presenta falla de energía en la zona por parte de ECA, la PE no enciende por alarma de nivel de refrigerante, se nivela refrigerante y se enciende planta superando | 2018-05-30 10:51:13 | 59 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de energía en la zona por parte de ECA, la PE no enciende por alarma de nivel de refrigerante, se nivela refrigerante y se enciende planta superando | Se presenta falla de energía en la zona por parte de ECA, la PE no enciende por alarma de nivel de refrigerante, se nivela refrigerante y se enciende planta superando | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011035007 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Paloquemao-3 GSM en Bogota con alarmas de energia EB con PE. (CRC) (BLOQUEO MANUAL ALARMAS DE ENERGIA) | BOG.Paloquemao-3,BOG.Paloquemao-3_2,BOG.Paloquemao-3_3,BOG.Paloquemao-3_B,BOG.Paloquemao-3_C,BOG.Paloquemao-3_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 17:37:01 | may | 29 | 2018-05-29 17:36:59 | 2018-05-29 23:36:29 | 2018-05-29 23:36:28 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Julio Eduardo Castillo Cuadros | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | servicios operativos una vez electrificadora normaliza falla de red comercial bajo reporte a CODENSA 76325586 | 2018-05-29 21:17:17 | 62 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 19:42:55 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | servicios operativos una vez electrificadora normaliza falla de red comercial bajo reporte a CODENSA 76325586 | servicios operativos una vez electrificadora normaliza falla de red comercial bajo reporte a CODENSA 76325586 | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010985199 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Planadas-2 GSM/UMTS en Tolima con alarmas de energia EB con PE. | TOL.Planadas-2,TOL.Planadas-2_1,TOL.Planadas-2_2,TOL.Planadas-2_3,TOL.Planadas-2_A,TOL.Planadas-2_B,TOL.Planadas-2_C,TOL.Planadas-2_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-02 23:17:28 | may | 02 | 2018-05-02 23:17:28 | 2018-05-03 15:04:46 | 2018-05-03 01:17:00 | Campo SurOccidente | Emergencias | Andres Felipe Castro Jaramillo | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE TARJETA CONTROL/REGULADORA DE VOLTAJE | retorno de energia en la zona | 2018-05-03 01:17:00 | 70 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comrcial en la zona, falla encendido automatico de planta, se programa revision | Se gestiona revision de planta y transferencia | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011034983 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Sandona GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB sin PE.(100%M V-D) | NAR.Sandona,NAR.Sandona_1,NAR.Sandona_2,NAR.Sandona_A,NAR.Sandona_B | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-29 17:12:28 | may | 29 | 2018-05-29 17:12:28 | 2018-05-30 15:09:14 | 2018-05-30 11:37:26 | Campo SurOccidente | Site Owner | Diego G Melo Revelo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | se presenta falla en AC comercial, sitio sin respaldo de planta, personal de la electrificadora realiza reparaciones y recupera el servicio de energía, la estación se normaliza | 2018-05-30 11:04:28 | 1072 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 17:12:28 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | se presenta falla en AC comercial, sitio sin planta | se presenta falla en AC comercial, sitio sin respaldo de planta, personal de la electrificadora realiza reparaciones y recupera el servicio de energía, la estación se normaliza | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011034971 | FEOB: Fuera de servicio EB: SND.Charala GSM/UMTS/LTE en Santander Bloqueada automaticamente por alarmas de energia EB con PE. M100% (V-D) OCAMONTE | SND.Charala,SND.Charala_L1,SND.Charala_X,SND.Charala_Y,SND.Charala_Y1,SND.Charala_Y2 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-29 17:02:33 | may | 29 | 2018-05-29 17:02:24 | 2018-05-31 13:42:30 | 2018-05-30 08:09:07 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Luis Fernando Rua Palacio | Proveedor/Aliados/Terceros | Ausencia parcial o total de servicio | Se produce interrupción de energía desde el 2018-05-29 a las 16:49 hasta el 2018-05-30 a las 2:58 horas, para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ESSA, con No.1912529. La electrificadora restablece la energía comercial, la planta eléctrica no respaldo por falla en la batería de arranque. | 2018-05-30 08:09:07 | 232 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se evidencia falla de energía comercial en la zona. | Se produce interrupción de energía desde el 2018-05-29 a las 16:49 hasta el 2018-05-30 a las 2:58 horas, para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ESSA, con No.1912529. La electrificadora restablece la energía comercial, la planta eléctrica no respaldo por falla en la batería de arranque. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011034962 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.Crisanto Luque Reub GSM/UMTS/LTE en Cartagena con alarmas de energia EB sin PE. | CAR.Crisanto Luque,CAR.Crisanto Luque Reub,CAR.Crisanto Luque Reub_1,CAR.Crisanto Luque Reub_2,CAR.Crisanto Luque Reub_3,CAR.Crisanto Luque Reub_A,CAR.Crisanto Luque Reub_B,CAR.Crisanto Luque Reub_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 16:56:30 | may | 29 | 2018-05-29 16:56:29 | 2018-05-31 15:45:31 | 2018-05-30 13:56:49 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Se presenta falla de AC comercial en la zona, sitio sin PE. Se recupera el servicio con el retorno de energia. | 2018-05-30 13:09:00 | 1242 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 16:27:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de AC comercial en la zona, sitio sin PE. Se recupera el servicio con el retorno de energia. | Se presenta falla de AC comercial en la zona, sitio sin PE. Se recupera el servicio con el retorno de energia. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011034948 | FEOC: Fuera de servicio EB: ATL.Aguada de Pablo GSM/UMTS en Atlantico con alarmas de energia EB sin PE.(NIVELES -90) | ATL.Aguada de Pablo,ATL.Aguada de Pablo_1,ATL.Aguada de Pablo_B,ATL.Aguada de Pablo_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 16:47:30 | may | 29 | 2018-05-29 16:47:23 | 2018-05-29 20:13:02 | 2018-05-29 20:11:33 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-29 17:20:17 | 96 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 15:43:34 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010985345 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Gecelca GSM/UMTS en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. | COR.Gecelca,COR.Gecelca_1,COR.Gecelca_2,COR.Gecelca_3,COR.Gecelca_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-03 01:02:42 | may | 03 | 2018-05-03 01:02:24 | 2018-05-03 13:41:40 | 2018-05-03 13:41:38 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de energia comercial. | 2018-05-03 12:45:00 | 720 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 00:45:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No 3339735. Retorno de energia comercial. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011034928 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.IND Autotaxi GSM/UMTS en Bolivar EB sin PE. | BOL.IND Autotaxi,BOL.IND Autotaxi_1,BOL.IND Autotaxi_2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-29 16:28:02 | may | 29 | 2018-05-29 16:27:51 | 2018-05-29 18:59:50 | 2018-05-29 18:59:43 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ingris Vanessa Bulding Rodriguez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 29/05/2018 03:16:16 p.m. a las 29/05/2018 06:43:17 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 5042650 | 2018-05-29 18:43:17 | 207 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 15:16:16 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 29/05/2018 03:16:16 p.m. a las 29/05/2018 06:43:17 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 5042650 | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011034923 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.Socorro-2 GSM/UMTS/LTE, CAR.Diamante Reub en Cartagena EB sin PE. | CAR.Diamante Reub,CAR.Diamante Reub_1,CAR.Diamante Reub_2,CAR.Diamante Reub_3,CAR.Socorro-2,CAR.Socorro-2_1,CAR.Socorro-2_2,CAR.Socorro-2_3,CAR.Socorro-2_A,CAR.Socorro-2_B,CAR.Socorro-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 16:25:23 | may | 29 | 2018-05-29 16:25:07 | 2018-05-29 19:35:03 | 2018-05-29 19:17:58 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ingris Vanessa Bulding Rodriguez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 229/05/2018 03:27:01 p.m. a las 29/05/2018 06:21:17 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No.3363209 | 2018-05-29 18:21:17 | 174 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 15:27:01 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 29/05/2018 03:27:01 p.m. a las 29/05/2018 06:21:17 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No.3363209 | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011034910 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Caramanta GSM en Antioquia con alarmas de energia EB con PE.(BLOQUEO AUTOMATICO) | ANT.Caramanta | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 16:18:38 | may | 29 | 2018-05-29 16:18:37 | 2018-06-06 17:19:23 | 2018-05-29 19:13:31 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Alfonso De Jesus Llano Henao | Software | Bloqueo de equipo, modulo, tarjeta o elemento | Se realiza reset de planta eléctrica que se quedo bloqueada después de regreso de AC comercial. | 2018-05-29 18:38:00 | 162 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 15:56:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se realiza reset de planta eléctrica que se quedo bloqueada después de regreso de AC comercial. | Monitoreo | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011034898 | FAOB: Fuera de servicio EB: CAR.Simon Bolivar-3 GSM/UMTS en Cartagena EB sin PE. | CAR.Simon Bolivar-3,CAR.Simon Bolivar-3_1,CAR.Simon Bolivar-3_2,CAR.Simon Bolivar-3_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 16:08:20 | may | 29 | 2018-05-29 16:08:13 | 2018-05-29 20:01:24 | 2018-05-29 20:01:06 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Conectividad | Falla de conectividad local | S BO TX E: Se valida servicio se encuentra operativo desde las 2018-05-29 18:23 hrs. Se encontro power on reset. | 2018-05-29 20:01:06 | 187 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | S BO TX E: Se valida servicio se encuentra operativo desde las 2018-05-29 18:23 hrs. Se encontro power on reset. | S BO TX E: Se valida servicio se encuentra operativo desde las 2018-05-29 18:23 hrs. Se encontro power on reset. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010985372 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nariño EB con PE. | NAR.Palmar,NAR.Palmar_1,NAR.Palmar_2,NAR.Palmar_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-03 01:41:10 | may | 03 | 2018-05-03 01:41:10 | 2018-05-07 10:37:15 | 2018-05-03 09:39:30 | Campo SurOccidente | Emergencias | Luis Gabriel Ramirez Castano | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla suministro de enegia comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, planta electrica no entra en operacion debido a daño de elementos, pendiente reparacion por parte de contratista, bancos de baterias con autonomia normal. Al retornar la energia comercial se recuperan todos los servicios. | 2018-05-03 04:06:00 | 169 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 01:17:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla suministro de enegia comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, planta electrica no entra en operacion debido a daño de elementos, pendiente reparacion por parte de contratista, bancos de baterias con autonomia normal. Al retornar la energia comercial se recuperan todos los servicios. | Falla suministro de enegia comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, planta electrica no entra en operacion debido a daño de elementos, pendiente reparacion por parte de contratista, bancos de baterias con autonomia normal. Al retornar la energia comercial se recuperan todos los servicios. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010985384 | FAOC: Fuera de servicio EB: SUC.Nuevaera GSM/UMTS en Sucre EB sin PE. (TX) | SUC.Nuevaera,SUC.Nuevaera_1,SUC.Nuevaera_2,SUC.Nuevaera_3,SUC.Nuevaera_4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-03 02:04:55 | may | 03 | 2018-05-03 02:04:20 | 2018-05-03 09:57:08 | 2018-05-03 09:57:07 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial. | 2018-05-03 09:00:00 | 450 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 01:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No 3339763. Retorno de red comercial. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010985393 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.La Raya GSM/UMTS en Bolivar con alarmas de energia EB sin PE. | BOL.La Raya,BOL.La Raya_1,BOL.La Raya_2,BOL.La Raya_3,BOL.La Raya_I | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-03 02:11:46 | may | 03 | 2018-05-03 02:11:21 | 2018-05-05 00:24:10 | 2018-05-05 00:24:09 | Campo Costa | Site Owners Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-03 16:58:00 | 912 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 01:46:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Sitio sin planta eléctrica. | Sitio sin planta eléctrica se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010985407 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAL.IND Palmeto UMTS en Cali EB sin PE.LTE 2 completas. (CAL.CC Palmeto, CAL.IND Palmeto, ) | CAL.CC Palmeto,CAL.IND Palmeto,CAL.IND Palmeto _A | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 02:44:51 | may | 03 | 2018-05-03 02:44:27 | 2018-05-03 16:06:04 | 2018-05-03 16:02:56 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Gelman Cruz Giral | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | BO TX E realiza verifican del dos servicio se encuentran operativos se realiza verificacion de las dos EB, no presenta punto común , pero están en el mismo sector distanciada 92.48 mts se verifican servicios de UMTS y se identifican alarmas de $power-on$S$reset , alarma de energia se procede a realizar cierre del TK, causal de falla energía. | 2018-05-03 16:02:56 | 78 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E realiza verifican del dos servicio se encuentran operativos se realiza verificacion de las dos EB, no presenta punto común , pero están en el mismo sector distanciada 92.48 mts se verifican servicios de UMTS y se identifican alarmas de $power-on$S$reset , alarma de energia se procede a realizar cierre del TK, causal de falla energía. | BO TX E realiza verifican del dos servicio se encuentran operativos se realiza verificacion de las dos EB, no presenta punto común , pero están en el mismo sector distanciada 92.48 mts se verifican servicios de UMTS y se identifican alarmas de $power-on$S$reset , alarma de energia se procede a realizar cierre del TK, causal de falla energía. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010985411 | FEOB: Fuera de servicio EB: BUC.Miraflores:H1 GSM/UMTS/LTE con alarmas de energia EB con PE | BUC.Miraflores:H1_B,BUC.Miraflores:H1_C,BUC.Miraflores:H1,BUC.Miraflores:H1_1,BUC.Miraflores:H1_2,BUC.Miraflores:H1_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 02:52:33 | may | 03 | 2018-05-03 02:52:28 | 2018-05-08 16:10:00 | 2018-05-03 16:50:20 | Campo Noroccidente | Site Owner | Julian Alberto Mantilla Aguilar | Energia_Planta | Falla componente | fuertes lluvias en el sector afectando la planta eléctrica sitio 7x24 | 2018-05-03 16:50:20 | 283 | Miguel Angel Lara Rocha |  | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | fuertes lluvias en el sector afectando la planta eléctrica sitio 7x24 | fuertes lluvias en el sector afectando la planta eléctrica sitio 7x24 | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010985412 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.CVC Savanna GSM/UMTS/LTE en Antioquia EB sin PE. | ANT.CVC Savanna,ANT.CVC Savanna_1,ANT.CVC Savanna_2,ANT.CVC Savanna_3,ANT.CVC Savanna_A,ANT.CVC Savanna_B,ANT.CVC Savanna_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 02:56:37 | may | 03 | 2018-05-03 02:56:36 | 2018-05-04 10:46:33 | 2018-05-03 08:26:13 | Campo Noroccidente | Site Owner | Jaime de Jesus Gallego Gallego | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | EMPRESA DE ENERGIA RESTABLECE EL SERVICIO | 2018-05-03 08:26:13 | 56 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | EMPRESA DE ENERGIA RESTABLECE EL SERVICIO | EMPRESA DE ENERGIA RESTABLECE EL SERVICIO | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010985432 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Bulevar Niza GSM/UMTS (1900)/LTE en Bogota EB sin PE.. | BOG.Bulevar Niza,BOG.Bulevar Niza_1,BOG.Bulevar Niza_2,BOG.Bulevar Niza_3,BOG.Bulevar Niza_A,BOG.Bulevar Niza_B,BOG.Bulevar Niza_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-03 03:26:34 | may | 03 | 2018-05-03 03:26:33 | 2018-05-04 10:17:39 | 2018-05-03 13:39:14 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Diego Fernando Bahamon Velez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | RETORO DE LA RED COMERCIAL POR PARTE DE LA ELECTRIFICADORA | 2018-05-03 13:39:14 | 550 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | SE RECUEPRAN SERVICIOS OCN EL RETORNO DE LA RED COMERCIAL |  | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010985440 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Montelibano-6 COR.Montelibano-4 COR.Montelibano-3 GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. (TX) | COR.Montelibano-3,COR.Montelibano-3_1,COR.Montelibano-3_2,COR.Montelibano-3_3,COR.Montelibano-3_A,COR.Montelibano-3_B,COR.Montelibano-3_C,COR.Montelibano-4,COR.Montelibano-4_1,COR.Montelibano-4_2,COR.Montelibano-4_3,COR.Montelibano-4_A,COR.Montelibano-4_B,COR.Montelibano-4_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 03:41:56 | may | 03 | 2018-05-03 03:41:56 | 2018-05-03 07:53:56 | 2018-05-03 07:52:42 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 03/05/2018 3:04:24 a las 03/05/2018 6:34:57 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 5004195. | 2018-05-03 06:34:57 | 210 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 03:04:24 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 03/05/2018 3:04:24 a las 03/05/2018 6:34:57 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 5004195. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011034895 | FAOB: Fuera de servicio EB: DUI.Los Alpes GSM/UMTS/LTE en Duitama EB sin PE. -90dBm | DUI.Los Alpes,DUI.Los Alpes_1,DUI.Los Alpes_3,DUI.Los Alpes_A,DUI.Los Alpes_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-29 16:05:06 | may | 29 | 2018-05-29 16:04:58 | 2018-05-29 22:29:38 | 2018-05-29 22:29:27 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Luis Eduardo Triana | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 29/05/2018 15:33:22 a las 29/05/2018 19:26:17 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora EBSA con No 320710.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | 2018-05-29 19:26:17 | 232 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-29 15:33:22 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 29/05/2018 15:33:22 a las 29/05/2018 19:26:17 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora EBSA con No 320710.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011034886 | FAOB: Fuera de servicio Sector 2, B EB: BOG.Tibabita GSM en Bogota EB con PE. (Reinicio). | BOG.Tibabita_2,BOG.Tibabita_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-29 16:00:16 | may | 29 | 2018-05-29 16:00:04 | 2018-06-01 14:25:21 | 2018-05-30 12:00:07 | Campo Centro | Site Owner | Diego Fernando Bahamon Velez | FALLA DE BTS | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | TA Complex Móvil se confirma servicios operativos luego de desbloqueo de los señalizadores remotamente. se llega a sitio pero no permitieron el ingreso por parte del administrador BSC3i BSC06TOB 2018-05-30 11:50:31 RADIO NETWORK CONFIGURATION IN BSC: E P B F T R C D-CHANNEL BUSY AD OP R ET- BCCH/CBCH/ R E S Oamp;M LINK HR FR LAC CI HOP ST STATE FREQ T PCM ERACH X F U NAME ST DHR /GP ===================== == ====== ==== == ==== =========== = = == ===== == === === BCF-0049 FLEXI EDGE U WO 3 B0049 WO 00439 05482 BTS-0049 U WO 0 1 CTIBA05482 RF/- 0 | 2018-05-30 11:00:00 | 1020 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 18:00:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | TA Complex Móvil se confirma servicios operativos luego de desbloqueo de los señalizadores remotamente. se llega a sitio pero no permitieron el ingreso por parte del administrador |  | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011034882 | Fuera de servicio EB COR.Chima GSM (Intermitencia) (2, 3) en Cordoba | COR.Chima,COR.Chima_1,COR.Chima_2,COR.Chima_3,COR.Chima_L3,COR.Chima_Z | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-29 15:56:52 | may | 29 | 2018-05-29 15:56:41 | 2018-05-31 04:03:09 | 2018-05-31 04:03:03 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Solución autónoma una vez se estabiliza el suministro de energía comercial. | 2018-05-29 15:55:00 | 2 | User EvA | 2018-05-29 15:53:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones de energía comercial. | Se presenta alta temperatura en equipos de STA.La Gloria por bloqueo de aire acondicionado. Se realiza reset a sistema de control con lo que los aires inician operación normal. Se deja en monitoreo. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010985456 | MED.Laureles Campestre LTE FAOC: Fuera de servicio EB:en Medellin EB sin PE. | MED.Laureles Campestre_L1,MED.Laureles Campestre_L2,MED.Laureles Campestre_L3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 04:36:53 | may | 03 | 2018-05-03 04:36:38 | 2018-05-31 11:30:59 | 2018-05-03 14:48:06 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Norberto de Jesus Taborda Montoya | Conectividad | Falla de conectividad local | A causa de daño en el puerto de alimentacion de la tarjeta FPFD, sale de servicio Sectores de LTE en la RBS MED.Laureles Campestra.Se realiza alimentacion de los RF?s desde uno de los puertos del System Modulo, adicionalmente se cambia transceiver en mal estado. | 2018-05-03 14:48:06 | 79 | Nubia Stella Fuya |  | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Transmision | Debido a descargas eléctricas se presenta Daño en puerto de conexion tarjetra FPFD | Se verifica normalidad del servicio , sin alarmas activas y con trafico de datos en la zona de cobertura de la EB | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011034868 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.Maria la Baja-3 GSM/UMTS en Bolivar con alarmas de energia EB sin PE. | BOL.Maria La Baja-3,BOL.Maria la Baja-3_1,BOL.Maria la Baja-3_2,BOL.Maria la Baja-3_3,BOL.Maria la Baja-3_A,BOL.Maria la Baja-3_B,BOL.Maria la Baja-3_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-29 15:49:06 | may | 29 | 2018-05-29 15:48:55 | 2018-05-29 19:35:01 | 2018-05-29 19:33:44 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-29 16:34:18 | 76 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 15:18:18 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011034862 | FAOC: Fuera de servicio EB: SUC.Tolu-3 GSM/UMTS en Sucre EB sin PE. | SUC.Tolu-3_1,SUC.Tolu-3_2,SUC.Tolu-3_A,SUC.Tolu-3_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 15:44:29 | may | 29 | 2018-05-29 15:44:07 | 2018-05-29 21:51:14 | 2018-05-29 21:51:07 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de energia comercial. | 2018-05-29 17:00:00 | 135 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 14:45:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No 5042383. Retorno de energia comercial. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010985478 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Cucharal GSM/UMTS en Cordoba con alarmas de energia EB con PE.(BLOQUEO AUTOMATICO) | COR.Cucharal | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-03 05:05:53 | may | 03 | 2018-05-03 05:05:49 | 2018-05-04 10:32:12 | 2018-05-03 09:59:01 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retorno de energia por puesta en funcionamiento planta electrica EXCLUSION falla en zona continua | 2018-05-03 07:49:00 | 180 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 04:49:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Tas a SMU Nokia y resporte ECA | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010985483 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Volador GSM/UMTS Afectando COR.Villanueva UMTS en Cordoba -90 | COR.Villanueva,COR.Volador,COR.Volador_1,COR.Volador_2,COR.Volador_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 05:14:05 | may | 03 | 2018-05-03 05:13:54 | 2018-05-03 11:50:00 | 2018-05-03 11:49:26 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 03/05/2018 4:31:05 a las 03/05/2018 8:56:57 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 3339800 | 2018-05-03 08:56:57 | 265 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 04:31:05 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 03/05/2018 4:31:05 a las 03/05/2018 8:56:57 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 3339800 | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010985486 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Tumaco-2 GSM en Nariño EB con PE. | NAR.Tumaco-2_1,NAR.Tumaco-2_2,NAR.Tumaco-2_3,NAR.Tumaco-2_A,NAR.Tumaco-2_B,NAR.Tumaco-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-03 05:15:50 | may | 03 | 2018-05-03 05:15:44 | 2018-05-21 15:30:54 | 2018-05-03 17:07:38 | Campo SurOccidente | Site Owner | Diego G Melo Revelo | FALLA ENERGIA_TRANSFERENCIA AUTOMATICA | BLOQUEO DE TRANSFERENCIA | Se presenta falla de AC Comercial, se produce bloqueo de planta por las fluctuaciones de la energía, cuando la red se normaliza los servicios entran a funcionar con normalidad | 2018-05-03 05:27:44 | 12 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 05:15:44 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de AC comercial, bloqueo de planta | Se presenta falla de AC Comercial, se produce bloqueo de planta por las fluctuaciones de la energía, cuando la red se normaliza los servicios entran a funcionar con normalidad | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011034859 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Covadonga-2 GSM/UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.Covadonga-2,BOG.Covadonga-2_1,BOG.Covadonga-2_2,BOG.Covadonga-2_3,BOG.Covadonga-2_A,BOG.Covadonga-2_B,BOG.Covadonga-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-29 15:39:53 | may | 29 | 2018-05-29 15:39:45 | 2018-05-29 18:33:44 | 2018-05-29 18:33:18 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Luis Eduardo Triana | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 29/05/2018 14:34:06 a las 29/05/2018 17:08:17 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora CODENSA con No CD05135308.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | 2018-05-29 17:08:17 | 154 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 14:34:06 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 29/05/2018 14:34:06 a las 29/05/2018 17:08:17 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora CODENSA con No CD05135308.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010985497 | FEOC: Fuera de servicio EB: CHO.Tutunendo GSM en Choco EB sin PE. | CHO.Tutunendo,CHO.Tutunendo_1,CHO.Tutunendo_2,CHO.Tutunendo_3,CHO.Tutunendo_B,CHO.Tutunendo_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | MEDIUM | LOW | 2018-05-03 05:29:25 | may | 03 | 2018-05-03 05:29:12 | 2018-05-04 10:53:53 | 2018-05-04 06:25:07 | Campo Noroccidente | Site Owner | Jaime de Jesus Gallego Gallego | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | empresa de energia restablece el servicio | 2018-05-04 06:25:07 | 587 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | empresa de energia restablece el servicio | empresa de energia restablece el servicio | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010985503 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Tibacuy GSM en Cundinamarca EB con PE. | CUN.Tibacuy_1,CUN.Tibacuy_2,CUN.Tibacuy_3,CUN.Tibacuy_B,CUN.Tibacuy_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 05:35:27 | may | 03 | 2018-05-03 05:35:27 | 2018-05-03 16:53:03 | 2018-05-03 16:52:50 | Gestion de Fallas | AS ? NOC TX y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Otras causas | Revision de informacion | BO TX E. Se valida ruta tx enlace UM, se observa desconexion de los puertos documentados en TG, La falla se presento a causa de la perdida del fluido electrico por que el enlace presento niveles -92dBm y alarmas de RX LEVEL, LOF en ambos sistemas. Servicio operativo desde las . 2018-05-03 14:04 hrs. | 2018-05-03 16:52:50 | 34 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | BO TX E. Se valida ruta tx enlace UM, se observa desconexion de los puertos documentados en TG, La falla se presento a causa de la perdida del fluido electrico por que el enlace presento niveles -92dBm y alarmas de RX LEVEL, LOF en ambos sistemas. Servicio operativo desde las . 2018-05-03 14:04 hrs. | BO TX E. Se valida ruta tx enlace UM, se observa desconexion de los puertos documentados en TG, La falla se presento a causa de la perdida del fluido electrico por que el enlace presento niveles -92dBm y alarmas de RX LEVEL, LOF en ambos sistemas. Servicio operativo desde las . 2018-05-03 14:04 hrs. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010985506 | FAOC: Fuera de servicio EB: CHO.Acandi-2:H1 GSM, CHO.Acandi-2:H2 GSM/UMTS/LTE en Choco EB sin PE. (Niveles -90 dBm) | CHO.Acandi-2:H1_A,CHO.Acandi-2:H2_L2,CHO.Acandi-2:H2_L3,CHO.Acandi-2:H2,CHO.Acandi-2:H2_O,CHO.Acandi-2:H2_P,CHO.Acandi-2:H2_X,CHO.Acandi-2:H2_Y,CHO.Acandi-2:H2_Y1,CHO.Acandi-2:H2_A,CHO.Acandi-2:H2_Y3,CHO.Acandi-2:H2_Z,CHO.Acandi-2:H2_B,CHO.Acandi-2:H1_B,CHO.Acandi-2:H2_C,CHO.Acandi-2:H2_I,CHO.Acandi-2:H2_J,CHO.Acandi-2:H1_C,CHO.Acandi-2:H2_L1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-03 05:40:01 | may | 03 | 2018-05-03 05:40:00 | 2018-05-21 21:37:21 | 2018-05-03 09:07:16 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se adjuntan documentos por motivos de exclusión. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-03 08:09:57 | 188 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 05:01:20 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | LA EMPRESA DE ENERGIA DEL MPIO APAGA LAS PLANTAS | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se adjuntan documentos por motivos de exclusión. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010985509 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.IND Alqueria Fontibon UMTS en Bogota EB sin PE. (INDOOR) | BOG.IND Alqueria Fontibon | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-03 05:42:29 | may | 03 | 2018-05-03 05:42:29 | 2018-06-05 09:08:51 | 2018-05-03 16:22:48 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Otras causas | Revision de informacion | BO TX E. Se valida servicio y se encuentra operativo desde las 2018-05-03 05:59 hrs, se observa que presento reset. 2018-05-03 05:59:59 GMT-0500 due to trs management reset | 2018-05-03 16:22:48 | 33 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | BO TX E. Se valida servicio y se encuentra operativo desde las 2018-05-03 05:59 hrs, se observa que presento reset. | BO TX E. Se valida servicio y se encuentra operativo desde las 2018-05-03 05:59 hrs, se observa que presento reset. 2018-05-03 05:59:59 GMT-0500 due to trs management reset | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011034710 | FI: Fuera de servicio EB: BOY.Villa de Leyva:P10 UMTS/LTE en Boyaca(intermitencia) sin alarmas de energia EB sin PE. | BOY.Villa de Leyva:P10_L1,BOY.Villa de Leyva:P10_L2,BOY.Villa de Leyva:P10_L3,BOY.Villa de Leyva:P10,BOY.Villa de Leyva:P10_I,BOY.Villa de Leyva:P10_J,BOY.Villa de Leyva:P10_K,BOY.Villa de Leyva:P10_O,BOY.Villa de Leyva:P10_P,BOY.Villa de Leyva:P10_Q | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-29 14:36:54 | may | 29 | 2018-05-29 14:36:35 | 2018-05-30 07:51:06 | 2018-05-30 07:51:03 | Campo Centro Poblaciones | Z12 Boyaca Rural | Edgar Javier Velasco Rodriguez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FALLA DE RED COMERCIAL Y SITIO SIN PLANTA RETORNA Y SERVICIOS QUEDAN OPERATIVOS | 2018-05-29 15:10:00 | 10 | User EvA | 2018-05-29 15:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | SITIO SIN PLANTA Y FALLA DE RED COMERCIAL |  | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010985523 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.Tamarindo GSM/UMTS afectando CAR.Tamarindo-2 GSM/UMTSen Cartagena EB con PE. (TX) | CAR.Tamarindo-2_A,CAR.Tamarindo-2_B,CAR.Tamarindo-2_C,CAR.Tamarindo_1,CAR.Tamarindo_2,CAR.Tamarindo_3,CAR.Tamarindo_4,CAR.Tamarindo_A,CAR.Tamarindo_B,CAR.Tamarindo_C,CAR.Tamarindo_D,CAR.Tamarindo | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 05:59:11 | may | 03 | 2018-05-03 05:59:10 | 2018-05-03 09:23:46 | 2018-05-03 09:22:42 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de red comercial. | 2018-05-03 08:10:00 | 160 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 05:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No 5004215. Se genera reporte con ECA No 5004215. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011034673 | FEOB: Fuera de servicio EB: MET.La Uribe GSM/UMTS afectando a MET.La Julia GSM/UMTS en Meta sin alarmas de energia EB con PE. 100% VOZ 100% DATOS | MET.La Uribe_3,MET.La Uribe_B,MET.La Uribe_C,MET.La Julia,MET.La Julia_1,MET.La Julia_2,MET.La Julia_3,MET.La Julia_B,MET.La Julia_C,MET.La Uribe,MET.La Uribe_1,MET.La Uribe_2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-29 14:13:13 | may | 29 | 2018-05-29 14:13:11 | 2018-05-29 17:04:59 | 2018-05-29 17:04:52 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Conectividad | Falla de conectividad local | S BO TX E: Se valida enlace UM,donde se observa alarmas mw_LOF, radio RSL LOW, RlOF, niveles -90dBm. Se adjunta evidencia. Por lo tanto la falla fue falta del fluido electrico, servicio operativo desde las 2018-05-29 15:00 HRS. | 2018-05-29 17:04:52 |  | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | S BO TX E: Se valida enlace UM,donde se observa alarmas mw_LOF, radio RSL LOW, RlOF, niveles -90dBm. Se adjunta evidencia. Por lo tanto la falla fue falta del fluido electrico, servicio operativo desde las 2018-05-29 15:00 HRS. | S BO TX E: Se valida enlace UM,donde se observa alarmas mw_LOF, radio RSL LOW, RlOF, niveles -90dBm. Se adjunta evidencia. Por lo tanto la falla fue falta del fluido electrico, servicio operativo desde las 2018-05-29 15:00 HRS. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011034671 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Puerto Libertador-3 GSM/UMTS en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. | COR.Puerto Libertador-3,COR.Puerto Libertador-3_1,COR.Puerto Libertador-3_2,COR.Puerto Libertador-3_3,COR.Puerto Libertador-3_A,COR.Puerto Libertador-3_B,COR.Puerto Libertador-3_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-29 14:13:09 | may | 29 | 2018-05-29 14:13:09 | 2018-05-30 22:53:37 | 2018-05-30 22:53:36 | Campo Costa | Site Owners Costa | Leonardo Gomez Gutierrez | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Se presenta falla de energía en la EB y la planta no entra a respaldar por ruptura de correa de ventilador, se cambia correa y normaliza energía. | 2018-05-30 22:53:36 | 1646 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de energía en la EB y la planta no entra a respaldar por ruptura de correa de ventilador, se cambia correa y normaliza energía. | Se presenta falla de energía en la EB y la planta no entra a respaldar por ruptura de correa de ventilador, se cambia correa y normaliza energía. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010985630 | FAOC: Fuera de servicio GSM en CORDOBA (COR.Buenos Aires,COR.Canalete-2,COR.Jaraquiel) PPC(COR.Cucharal) M100%(V-D) Ver Notas | COR.Buenos Aires,COR.Canalete,COR.Canalete-2,COR.Buenos Aires_1,COR.Buenos Aires_2,COR.Buenos Aires_3,COR.Buenos Aires_4,COR.Buenos Aires_A,COR.Buenos Aires_B,COR.Buenos Aires_C,COR.Canalete-2_1,COR.Canalete-2_2,COR.Canalete-2_A,COR.Canalete-2_B,COR.Canalete_1,COR.Canalete_2,COR.Canalete_3,COR.Las Mujeres,COR.Las Mujeres_1,COR.Las Mujeres_2,COR.Las Mujeres_3,COR.Leticia,COR.Leticia_1,COR.Jaraquiel,COR.Jaraquiel_1,COR.Leticia_2,COR.Leticia_3,COR.Jaraquiel_2,COR.Jaraquiel_3,COR.Jaraquiel_B,COR.Las Flores,COR.Las Flores_1,COR.Las Flores_2,COR.Las Flores_3,COR.Pajonal,COR.Pajonal_1,COR.Pajonal_2,COR.Pajonal_3,COR.Pajonal_C,COR.Monito,COR.Monito_1,COR.Monito_2,COR.Monito_3,COR.Monito_4,COR.Monito_A,COR.Morindo,COR.Morindo_1,COR.Morindo_2,COR.Morindo_3,COR.Monito_B,COR.Monito_D,COR.Mata de Cana,COR.Mata de Cana_1,COR.Mata de Cana_2,COR.Mata de Cana_3,COR.Mata de Cana_4,COR.Mata de Cana_A,COR.Mata de Cana_B,COR.Mata de Cana_D,COR.Rabolargo,COR.Rabolargo_1,COR.Rabolargo_2,COR.Rabolargo_3,COR.Rabolargo_A,COR.Rabolargo_C,COR.San Luis_1,COR.San Luis_2,COR.San Luis_3,MON.6 de Marzo_1,MON.6 de Marzo_2,MON.6 de Marzo_3,MON.6 de Marzo_A,MON.6 de Marzo_B,MON.6 de Marzo_C,MON.Centro_1,MON.Centro_2,MON.Centro_3,MON.Centro_A,MON.Centro_B,MON.Centro_C,MON.La Castellana_1,MON.La Castellana_2,MON.La Castellana_3,MON.La Castellana_A,MON.La Castellana_B,MON.La Castellana_C,MON.Monteria_1,MON.Sinu_1,MON.Sinu_2,MON.Sinu_3,MON.Sinu_A,MON.Sinu_B,MON.Sinu_C,MON.Monteria_2,MON.Monteria_3,MON.Monteria_A,MON.Monteria_B,MON.Monteria_C | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-03 06:56:43 | may | 03 | 2018-05-03 06:56:43 | 2018-05-04 10:43:02 | 2018-05-03 13:32:47 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retorno de energial y tas para que smu normalice planta electrica actualmente en planta | 2018-05-03 07:52:00 | 110 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 06:02:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Flala de red comercial | TAS A Smu Nokia | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011034646 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Campo Alegre-2 GSMUMTS en Bogota sin alarmas de energia EB sin PE. (CRC) | BOG.Campo Alegre-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 13:58:38 | may | 29 | 2018-05-29 13:58:30 | 2018-05-31 07:51:20 | 2018-05-29 21:49:06 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Conectividad | Falla de conectividad local | S BO TX E: Se valida ruta tx va por la código de servicio, se observa en historicos que se presento reinicio de BCF, POWER ON RESET Y TRX, servicio operativo desde las 2018-05-29 14:59hrs | 2018-05-29 21:49:06 |  | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | S BO TX E: Se valida ruta tx va por la código de servicio, se observa en historicos que se presento reinicio de BCF, POWER ON RESET Y TRX, servicio operativo desde las 2018-05-29 14:59hrs | S BO TX E: Se valida ruta tx va por la código de servicio, se observa en historicos que se presento reinicio de BCF, POWER ON RESET Y TRX, servicio operativo desde las 2018-05-29 14:59hrs | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011034643 | FEOC: Fuera de servicio EB: VAL.El Carmen GSM/UMTS en Valle del Cauca con alarmas de energia EB sin PE. | VAL.El Carmen,VAL.El Carmen_1,VAL.El Carmen_2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-29 13:57:01 | may | 29 | 2018-05-29 13:57:00 | 2018-05-29 18:14:42 | 2018-05-29 18:12:49 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-29 16:54:17 | 223 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 13:11:10 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010985687 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Montelibano-6 GSM/UMTS en Cordoba sin alarmas de energia EB sin PE.(TX-90) FSP INC000010985440 | COR.Montelibano-6_B,COR.Montelibano-6_C,COR.Montelibano-6,COR.Montelibano-6_1,COR.Montelibano-6_2,COR.Montelibano-6_3,COR.Montelibano-6_A | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 07:31:52 | may | 03 | 2018-05-03 07:31:47 | 2018-05-03 13:01:22 | 2018-05-03 13:01:20 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de energia comercial. | 2018-05-03 11:00:00 | 480 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 03:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No 5004195. Retorno de energia comercial. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010985705 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.La Europa GSM en Bolivar EB sin PE. (CRC) | BOL.La Europa,BOL.La Europa_1,BOL.La Europa_2,BOL.La Europa_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-03 07:40:49 | may | 03 | 2018-05-03 07:40:48 | 2018-05-16 09:53:46 | 2018-05-04 14:51:15 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-03 20:33:00 | 254 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 16:19:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Sitio sin planta eléctrica. | Sitio sin planta eléctrica se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011034639 | FEOB: Fuera de servicio EB: MET.Nieblas GSM/UMTS en Meta con alarmas de energia EB sin PE. | MET.Nieblas,MET.Nieblas_1,MET.Nieblas_2,MET.Nieblas_3,MET.Nieblas_4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 13:54:27 | may | 29 | 2018-05-29 13:54:24 | 2018-05-29 22:27:38 | 2018-05-29 22:27:36 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-29 16:54:00 | 201 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 13:33:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011034617 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.Pelu GSM/UMTS en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Pelu,BAR.Pelu_1,BAR.Pelu_2,BAR.Pelu_3,BAR.Pelu_4,BAR.Pelu_A,BAR.Pelu_B,BAR.Pelu_C,BAR.Pelu_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-29 13:40:54 | may | 29 | 2018-05-29 13:40:53 | 2018-05-29 19:48:34 | 2018-05-29 19:48:33 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-29 18:37:17 | 323 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-29 13:13:30 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011034601 | MC: SIN TRAFICO de Voz y Datos EB UMTS BOG.Positiva 94 Sectores [X] en la ciudad de Bogota D.C.(Traffic Loss 0 Erlng) | BOG.Positiva 94,BOG.Positiva 94_X | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 13:38:06 | may | 29 | 2018-05-29 13:34:03 | 2018-06-01 12:16:55 | 2018-06-01 12:16:50 | Campo Centro | Site Owner | Jimmy Aya Diaz | FALLA DE NODOB | PERDIDA DE ALCANZABILIDAD CON EL EQUIPO | SITIO ADMINISTRATIVO CON TRAMITE DE INGRESO ANTICIPADO, SE LOGRA INGRESAR DESPUES DE APROBACION Y SE ENCUENTRA SOLUCION DAS APAGADA, SE ENCIENDE NUEVAMENTE Y SE LOGRA RESTABLECER SERVICIO | 2018-06-01 10:00:00 | 1200 | Mohit Singh Yadav | 2018-05-31 14:00:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Otro Tipo de Falla | SITIO ADMINISTRATIVO CON TRAMITE DE INGRESO ANTICIPADO, SE LOGRA INGRESAR DESPUES DE APROBACION Y SE ENCUENTRA SOLUCION DAS APAGADA, SE ENCIENDE NUEVAMENTE Y SE LOGRA RESTABLECER SERVICIO | SITIO ADMINISTRATIVO CON TRAMITE DE INGRESO ANTICIPADO, SE LOGRA INGRESAR DESPUES DE APROBACION Y SE ENCUENTRA SOLUCION DAS APAGADA, SE ENCIENDE NUEVAMENTE Y SE LOGRA RESTABLECER SERVICIO | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011034595 | FAOB: Fuera de servicio EB: NEI.Fortaleza:P2 GSM/UMTS en Neiva con alarmas de energia EB sin PE. | NEI.Fortaleza:P2,NEI.Fortaleza:P2_1,NEI.Fortaleza:P2_2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-29 13:32:30 | may | 29 | 2018-05-29 13:32:30 | 2018-06-01 12:07:57 | 2018-06-01 12:07:52 | Campo SurOccidente | Site Owner | Jose Vicente Gomez Calderon | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | FAOB: Fuera de servicio EB: NEI.Fortaleza:P2 GSM/UMTS en Neiva con alarmas de energia EB sin PE. Técnico realiza revisión encontrando break afectado se realiza cambio y recomisiona servicios del radio dejando EB operando sin alarmas activas | 2018-06-01 12:07:52 | 2457 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | FAOB: Fuera de servicio EB: NEI.Fortaleza:P2 GSM/UMTS en Neiva con alarmas de energia EB sin PE. Técnico realiza revisión encontrando break afectado se realiza cambio y recomisiona servicios del radio dejando EB operando sin alarmas activas | FAOB: Fuera de servicio EB: NEI.Fortaleza:P2 GSM/UMTS en Neiva con alarmas de energia EB sin PE. Técnico realiza revisión encontrando break afectado se realiza cambio y recomisiona servicios del radio dejando EB operando sin alarmas activas | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010985745 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Femsa GSM/UMTS en Cundinamarca EB sin PE. | CUN.Femsa,CUN.Femsa_A,CUN.Femsa_B,CUN.Femsa_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 08:00:09 | may | 03 | 2018-05-03 07:59:59 | 2018-05-07 17:19:35 | 2018-05-04 03:41:51 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Camilo Andres Sopo Barragan | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se realizó validación de la ruta de TX con personal de IP RAN quienes evidenciaron reinicio del equipo ALU por falla eléctrica en el sitio. Los servicios restablecen desde las 13:05 del 03-05-2018, se procede con el cierre del ticket | 2018-05-03 13:05:00 | 323 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 07:42:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se realizó validación de la ruta de TX con personal de IP RAN quienes evidenciaron reinicio del equipo ALU por falla eléctrica en el sitio. Los servicios restablecen desde las 13:05 del 03-05-2018, se procede con el cierre del ticket | Se realizó validación de la ruta de TX con personal de IP RAN quienes evidenciaron reinicio del equipo ALU por falla eléctrica en el sitio. Los servicios restablecen desde las 13:05 del 03-05-2018, se procede con el cierre del ticket | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010985769 | FEOB: Fuera de servicio EB: HUI.Palacio GSM en Huila con alarmas de energia EB sin PE. | HUI.Palacio_2,HUI.Palacio_3,HUI.Palacio_4,HUI.Palacio_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-03 08:07:45 | may | 03 | 2018-05-03 08:07:38 | 2018-05-07 09:38:13 | 2018-05-03 16:49:45 | Campo SurOccidente | Site Owner | Jose Vicente Gomez Calderon | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | FEOB: Fuera de servicio EB: HUI.Palacio GSM en Huila con alarmas de energia EB sin PE. Electrificadora retorna red comercial y E.B queda en servicio | 2018-05-03 16:49:45 | 447 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | FEOB: Fuera de servicio EB: HUI.Palacio GSM en Huila con alarmas de energia EB sin PE. Electrificadora retorna red comercial y E.B queda en servicio | FEOB: Fuera de servicio EB: HUI.Palacio GSM en Huila con alarmas de energia EB sin PE. Electrificadora retorna red comercial y E.B queda en servicio | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011034594 | FEOC: Fuera de servicio EB: VAL.Potrerito GSM/UMTS en Valle del Cauca EB con PE. (TX -90) | VAL.Potrerito,VAL.Potrerito_1,VAL.Potrerito_2,VAL.Potrerito_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 13:32:21 | may | 29 | 2018-05-29 13:32:21 | 2018-06-07 07:52:25 | 2018-05-30 08:26:13 | Campo SurOccidente | Site Owner | Jose Manuel Rivera Cardenas | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE TARJETA CONTROL/REGULADORA DE VOLTAJE | Se normaliza la energía comercial en la estacion base y los servicios suben sin ninguna intervención. | 2018-05-29 16:35:17 | 215 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 12:59:41 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial en la zona deja la estación base trabajando con el respaldo de baterias hasta descargarse. | Se normaliza la energía comercial en la estacion base y los servicios suben sin ninguna intervención. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010985783 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Pacho-5 GSM/UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Pacho-5,CUN.Pacho-5_A,CUN.Pacho-5_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-03 08:16:10 | may | 03 | 2018-05-03 08:16:09 | 2018-05-03 18:25:40 | 2018-05-03 18:25:39 | Campo Centro | Z1 Cundinamarca al Norte | Camilo Alexander Rodriguez Gonzalez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas | 2018-05-03 17:49:00 | 586 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 08:03:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se llama a vecino y hay falla de energía en toda la zona | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011034586 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.Carmen Bolivar-3 GSM/UMTS en Bolivar sin PE. (TX -90) | BOL.Carmen Bolivar-3_2,BOL.Carmen Bolivar-3_3,BOL.Carmen Bolivar-3_A,BOL.Carmen Bolivar-3_B,BOL.Carmen Bolivar-3_C,BOL.Carmen Bolivar-3,BOL.Carmen Bolivar-3_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 13:24:55 | may | 29 | 2018-05-29 13:24:42 | 2018-05-30 13:07:16 | 2018-05-30 13:07:15 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial | 2018-05-30 12:51:00 | 1458 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 12:33:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA y envio de contratista a sitio | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011034533 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Mariquita-3 GSM/UMTS /LTE en Tolima EB con PE. -90 dbm | TOL.Mariquita-3,TOL.Mariquita-3_2,TOL.Mariquita-3_3,TOL.Mariquita-3_B,TOL.Mariquita-3_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-29 12:44:56 | may | 29 | 2018-05-29 12:44:55 | 2018-05-30 11:58:21 | 2018-05-29 15:30:37 | Campo SurOccidente | Correctivos | Luis Gabriel Ramirez Castano | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla suministro de energia comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, planta electrica del sitio no entra en operacion debido a corto de contacto de bateria de arraque, personal tecnico desplazandose al sitio, electrificadora normaliza energia comercial en la zona recuperando asi los servicios de la red celular. | 2018-05-29 13:59:00 | 98 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-29 12:21:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla suministro de energia comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, planta electrica del sitio no entra en operacion debido a corto de contacto de bateria de arraque, personal tecnico desplazandose al sitio, electrificadora normaliza energia comercial en la zona recuperando asi los servicios de la red celular. | Falla suministro de energia comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, planta electrica del sitio no entra en operacion debido a corto de contacto de bateria de arraque, personal tecnico desplazandose al sitio, electrificadora normaliza energia comercial en la zona recuperando asi los servicios de la red celular. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010985820 | FEOC: Alarmas de Energia EB: BOL.Calamar en Bolivar con planta encendida activa EB con PE. | BOL.Calamar,BOL.Calamar_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-03 08:31:00 | may | 03 | 2018-05-03 08:30:59 | 2018-05-06 13:20:59 | 2018-05-06 13:20:52 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retorno de red comercial | 2018-05-03 12:42:00 | 355 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 06:47:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial ECA | Tas a SMU Nokia | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011034489 | FEOB: Fuera de servicio EB: SND.Suaita GSM/UMTS/LTE afectando SND.Chima UMTS SND.La Aguada UMTS SND.El Guacamayo UMTS en Santander con alarmas de energia EB sin PE. | SND.Chima,SND.La Aguada,SND.El Guacamayo,SND.Suaita,SND.Suaita_1,SND.Suaita_2,SND.Suaita_3,SND.Suaita_L1,SND.Suaita_L2,SND.Suaita_X,SND.Suaita_Y,SND.Suaita_Y1,SND.Suaita_Y2,SND.Suaita_Y3,SND.Suaita_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 12:21:09 | may | 29 | 2018-05-29 12:20:55 | 2018-05-29 19:09:05 | 2018-05-29 19:09:03 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Sitio sin planta, falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | 2018-05-29 17:28:00 | 226 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-29 11:55:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | sitio sin planta, daño en red de media tension por parte de la electrificadora | Sitio sin planta, falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011034429 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.San Francisco del Rayo GSM/UMTS afectando COR.Tierra Adentro COR.El Palmar en Cordoba EB con PE. (Power Abnormal) | COR.El Palmar,COR.El Palmar_1,COR.El Palmar_2,COR.El Palmar_3,COR.San Francisco del Rayo,COR.San Francisco del Rayo_1,COR.San Francisco del Rayo_2,COR.San Francisco del Rayo_3,COR.San Francisco del Rayo_B,COR.San Francisco del Rayo_C,COR.San Francisco del Rayo_I,COR.San Francisco del Rayo_J,COR.San Francisco del Rayo_O,COR.San Francisco del Rayo_P,COR.San Francisco del Rayo_X,COR.San Francisco del Rayo_Y,COR.San Francisco del Rayo_Y1,COR.San Francisco del Rayo_Y2,COR.San Francisco del Rayo_Y3,COR.San Francisco del Rayo_Z,COR.Tierra Adentro_1,COR.Tierra Adentro_2,COR.Tierra Adentro_3,COR.Tierra Adentro_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-29 11:42:46 | may | 29 | 2018-05-29 11:42:44 | 2018-05-30 22:49:08 | 2018-05-30 22:49:07 | Campo Costa | Site Owners Costa | Leonardo Gomez Gutierrez | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Se presenta falla de energía en la EB y la planta no entra a respaldar por ruptura de correa de ventilador, se cambia correa y normaliza energía. | 2018-05-30 22:49:07 | 1130 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de energía en la EB y la planta no entra a respaldar por ruptura de correa de ventilador, se cambia correa y normaliza energía. | Se presenta falla de energía en la EB y la planta no entra a respaldar por ruptura de correa de ventilador, se cambia correa y normaliza energía. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010985857 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.IND Foncolcer UMTS/LTE en Cundinamarca EB sin PE. (Power Supply) | CUN.IND Foncolcer | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 08:48:39 | may | 03 | 2018-05-03 08:48:38 | 2018-05-04 12:55:11 | 2018-05-04 12:54:52 | Campo Centro | Z3 Cundinamarca al Oriente | Johnatan Felipe Martinez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se presenta falla de energía. Posteriormente se normaliza fluido eléctrico y servicios quedan operativos. Sitio sin PE | 2018-05-03 18:01:00 | 576 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-03 08:25:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía | Se presenta falla de energía. Posteriormente se normaliza fluido eléctrico y servicios quedan operativos. Sitio sin PE | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011034423 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Barbacoas GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. | NAR.Barbacoas,NAR.Barbacoas_1,NAR.Barbacoas_2,NAR.Barbacoas_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 11:37:56 | may | 29 | 2018-05-29 11:37:54 | 2018-05-30 14:50:31 | 2018-05-29 13:22:03 | Campo SurOccidente | Emergencias | Luis Gabriel Ramirez Castano | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla suministro de energia comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, planta electrica del sitio no entra en operacion debido a falla sin determinar, los servicios se recuperan al retornar la energia comercial en la zona, pendiente validar estado de la planta electrica. | 2018-05-29 11:55:00 | 54 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 11:01:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla suministro de energia comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, planta electrica del sitio no entra en operacion debido a falla sin determinar, los servicios se recuperan al retornar la energia comercial en la zona, pendiente validar estado de la planta electrica. | Falla suministro de energia comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, planta electrica del sitio no entra en operacion debido a falla sin determinar, los servicios se recuperan al retornar la energia comercial en la zona, pendiente validar estado de la planta electrica. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011034413 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.La Loma GSM/UMTS AFECTANDO A CES.La Francia en Cesar con alarmas de energia EB con PE. | CES.La Loma,CES.La Francia,CES.La Francia_1,CES.La Francia_2,CES.La Francia_3,CES.La Loma_1,CES.La Loma_2,CES.La Loma_3,CES.La Loma_A,CES.La Loma_B,CES.La Loma_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-29 11:36:28 | may | 29 | 2018-05-29 11:36:16 | 2018-05-29 12:30:44 | 2018-05-29 12:30:43 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial | 2018-05-29 12:14:00 | 87 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 10:47:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011034386 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.Las Americas-2 GSM/UMTS en Cartagena EB sin PE. | CAR.Las Americas-2,CAR.Las Americas-2_A,CAR.Las Americas-2_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-29 11:14:23 | may | 29 | 2018-05-29 11:14:13 | 2018-05-31 15:18:16 | 2018-05-30 14:10:31 | Campo Costa | Site Owners Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-29 17:12:00 | 457 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 09:35:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Sitio sin planta eléctrica. | Sitio sin planta eléctrica se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011034378 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAU.Zarzal GSM/UMTS en Cauca con alarmas de energia EB con PE. | CAU.Zarzal,CAU.Zarzal_1,CAU.Zarzal_2,CAU.Zarzal_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 11:08:55 | may | 29 | 2018-05-29 11:08:54 | 2018-06-07 07:41:49 | 2018-05-29 17:16:39 | Campo SurOccidente | Site Owner | Jose Manuel Rivera Cardenas | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE TARJETA CONTROL/REGULADORA DE VOLTAJE | Se normaliza la energía comercial en la estacion base y los servicios suben sin ninguna intervención. | 2018-05-29 14:03:52 | 232 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-29 10:10:59 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial en la zona deja la estación base trabajando con el respaldo de baterias hasta descargarse. | Se programa revision y pruebas de funcionamiento de la planta electrica y la transferencia. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011034345 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Gachancipa GSM/UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. M 100% (V-D)GACHANCIPA | CUN.Gachancipa,CUN.Gachancipa_1,CUN.Gachancipa_2,CUN.Gachancipa_3,CUN.Gachancipa_A,CUN.Gachancipa_B,CUN.Gachancipa_C | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-29 10:50:25 | may | 29 | 2018-05-29 10:50:03 | 2018-05-29 18:25:21 | 2018-05-29 18:25:06 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Camilo Andres Ramirez Albornoz | Energia_Banco_de_Baterias | Baterias con Baja Autonomia | quot;BOE: B.O. Energía (Cierre): Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de B.O. Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. quot; | 2018-05-29 15:37:59 | 302 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 10:35:38 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | quot;BOE: Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la Red MT/BT de la electrificadora. | quot;BOE: B.O. Energía (Cierre): Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de B.O. Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. quot; | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011034329 | FEOB: Fuera de servicio EB: VCO.Capachos GSM en Villavicencio con alarmas de energia EB con PE. | VCO.Capachos,VCO.Capachos_1,VCO.Capachos_4,VCO.Capachos_A,VCO.Capachos_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 10:36:33 | may | 29 | 2018-05-29 10:36:18 | 2018-05-29 15:52:33 | 2018-05-29 15:52:24 | Campo Centro Poblaciones | Z8 Meta Y Villavicencio al Sur | Juan Carlos Araos Guzman | Hardware | Daño de hardware por Condicione sambientales | FALLA DE RED COMERCIAL ELECTRIFICADORA SOLUCIONA FALLA BAJO NUMERO #2309713 , SE NORMALIZA | 2018-05-29 15:52:24 | 136 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FALLA DE RED SITIO SIN AUTONOMIA DE BATERIAS | SE HACE SEGUIMIENTO A FALLA DE BATERIAS | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011034309 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAL.Guayacanes GSM/UMTS/LTE en Cali con alarmas de energia EB con PE. | CAL.Guayacanes,CAL.Guayacanes_1,CAL.Guayacanes_2,CAL.Guayacanes_3,CAL.Guayacanes_A,CAL.Guayacanes_B,CAL.Guayacanes_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 10:25:04 | may | 29 | 2018-05-29 10:24:58 | 2018-05-30 09:09:28 | 2018-05-29 16:18:31 | Campo SurOccidente | Site Owner | Eduard Herney Morales Rios | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | SMU se encuentra braker del totalizador disparado, se realiza maniobra para recuperar el servicio, se valida servic | 2018-05-29 14:53:00 | 294 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-29 09:59:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de AC comercial | SMU se encuentra braker del totalizador disparado, se realiza maniobra para recuperar el servicio, se valida servic | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011034301 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Los Brasiles GSM/UMTS en Cesar EB sin PE. | CES.Los Brasiles,CES.Los Brasiles_1,CES.Los Brasiles_2,CES.Los Brasiles_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-29 10:17:21 | may | 29 | 2018-05-29 10:17:21 | 2018-05-30 14:04:58 | 2018-05-30 14:04:57 | Campo Costa | Site Owners Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-29 16:26:00 | 499 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 08:15:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Sitio sin planta eléctrica. | Sitio sin planta eléctrica se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011034300 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Union-3 UMTS en Nariño con alarmas de energia EB sin PE. | NAR.Union-3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-29 10:16:59 | may | 29 | 2018-05-29 10:16:58 | 2018-05-29 11:58:56 | 2018-05-29 11:57:42 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 29/05/2018 9:51:37 a las 29/05/2018 10:55:18 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CEDENAR con incidente No. 76737 | 2018-05-29 10:55:18 | 63 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-29 09:51:37 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 29/05/2018 9:51:37 a las 29/05/2018 10:55:18 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CEDENAR con incidente No. 76737 | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010985955 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Torca-2 P2 GSM/UMTS en Bogota EB sin PE. (TX) | BOG.Torca-2 P2_1,BOG.Torca-2 P2_2,BOG.Torca-2 P2,BOG.Torca-2 P2_1,BOG.Torca-2 P2_2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 09:40:01 | may | 03 | 2018-05-03 09:40:01 | 2018-05-04 00:06:09 | 2018-05-04 00:05:48 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Camilo Andres Sopo Barragan | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Seguimiento BO TX E: Se realiza validación de los servicios y estos restablecen sin inconvenientes desde las 11:53 del 03-05-2018, se validó ruta de TX con personal de IP RAN quienes evidenciaron reinicio eléctrico del equipo en sitio. Se procede con el cierre del ticket | 2018-05-03 12:00:00 | 156 | User EvA | 2018-05-03 09:24:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Seguimiento BO TX E: Se realiza validación de los servicios y estos restablecen sin inconvenientes desde las 11:53 del 03-05-2018, se validó ruta de TX con personal de IP RAN quienes evidenciaron reinicio eléctrico del equipo en sitio. Se procede con el cierre del ticket | Seguimiento BO TX E: Se realiza validación de los servicios y estos restablecen sin inconvenientes desde las 11:53 del 03-05-2018, se validó ruta de TX con personal de IP RAN quienes evidenciaron reinicio eléctrico del equipo en sitio. Se procede con el cierre del ticket | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010985956 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Tenerife GSM/UMTS/LTE en Bogota EB sin PE. | BOG.Tenerife,BOG.Tenerife_1,BOG.Tenerife_2,BOG.Tenerife_3,BOG.Tenerife_A,BOG.Tenerife_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-03 09:40:03 | may | 03 | 2018-05-03 09:40:02 | 2018-05-03 17:32:26 | 2018-05-03 17:32:09 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Marcela Consuegra | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Codensa soluciona la falla en la zona | 2018-05-03 13:48:00 | 264 | User EvA | 2018-05-03 09:24:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Falla Codensa | Se restablece servicio. Codensa finaliza trabajos en la zona | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011034294 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.La Herradura GSM/UMTS/LTE en Bogota con alarmas de energia EB sin PE. | BOG.La Herradura,BOG.La Herradura_3,BOG.La Herradura_B,BOG.La Herradura_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-29 10:14:32 | may | 29 | 2018-05-29 10:14:31 | 2018-05-29 18:31:15 | 2018-05-29 18:31:11 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Javier Andres Angarita Bernal | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | EXCLUSION. . falla AC comercial de Codensa. CODENSA termina mantenimientos desde las 3:47pm. | 2018-05-29 15:48:17 | 373 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 09:34:43 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Codensa estima solucionar falla AC a las 3:30pm. | Se tiene ID 17272750. Atiende Diana Herrera | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010985981 | FAOB: Fuera de servicio EB: SOA.Malachi:P1 UMTS/LTE en Soacha EB sin PE. (-90) | SOA.Malachi:P1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 09:52:40 | may | 03 | 2018-05-03 09:52:38 | 2018-05-04 12:52:22 | 2018-05-04 12:45:44 | Campo Centro | Z3 Cundinamarca al Oriente | Johnatan Felipe Martinez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se presenta falla de energía. Posteriormente se normaliza fluido eléctrico y servicios quedan operativos. Sitio sin PE | 2018-05-03 15:09:00 | 363 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 09:06:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía | Se presenta falla de energía. Posteriormente se normaliza fluido eléctrico y servicios quedan operativos. Sitio sin PE | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011034274 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Chinu-3 GSM/UMTS/LTE en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. | COR.Chinu-3_C,COR.Chinu-3,COR.Chinu-3_1,COR.Chinu-3_2,COR.Chinu-3_3,COR.Chinu-3_A,COR.Chinu-3_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-29 09:58:49 | may | 29 | 2018-05-29 09:58:49 | 2018-05-29 13:09:05 | 2018-05-29 13:08:55 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-29 11:44:17 | 138 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 09:26:02 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011034244 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Tibabita GSM en Bogota Bloqueada por alarmas de energia (MANUALMENTE) EB con PE. | BOG.Tibabita | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 09:31:34 | may | 29 | 2018-05-29 09:31:30 | 2018-05-29 13:46:05 | 2018-05-29 13:45:48 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Helberth Giovanni Sierra Flechas | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | COMPLEX MOVIL: SMU llega a sitio y encuentra a Codensa realizando trabajos. Codensa restituye el servicio y servicios quedan operativos | 2018-05-29 12:42:00 | 204 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 09:18:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla en red de energia | COMPLEX MOVIL: SMU llega a sitio y encuentra a Codensa realizando trabajos. Codensa restituye el servicio y servicios quedan operativos | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011034224 | FEOC: Fuera de servicio EB: SIN.Corralejas GSM/UMTS/LTE en Sincelejo con alarmas de energia EB sin PE. | SIN.Corralejas,SIN.Corralejas_1,SIN.Corralejas_2,SIN.Corralejas_3,SIN.Corralejas_A,SIN.Corralejas_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-29 09:21:52 | may | 29 | 2018-05-29 09:21:50 | 2018-05-29 11:15:39 | 2018-05-29 11:15:38 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-29 09:57:17 | 76 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 08:40:26 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011034211 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Pavarando GSM(3) en Antioquia con alarmas de energia EB sin PE. | ANT.Pavarando_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 09:10:07 | may | 29 | 2018-05-29 09:10:06 | 2018-05-30 08:18:04 | 2018-05-29 16:30:27 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-29 05:25 a las 2018-05-29 16:21. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. EPM 3338093. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-29 16:30:27 | 401 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Electrificadora restablece el servicio. | Falla de AC comercial en el sector, Electrificadora restablece el servicio. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010986052 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOY.El Marfil GSM en Boyaca EB sin PE. (CRC) (-90) | BOY.El Marfil_1,BOY.El Marfil_2,BOY.El Marfil_3,BOY.El Marfil_4,BOY.El Marfil_A,BOY.El Marfil,BOY.El Marfil_1,BOY.El Marfil_2,BOY.El Marfil_3,BOY.El Marfil_4,BOY.El Marfil_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-03 10:27:25 | may | 03 | 2018-05-03 10:27:24 | 2018-05-05 10:20:59 | 2018-05-05 10:20:58 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Sitio sin planta, falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | 2018-05-05 08:30:00 | 2783 | User EvA | 2018-05-03 10:07:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño en red de media por parte de la electrificadora | Sitio sin planta, falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010986075 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAD.IND Isagen La Miel UMTS en Caldas EB sin PE. | CAD.IND Isagen La Miel | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-03 10:35:28 | may | 03 | 2018-05-03 10:35:26 | 2018-05-03 17:53:14 | 2018-05-03 17:53:12 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E. Se valida ruta tx, (RDS). Se envía correo a GDRT. Se presento BTS booted at 2018-05-03 13:32:46 GMT-0500 due to trs power-on reset, servicios operativos desde las 2018-05-03 13:32 hrs | 2018-05-03 17:53:12 | 299 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | BO TX E. Se valida ruta tx, (RDS). Se envía correo a GDRT. Se presento BTS booted at 2018-05-03 13:32:46 GMT-0500 due to trs power-on reset, servicios operativos desde las 2018-05-03 13:32 hrs | BO TX E. Se valida ruta tx, (RDS). Se envía correo a GDRT. Se presento BTS booted at 2018-05-03 13:32:46 GMT-0500 due to trs power-on reset, servicios operativos desde las 2018-05-03 13:32 hrs | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010986085 | FEOC: Fuera de servicio 3.43% GSM en CALDAS (15 bts de 437), 5 completas (CAD.Anserma-2,CAD.Anserma-3,CAD.Las Margaritas,CAD.Risaralda,CAD.Subestacion Irra) PPC CAD.Anserma-1 M100% V-D VER NOTAS | CAD.Las Margaritas,CAD.Las Margaritas_1,CAD.Anserma-2,CAD.Anserma-2_1,CAD.Anserma-2_2,CAD.Anserma-2_3,CAD.Anserma-2_A,CAD.Anserma-2_B,CAD.Anserma-2_C,CAD.Anserma-3,CAD.Anserma-3_1,CAD.Anserma-3_2,CAD.Anserma-3_3,CAD.Anserma-3_A,CAD.Anserma-3_B,CAD.Anserma-3_C,CAD.Risaralda,CAD.Risaralda_1,CAD.Risaralda_2,CAD.Risaralda_A,CAD.Subestacion Irra,CAD.Subestacion Irra_1,CAD.Subestacion Irra_2,RIS.Apia,RIS.Apia-2,RIS.Apia-2_1,RIS.Apia-2_2,RIS.Apia-2_3,RIS.Apia-2_C,RIS.Apia_1,RIS.Apia_2,RIS.Apia_3,RIS.Apia_C,RIS.San Clemente,RIS.San Clemente_1,RIS.San Clemente_2,RIS.San Clemente_3,RIS.La Celia,RIS.La Celia-2,RIS.La Celia-2_1,RIS.La Celia-2_2,RIS.La Celia-2_3,RIS.La Celia-2_A,RIS.La Celia_1,RIS.La Celia_2,RIS.La Celia_3,RIS.Santuario Parque | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-03 10:42:04 | may | 03 | 2018-05-03 10:41:46 | 2018-05-04 11:07:42 | 2018-05-03 13:01:07 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Jaime de Jesus Gallego Gallego | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | SMU energizan la planta,a la espera que empresa de energia restablesca el servicio | 2018-05-03 13:01:07 | 82 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | SMU energizan la planta,a la espera que empresa de energia restablesca el servicio | SMU energizan la planta,a la espera que empresa de energia restablesca el servicio | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011034176 | FEOC: Fuera de servicio EB: STA.Sierra Laguna:H2 GSM en Santa Marta con alarmas de energia EB sin PE (FPS INC000011033959). | STA.Sierra Laguna:H2_A,STA.Sierra Laguna:H2_B,STA.Sierra Laguna:H2_C,STA.Sierra Laguna:H2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-29 08:48:17 | may | 29 | 2018-05-29 08:48:16 | 2018-05-29 19:02:31 | 2018-05-29 19:02:30 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de energia comercial. | 2018-05-29 17:19:17 | 776 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 04:04:50 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No. 5041574. Retorno de energia comercial. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011034174 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Floresta-3 GSM/UMTS en Bogota EB sin PE.(Tx)-90dBm | BOG.Floresta-3,BOG.Floresta-3_1,BOG.Floresta-3_2,BOG.Floresta-3_3,BOG.Floresta-3_A,BOG.Floresta-3_B,BOG.Floresta-3_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 08:45:17 | may | 29 | 2018-05-29 08:45:15 | 2018-05-29 19:43:59 | 2018-05-29 19:43:31 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Monica Lizeth Montoya Cifuentes | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Codensa soluciona falla en la zona, servicios se restablecen sin intervención de campo. | 2018-05-29 18:27:18 | 605 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 08:21:39 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Falla red comercial. | Codensa soluciona falla en la zona, servicios se restablecen sin intervención de campo. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011034167 | FEOC: Fuera de servicio EB: MON.Mogambo-3 GSM/UMTS, MON.Galilea GSM/UMTS/LTE en Monteria con alarmas de energia EB sin PE. (CRC) | MON.Mogambo-3_3,MON.Mogambo-3_A,MON.Mogambo-3_B,MON.Mogambo-3_C,MON.Mogambo-3_J,MON.Mogambo-3_K,MON.Mogambo-3_P,MON.Mogambo-3_Q,MON.Mogambo-3,MON.Mogambo-3_1,MON.Mogambo-3_2,MON.Galilea,MON.Galilea_1,MON.Galilea_2,MON.Galilea_B,MON.Galilea_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 08:32:53 | may | 29 | 2018-05-29 08:32:52 | 2018-05-29 16:46:53 | 2018-05-29 16:46:30 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de energia comercial. | 2018-05-29 16:00:00 | 460 | User EvA | 2018-05-29 08:20:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No. 3362794. Retorno de energia comercial. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011034155 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAL.Jorge Isaac UMTS en Cali EB sin PE. | CAL.Jorge Isaac | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-29 08:24:05 | may | 29 | 2018-05-29 08:23:59 | 2018-05-29 10:05:18 | 2018-05-29 10:05:15 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Robinson Javier Lopez Beltran | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | IPRAN informa que: Se realiza revisión del servicio reportado encontrando que el equipo presento un reinicio eléctrico por evento de energía. Se tiene ticket de electrificadora 641600. Servicios se encuentran operativos | 2018-05-29 08:32:17 | 64 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 07:27:41 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | IPRAN informa que: Se realiza revisión del servicio reportado encontrando que el equipo presento un reinicio eléctrico por evento de energía. Se tiene ticket de electrificadora 641600. Servicios se encuentran operativos | IPRAN informa que: Se realiza revisión del servicio reportado encontrando que el equipo presento un reinicio eléctrico por evento de energía. Se tiene ticket de electrificadora 641600. Servicios se encuentran operativos | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011034099 | FAOC: Fuera de servicio EB: SIN.Argelia GSM/UMTS/LTE en Con alarmas de Energía Activas EB con PE. | SIN.Argelia,SIN.Argelia_1,SIN.Argelia_2,SIN.Argelia_3,SIN.Argelia_A,SIN.Argelia_B,SIN.Argelia_C,SIN.Argelia_L1,SIN.Argelia_L2,SIN.Argelia_L3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-29 07:22:29 | may | 29 | 2018-05-29 07:22:21 | 2018-05-29 09:46:33 | 2018-05-29 09:46:31 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial. | 2018-05-29 09:28:00 | 149 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 06:59:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA y envio de contratista a sitio | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011034090 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Tapias GSM,afectando TOL.Cajamarca-2 GSM/UMTS,TOL.Cajamarca-3 GSM/UMTS,TOL.Potosi,, TOL.La Paloma GSM en Tolima con alarmas de energia EB con PE. PPC:TOL.Tapias | TOL.Potosi_1,TOL.Potosi_2,TOL.Tapias,TOL.Tapias_1,TOL.Tapias_2,TOL.Tapias_3,TOL.Tapias_C,TOL.Cajamarca-2,TOL.Cajamarca-2_1,TOL.Cajamarca-2_2,TOL.Cajamarca-2_3,TOL.Cajamarca-2_A,TOL.Cajamarca-2_B,TOL.Cajamarca-2_C,TOL.Cajamarca-2_D,TOL.Cajamarca-2_J,TOL.Cajamarca-2_K,TOL.Cajamarca-3,TOL.Cajamarca-3_1,TOL.Cajamarca-3_2,TOL.Cajamarca-3_3,TOL.Cajamarca-3_A,TOL.Cajamarca-3_J,TOL.Cajamarca-3_O,TOL.Cajamarca_1,TOL.Cajamarca_2,TOL.Cajamarca_3,TOL.Cajamarca_5,TOL.Cajamarca_A,TOL.La Linea_1,TOL.La Linea_2,TOL.La Paloma_1,TOL.La Paloma_2,TOL.La Paloma_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 07:10:33 | may | 29 | 2018-05-29 07:10:31 | 2018-05-30 15:30:37 | 2018-05-30 11:28:42 | Campo SurOccidente | Site Owner | German Gil Ramos | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE MOTOR DE ARRANQUE | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Tapias GSM,afectando TOL.Cajamarca-2 GSM/UMTS,TOL.Cajamarca-3 GSM/UMTS,TOL.Potosi,, TOL.La Paloma GSM en Tolima con alarmas de energia EB con PE. PPC:TOL.Tapias Se atendio falla de emergencia con personal tecnico en sitio el cual se encontro falla por parte de la electrificadora en la zona, se encontro que la planta no enciendio debido a que el motor de arranque esta quemado. Tecnico realiza ajustes, reinicio fisico de equipos y correctivos dejando estacion operativa en red sin alarmas. se deja como novedad que se reportaron barios deslizamientods en la via por esta razon no se atendio a su debido tiempo, se adjunta evidencia. Se presento fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | 2018-05-30 11:28:42 | 1638 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Tapias GSM,afectando TOL.Cajamarca-2 GSM/UMTS,TOL.Cajamarca-3 GSM/UMTS,TOL.Potosi,, TOL.La Paloma GSM en Tolima con alarmas de energia EB con PE. PPC:TOL.Tapias Se atendio falla de emergencia con personal tecnico en sitio el cual se encontro falla por parte de la electrificadora en la zona, se encontro que la planta no enciendio debido a que el motor de arranque esta quemado. Tecnico realiza ajustes, reinicio fisico de equipos y correctivos dejando estacion operativa en red sin alarmas. se deja como novedad que se reportaron barios deslizamientods en la via por esta razon no se atendio a su debido tiempo, se adjunta evidencia. Se presento fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Tapias GSM,afectando TOL.Cajamarca-2 GSM/UMTS,TOL.Cajamarca-3 GSM/UMTS,TOL.Potosi,, TOL.La Paloma GSM en Tolima con alarmas de energia EB con PE. PPC:TOL.Tapias Se atendio falla de emergencia con personal tecnico en sitio el cual se encontro falla por parte de la electrificadora en la zona, se encontro que la planta no enciendio debido a que el motor de arranque esta quemado. Tecnico realiza ajustes, reinicio fisico de equipos y correctivos dejando estacion oper | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010986138 | FI: Fuera de servicio EB: QUB.Quibdo-3 GSM/LTE en Quibdo(intermitencia) con alarmas de energia EB con PE. | QUB.Quibdo-3,QUB.Quibdo-3_L1 | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 11:21:08 | may | 03 | 2018-05-03 11:21:07 | 2018-05-04 10:33:55 | 2018-05-03 14:59:44 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Jaime de Jesus Gallego Gallego | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | SE RESTABLECE EL SERVICIO DE ENERGIA | 2018-05-03 14:59:44 |  | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | SE RESTABLECE EL SERVICIO DE ENERGIA | SE RESTABLECE EL SERVICIO DE ENERGIA | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010986140 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Batata GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. | COR.Batata,COR.Batata_1,COR.Batata_2,COR.Batata_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 11:22:54 | may | 03 | 2018-05-03 11:22:52 | 2018-05-03 13:54:41 | 2018-05-03 13:54:40 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-03 13:20:57 | 200 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 10:00:13 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010986143 | FC:Rechazo de llamadas al 48% MSS03bar, MSS04bar 25% MSS01ALK C.C 804h (OUTGOING CIRCUIT CONGESTION), Usuarios bajo la cobertura puede experimentar afectacion en el servicio de voz |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-03 11:27:33 | may | 03 | 2018-05-03 11:25:17 | 2018-05-08 22:27:01 | 2018-05-04 22:55:01 | Gestion de Fallas | FO-SDH/DWDM | Andrea Zuleima Ruiz Areas | 05. Falla de Transmisión | Doble apertura de fibra | PRIMER EVENTO (10708030): Promitel informa que el personal ubicó corte de fibra en la entrada del pueblo Caracoli por la caída de un árbol, en el momento se encuentra evaluando las acciones correctivas a implementar. SEGUNDO EVENTO (10709257): Se observa intermitencia de conmutación de los anillos caribe-2,3; Internexa informa que el personal ubica un vano de fibra descolgado en la entrada a nueva Barranquilla, para el cual lo acomodan. Confirmar operatividad del enlace. Hacia las 12:20 Se supera la Doble apertura con la solución del segundo evento. | 2018-05-03 12:20:00 | 17 | Miller Penagos | 2018-05-03 12:03:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Transmision | PRIMER EVENTO (10708030): Promitel informa que el personal ubicó corte de fibra en la entrada del pueblo Caracoli por la caída de un árbol, en el momento se encuentra evaluando las acciones correctivas a implementar. SEGUNDO EVENTO (10709257): Se observa intermitencia de conmutación de los anillos caribe-2,3; Internexa informa que el personal ubica un vano de fibra descolgado en la entrada a nueva Barranquilla, para el cual lo acomodan. Confirmar operatividad del enlace. Hacia las 12:20 Se supera la Doble apertura con la solución del segundo evento. |  | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011034086 | FAOB: Fuera de servicio EB: SND.Malaga-3 GSM/UMTS/LTE en Santander EB con PE. | SND.Malaga-3,SND.Malaga-3_1,SND.Malaga-3_2,SND.Malaga-3_3,SND.Malaga-3_4,SND.Malaga-3_C,SND.Malaga-3_D | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-29 07:09:51 | may | 29 | 2018-05-29 07:09:51 | 2018-05-29 09:06:18 | 2018-05-29 09:06:11 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se observan alarmas de POWER ON RESET a las 09:00. Los servicios se recuperan a las 08:54. Falla por energia. | 2018-05-29 09:06:11 | 155 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se observan alarmas de POWER ON RESET a las 09:00. Los servicios se recuperan a las 08:54. Falla por energia. | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se observan alarmas de POWER ON RESET a las 09:00. Los servicios se recuperan a las 08:54. Falla por energia. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011034062 | FEOB: Fuera de servicio EB: PUT.Santana-2 GSM en Putumayo con alarmas de energia EB sin PE. | PUT.Santana-2_1,PUT.Santana-2_2,PUT.Santana-2_3,PUT.Santana-2_B,PUT.Santana-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 06:48:58 | may | 29 | 2018-05-29 06:48:53 | 2018-05-29 09:26:05 | 2018-05-29 09:25:06 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Julieth vivian Florez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A.. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-29 06:54:17 | 14 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 06:39:38 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A.. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010986168 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Volador UMTS en Cordoba sin alarmas de energia EB sin PE. (CRC) FSP INC000010985483 | COR.Volador,COR.Volador_W,COR.Volador_X,COR.Volador_Y,COR.Volador_Y1,COR.Volador_Y2,COR.Volador_Y3,COR.Volador_Y4,COR.Volador_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-03 11:36:31 | may | 03 | 2018-05-03 11:35:55 | 2018-05-16 09:53:02 | 2018-05-07 15:35:03 | Campo Costa | Site Owners Costa | Leonardo Gomez Gutierrez | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Se presenta falla de energía en la Zona y al retornar se presenta daño de tarjeta FTIF, se realiza cambio y normaliza servicio. | 2018-05-07 15:35:03 | 665 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de energía en la Zona y al retornar se presenta daño de tarjeta FTIF, se realiza cambio y normaliza servicio. | Se presenta falla de energía en la Zona y al retornar se presenta daño de tarjeta FTIF, se realiza cambio y normaliza servicio. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010986170 | FEOC: Fuera de servicio EB: MED.Envigado Estadio:H1 UMTS en Medellin EB sin PE. | MED.Envigado Estadio:H1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 11:36:33 | may | 03 | 2018-05-03 11:36:31 | 2018-05-03 19:02:14 | 2018-05-03 19:02:13 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Conectividad | Falla de conectividad local | Seguimiento BO TX E. Se valida ruta tx, el servicio llega directamente atravez de codigo de servicio, Se verfica servicio y se encuentra operativo desde las 2018-05-03 13:00 hrs Historial de las alarmas reporta power on reset. Lo que pudo ocasionar la falla perdida del fluido electrico | 2018-05-03 19:02:13 | 220 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Seguimiento BO TX E. Se valida ruta tx, el servicio llega directamente atravez de codigo de servicio, Se verfica servicio y se encuentra operativo desde las 2018-05-03 13:00 hrs Historial de las alarmas reporta power on reset. Lo que pudo ocasionar la falla perdida del fluido electrico | Seguimiento BO TX E. Se valida ruta tx, el servicio llega directamente atravez de codigo de servicio, Se verfica servicio y se encuentra operativo desde las 2018-05-03 13:00 hrs Historial de las alarmas reporta power on reset. Lo que pudo ocasionar la falla perdida del fluido electrico | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010986172 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUC.Centro-3 UMTS en Cucuta EB sin PE. (TX) | CUC.Centro-3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 11:36:35 | may | 03 | 2018-05-03 11:36:34 | 2018-05-08 16:15:25 | 2018-05-04 11:09:34 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en equipos de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y óptica, al realizar RESET físico de los elementos de red de la EB, se normaliza el servicio. | 2018-05-04 09:44:01 | 971 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-03 11:12:41 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Bloqueo de radio MW, por descargas atmosfericas en la zona | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en equipos de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y óptica, al realizar RESET físico de los elementos de red de la EB, se normaliza el servicio. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011034049 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Melgar-6 GSM/UMTS en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. | TOL.Melgar-6,TOL.Melgar-6_1,TOL.Melgar-6_2,TOL.Melgar-6_3,TOL.Melgar-6_A,TOL.Melgar-6_B,TOL.Melgar-6_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-29 06:34:49 | may | 29 | 2018-05-29 06:34:48 | 2018-05-29 12:20:16 | 2018-05-29 12:19:18 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Julieth vivian Florez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-29 06:52:17 | 40 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 06:11:54 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010986201 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOY.Paez GSM/UMTS en Boyaca con alarmas de energia EB sin PE. | BOY.Paez,BOY.Paez_1,BOY.Paez_2,BOY.Paez_3,BOY.Paez_A | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 11:53:39 | may | 03 | 2018-05-03 11:53:35 | 2018-05-03 15:42:27 | 2018-05-03 15:41:15 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Ingris Vanessa Bulding Rodriguez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 03/05/2018 11:32:55 a.m. a las 03/05/2018 02:37:57 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora EBSA con No 313479 Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | 2018-05-03 14:37:57 | 185 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 11:32:55 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 03/05/2018 11:32:55 a.m. a las 03/05/2018 02:37:57 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora EBSA con No 313479 Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011034034 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Torca-2 P2 GSM/UMTS en Bogota EB sin PE. (CRC) | BOG.Torca-2 P2,BOG.Torca-2 P2_1,BOG.Torca-2 P2_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 06:10:19 | may | 29 | 2018-05-29 06:10:18 | 2018-05-29 07:33:32 | 2018-05-29 07:33:31 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Robinson Javier Lopez Beltran | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se valida historico WBTS 14269 y se encuentran alarmas historicas de power on reset, reinicio electrico, coincidentes con la hora de la afectación. Se validan servicios y se encuentran operativos. | 2018-05-29 06:13:17 | 17 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 05:55:18 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se valida historico WBTS 14269 y se encuentran alarmas historicas de power on reset, reinicio electrico, coincidentes con la hora de la afectación. Se validan servicios y se encuentran operativos. | Se valida historico WBTS 14269 y se encuentran alarmas historicas de power on reset, reinicio electrico, coincidentes con la hora de la afectación. Se validan servicios y se encuentran operativos. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011034025 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.IND CG Rampa Sur UMTS en Antioquia EB sin PE. (TX) | ANT.IND CG Rampa Sur,ANT.IND CG Rampa Sur_K | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-29 05:55:05 | may | 29 | 2018-05-29 05:55:02 | 2018-05-31 08:32:25 | 2018-05-31 08:32:23 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-29 05:31 a las 2018-05-30 18:50. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. EPM 3337508. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. La demora en la solucion es debida a trabajos realizados en la mina. Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-31 08:32:23 | 2242 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | La demora en la solucion es debida a trabajos realizados en la mina. | Falla de AC comercial en el sector, Electrificadora restablece el servicio. La demora en la solucion es debida a trabajos realizados en la mina. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011034011 | FAOC: Fuera de servicio EB: CUN.Rionegrito UMTS en Cundinamarca EB sin PE. (Reinicio) FSP INC000011033132 | CUN.Rionegrito | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-29 05:23:00 | may | 29 | 2018-05-29 05:23:00 | 2018-06-05 16:59:37 | 2018-05-29 10:02:17 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Juan Pablo Pulgarin Gutierrez | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Se presenta Bloqueo RFs, Por falla de energia en la zona, circuito 15335. Se realiza reinicio local, recomisionamiento y actualizacion de SW del System Module UMTS 850 CUN.Rionegrito quedando operativo y sin alarmas. Se realiza seguimiento sin presentar reincidencias. | 2018-05-29 06:39:00 | 871 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 16:08:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Software del Elemento de Red | Problema de energia en la zona en el circuito 15335 |  | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011034008 | FEOB: Fuera de servicio EB: ANT.Sonson San Miguel GSM/UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB con PE. | ANT.Sonson San Miguel,ANT.Sonson San Miguel_1,ANT.Sonson San Miguel_2,ANT.Sonson San Miguel_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-29 05:17:51 | may | 29 | 2018-05-29 05:17:43 | 2018-05-29 13:47:09 | 2018-05-29 08:48:48 | Campo Noroccidente | Site Owner | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE TARJETA CONTROL/REGULADORA DE VOLTAJE | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-29 04:18 a las 2018-05-28 05:57. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. EPM 2993267. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. PE se encuentra desoperada por daño en tarjeta de control. Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-29 08:48:48 | 76 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | PE se encuentra desoperada por daño en tarjeta de control. | Falla de AC comercial en el sector, Electrificadora restablece el servicio. PE se encuentra desoperada por daño en tarjeta de control. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011033994 | FEOB: Fuera de servicio EB: CES.Patillal GSM/UMTS en Cesar con alarmas de energia EB con PE. | CES.Patillal,CES.Patillal_1,CES.Patillal_2,CES.Patillal_3,CES.Patillal_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-29 05:01:36 | may | 29 | 2018-05-29 05:01:34 | 2018-05-30 16:04:33 | 2018-05-30 16:04:32 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retorno de red comercial EXCLUSION | 2018-05-29 11:02:17 | 367 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 04:17:29 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Tas a Smu Nokia | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010986253 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Santander De La Cruz GSM en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. | COR.Santander De La Cruz,COR.Santander De La Cruz_2,COR.Santander De La Cruz_3,COR.Santander De La Cruz_4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-03 12:26:25 | may | 03 | 2018-05-03 12:26:25 | 2018-05-05 00:15:28 | 2018-05-05 00:15:26 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-03 15:48:00 | 212 | User EvA | 2018-05-03 12:16:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Sitio sin planta eléctrica. | Sitio sin planta eléctrica se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011033992 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Volador GSM/UMTS Afecntando a COR.Villanueva UTMS en Cordoba EB sin PE. (CRC) (TX) | COR.Villanueva,COR.Volador,COR.Volador_1,COR.Volador_2,COR.Volador_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 04:54:40 | may | 29 | 2018-05-29 04:54:35 | 2018-05-29 07:02:33 | 2018-05-29 07:02:30 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 29/05/2018 4:14:15 a las 29/05/2018 5:09:17 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 3362794 | 2018-05-29 05:09:17 | 55 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 04:14:15 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se produce interrupción de energía de 29/05/2018 4:14:15 a las 29/05/2018 5:09:17 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 3362794 | Se produce interrupción de energía de 29/05/2018 4:14:15 a las 29/05/2018 5:09:17 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 3362794 | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011033959 | FEOC: Fuera de servicio EB: STA.La Quemada:P1, STA.Sierra Laguna:H2, STA.Escollera:P2 GSM/UMTS en Santa Marta con alarmas de energia EB sin PE. | STA.La Quemada:P1,STA.La Quemada:P1_A,STA.La Quemada:P1_B,STA.La Quemada:P1_C,STA.La Quemada:P1_Q,STA.Sierra Laguna:H1,STA.Escollera:P2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-29 03:52:13 | may | 29 | 2018-05-29 03:52:08 | 2018-05-29 09:06:11 | 2018-05-29 09:01:31 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-29 05:08:17 | 127 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 03:00:33 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011033947 | FAOB: Fuera de servicio Sectores Z_Y3 EB: HUI.Palermo-2 UMTS en Huila EB sin PE. (Reinicio). | HUI.Palermo-2_Y3,HUI.Palermo-2_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-29 03:22:57 | may | 29 | 2018-05-29 03:22:42 | 2018-05-30 09:42:24 | 2018-05-29 15:34:44 | Campo SurOccidente | Site Owner | German Gil Ramos | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | FAOB: Fuera de servicio Sectores Z_Y3 EB: HUI.Palermo-2 UMTS en Huila EB sin PE. (Reinicio). Se atendio falla de emergencia con personal en campo el cual se encontro equipo UMTS bloqueado por fluctuaciones de energia en la zona, tec realiza ajustes, reinicios de equipos y ajustes de conecxiones y conectores dejando estacion operativa y sin alarmas, sitio sin PE y baja autonomia en baterias. | 2018-05-29 15:34:44 | 134 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FAOB: Fuera de servicio Sectores Z_Y3 EB: HUI.Palermo-2 UMTS en Huila EB sin PE. (Reinicio). Se atendio falla de emergencia con personal en campo el cual se encontro equipo UMTS bloqueado por fluctuaciones de energia en la zona, tec realiza ajustes, reinicios de equipos y ajustes de conecxiones y conectores dejando estacion operativa y sin alarmas, sitio sin PE y baja autonomia en baterias. | FAOB: Fuera de servicio Sectores Z_Y3 EB: HUI.Palermo-2 UMTS en Huila EB sin PE. (Reinicio). Se atendio falla de emergencia con personal en campo el cual se encontro equipo UMTS bloqueado por fluctuaciones de energia en la zona, tec realiza ajustes, reinicios de equipos y ajustes de conecxiones y conectores dejando estacion operativa y sin alarmas, sitio sin PE y baja autonomia en baterias. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011033942 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAS.Monterrey-3 GSM/UMTS en Casanare con alarmas de energia EB sin PE. | CAS.Monterrey-3,CAS.Monterrey-3_1,CAS.Monterrey-3_2,CAS.Monterrey-3_3,CAS.Monterrey-3_A,CAS.Monterrey-3_B,CAS.Monterrey-3_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 03:06:20 | may | 29 | 2018-05-29 03:06:19 | 2018-05-29 03:55:08 | 2018-05-29 03:54:37 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Linoska Vanessa Colmenares Medina | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB CAS.Monterrey-3 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 29/05/2018 2:58:15 A LAS 29/05/2018 3:24:17. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERCA con Reporte No. 131966. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-29 03:24:17 | 26 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 02:58:15 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERCA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011033941 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.IND Contegral GSM/UMTS en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. | TOL.IND Contegral,TOL.IND Contegral_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 03:06:08 | may | 29 | 2018-05-29 03:06:04 | 2018-05-30 14:33:27 | 2018-05-29 07:36:55 | Campo SurOccidente | Emergencias | Santiago Rubiano Torres | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Falla de la red comercial, sitio sin respaldo de planta electrica. El servicio celular de la estacion base retorna cuando la electrificadora repone la red comercial. | 2018-05-29 07:36:55 | 265 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de la red comercial, sitio sin respaldo de planta electrica. El servicio celular de la estacion base retorna cuando la electrificadora repone la red comercial. | Falla de la red comercial, sitio sin respaldo de planta electrica. El servicio celular de la estacion base retorna cuando la electrificadora repone la red comercial. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011033940 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Buenos Aires Manta GSM/UMTS en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. | COR.Buenos Aires Manta,COR.Buenos Aires Manta_1,COR.Buenos Aires Manta_2,COR.Buenos Aires Manta_3,COR.Buenos Aires Manta_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-29 03:05:26 | may | 29 | 2018-05-29 03:05:25 | 2018-05-29 04:08:49 | 2018-05-29 04:08:48 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 29/05/2018 2:45:19 a las 29/05/2018 3:12:17 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 3362763. | 2018-05-29 03:12:17 | 26 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 02:45:19 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificador | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011033938 | FAOC: Fuera de servicio EB: STA.Irotama Out:P1 UMTS en Santa Marta EB sin PE. | STA.Irotama Out:P1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-29 03:01:06 | may | 29 | 2018-05-29 03:00:56 | 2018-05-29 12:17:09 | 2018-05-29 12:17:08 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial. | 2018-05-29 10:24:17 | 115 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-29 02:34:13 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA y envio de personal a sitio | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010986317 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAN.IND Susuerte UMTS en Manizales EB sin PE. | MAN.IND Susuerte | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-03 12:50:56 | may | 03 | 2018-05-03 12:50:55 | 2018-05-15 17:20:34 | 2018-05-04 12:37:13 | Campo Noroccidente | Site Owner | Jaime de Jesus Gallego Gallego | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Se restablece el servicio de energia | 2018-05-04 11:00:00 | 295 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 10:14:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se restablece el servicio de energia | Se restablece el servicio de energia | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011033883 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.IND FALABELLA 38 SUR UMTS en Bogota sin alarmas de energia EB sin PE. | BOG.IND FALABELLA 38 SUR | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 01:12:38 | may | 29 | 2018-05-29 01:12:32 | 2018-05-29 05:22:23 | 2018-05-29 05:20:41 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ricardo Alberto Hurtado Sanabria | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red |  | 2018-05-29 05:20:41 | 168 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Transmision | Se revisa servicio y se observa que el puerto de acceso presentó un cambio reciente, se evidencia reinicio del demarcador. Servicio estable desde las 2018-05-29 03:37:21.00 , power-on reset |  | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010986356 | FI: Fuera de servicio Sectores 850 EB: MON.La Castellana:H5 UMTS/LTE en Monteria(intermitencia) sin alarmas de energia EB sin PE. (CRC) | MON.La Castellana:H5,MON.La Castellana:H5 | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-03 13:04:43 | may | 03 | 2018-05-03 13:04:43 | 2018-05-16 09:51:42 | 2018-05-03 14:05:27 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial | 2018-05-03 13:06:00 | 25 | User EvA | 2018-05-03 12:41:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Reporte ECA se le solicita al BO. Energia para exclusion la EB levanta sola despues del retorno de red comercial | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011033868 | FEOB: Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. | NAR.Palmar_1,NAR.Palmar_2,NAR.Palmar_3,NAR.Palmar | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-29 00:53:40 | may | 29 | 2018-05-29 00:53:38 | 2018-05-30 14:16:20 | 2018-05-29 06:59:34 | Campo SurOccidente | Emergencias | Ferney Cordoba Segura | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | se normaliza la red comercial y se restablecen los servicio | 2018-05-29 04:12:00 | 252 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 00:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | se presenta falla de energía en la zona | se recomienda la revisión de la planta | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010986371 | FEOC: Fuera de servicio EB: SUC.San Onofre GSM en Sucre sin alarmas de energia EB sin PE.(BLOQUEO AUTOMATICO) | SUC.San Onofre | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-03 13:12:15 | may | 03 | 2018-05-03 13:12:14 | 2018-05-04 10:41:12 | 2018-05-03 19:01:42 | Campo Costa | Site Owners Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | se normaliza al retorno de lared comercial | 2018-05-03 15:28:57 | 156 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 12:50:18 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de ac comercial | falla ac comercial | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010986377 | FEOC: Fuera de servicio EB: SUC.San Onofre-2 GSM/UMTS en Sucre con alarmas de energia EB sin PE. | SUC.San Onofre-2_B,SUC.San Onofre-2_C,SUC.San Onofre-2,SUC.San Onofre-2_1,SUC.San Onofre-2_2,SUC.San Onofre-2_3,SUC.San Onofre-2_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-03 13:13:41 | may | 03 | 2018-05-03 13:13:40 | 2018-05-03 16:53:42 | 2018-05-03 16:52:45 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-03 15:13:57 | 136 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 12:57:25 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010986414 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.Olaya GSM/UMTS Afectando a CAR.Jaime Moron GSM/UMTS en Cartagena EB con PE. | CAR.Jaime Moron,CAR.Jaime Moron_A,CAR.Jaime Moron_B,CAR.Jaime Moron_C,CAR.Olaya,CAR.Olaya_1,CAR.Olaya_2,CAR.Olaya_3,CAR.Olaya_A,CAR.Olaya_B,CAR.Olaya_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-03 13:30:09 | may | 03 | 2018-05-03 13:30:03 | 2018-05-08 16:57:02 | 2018-05-08 16:57:01 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: IPRAN informa quot;Se recupera gestion de equipo AAC-CAR.OLAYA-M1 después de que personal de planta externa informa que se encontró cable roto por corto eléctrico en MANZANA K lote 2, se realiza tendió de 120 metros de cable y fusión de hilosquot; Se validan servicios operativos desde 19:32 | 2018-05-03 19:32:00 | 470 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 11:42:00 | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: IPRAN informa quot;Se recupera gestion de equipo AAC-CAR.OLAYA-M1 después de que personal de planta externa informa que se encontró cable roto por corto eléctrico en MANZANA K lote 2, se realiza tendió de 120 metros de cable y fusión de hilosquot; Se validan servicios operativos desde 19:32 | BO TX E: IPRAN informa quot;Se recupera gestion de equipo AAC-CAR.OLAYA-M1 después de que personal de planta externa informa que se encontró cable roto por corto eléctrico en MANZANA K lote 2, se realiza tendió de 120 metros de cable y fusión de hilosquot; Se validan servicios operativos desde 19:32 | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010986426 | FAOB: Fuera de servicio Sectores 1900 EB: TOL.Chaparral UMTS en Tolima EB con PE. | TOL.Chaparral | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 13:37:32 | may | 03 | 2018-05-03 13:36:49 | 2018-05-03 17:37:10 | 2018-05-03 17:36:51 | Campo SurOccidente | Site Owner | Jose Vicente Gomez Calderon | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | FAOB: Fuera de servicio Sectores 1900 EB: TOL.Chaparral UMTS en Tolima EB con PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, técnico valida y reinicia servicio retorna red comercial en la zona y la estación queda en servicio | 2018-05-03 15:46:57 | 157 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 13:08:15 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | FAOB: Fuera de servicio Sectores 1900 EB: TOL.Chaparral UMTS en Tolima EB con PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, técnico valida y reinicia servicio retorna red comercial en la zona y la estación queda en servicio | FAOB: Fuera de servicio Sectores 1900 EB: TOL.Chaparral UMTS en Tolima EB con PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, técnico valida y reinicia servicio retorna red comercial en la zona y la estación queda en servicio | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011033848 | FAOC: Fuera de servicio 5.86% GSM en ATLANTICO (18 bts de 307), 2 completas (ATL.Candelaria,ATL.Pimsa) 4 por sectores (ATL.Malambo,ATL.Malambo-3,ATL.Ponedera,ATL.Puerto Giraldo) VER NOTAS | ATL.Candelaria_1,ATL.Candelaria_2,ATL.Candelaria_3,ATL.Candelaria_A,ATL.Candelaria_B,ATL.Candelaria_C,ATL.Ponedera_2,ATL.Ponedera_B,ATL.Pimsa_1,ATL.Pimsa_2,ATL.Pimsa_3,ATL.Pimsa_A,ATL.Pimsa_B,ATL.Pimsa_C,ATL.Malambo-3_B,ATL.Malambo_C,ATL.Puerto Giraldo_1,ATL.Puerto Giraldo_2,BAR.Concord,BOL.Calamar_1,BOL.Calamar_2,BOL.Calamar_3,BOL.Calamar_A,MAG.Concordia_1,MAG.Concordia_2,MAG.Concordia_3,MAG.Chivolo_1,MAG.Chivolo_A,MAG.Los Andes-2_1,MAG.Los Andes-2_2,MAG.Los Andes-2_A,MAG.Los Andes-2_B,MAG.Pedraza_1,MAG.Pedraza_2,MAG.Pedraza_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 00:21:23 | may | 29 | 2018-05-29 00:21:17 | 2018-05-29 10:24:37 | 2018-05-29 10:24:34 | Campo Costa | Site Owners Costa | Edgar Fuentes Gutierrez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Se presenta falla de energía, disparo de cañuelas en circuito de ECA, se logra normalizar el eléctrico de la estación, normalizando los servicios afectados. | 2018-05-29 10:24:34 | 514 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Ac Comercial | Se presenta falla de energía, disparo de cañuelas en circuito de ECA, se logra normalizar el eléctrico de la estación, normalizando los servicios afectados, se genero reporte 5041869 ante ECA. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010986432 | FEOC: Fuera de servicio EB: CHO.Trigana GSM en Choco con alarmas de energia EB con PE (7x24). | CHO.Trigana_1,CHO.Trigana_2,CHO.Trigana_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-03 13:39:13 | may | 03 | 2018-05-03 13:39:13 | 2018-05-11 14:17:45 | 2018-05-04 19:52:23 | Campo Noroccidente | Site Owner | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Planta | Daño de Tablero de Distribucion de Generador | Se revisa la planta eléctrica # 2 alarmada por pulsos de arranque se cancela la alarma y se prende la planta manual eb. entra en servicio. | 2018-05-04 10:05:00 | 1244 | User EvA | 2018-05-03 13:21:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Sitio 7x24 se daño el generador del aplanta eléctrica # 1, la planta # 2 se alarmo por pulsos de arranque, sitio de difícil acceso vía marítima no se pudo ingresar por alto nivel del agua | Se prende manual la planta # 2 alarmada por pulsos de arranque la eb. queda en servicio y sin alarmas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011033838 | FEOB: Fuera de servicio EB: MET.La Fazenda GSM/UMTS en Meta con alarmas de energia EB con PE. | MET.La Fazenda,MET.La Fazenda_1,MET.La Fazenda_2,MET.La Fazenda_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-29 00:06:36 | may | 29 | 2018-05-29 00:06:20 | 2018-05-29 10:01:27 | 2018-05-29 10:01:24 | Campo Centro Poblaciones | Z7 Meta y Villavicencio al Oriente | Cesar Augusto Parra Florez | Energia_Planta | Falla componente | retorna la red comercial, se hace correctivo sobre la planta, se suministra refrigerante y queda EB con red comercial y planta funcionando en automático, servicio operativo y sin alarmas con trafico. | 2018-05-29 03:46:17 | 238 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 23:47:37 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de AC comercial por parte de la electrificadora, se tiene afectacion de servicio, planta no enciende por que estaba alarmada por bajo nivel de refrigerante | se hace seguimiento y queda operativo el servicio. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011033822 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.La Loma GSM/UMTS Afectando a CES.Mandinguilla UMTS, CES.La Francia GSM/UMTS,CES.La Brillantina GSM, CES.Arjona GSM,CES.Astrea (3) GSM en Cesar EB con PE. (TX) | CES.Astrea_3,CES.Arjona_1,CES.Arjona_3,CES.Arjona_A,CES.Arjona_B,CES.La Brillantina_1,CES.La Francia,CES.La Francia_1,CES.La Francia_2,CES.La Francia_3,CES.La Loma_1,CES.La Loma_2,CES.La Loma_3,CES.La Loma_A,CES.La Loma_B,CES.La Loma_C,CES.Mandinguilla,CES.La Loma | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-28 23:11:10 | may | 28 | 2018-05-28 23:10:56 | 2018-05-31 15:32:18 | 2018-05-29 10:51:02 | Campo Costa | Site Owners Costa | Juan Gilberto Villanueva Salazar | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorna la A.C comercial y se normalizan los servicio. | 2018-05-29 10:51:02 | 619 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía. | Retorna la A.C comercial y se normalizan los servicio. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010986468 | FAOB:Fuera de servicio EB: CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H1 GSM / UMTS CUN.Salto del Tequendama GSM / UMTS CUN.Mondonedo GSM / UMTS CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H2 GSM / UMTS en Cundinamarca sin alarmas de energia EB sin PE. (Niveles -90 dBm) | CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H1_1,CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H1_2,CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H1_A,CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H1_B,CUN.Mondonedo,CUN.Mondonedo_1,CUN.Mondonedo_2,CUN.Mondonedo_3,CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H1_2,CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H1_A,CUN.Mondonedo_A,CUN.Mondonedo_B,CUN.Mondonedo_C,CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H1,CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H1_1,CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H1_B,CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H2,CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H2_1,CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H2_2,CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H2_A,CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H2_B,CUN.Salto del Tequendama,CUN.Salto del Tequendama_1,CUN.Salto del Tequendama_2,CUN.Salto del Tequendama_I,CUN.Salto del Tequendama_J,CUN.Salto del Tequendama_O,CUN.Salto del Tequendama_P | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-03 13:55:06 | may | 03 | 2018-05-03 13:55:06 | 2018-05-03 18:59:31 | 2018-05-03 18:58:48 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Ingris Vanessa Bulding Rodriguez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 03/05/2018 01:36:20 p.m. a las 03/05/2018 02:15:57 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora CODENSA con No 16344911 Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | 2018-05-03 14:15:57 | 39 | User EvA | 2018-05-03 13:36:20 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 03/05/2018 01:36:20 p.m. a las 03/05/2018 02:15:57 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora CODENSA con No 16344911 Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011033790 | FEOC: Fuera de servicio EB: PER.Japon-2 GSM/UMTS en Pereira con alarmas de energia EB sin PE. | PER.Japon-2,PER.Japon-2_1,PER.Japon-2_A,PER.Japon-2_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-28 21:47:04 | may | 28 | 2018-05-28 21:47:03 | 2018-05-29 01:25:55 | 2018-05-29 01:25:49 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 28/05/2018 21:35:45 a las 28/05/2018 22:43:17 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CHEC # 4325930. | 2018-05-28 22:43:17 | 67 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 21:35:45 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificador | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CHEC. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010986480 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Ciudad Montes-2 GSM/UMTS/LTE en Bogota sin alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Ciudad Montes-2_1,BOG.Ciudad Montes-2_2,BOG.Ciudad Montes-2_3,BOG.Ciudad Montes-2_A,BOG.Ciudad Montes-2_B,BOG.Ciudad Montes-2_C,BOG.Ciudad Montes-2,BOG.Ciudad Montes-2_1,BOG.Ciudad Montes-2_2,BOG.Ciudad Montes-2_3,BOG.Ciudad Montes-2_A,BOG.Ciudad Montes-2_B,BOG.Ciudad Montes-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-03 14:00:32 | may | 03 | 2018-05-03 14:00:29 | 2018-05-03 19:12:55 | 2018-05-03 19:12:48 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Heinner Felipe Prieto Diaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB BOG.Ciudad Montes-2, se encuentran operativa. Se produce interrupción de energía de 03/05/2018 13:44:31 a las 03/05/2018 14:32:57 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 16345893. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-03 14:32:57 | 48 | User EvA | 2018-05-03 13:44:31 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB BOG.Ciudad Montes-2, se encuentran operativa. Se produce interrupción de energía de 03/05/2018 13:44:31 a las 03/05/2018 14:32:57 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 16345893. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011033735 | FEOB: Fuera de servicio EB: ATL.Santa Rita GSM/UMTS en Atlantico EB sin PE.(-90dB) | ATL.Santa Rita_1,ATL.Santa Rita_2,ATL.Santa Rita_3,ATL.Santa Rita_C,ATL.Santa Rita_X,ATL.Santa Rita_Y1,ATL.Santa Rita | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-28 20:48:36 | may | 28 | 2018-05-28 20:48:35 | 2018-05-29 01:04:24 | 2018-05-29 00:56:05 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Electricaribe Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | 2018-05-29 00:30:00 | 77 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 20:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Electricaribe Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Electricaribe Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011033726 | FAOC: Fuera de Servicio EB: CAU.El Tambo-2 en Cauca EB con PE. (TX)(-90) | CAU.El Tambo-2,CAU.El Tambo-2_1,CAU.El Tambo-2_2,CAU.El Tambo-2_3,CAU.El Tambo-2_A,CAU.El Tambo-2_B,CAU.El Tambo-2_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | MEDIUM | LOW | 2018-05-28 20:39:37 | may | 28 | 2018-05-28 20:39:36 | 2018-05-30 09:37:07 | 2018-05-29 05:58:10 | Campo SurOccidente | Emergencias | Ferney Cordoba Segura | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | se normaliza la red comercial y se restablecen los servicio | 2018-05-29 05:00:00 | 60 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-29 04:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | se presenta falla de la red comercial en la zona | se recomienda la revisión de la planta | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011033705 | FEOB: Fuera de servicio EB: MED.IND Union Electrica UMTS/LTE en Medellin EB sin PE. | MED.IND Union Electrica | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-28 20:18:47 | may | 28 | 2018-05-28 20:18:38 | 2018-05-29 11:20:13 | 2018-05-29 08:13:47 | Campo Noroccidente | Site Owner | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Cliente apaga la solucion todos los dias y fin de semana apartir de las 18:00 horas, y la normaliza a las 07:00 am. | 2018-05-29 08:13:47 | 730 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se normaliza energia a las 07:00 am. | Cliente apaga la solucion todos los dias y fin de semana apartir de las 18:00 horas, y la normaliza a las 07:00 am. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011033673 | FAOC: Fuera de servicio EB: GUJ.Guayacanal GSM/UMTS en Guajira sin alarmas de energia EB sin PE. (TX-90) | GUJ.Guayacanal,GUJ.Guayacanal_3,GUJ.Guayacanal_A,GUJ.Guayacanal_B,GUJ.Guayacanal_X,GUJ.Guayacanal_Y,GUJ.Guayacanal_Y1,GUJ.Guayacanal_Y2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-28 19:38:57 | may | 28 | 2018-05-28 19:38:51 | 2018-05-29 13:56:20 | 2018-05-29 13:56:20 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-29 12:03:00 | 993 | User EvA | 2018-05-28 19:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010986538 | FEOB: Fuera de servicio EB: NOR.Cachira GSM/UMTS/LTE en Norte de Santander con alarmas de energia EB con PE. M100% (V-D) CACHIRA | NOR.Cachira,NOR.Cachira_1,NOR.Cachira_2 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-03 14:21:10 | may | 03 | 2018-05-03 14:21:09 | 2018-05-04 16:58:01 | 2018-05-04 16:57:36 | Campo Noroccidente | Site Owner | Julian Alberto Mantilla Aguilar | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | falla de energía en la zona. | 2018-05-04 16:57:36 | 531 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de energía en la zona. | falla de energía en la zona. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011033665 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Cotorra-2 GSM/UMTS/LTE, COR.Cienaga de Oro GSM/UMTS en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. | COR.Cienaga de Oro_1,COR.Cienaga de Oro_2,COR.Cienaga de Oro,COR.Cienaga de Oro_3,COR.Cienaga de Oro_4,COR.Cienaga de Oro_B,COR.Cienaga de Oro_D,COR.Cotorra-2_1,COR.Cotorra-2_2,COR.Cotorra-2_A,COR.Cotorra-2_B,COR.Cotorra-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-28 19:30:29 | may | 28 | 2018-05-28 19:30:23 | 2018-05-29 00:36:20 | 2018-05-29 00:36:18 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Electricaribe Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | 2018-05-28 23:00:00 | 220 | User EvA | 2018-05-28 19:20:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Electricaribe Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Electricaribe Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010986549 | FAOC*: Fuera de servicio EB: QUI.La Cabana GSM/UMTS en Quindio EB sin PE. | QUI.La Cabana,QUI.La Cabana_1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 14:24:48 | may | 03 | 2018-05-03 14:24:30 | 2018-05-08 15:37:46 | 2018-05-04 13:54:32 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | La electrificadora repara falla de energía comercial en la zona. La eb. Queda en servicio y sin alarmas | 2018-05-04 11:43:00 | 1306 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-03 13:57:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño de energía comercial en la zona, sitio sin respaldo de planta eléctrica. | Se repara falla en MT, la EB. Queda sin alarmas y operativo | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010986564 | FEOB: Fuera de servicio EB: HUI.Aipe GSM en Huila con alarmas de energia EB sin PE. (BLOQUEO MANUAL POR ALARMA DE ENERGIA) |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-03 14:28:42 | may | 03 | 2018-05-03 14:28:41 | 2018-05-03 15:25:47 | 2018-05-03 15:25:41 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Diego Armando Zapata Tovar | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SOLUCION: Se produce interrupcion de energía de las 03/05/2018 01:53:00 p.m. a las 03/05/2018 02:53:57 p.m., para lo cual se genero orden de servicio a la Electrificadora con No 819078. Se repara por medio de normalizacion del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | 2018-05-03 14:53:00 | 60 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 13:53:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTROHUILA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010986572 | FEOB: Fuera de servicio EB: HUI.Praga GSM/UMTS en Huila con alarmas de energia EB sin PE. | HUI.Praga,HUI.Praga_1,HUI.Praga_2,HUI.Praga_3,HUI.Praga_4,HUI.Praga_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-03 14:32:28 | may | 03 | 2018-05-03 14:32:26 | 2018-05-03 19:05:17 | 2018-05-03 19:04:37 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Ingris Vanessa Bulding Rodriguez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 03/05/2018 02:14:06 p.m. a las 03/05/2018 03:59:57 p.m.para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora ELECTROHUILA con No 819081 Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | 2018-05-03 15:59:57 | 105 | User EvA | 2018-05-03 14:14:06 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 03/05/2018 02:14:06 p.m. a las 03/05/2018 03:59:57 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora ELECTROHUILA con No 819081 Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010986579 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.El Manzano GSM (Sec 2) en Nariño con alarmas de energia EB sin PE. | NAR.El Manzano_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-03 14:34:32 | may | 03 | 2018-05-03 14:34:31 | 2018-05-03 20:05:21 | 2018-05-03 20:05:20 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CEDENAR. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-03 18:05:57 | 194 | User EvA | 2018-05-03 14:51:19 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CEDENAR. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011033662 | FEOB: Fuera de servicio EB: MAG.Paraiso GSM/UMTS en Magdalena EB sin PE. | MAG.Paraiso,MAG.Paraiso_1,MAG.Paraiso_2,MAG.Paraiso_3,MAG.Paraiso_X,MAG.Paraiso_Y,MAG.Paraiso_Y1,MAG.Paraiso_Y2,MAG.Paraiso_Y3,MAG.Paraiso_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-28 19:27:42 | may | 28 | 2018-05-28 19:27:41 | 2018-05-29 13:01:37 | 2018-05-29 13:01:22 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-29 12:16:00 | 1120 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 17:36:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010986587 | FAOC: Fuera de servicio GSM BOL.Majaguas,BOL.Malagana,BOL.Maria la Baja-3,BOL.San Cayetano,BOL.San cayetano UMTS BOL.Majaguas,BOL.Malagana,BOL.Maria La Baja-3,BOL.San Cayetano ,BOL.San Cayetano, BOL.Turbana. P.PComun BOL.Malagana TX-90 | BOL.Majaguas_1,BOL.Majaguas_2,BOL.Majaguas_3,BOL.Majaguas_4,BOL.Majaguas_B,BOL.Majaguas_C,BOL.Majaguas,BOL.San Cayetano_B,BOL.Turbana_I,BOL.Turbana_J,BOL.Turbana_K,BOL.Turbana_O,BOL.Turbana_P,BOL.Turbana_Q | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-03 14:37:06 | may | 03 | 2018-05-03 14:37:06 | 2018-05-03 20:37:27 | 2018-05-03 20:37:26 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-03 15:12:57 | 78 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 13:54:21 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010986594 | FAOC*: Fuera de servicio EB: CAL.Colombina GSM/UMTS en Cali EB sin PE. | CAL.Colombina,CAL.Colombina_1,CAL.Colombina_2,CAL.Colombina_3,CAL.Colombina_A,CAL.Colombina_B,CAL.Colombina_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 14:40:27 | may | 03 | 2018-05-03 14:40:26 | 2018-05-03 20:24:52 | 2018-05-03 20:24:50 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se realiza validacion de historico en UMTS, se encuentran alarmas de POWER ON RESET a las 17:59. Servicios operativos desde las 17:55 | 2018-05-03 20:24:50 | 219 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se realiza validacion de historico en UMTS, se encuentran alarmas de POWER ON RESET a las 17:59. Servicios operativos desde las 17:55 | BO TX E: Se realiza validacion de historico en UMTS, se encuentran alarmas de POWER ON RESET a las 17:59. Servicios operativos desde las 17:55 | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011033656 | FAOC: Fuera de servicio EB: STA.Gaira, STA.La Quemada, STA.Bello Horizonte-2, STA.La sin alarmas de energia EB con PE. // PPComun STA.Gaira | STA.Bello Horizonte-2,STA.Bello Horizonte-2_1,STA.Bello Horizonte-2_2,STA.Bello Horizonte-2_3,STA.Gaira,STA.La Gloria,STA.La Quemada,STA.Libertadores | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-28 19:17:02 | may | 28 | 2018-05-28 19:16:48 | 2018-05-29 07:39:22 | 2018-05-29 07:39:17 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Robinson Javier Lopez Beltran | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se valida ruta de Tx y se encuentra que los servicios tienen como punto común STA.LA GLORIA, al revisar el enlace IPASOLINK 200 STA.BELLO HORIZONTE-2//STA.LA GLORIA, se encuentran niveles de -89.4dBm en STA.BELLO HORIZONTE-2 a la hora de la afectación. Igualmente el enlace PASOLINK NEO STA.GAIRA//STA.LA GLORIA presenta en su histórico niveles de -90dBm coincidentes con la afectación eviedenciando afectación de energía en STA.LA GLORIA. Se tiene ticket de electrificadora 5041400 | 2018-05-29 02:30:17 | 538 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 17:31:54 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se valida ruta de Tx y se encuentra que los servicios tienen como punto común STA.LA GLORIA, al revisar el enlace IPASOLINK 200 STA.BELLO HORIZONTE-2//STA.LA GLORIA, se encuentran niveles de -89.4dBm en STA.BELLO HORIZONTE-2 a la hora de la afectación. Igualmente el enlace PASOLINK NEO STA.GAIRA//STA.LA GLORIA presenta en su histórico niveles de -90dBm coincidentes con la afectación eviedenciando afectación de energía en STA.LA GLORIA. Se tiene ticket de electrificadora 5041400 | Se valida ruta de Tx y se encuentra que los servicios tienen como punto común STA.LA GLORIA, al revisar el enlace IPASOLINK 200 STA.BELLO HORIZONTE-2//STA.LA GLORIA, se encuentran niveles de -89.4dBm en STA.BELLO HORIZONTE-2 a la hora de la afectación. Igualmente el enlace PASOLINK NEO STA.GAIRA//STA.LA GLORIA presenta en su histórico niveles de -90dBm coincidentes con la afectación eviedenciando afectación de energía en STA.LA GLORIA. Se tiene ticket de electrificadora 5041400 | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010986610 | FAOC*: Fuera de servicio EB: CAU.Padilla GSM/UMTS en Cauca EB sin PE. 100% GSM | CAU.Padilla,CAU.Padilla_1,CAU.Padilla_2,CAU.Padilla_3,CAU.Padilla_A,CAU.Padilla_B,CAU.Padilla_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-03 14:48:18 | may | 03 | 2018-05-03 14:48:14 | 2018-05-07 14:10:35 | 2018-05-04 16:29:49 | Campo SurOccidente | Site Owner | Jose Manuel Rivera Cardenas | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Se normaliza la energía comercial en la estacion base y los servicios suben sin ninguna intervención. | 2018-05-04 15:34:57 | 1503 | User EvA | 2018-05-03 14:31:39 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial en la zona deja la estación base trabajando con el respaldo de baterias hasta descargarse. | Se normaliza la energía comercial en la estacion base y los servicios suben sin ninguna intervención. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010986612 | FAOB: Fuera de servicio EB: NOR.La Hermita GSM Afectando a NOR.Abrego-2 UMTS en Norte de Santander sin alarmas de energia EB sin PE. // VER NOTAS | NOR.Abrego-2,NOR.La Hermita_1,NOR.La Hermita_2,NOR.La Hermita_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 14:48:24 | may | 03 | 2018-05-03 14:48:24 | 2018-05-04 19:32:10 | 2018-05-04 19:32:08 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Julian Alberto Mantilla Aguilar | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | falla de energía en el sector | 2018-05-04 19:32:08 | 1658 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de energía en el sector | falla de energía en el sector | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010986624 | FAOC: Fuera de servicio EB: SUC.Palo Alto Afectando a SUC.La Liberta GSM/UMTS en Sucre EB sin PE.(-90 dB) | SUC.Palo Alto,SUC.Palo Alto_1,SUC.Palo Alto_2,SUC.Palo Alto_3,SUC.Palo Alto_A,SUC.Palo Alto_C,SUC.La Libertad,SUC.La Libertad_1,SUC.La Libertad_2,SUC.La Libertad_3,SUC.La Libertad_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-03 14:53:14 | may | 03 | 2018-05-03 14:53:08 | 2018-05-03 20:15:24 | 2018-05-03 20:15:22 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-03 15:12:57 | 153 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 12:39:15 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010986639 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAU.Ovejas GSM/UMTS en Cauca con alarmas de energia EB sin PE. | CAU.Ovejas,CAU.Ovejas_1,CAU.Ovejas_2,CAU.Ovejas_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-03 14:58:31 | may | 03 | 2018-05-03 14:58:26 | 2018-05-04 15:58:04 | 2018-05-04 02:59:11 | Campo SurOccidente | Emergencias | Andres Felipe Castro Jaramillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial | 2018-05-04 02:59:11 | 221 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla red comercial, sitio sin planta | Se reporta falla a electrificadora | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011033646 | FAOB: Fuera de servicio Sectores (1, 3) EB: TOL.Rio Negro GSM en Tolima EB con PE. | TOL.Rio Negro_1,TOL.Rio Negro_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-28 19:07:08 | may | 28 | 2018-05-28 19:07:00 | 2018-05-30 11:04:22 | 2018-05-29 17:13:41 | Campo SurOccidente | Site Owner | German Gil Ramos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION |  | 2018-05-29 17:13:41 | 237 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FAOB: Fuera de servicio Sectores (1, 3) EB: TOL.Rio Negro GSM en Tolima EB con PE. se atendio falla de emergencia con tec en sitio el cual se encontro equipo de GSM bloqueado por fluctuaciones de energia, la planta esta desoperada por falta de repuesto contactor de red que ya fue solicitado y con baja autonomia de baterias, tec realiza ajustes y reinicio fisico de equipo dejando sectores mencionados sin alarmas, |  | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011033640 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAU.Zarzal GSM/UMTS en Cauca con alarmas de energia EB con PE. | CAU.Zarzal,CAU.Zarzal_1,CAU.Zarzal_2,CAU.Zarzal_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-28 19:00:55 | may | 28 | 2018-05-28 19:00:54 | 2018-05-30 09:55:26 | 2018-05-28 21:36:00 | Campo SurOccidente | Emergencias | Paula Andrea Torres Florez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | empresa de energia CEO reapara daño con reporte No.201874734 | 2018-05-28 21:36:00 | 94 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | empresa de energia CEO reapara daño con reporte No.201874734 |  | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011033573 | FAOB: Fuera de servicio Sectores 850 EB: HUI.Iquira UMTS en Huila EB con PE. | HUI.Iquira | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-28 17:59:18 | may | 28 | 2018-05-28 17:59:11 | 2018-05-30 11:36:05 | 2018-05-29 12:27:21 | Campo SurOccidente | Site Owner | German Gil Ramos | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO |  | 2018-05-29 12:27:21 | 1165 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FAOB: Fuera de servicio Sectores 850 EB: HUI.Iquira UMTS en Huila EB con PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora.. Estación cuenta con respaldo de planta pero con baja autonomia en las baterias, por lo tanto se debe reportar fallas de red comercial a la electrificadora. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. Se presenta bloqueo del equipo porque la estacion base tiene baja autonomia en las baterias y los equipos se apagan con la ausencia de energia. Tecnico Adolfo realiza reinicio del equipo, recomisionamiento y actualizacion de software. Sectores quedan en servicio y sin alarmas. |  | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010986656 | FAOC: Fuera de servicio EB: RIO.Centro GSM/UMTS/LTE en Riohacha EB sin PE. | RIO.Centro,RIO.Centro_1,RIO.Centro_2,RIO.Centro_3,RIO.Centro_4,RIO.Centro_A,RIO.Centro_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-03 15:05:07 | may | 03 | 2018-05-03 15:05:07 | 2018-05-04 05:02:16 | 2018-05-04 05:02:13 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Camilo Andres Sopo Barragan | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se realiza validación del enlace última milla RTN910 RIO.Centro // RIO.Terminal, se evidencio caída del enlace MW con niveles de -90 dbm del lado de RIO.Terminal por apagado de equipos del lado de RIO.Centro. Se ve restablecimiento de los servicios desde las 15:35 del 03-05-2018, se procede con el cierre del ticket | 2018-05-03 15:40:00 | 135 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 13:25:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se realiza validación del enlace última milla RTN910 RIO.Centro // RIO.Terminal, se evidencio caída del enlace MW con niveles de -90 dbm del lado de RIO.Terminal por apagado de equipos del lado de RIO.Centro. Se ve restablecimiento de los servicios desde las 15:35 del 03-05-2018, se procede con el cierre del ticket | Se realiza validación del enlace última milla RTN910 RIO.Centro // RIO.Terminal, se evidencio caída del enlace MW con niveles de -90 dbm del lado de RIO.Terminal por apagado de equipos del lado de RIO.Centro. Se ve restablecimiento de los servicios desde las 15:35 del 03-05-2018, se procede con el cierre del ticket | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011033572 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.IND Calima UMTS en Magdalena con alarmas de energia EB sin PE. | MAG.IND Calima_J | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-28 17:57:49 | may | 28 | 2018-05-28 17:57:42 | 2018-05-28 23:50:41 | 2018-05-28 23:50:29 | Campo Costa | Site Owners Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Falla Energía comercial, se restablece el servicio de energía sin la intervención de Oamp;M Campo, Electricaribe soluciona falla. | 2018-05-28 21:34:00 | 291 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 16:43:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, indican que presentan fallas en el circuito que energiza la EB, se tiene incidente 3362511 | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010986668 | FAOB: Fuera de servicio EB: CHI.U Sabana-2:H3 UMTS en Chia sin alarmas de energia EB sin PE. (CRC) REINICIO | CHI.U Sabana-2:H3_I,CHI.U Sabana-2:H3_J,CHI.U Sabana-2:H3_O,CHI.U Sabana-2:H3_P | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-03 15:09:16 | may | 03 | 2018-05-03 15:09:03 | 2018-05-16 09:49:30 | 2018-05-05 21:43:08 | Campo Centro | Z2 Cundinamarca al Occidente | Christian Eduardo Mejia Rincon | Software | Bloqueo de puerto | Se genera ticket con el smu para la revision en sitio se presenta bloqueo sobre el nodo-B se reinicia. | 2018-05-04 11:44:00 | 1259 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-03 14:45:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Software del Elemento de Red | reinicio del nodo | Se genera ticket con el smu para la revision en sitio se presenta bloqueo sobre el nodo-B se reinicia. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010986681 | FEOC: Fuera de servicio EB: QUI.Parque del Cafe GSM/UMTS/LTE en Quindio EB sin PE 100% LTE | QUI.Parque del Cafe_2,QUI.Parque del Cafe_3,QUI.Parque del Cafe_B,QUI.Parque del Cafe,QUI.Parque del Cafe_1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 15:14:15 | may | 03 | 2018-05-03 15:14:15 | 2018-05-07 17:24:34 | 2018-05-04 10:13:20 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ruben Dario Florez Jacome | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Se hace revisión del servicio reportado y se encuentra operativo y sin alarmas, se presenta salida de servicio por falla de energía, la cual inicio 2018-04-3 14:53 hasta 2018-04-3 16:57 , se abrió caso con la electrificadora # 17245, se adjunta alarma de energía al re estableserse Se adjunta revisión de la alarma | 2018-05-04 10:13:20 | 187 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se hace revisión del servicio reportado y se encuentra operativo y sin alarmas, se presenta salida de servicio por falla de energía, la cual inicio 2018-04-3 14:53 hasta 2018-04-3 16:57 , se abrió caso con la electrificadora # 17245, se adjunta alarma de energía al re estableserse Se adjunta revisión de la alarma | Se hace revisión del servicio reportado y se encuentra operativo y sin alarmas, se presenta salida de servicio por falla de energía, la cual inicio 2018-04-3 14:53 hasta 2018-04-3 16:57 , se abrió caso con la electrificadora # 17245, se adjunta alarma de energía al re estableserse Se adjunta revisión de la alarma | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010986682 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Nueva Colombia (P1) UMTS en Barranquilla EB sin PE. | BAR.Nueva Colombia (P1) | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 15:14:19 | may | 03 | 2018-05-03 15:14:19 | 2018-05-24 16:25:49 | 2018-05-05 12:07:34 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Elementos de Media/Baja Tension Electrificadora | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-04 02:52:57 | 2181 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 14:31:18 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de energía comercial se abre reporte con ECA número 5005133. | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011033546 | FEOC: Fuera de servicio EB: VAL.Dapa GSM/UMTS en Valle del Cauca con alarmas de energia EB sin PE. | VAL.Dapa,VAL.Dapa_1,VAL.Dapa_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-28 17:21:05 | may | 28 | 2018-05-28 17:20:46 | 2018-05-28 19:04:23 | 2018-05-28 19:04:19 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCALI Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-28 17:28:17 | 60 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 16:28:16 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCALI Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011033522 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.Rio Frio Afectando MAG.Rio Frio-2, MAG.La Isabel GSM/UMTS en Magdalena sin alarmas de energia EB con PE. | MAG.La Isabel_2,MAG.La Isabel,MAG.La Isabel_1,MAG.La Isabel_3,MAG.Rio Frio-2_A,MAG.Rio Frio-2_B,MAG.Rio Frio-2_C,MAG.Rio Frio_1,MAG.Rio Frio_2,MAG.Rio Frio_3,MAG.Rio Frio_A,MAG.Rio Frio_B,MAG.Rio Frio,MAG.Rio Frio-2,MAG.Rio Frio-2_1,MAG.Rio Frio-2_2,MAG.Rio Frio-2_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-28 16:56:22 | may | 28 | 2018-05-28 16:56:21 | 2018-05-29 04:12:05 | 2018-05-29 04:12:02 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ivan Dario Bernal Nieto | Energia_Planta | Daño del Control de Arranque | BO TX E. No se tiene gestion del enlace ultima milla. Se evidencian alamas de POWER ON RESET sobre el NODE B. Se presume posible falla de energia en la estacion de MAG.Rio Frio. | 2018-05-29 04:12:02 | 103 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E. No se tiene gestion del enlace ultima milla. Se evidencian alamas de POWER ON RESET sobre el NODE B. Se presume posible falla de energia en la estacion de MAG.Rio Frio. | BO TX E. No se tiene gestion del enlace ultima milla. Se evidencian alamas de POWER ON RESET sobre el NODE B. Se presume posible falla de energia en la estacion de MAG.Rio Frio. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010986688 | FI: Fuera de servicio EB: CAU.Toribio UMTS en Cauca(intermitencia) con alarmas de energia EB sin PE. | CAU.Toribio | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-03 15:16:21 | may | 03 | 2018-05-03 15:16:20 | 2018-05-03 19:25:26 | 2018-05-03 19:25:24 | Gestion de Fallas | FO_GESTION_EvA_INTERMITENCIA | Eyder Efren Buitrago Triana | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CEO. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-03 15:28:35 | 4 | User EvA | 2018-05-03 15:24:19 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CEO. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011033512 | FAOC: Fuera de servicio EB: VAL.Kilometro 9 GSM/UMTS en Valle del Cauca sin alarmas de energia EB con PE. (TX-90) | VAL.Kilometro 9,VAL.Kilometro 9_1,VAL.Kilometro 9_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-28 16:48:35 | may | 28 | 2018-05-28 16:48:33 | 2018-05-30 09:22:53 | 2018-05-29 18:18:55 | Campo SurOccidente | Site Owner | Eduard Herney Morales Rios | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | se valida retorno de ac comercial | 2018-05-29 16:10:00 | 1457 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 15:53:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de ac comercial | retorno de ac comercial | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010986714 | FEOC: Fuera de servicio EB: VAL.Candelaria-2 GSM/UMTS en Valle del Cauca con alarmas de energia EB sin PE. | VAL.Candelaria-2,VAL.Candelaria-2_1,VAL.Candelaria-2_2,VAL.Candelaria-2_3,VAL.Candelaria-2_A,VAL.Candelaria-2_B,VAL.Candelaria-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-03 15:24:25 | may | 03 | 2018-05-03 15:24:24 | 2018-05-03 20:26:41 | 2018-05-03 20:26:37 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-03 15:52:57 | 56 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-03 14:56:26 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010986723 | FEOC: Fuera de servicio 4.44% GSM en CARTAGENA , (CAR.Cementerio-2,CAR.Cementerio-3,CAR.San Fernando) 1 por sectores (CAR.San Fernando-2),Fuera de servicio 3.16% UMTS en CARTAGENA , (CAR.Cementerio-3,CAR.San Fernando-2). P.P Comun CAR.San Fernando | CAR.Cementerio-3_2,CAR.Cementerio-3_3,CAR.Cementerio-3_A,CAR.Cementerio-3_B,CAR.Cementerio-3_C,CAR.Cementerio-2_1,CAR.Cementerio-2_2,CAR.Cementerio-2_3,CAR.Cementerio-2_A,CAR.Cementerio-2_B,CAR.Cementerio-2_C,CAR.Cementerio-3,CAR.Cementerio-3_1,CAR.San Fernando-2,CAR.San Fernando-2_1,CAR.San Fernando-2_2,CAR.San Fernando-2_3,CAR.San Fernando-2_A,CAR.San Fernando-2_B,CAR.San Fernando-2_C,CAR.San Fernando_1,CAR.San Fernando_2,CAR.San Fernando_3,CAR.San Fernando_A,CAR.San Fernando_B,CAR.San Fernando_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-03 15:26:26 | may | 03 | 2018-05-03 15:26:25 | 2018-05-03 20:53:14 | 2018-05-03 20:52:48 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-03 18:27:57 | 197 | User EvA | 2018-05-03 15:10:15 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010986732 | FEOC: Fuera de servicio EB: RIS.Morelia GSM/UMTS en Risaralda con alarmas de energia EB con PE. | RIS.Morelia,RIS.Morelia_1,RIS.Morelia_2,RIS.Morelia_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-03 15:29:54 | may | 03 | 2018-05-03 15:29:44 | 2018-05-07 16:03:39 | 2018-05-03 19:30:50 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Se repara la tarjeta de control de planta eléctrica, se prende la planta. | 2018-05-03 19:05:00 | 224 | User EvA | 2018-05-03 15:21:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño de energía comercial en la zona, la planta eléctrica no respalda por daño en la tarjeta de control. | La planta eléctrica es reparada por SMU. La eb. Queda trabajando con planta eléctrica en servicio y sin alarmas | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010986733 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOY.Villa de Leyva:P8 UMTS/LTE en Bogota sin alarmas de energia EB sin PE. | BOY.Villa de Leyva:P8 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-03 15:30:31 | may | 03 | 2018-05-03 15:30:24 | 2018-05-04 19:00:58 | 2018-05-04 19:00:40 | Campo Centro Poblaciones | Z12 Boyaca Rural | Edgar Javier Velasco Rodriguez | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | PERSONAL DE SMU ENCONTRO RADIO HUWEI APAGADO SE REINICIA SY SE PRENDE | 2018-05-04 19:00:40 | 1566 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | SITIO SIN PLANTA Y SIN AUTONOMIA |  | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010986743 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.PSB:P4 UMTS/LTE en Bogota sin alarmas de energia EB sin PE. | BOG.PSB:P4,BOG.PSB:P4_I1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 15:36:41 | may | 03 | 2018-05-03 15:36:26 | 2018-05-18 11:16:38 | 2018-05-18 11:16:36 | Campo Centro | Site Owner | Jimmy Aya Diaz | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | SE CONTINUA SEGUIMIENTO DE CASO CON EL I NC000011018214 POR SER FALLA MASIVA EN TODOS LOS POSTES DEL PARQUE SIMON BOLIVAR | 2018-05-18 11:16:36 | 5743 | Nubia Stella Fuya |  | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Otro Tipo de Falla | SE CONTINUA SEGUIMIENTO DE CASO CON EL I NC000011018214 POR SER FALLA MASIVA EN TODOS LOS POSTES DEL PARQUE SIMON BOLIVAR | SE CONTINUA SEGUIMIENTO DE CASO CON EL I NC000011018214 POR SER FALLA MASIVA EN TODOS LOS POSTES DEL PARQUE SIMON BOLIVAR | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011033483 | FEOB: Fuera de servicio EB: (satelital) SAN.Buenavista UMTS en San | SAN.Buenavista | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-28 16:23:53 | may | 28 | 2018-05-28 16:23:51 | 2018-05-29 07:50:02 | 2018-05-29 07:49:57 | Campo Centro | Site Owner | Julio Cesar Tunjano Pinzon | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Falla/Disparo de Protecciones | fluctuaciones de energia AC produce disparo de breaker de APM200 | 2018-05-28 17:00:00 | 196 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 13:44:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | fluctuaciones de energia AC produce disparo de breaker de APM200 | fluctuaciones de energia AC produce disparo de breaker de APM200 | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011033465 | Fuera de servicio EB MAG.Sevilla GSM (Intermitencia) (B) en Magdalena | MAG.Sevilla,MAG.Sevilla_1,MAG.Sevilla_2,MAG.Sevilla_A,MAG.Sevilla_B | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-28 16:14:55 | may | 28 | 2018-05-28 16:14:51 | 2018-05-31 03:41:27 | 2018-05-31 03:41:22 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Solución autónoma al estabilizarse la AC comercial. | 2018-05-28 01:35:00 | 2 | User EvA | 2018-05-28 01:33:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Sitio sin autonomía de baterías. | Sitio sin autonomía de baterías se apaga de forma intermitente por fluctuaciones de AC comercial. Servicio se normaliza en forma autónoma.Se deja en monitoreo. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011033458 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAL.Club Farallones UMTS en Cali con alarmas de energia EB sin PE. | CAL.Club Farallones | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-28 16:10:55 | may | 28 | 2018-05-28 16:10:53 | 2018-05-30 14:27:33 | 2018-05-29 18:25:57 | Campo SurOccidente | Site Owner | Eduard Herney Morales Rios | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | retorno de ac comercial | 2018-05-29 10:41:00 | 1161 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 15:20:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | fallo de red comercial | retorno de ac comercial | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011033419 | FAOB: Fuera de servicio Sectores (1900) EB: BOG.San Lorenzo:H2 UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.San Lorenzo:H2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-28 15:40:55 | may | 28 | 2018-05-28 15:40:54 | 2018-05-29 09:13:28 | 2018-05-29 09:13:25 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Jimmy Aya Diaz | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | SITIO ADMINISTRATIVO CON RESTRICCION DE INGRESO, SE LLEGA A SITIO Y SE ENCUENTRA BREAKER DE ALIMENTACION DISPARADO, SE NORMALIZA Y QUEDA SERVICIO OPERATIVO | 2018-05-29 08:45:00 | 1046 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-28 15:19:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | SITIO ADMINISTRATIVO CON RESTRICCION DE INGRESO, SE LLEGA A SITIO Y SE ENCUENTRA BREAKER DE ALIMENTACION DISPARADO, SE NORMALIZA Y QUEDA SERVICIO OPERATIVO | SITIO ADMINISTRATIVO CON RESTRICCION DE INGRESO, SE LLEGA A SITIO Y SE ENCUENTRA BREAKER DE ALIMENTACION DISPARADO, SE NORMALIZA Y QUEDA SERVICIO OPERATIVO | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010986862 | FEOC: Fuera de servicio EB: VAL.Villa Colombia GSM/UMTS en Valle del Cauca con alarmas de energia EB sin PE. | VAL.Villa Colombia,VAL.Villa Colombia_1,VAL.Villa Colombia_2,VAL.Villa Colombia_3,VAL.Villa Colombia_X,VAL.Villa Colombia_Y1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-03 16:10:33 | may | 03 | 2018-05-03 16:10:29 | 2018-05-07 13:53:05 | 2018-05-05 22:56:30 | Campo SurOccidente | Emergencias | Eder Leandro Garces Navia | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Normalización del servicio con el retorno de energía comercial, sitio sin planta y con baja autonomía | 2018-05-05 14:46:07 | 2815 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 15:50:12 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Normalización del servicio con el retorno de energía comercial, sitio sin planta y con baja autonomía | Normalización del servicio con el retorno de energía comercial, sitio sin planta y con baja autonomía | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011033412 | FAOC: Fuera de servicio EB: VAL.La Cumbre GSM/LTE Afectando UMTS VAL.Dagua en Valle del Cauca / LOS on unit 1, Ethernet interface 4 EB con PE. | VAL.La Cumbre,VAL.La Cumbre_1,VAL.La Cumbre_2,VAL.La Cumbre_3,VAL.Dagua | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-28 15:31:05 | may | 28 | 2018-05-28 15:30:54 | 2018-05-30 09:12:01 | 2018-05-28 18:43:39 | Campo SurOccidente | Emergencias | Paula Andrea Torres Florez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Empresa de energía repara afectación con reporte No. 726852. fluaciones de energia por fuertes lluvias | 2018-05-28 18:02:17 | 113 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 14:18:43 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | empresa de energía repara afectación con reporte No. 726852 | Pendiente ingreso de solucion | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010986899 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Turbo GSM en Antioquia Bloqueada por alarmas de energia EB con PE. |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-03 16:19:19 | may | 03 | 2018-05-03 16:19:07 | 2018-05-10 07:42:53 | 2018-05-03 18:25:10 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | La electrificadora repara falla de energía comercial en la zona. La eb. Queda en servicio y sin alarmas | 2018-05-03 17:48:57 | 125 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 15:42:43 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño de energía comercial en la zona, la planta eléctrica no respalda se genero ODS para revisión y reparación de la planta eléctrica | EPM repara falla en MT, con TK # 2966407 la EB. Queda sin alarmas y operativo. La planta eléctrica es reparada por SMU. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010986902 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.Parque de Guarne-2 UMTS en Antioquia EB sin PE. | ANT.Parque de Guarne-2,ANT.Parque de Guarne-2_I,ANT.Parque de Guarne-2_J,ANT.Parque de Guarne-2_K,ANT.Parque de Guarne-2_O,ANT.Parque de Guarne-2_P,ANT.Parque de Guarne-2_Q | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 16:20:24 | may | 03 | 2018-05-03 16:20:23 | 2018-05-09 16:48:54 | 2018-05-03 23:04:56 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Mauricio Herrera Rodrigurez | Software | Bloqueo de equipo, modulo, tarjeta o elemento | Se realiza reset local del nodo B. bloqueo por tormentas eléctricas | 2018-05-03 22:24:00 | 391 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-03 15:53:11 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Otro Tipo de Falla | Se presenta bloqueo del módulo por descargas eléctricas en la zona. Se adjunta informe IDEAM. | Se realiza reset local del nodo por bloqueo. Tormentas eléctricas en la tarde. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010986933 | FEOC: Fuera de servicio EB: POP.Aida Lucia GSM/UMTS/LTE en Popayan con alarmas de energia | POP.Aida Lucia,POP.Aida Lucia_1,POP.Aida Lucia_2,POP.Aida Lucia_3,POP.Aida Lucia_A,POP.Aida Lucia_B,POP.Aida Lucia_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-03 16:24:56 | may | 03 | 2018-05-03 16:24:52 | 2018-05-04 15:18:40 | 2018-05-03 20:05:53 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 03/05/2018 04:03:39 p.m. a las 03/05/2018 07:07:57 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CEO con incidente No. 62200. | 2018-05-03 19:07:57 | 184 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 16:03:39 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 03/05/2018 04:03:39 p.m. a las 03/05/2018 07:07:57 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CEO con incidente No. 62200. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010986957 | FEOB: Fuera de servicio EB: SND.Velez-3 GSM/UMTS/LTE en Santander con alarmas de energia EB sin PE. | SND.Velez-3,SND.Velez-3_1,SND.Velez-3_2,SND.Velez-3_3,SND.Velez-3_A,SND.Velez-3_B,SND.Velez-3_C,SND.Velez-3_I,SND.Velez-3_J,SND.Velez-3_K,SND.Velez-3_O,SND.Velez-3_P,SND.Velez-3_Q,SND.Velez-3_X,SND.Velez-3_Y,SND.Velez-3_Y1,SND.Velez-3_Y2,SND.Velez-3_Y3,SND.Velez-3_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-03 16:32:36 | may | 03 | 2018-05-03 16:32:30 | 2018-05-04 08:29:23 | 2018-05-04 08:29:20 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Sitio sin planta, falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | 2018-05-04 02:53:00 | 640 | User EvA | 2018-05-03 16:13:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Sitio sin planta falla red comercial por daño en red de media tension | Sitio sin planta, falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011033410 | FEOB: Fuera de servicio EB: SND.Petrosantander GSM/UMTS AFECTANDO SND.Hidrosogamoso GSM / UMTS , SND.IND Ecopetrol Santos UMTS en Santander con alarmas de energia EB con PE. | SND.IND Ecopetrol Santos,SND.Hidrosogamoso,SND.Petrosantander_1,SND.Petrosantander_Y,SND.Petrosantander_Y2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-28 15:29:17 | may | 28 | 2018-05-28 15:29:16 | 2018-05-28 16:35:11 | 2018-05-28 16:35:09 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | 2018-05-28 15:39:00 | 87 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 14:12:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | daño en red de media tension por parte de la electrificadora | falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010987004 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAD.IND Chec La Esmeralda UMTS en Caldas EB sin PE. (TX-90) | CAD.IND Chec La Esmeralda:H1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 16:44:28 | may | 03 | 2018-05-03 16:44:27 | 2018-05-08 15:43:41 | 2018-05-04 17:00:47 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | La electrificadora repara falla de energía comercial en la zona. La eb. Queda en servicio y sin alarmas | 2018-05-04 16:26:00 | 1447 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-03 16:21:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño de energía comercial en la zona | Se repara falla en MT, la EB. Queda sin alarmas y operativo. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010987014 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.Plazuela GSM/UMTS/LTE en Cartagena con alarmas de energia EB sin PE. | CAR.Plazuela,CAR.Plazuela_1,CAR.Plazuela_2,CAR.Plazuela_3,CAR.Plazuela_A,CAR.Plazuela_B,CAR.Plazuela_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-03 16:46:51 | may | 03 | 2018-05-03 16:46:51 | 2018-05-03 20:24:42 | 2018-05-03 20:24:41 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 03/05/2018 04:26:40 p.m. a las 03/05/2018 05:59:57 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CEO con incidente No. 3340194 | 2018-05-03 17:59:57 | 93 | User EvA | 2018-05-03 16:26:40 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 03/05/2018 04:26:40 p.m. a las 03/05/2018 05:59:57 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CEO con incidente No. 3340194 | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011033408 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.Buenavista-2 (P2) GSM/UMTS/LTE, BAR.Buenavista-2 (P3) UMTS/LTE en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Buenavista-2 (P2),BAR.Buenavista-2 (P2)_A,BAR.Buenavista-2 (P2)_B,BAR.Buenavista-2 (P3) | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-28 15:26:22 | may | 28 | 2018-05-28 15:25:53 | 2018-05-28 19:07:19 | 2018-05-28 19:07:11 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-28 16:28:00 | 123 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 14:24:13 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011033395 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Pontevedra GSM/UMTS en Bogota con alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Pontevedra,BOG.Pontevedra_1,BOG.Pontevedra_2,BOG.Pontevedra_3,BOG.Pontevedra_A,BOG.Pontevedra_B,BOG.Pontevedra_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-28 15:11:30 | may | 28 | 2018-05-28 15:11:29 | 2018-05-28 18:50:23 | 2018-05-28 18:50:20 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Heinner Felipe Prieto Diaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB BOG.Pontevedra y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 28/05/2018 14:38:56 a las 28/05/2018 17:30:17. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con Reporte No. 17218326. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-28 17:30:17 | 171 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 14:38:56 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010987032 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAS.El Convento GSM en Casanare con alarmas de energia EB con PE. (BLOQUEO AUTOMATICO POR ALARMADE ENERGIA) | CAS.El Convento,CAS.El Convento_1,CAS.El Convento_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-03 16:52:25 | may | 03 | 2018-05-03 16:52:07 | 2018-05-04 10:57:30 | 2018-05-04 10:32:33 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Reporte por alarmas de energía activas en la estación base, según información de campo en la zona, la electrificadora adelanta trabajos de reparación, en las acometidas de media tensión, se reporta fuertes lluvias causando dificultad de adelantar, manobras de media tensión, la electrificadora normaliza servicio tiempo después. Reporte? 129002 | 2018-05-04 10:00:00 | 600 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 00:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Según información de campo s evidencia bajo voltaje en una de las líneas de red comercial en la zona, se reporta posible daño de cargador de la batería de arranque de la planta eléctrica. | Se realiza cambio de temporizadores incluido cableados de conexión de los elementos de control instalado en tablero de transferencia. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011033382 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Hatillo GSM/UMTS en Cesar con alarmas de energia EB sin PE. | CES.Hatillo,CES.Hatillo_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-28 15:05:28 | may | 28 | 2018-05-28 15:05:17 | 2018-05-28 16:57:17 | 2018-05-28 16:57:12 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-28 15:28:04 | 77 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 14:10:45 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011033367 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUC.Antonia Santos-3 GSM/UMTS en Cucuta EB sin PE.(TX) | CUC.Antonia Santos-3,CUC.Antonia Santos-3_A,CUC.Antonia Santos-3_B,CUC.Antonia Santos-3_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-28 14:56:59 | may | 28 | 2018-05-28 14:56:51 | 2018-05-28 17:31:42 | 2018-05-28 17:30:50 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Ingris Vanessa Bulding Rodriguez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB CUC.Antonia Santos-3 se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 28/05/2018 02:19:04 p.m. .a las 28/05/2018 03:14:17 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CENS con incidente No. 8275, Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-28 15:14:17 | 55 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 14:19:04 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB CUC.Antonia Santos-3 se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 28/05/2018 02:19:04 p.m. .a las 28/05/2018 03:14:17 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CENS con incidente No. 8275, Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010987059 | FAOC*: Fuera de servicio EB: CES.La Sierra GSM/UMTS en Cesar EB sin PE.-90 TX | CES.La Sierra_1,CES.La Sierra_2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 16:57:17 | may | 03 | 2018-05-03 16:57:14 | 2018-05-03 20:45:16 | 2018-05-03 20:45:07 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 03/05/2018 03:58:20 p.m. a las 03/05/2018 05:10:57 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CEO con incidente No. 5005486 | 2018-05-03 17:10:57 | 72 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 15:58:20 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 03/05/2018 03:58:20 p.m. a las 03/05/2018 05:10:57 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CEO con incidente No. 5005486 | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011033345 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUC.Antonia Santos UMTS en Cucuta EB con PE.(TX) | CUC.Antonia Santos | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-28 14:27:50 | may | 28 | 2018-05-28 14:27:39 | 2018-05-28 16:16:28 | 2018-05-28 16:16:26 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | 2018-05-28 15:31:00 | 72 | User EvA | 2018-05-28 14:19:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño en red de media tension por parte de la electrificadora | falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010987092 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.Poponte GSM/UMTS en Cesar con alarmas de energia EB sin PE. | CES.Poponte,CES.Poponte_1,CES.Poponte_2,CES.Poponte_3,CES.Poponte_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 17:08:04 | may | 03 | 2018-05-03 17:08:03 | 2018-05-03 20:50:04 | 2018-05-03 20:49:50 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 03/05/2018 03:58:22 p.m. a las 03/05/2018 06:32:57 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CEO con incidente No. 3340194 | 2018-05-03 18:32:57 | 154 | User EvA | 2018-05-03 15:58:22 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 03/05/2018 03:58:22 p.m. a las 03/05/2018 06:32:57 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CEO con incidente No. 3340194 | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010987103 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.Aguada de Pablo GSM/UMTS en Atlantico con alarmas de energia EB sin PE. | ATL.Aguada de Pablo_1,ATL.Aguada de Pablo_B,ATL.Aguada de Pablo_C,ATL.Aguada de Pablo,ATL.Aguada de Pablo_1,ATL.Aguada de Pablo_B,ATL.Aguada de Pablo_C,ATL.Aguada de Pablo_I2,ATL.Aguada de Pablo_I3,ATL.Aguada de Pablo_O2,ATL.Aguada de Pablo_O3,ATL.Aguada de Pablo_X1,ATL.Aguada de Pablo_Y1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-03 17:11:49 | may | 03 | 2018-05-03 17:11:49 | 2018-05-04 04:37:15 | 2018-05-04 04:37:14 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Retorno de la Enenergia comercial. | 2018-05-04 04:31:57 | 144 | User EvA | 2018-05-04 02:07:30 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de AC Comercial |  | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011033334 | FEOC: Fuera de servicio 5.07% GSM en MAGDALENA, Fuera de servicio 6.02% GSM en SANTA MARTA, Fuera de servicio 5.20% UMTS en SANTA MARTA, Fuera de servicio 3.31% LTE en SANTA MARTA P.P Comun STA.Aeropuerto Ver Notas | MAG.Cienaga-3_3,MAG.Cienaga-3_C,MAG.La Isabel_2,MAG.La Isabel_3,MAG.La Isabel_1,MAG.Cienaga-2_1,MAG.Cienaga-2_3,MAG.Cienaga-2_A,MAG.Pto Drummond,MAG.Pto Drummond_1,MAG.Pto Drummond_2,MAG.Pto Drummond_3,MAG.Puerto nuevo_A,MAG.Puerto nuevo_B,MAG.Vale_1,STA.Aeropuerto,STA.Aeropuerto-2,STA.Aeropuerto:P2,STA.Decameron:P1,STA.Decameron:P1_A,STA.Aeropuerto:P2_A,STA.Aeropuerto:P2_B,STA.Decameron:P1_B,STA.Decameron:P1_C,STA.Aeropuerto_1,STA.Aeropuerto_2,STA.Aeropuerto_3,STA.Aeropuerto_4,STA.Bello Horizonte-2,STA.Bello Horizonte-2_1,STA.Bello Horizonte-2_2,STA.Bello Horizonte-2_3,STA.Argos_1,STA.Argos_2,STA.Argos_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-28 14:18:31 | may | 28 | 2018-05-28 14:18:26 | 2018-05-29 06:37:32 | 2018-05-29 06:37:31 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Robinson Javier Lopez Beltran | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Autonomía del sitio | Se valida historico de alarmas WBTS 14289 y se encuentran alarmas historicas de power on reset, reinicio electrico, en WBTS 14289 STA.AEROPUERTO coincidentes con la hora de la afectación. Se tiene ticket de electrificadora 5040998. Se validan servicios y se encuentran operativos. | 2018-05-28 14:34:17 | 60 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 13:33:50 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se valida historico de alarmas WBTS 14289 y se encuentran alarmas historicas de power on reset, reinicio electrico, en WBTS 14289 STA.AEROPUERTO coincidentes con la hora de la afectación. Se tiene ticket de electrificadora 5040998. Se validan servicios y se encuentran operativos. | Se valida historico de alarmas WBTS 14289 y se encuentran alarmas historicas de power on reset, reinicio electrico, en WBTS 14289 STA.AEROPUERTO coincidentes con la hora de la afectación. Se tiene ticket de electrificadora 5040998. Se validan servicios y se encuentran operativos. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011033325 | FAOC:Fuera de servicio 3.62% GSM en BOLIVAR (18 bts de 497), 2 completas (BOL.Margarita,BOL.San Martin de Loba) 2 por sectores (BOL.Hatillo de Loba,BOL.San Fernando) 100% V-D | BOL.Hatillo de Loba_1,BOL.Hatillo de Loba_2,BOL.Hatillo de Loba_3,BOL.Hatillo de Loba_A,BOL.Hatillo de Loba_B,BOL.Hatillo de Loba_C,BOL.Margarita,BOL.Margarita_1,BOL.Margarita_2,BOL.Margarita_3,BOL.San Martin de Loba_1,BOL.San Martin de Loba_2,BOL.San Martin de Loba_3,BOL.San Martin de Loba_A,BOL.San Fernando,BOL.San Fernando_1,BOL.San Fernando_2,BOL.San Fernando_3,BOL.San Fernando_A,BOL.San Fernando_B,MAG.El Banco-4_C,MAG.Guamal,MAG.Guamal-2,MAG.El Banco-5_1,MAG.El Banco-5_2,MAG.El Banco-5_3,MAG.Guamal_3,MAG.El Banco-2_2,MAG.El Banco-2_B,MAG.El Banco-4_1,MAG.El Banco-4_2,MAG.El Banco-4_3,MAG.San Zenon-2,MAG.San Zenon_J,MAG.San Zenon_P | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-28 14:07:08 | may | 28 | 2018-05-28 14:06:58 | 2018-05-30 16:01:07 | 2018-05-28 15:28:14 | Campo Costa | Site Owners Costa | Juan Gilberto Villanueva Salazar | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorna la A.C comercial y se noirmalizan los servicios. | 2018-05-28 15:28:14 | 284 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía BOL.San Fernando. | Retorna la A.C comercial y se normalizan los servicios. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011033269 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.Kennedy GSM en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Kennedy,BAR.Kennedy_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-28 13:14:21 | may | 28 | 2018-05-28 13:14:21 | 2018-05-29 11:20:39 | 2018-05-29 11:20:37 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial | 2018-05-29 10:12:00 | 1339 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 11:53:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA y generación tarea para revisión en sitio por parte de SMU - NOKIA | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011033267 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.Santa Catalina GSM/UMTS/LTE, BOL.La EuropaGSM/UMTS/LTE en Bolivar EB sin PE. (TX) | BOL.La Europa,BOL.La Europa_1,BOL.La Europa_2,BOL.La Europa_3,BOL.Santa Catalina,BOL.Santa Catalina_1,BOL.Santa Catalina_2,BOL.Santa Catalina_3,BOL.Santa Catalina_A,BOL.Santa Catalina_B,BOL.Santa Catalina_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-28 13:12:15 | may | 28 | 2018-05-28 13:12:10 | 2018-05-28 19:36:12 | 2018-05-28 19:16:51 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-28 16:33:00 | 230 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 12:43:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificador | Se produce interrupción de energía de 28/05/2018 12:43:49 a las 28/05/2018 04:33:17 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 3362315. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010987155 | FAOB: Fuera de servicio EB: SND.Sabana de Torres-2 GSM/UMTS en Santander EB sin PE. (TX) | SND.Sabana de Torres-2_O,SND.Sabana de Torres-2_P,SND.Sabana de Torres-2_Q | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-03 17:30:42 | may | 03 | 2018-05-03 17:30:26 | 2018-05-04 09:03:19 | 2018-05-04 09:03:14 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Sitio sin planta, falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | 2018-05-04 08:41:00 | 1029 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 15:32:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | sitio sin planta, daño en red de media tension por prte | Sitio sin planta, falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010987176 | FI: Fuera de servicio EB: RIS.Tambores GSM en Risaralda(intermitencia) con alarmas de energia EB sin PE | RIS.Tambores,RIS.Tambores_1,RIS.Tambores_2,RIS.Tambores_3 | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-03 17:40:06 | may | 03 | 2018-05-03 17:40:06 | 2018-05-09 16:52:04 | 2018-05-04 10:03:10 | Campo Noroccidente | Site Owner | Jaime de Jesus Gallego Gallego | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | EMPRESA DE ENERGIA RESTABLECE EL SERVICIO | 2018-05-04 10:03:10 | 124 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | EMPRESA DE ENERGIA RESTABLECE EL SERVICIO | EMPRESA DE ENERGIA RESTABLECE EL SERVICIO | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011033258 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.Galerazamba GSM/UMTS en Bolivar con alarmas de energia EB sin PE. | BOL.Galerazamba,BOL.Galerazamba_1,BOL.Galerazamba_2,BOL.Galerazamba_3,BOL.Galerazamba_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-28 13:08:43 | may | 28 | 2018-05-28 13:08:42 | 2018-05-28 19:06:31 | 2018-05-28 19:06:22 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-28 16:37:00 | 228 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 12:49:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 28/05/2018 12:49:50 a las 28/05/2018 04:37:17 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 3362315. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010987204 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Nutrias GSM/UMTS en Cundinamarca sin alarmas de energia EB sin PE.// -90 dbm | CUN.Nutrias,CUN.Nutrias_1,CUN.Nutrias_2,CUN.Nutrias_3,CUN.Nutrias_A,CUN.Nutrias_B,CUN.Nutrias_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-03 17:50:28 | may | 03 | 2018-05-03 17:50:22 | 2018-05-03 21:07:20 | 2018-05-03 21:07:19 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Heinner Felipe Prieto Diaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB CUN.Nutrias, se encuentran operativa. Se produce interrupción de energía de 03/05/2018 17:33:48 a las 03/05/2018 19:28:57 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 16354381. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-03 19:28:57 | 115 | User EvA | 2018-05-03 17:33:48 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FEOB: Se reasigna TK a campo por superar las 4 horas de afectación. | FEOB: Se verifica EB CUN.Nutrias, se encuentran operativa. Se produce interrupción de energía de 03/05/2018 17:33:48 a las 03/05/2018 19:28:57 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 16354381. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011033249 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Las Palmitas GSM/UMTS en Cesar EB sin PE. (TX) Se evidencia niveles de -90dBm, posible afectación de energía. | CES.Las Palmitas,CES.Las Palmitas_1,CES.Las Palmitas_2,CES.Las Palmitas_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-28 13:00:22 | may | 28 | 2018-05-28 13:00:16 | 2018-05-28 19:00:49 | 2018-05-28 19:00:46 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-28 15:44:17 | 216 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 12:07:31 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 28/05/2018 12:07:31 p.m. a las 28/05/2018 03:44:17 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE #3362303. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011033187 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.Pto Badel GSM/UMTS afectando BOL.Oceanos GSM/UMTS en Bolivar con alarmas de energia EB con PE.(NIVELES -90) | BOL.Pto Badel_C,BOL.Pto Badel,BOL.Pto Badel_1,BOL.Oceanos,BOL.Pto Badel_2,BOL.Pto Badel_3,BOL.Pto Badel_4,BOL.Pto Badel_B,BOL.Oceanos_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-28 12:21:06 | may | 28 | 2018-05-28 12:20:54 | 2018-05-28 16:15:58 | 2018-05-28 16:15:50 | Campo Costa | Site Owners Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | se normaliza al retorno de la AC Comercial | 2018-05-28 13:46:00 | 109 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-28 11:57:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla ac comercial | Falla Ac comercial | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011033186 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.El Cedro UMTS/GSM en Antioquia sin alarmas de energia EB con PE. | ANT.El Cedro,ANT.El Cedro_1,ANT.El Cedro_2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-28 12:20:59 | may | 28 | 2018-05-28 12:20:44 | 2018-05-29 13:35:44 | 2018-05-29 09:17:13 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE TARJETA CONTROL/REGULADORA DE VOLTAJE | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-28 00:07 a las 2018-05-29 07:36. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. EPM 2992883. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. PE no opero por daño en el precalentador. Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-29 07:05:17 | 215 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 11:11:40 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | PE no opero por dañO en la tarjeta de control. | Falla de AC comercial en el sector, Electrificadora restablece el servicio. PE no opero por dañO en la tarjeta de control. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010987299 | FEOB: Fuera de servicio EB: HUI.Palermo-2 GSM/UMTS en Huila con alarmas de energia EB sin PE.(TRABAJO NO EXITOSO ID:1471805) | HUI.Palermo-2,HUI.Palermo-2_1,HUI.Palermo-2_2,HUI.Palermo-2_3,HUI.Palermo-2_A,HUI.Palermo-2_B,HUI.Palermo-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-03 18:31:18 | may | 03 | 2018-05-03 18:31:17 | 2018-05-07 09:58:43 | 2018-05-03 22:23:46 | Campo SurOccidente | Emergencias | Eder Leandro Garces Navia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | La estación no cuenta con planta de respaldo y sin autonomía en sus bancos de baterías, se normaliza el servicio con el retorno de energía comercial | 2018-05-03 19:01:57 | 605 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 08:56:08 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | La estación no cuenta con planta de respaldo y sin autonomía en sus bancos de baterías, se normaliza el servicio con el retorno de energía comercial | La estación no cuenta con planta de respaldo y sin autonomía en sus bancos de baterías, se normaliza el servicio con el retorno de energía comercial | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010987336 | FAOB:Fuera de servicio EB GUV.Calamar-2 GSM / UMTS Afectando GUV.Calamar GSM / UMTS en Guaviare, GUV.El Retorno GSM / UMTS. Sitio con PE AFECTACION 100% MUNICIPIO CALAMAR, EL RETORNO (VOZ Y DATOS ) M100% V-D | GUV.Calamar,GUV.Calamar-2,GUV.Calamar-2_1,GUV.Calamar-2_2,GUV.Calamar-2_3,GUV.Calamar-2_A,GUV.Calamar-2_B,GUV.Calamar-2_C,GUV.Calamar_1,GUV.Calamar_2,GUV.Calamar_3,GUV.El Retorno_1,GUV.El Retorno_2,GUV.El Retorno_3,GUV.El Retorno_4,GUV.El retorno | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-03 18:40:23 | may | 03 | 2018-05-03 18:40:23 | 2018-05-04 18:51:32 | 2018-05-03 23:29:36 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Camilo Andres Sopo Barragan | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se realiza validación de los servicios y estos restablecen sin inconvenientes desde las 21:35, se validó con personal de IP RAN quienes generaron desplazamiento a VCO.Centro y normalizan fluido eléctrico normalizando así todos los servicios afectados. Se procede con el cierre del ticket | 2018-05-03 21:40:00 | 203 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-03 18:17:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se realiza validación de los servicios y estos restablecen sin inconvenientes desde las 21:35, se validó con personal de IP RAN quienes generaron desplazamiento a VCO.Centro y normalizan fluido eléctrico normalizando así todos los servicios afectados. Se procede con el cierre del ticket | Se realiza validación de los servicios y estos restablecen sin inconvenientes desde las 21:35, se validó con personal de IP RAN quienes generaron desplazamiento a VCO.Centro y normalizan fluido eléctrico normalizando así todos los servicios afectados. Se procede con el cierre del ticket | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011033179 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Cajica Estancia UMTS en Cundinamarca EB sin PE. | CUN.Cajica Estancia,CUN.Cajica Estancia_I,CUN.Cajica Estancia_J,CUN.Cajica Estancia_K,CUN.Cajica Estancia_O,CUN.Cajica Estancia_P,CUN.Cajica Estancia_Q,CUN.Cajica Estancia_X,CUN.Cajica Estancia_Y,CUN.Cajica Estancia_Y1,CUN.Cajica Estancia_Y2,CUN.Cajica Estancia_Y3,CUN.Cajica Estancia_Z | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-28 12:16:59 | may | 28 | 2018-05-28 12:16:55 | 2018-05-29 19:30:38 | 2018-05-29 19:30:35 | Campo Centro | Z1 Cundinamarca al Norte | Camilo Alexander Rodriguez Gonzalez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas | 2018-05-29 10:15:00 | 1259 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-28 13:16:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se llega a sitio y no hay energía comercial | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011033177 | FEOC: Fuera de servicio EB: SUC.Chalan afectando a SUC.Coloso UMTS/LTE en Sucre con alarmas de energia EB con PE. (CRC) | SUC.Chalan_K,SUC.Chalan_L2,SUC.Chalan_Q,SUC.Chalan_Y,SUC.Chalan_Y2,SUC.Chalan_Y3,SUC.Chalan_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-28 12:16:21 | may | 28 | 2018-05-28 12:16:19 | 2018-05-29 11:28:56 | 2018-05-28 15:58:41 | Campo Costa | Site Owners Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | se Normaliza al Retorno de la red comercial | 2018-05-28 13:20:00 | 155 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 11:15:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla ac comercial | Falla AC Comercial | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010987352 | FAOB: Fuera de servicio EB: VCO.Exito-2 UMTS/LTE en Villavicencio sin alarmas de energia EB sin PE. | VCO.Exito-2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 18:44:45 | may | 03 | 2018-05-03 18:44:45 | 2018-05-17 19:22:43 | 2018-05-04 10:52:39 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Luis Eduardo Triana | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 03/05/2018 18:17:44 a las 04/05/2018 10:09:01 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora EMSA con No 2303660 Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | 2018-05-03 21:37:59 | 200 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-03 18:17:59 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 03/05/2018 18:17:44 a las 04/05/2018 10:09:01 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora EMSA con No 2303660 Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011033173 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.Simon Bolivar-3 UMTS 850 en Cartagena | CAR.Simon Bolivar-3_X,CAR.Simon Bolivar-3_Y,CAR.Simon Bolivar-3_Y1,CAR.Simon Bolivar-3_Y2,CAR.Simon Bolivar-3_Y3,CAR.Simon Bolivar-3_Z | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-28 12:06:01 | may | 28 | 2018-05-28 12:06:00 | 2018-05-29 10:22:05 | 2018-05-29 10:21:40 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS USMS | Neftaly Perdomo Pineda | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-28 12:12:00 | 55 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 11:17:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. EEI:BCF=478amp;amp;481; BSC3i BSC04CAR 2018-05-29 10:13:54 RADIO NETWORK CONFIGURATION IN BSC: E P B F T R C D-CHANNEL BUSY AD OP R ET- BCCH/CBCH/ R E S Oamp;M LINK HR FR LAC CI HOP ST STATE FREQ T PCM ERACH X F U NAME ST DHR /GP ===================== == ====== ==== == ==== =========== = = == ===== == === === BCF-0478 FLEXI MR10 U WO 1 B0478 WO 03161 53911 BTS-0478 U WO 6 0 ABLIV53911 R | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010987361 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.Majaguas GSM/UMTS en Bolivar EB sin PE. (TX-90) FSP: INC000010986587 | BOL.Majaguas_1,BOL.Majaguas_2,BOL.Majaguas_3,BOL.Majaguas_4,BOL.Majaguas_B,BOL.Majaguas_C,BOL.Majaguas | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 18:47:16 | may | 03 | 2018-05-03 18:47:14 | 2018-05-08 15:57:33 | 2018-05-03 22:40:12 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Retorno de la Enenergia comercial. | 2018-05-03 22:27:57 | 348 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 16:26:34 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de AC Comercial |  | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011033149 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.Saloa GSM/UMTS en Cesar con alarmas de energia EB sin PE. | CES.Saloa,CES.Saloa_1,CES.Saloa_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-28 11:50:45 | may | 28 | 2018-05-28 11:50:45 | 2018-05-28 18:51:24 | 2018-05-28 18:51:22 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-28 15:02:00 | 214 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 11:28:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red | Se produce interrupción de energía de 28/05/2018 11:28:33 a.m. a las 28/05/2018 03:02:17 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 3362233. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011033132 | BOY.Puerto Libre GSM/UMTSFEOB: Fuera de servicio EB: Afectando a CUN.Rionegrito GSM/UMTS en Boyaca sin alarmas de energia EB sin PE. -90 dbm | BOY.Puerto Libre,BOY.Puerto Libre_1,BOY.Puerto Libre_2,BOY.Puerto Libre_3,CUN.Rionegrito,CUN.Rionegrito_1,CUN.Rionegrito_2,CUN.Rionegrito_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-28 11:38:15 | may | 28 | 2018-05-28 11:38:13 | 2018-05-31 16:18:31 | 2018-05-28 19:31:37 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Norberto de Jesus Taborda Montoya | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Se restaura la energía comercial de la zona | 2018-05-28 19:31:37 | 209 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño energía en la zona | Se verifican normalidad de los servicio , sin alarmas activas y con trafico de voz y datos en la zona de cobertura de la EB | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011033128 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Madrid-3 GSM (1,2) en Cundinamarca EB sin PE | CUN.Madrid-3,CUN.Madrid-3_1,CUN.Madrid-3_2,CUN.Siberia-1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-28 11:36:55 | may | 28 | 2018-05-28 11:36:54 | 2018-05-30 18:07:25 | 2018-05-30 18:07:14 | Campo Centro | Z3 Cundinamarca al Oriente | Johnatan Felipe Martinez Garcia | FALLA DE RADIO MICROONDAS | AVERIA CRUZADAS O CONECTORES DE INTERFACES | Evidencia exclusión. Personal de SMU realiza cambio de cruzada en CUN.Siberia-1 y reorientación enlace microondas. Sitio con imposibilidad de acceso nocturno. | 2018-05-29 11:05:52 | 472 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-28 11:12:28 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Transmision | Falla de conexiones y apuntamiento de enlace microondas. | Evidencia exclusión. Personal de SMU realiza cambio de cruzada en CUN.Siberia-1 y reorientación enlace microondas. Sitio con imposibilidad de acceso nocturno. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010987395 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.San Roque GSM en Cesar sin alarmas de energia EB sin PE | CES.San Roque_3,CES.San Roque_1,CES.San Roque_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-03 19:03:25 | may | 03 | 2018-05-03 19:03:23 | 2018-05-04 17:41:06 | 2018-05-04 17:40:41 | Campo Costa | Site Owners Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | se normaliza al retorno de la red comercial | 2018-05-04 17:22:00 | 39 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 16:43:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial |  | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010987399 | FEOB: Fuera de servicio EB: SND.Confines GSM/UMTS/LTE Afectando SND.Oiba UMTS/LTE en Santander con alarmas de energia EB sin PE. M100% CONFINES (V-D) | SND.Confines,SND.Confines_1,SND.Confines_2,SND.Confines_3,SND.Oiba | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-03 19:08:23 | may | 03 | 2018-05-03 19:08:23 | 2018-05-04 13:41:08 | 2018-05-04 13:40:59 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | 2018-05-04 09:03:00 | 956 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-03 17:07:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño en red de media tension por parte de la electrificadora | falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011033112 | FAOC: Fuera de servicio EB: MON.El Ceibal UMTS/ LTE_L1 en Monteria sin alarmas de energia EB sin PE. (CRC) | MON.El Ceibal,MON.El Ceibal_L1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-28 11:26:21 | may | 28 | 2018-05-28 11:26:10 | 2018-05-28 19:29:01 | 2018-05-28 19:28:36 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-28 16:27:17 | 43 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 15:43:54 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010987426 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Media Luna GSM/UMTS en Cesar EB con PE. | CES.Media Luna,CES.Media Luna_1,CES.Media Luna_2,CES.Media Luna_3,CES.Media Luna_A,CES.Media Luna_B,CES.Media Luna_C,CES.Media Luna_J | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 19:24:29 | may | 03 | 2018-05-03 19:24:26 | 2018-05-04 18:25:35 | 2018-05-04 18:25:34 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Conectividad | Falla de conectividad local | Seguimiento BO TX E. Se valida historico de la BCF, se observo Reiniicio BCF y para NodoB se observo power on reset. Se verfico enlace UM sin gestión. Servicio operativo desde las 2018-05-04 03:43: hrs. | 2018-05-04 18:25:34 | 899 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Seguimiento BO TX E. Se valida historico de la BCF, se observo Reiniicio BCF y para NodoB se observo power on reset. Se verfico enlace UM sin gestión. Servicio operativo desde las 2018-05-04 03:43: hrs. | Seguimiento BO TX E. Se valida historico de la BCF, se observo Reiniicio BCF y para NodoB se observo power on reset. Se verfico enlace UM sin gestión. Servicio operativo desde las 2018-05-04 03:43: hrs. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010987431 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.La Manga (P1) GSM/UMTS, BAR.Colinas Campestres (P1) GSM/UMTS en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE. | BAR.La Manga (P1)_1,BAR.La Manga (P1)_3,BAR.La Manga (P1)_2,BAR.La Manga (P1)_2,BAR.La Manga (P1)_3,BAR.La Manga (P1),BAR.La Manga (P1)_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-03 19:26:37 | may | 03 | 2018-05-03 19:26:36 | 2018-05-04 02:07:40 | 2018-05-04 02:07:38 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-03 23:46:57 | 130 | User EvA | 2018-05-03 21:36:07 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010987446 | FEOC: Fuera de servicio EB: ATL.Puerto Giraldo GSM en Atlantico Bloqueada por alarmas de energia EB con PE. | ATL.Puerto Giraldo | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-03 19:33:58 | may | 03 | 2018-05-03 19:33:57 | 2018-05-08 12:02:55 | 2018-05-04 00:39:23 | Campo Costa | Site Owners Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla Energía comercial, se restablece el servicio de energía sin la intervención de Oamp;M Campo, Electricaribe soluciona falla. | 2018-05-04 00:39:23 | 295 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, indican que presentan fallas en el circuito que energiza la EB, se tiene incidente 3340327 | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011033097 | FAOC: Fuera de servicio EB:CES.Champan CES.Sabanagrande GSM/UMTS Afectando CES.Guaimaral GSM en Cesar sin alarmas de energia EB sin PE. (TX) | CAR.Bocagrande-8_Y2,CES.Guaimaral_1,CES.Champan,CES.Champan_1,CES.San Martin de Guillin_1,CES.San Martin de Guillin_2,CES.Sabanagrande_1,CES.Sabanagrande_2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-28 11:13:06 | may | 28 | 2018-05-28 11:13:02 | 2018-05-28 17:02:35 | 2018-05-28 17:02:25 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-28 12:11:00 | 104 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 10:27:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 28/05/2018 10:27:12 a.m. a las 28/05/2018 12:11:17 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 3362233. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011033083 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Cuiva GSM/UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB con PE.(CRC) | ANT.Cuiva,ANT.Cuiva_1,ANT.Cuiva_2,ANT.Cuiva_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-28 11:08:08 | may | 28 | 2018-05-28 11:07:58 | 2018-06-05 16:52:18 | 2018-05-29 07:38:05 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA EN SISTEMA DE REFIGERACION | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-28 03:26 a las 2018-05-28 16:26. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. EPM 3336694. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. PE no opero por daño en el precalentador. Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-29 07:38:05 | 345 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | PE no opero por daño en el precalentador. | Falla de AC comercial en el sector, Electrificadora restablece el servicio. PE no opero por daño en el precalentador. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011033073 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Batata GSM/UMTS en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. | COR.Batata,COR.Batata_1,COR.Batata_2,COR.Batata_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-28 10:56:54 | may | 28 | 2018-05-28 10:56:53 | 2018-05-28 13:44:12 | 2018-05-28 13:44:04 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-28 12:17:17 | 106 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-28 10:30:32 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010987522 | Fi: Fuera de servicio EB: COR.Zooparque Los Caimanes GSM/UMTS en Cordoba(intermitencia) sin alarmas de energia EB sin PE. | COR.Zooparque Los Caimanes_1,COR.Zooparque Los Caimanes_2,COR.Zooparque Los Caimanes_3,COR.Zooparque Los Caimanes_X,COR.Zooparque Los Caimanes_Y2,COR.Zooparque Los Caimanes_Z,COR.Zooparque Los Caimanes_1,COR.Zooparque Los Caimanes_2,COR.Zooparque Los Caimanes_3,COR.Zooparque Los Caimanes_X,COR.Zooparque Los Caimanes_Y,COR.Zooparque Los Caimanes_Y1,COR.Zooparque Los Caimanes_Y2,COR.Zooparque Los Caimanes_Y3,COR.Zooparque Los Caimanes_Z | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-03 20:04:11 | may | 03 | 2018-05-03 20:04:10 | 2018-05-04 00:25:23 | 2018-05-04 00:25:22 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA_BANCO DE BATERIAS | AVERIA/AVERIA DE COMPONENTES BATERIAS | Se estabilizan las Fluctuaciones, Corte de AC comercial o evento eléctrico | 2018-05-03 20:12:29 | 1 | User EvA | 2018-05-03 20:11:25 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presentaron fluctuación de energía en la zona, E.B sin respaldo de baterías. |  | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011033017 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.San Antonio-2 UMTS en Cundinamarca EB sin PE. | CUN.San Antonio-2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-28 10:01:11 | may | 28 | 2018-05-28 10:00:56 | 2018-05-28 11:45:53 | 2018-05-28 11:45:51 | Campo Centro | Z4 Cundinamarca al Sur | Jorge Andres Acero Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 17217997.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | 2018-05-28 10:48:00 | 73 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-28 09:35:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 17217997.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 17217997.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011033012 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Tequendama GSM/ UMTS en Bogota con alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Tequendama,BOG.Tequendama_A,BOG.Tequendama_B,BOG.Tequendama_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-28 09:57:38 | may | 28 | 2018-05-28 09:57:18 | 2018-05-29 12:06:57 | 2018-05-29 12:05:28 | Campo Centro | Site Owner | Jimmy Aya Diaz | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | SITIO ADMINISTRATIVO, SE RESTABLECE RED COMERCIAL Y LOS SERIVIOS QUEDAN OPERATIVOS | 2018-05-28 16:22:00 | 395 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 09:47:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | SITIO ADMINISTRATIVO, SE RESTABLECE RED COMERCIAL Y LOS SERIVIOS QUEDAN OPERATIVOS | SITIO ADMINISTRATIVO, SE RESTABLECE RED COMERCIAL Y LOS SERIVIOS QUEDAN OPERATIVOS | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010987550 | MC: PERFORMANCE degradación del servicio de Voz EB GSM CAL.Terron Colorado { BSC10CAL -VAL.Felidia , CAL.Oeste , VAL.Vista Hermosa} Sectores [1,2,3,A,B,C] en la ciudad de Cali (Drop call 73%). | CAL.Terron Colorado-2,CAL.Terron Colorado_1,CAL.Terron Colorado_3,CAL.Terron Colorado_A,CAL.Terron Colorado_B,CAL.Oeste,CAL.Oeste_1,CAL.Oeste_2,CAL.Oeste_3,CAL.Oeste_A,CAL.Oeste_B,VAL.Felidia_1,VAL.Felidia_2,VAL.Felidia_3,VAL.Felidia_4,VAL.Vista Hermosa_1,VAL.Vista Hermosa_2,VAL.Vista Hermosa_A,VAL.Vista Hermosa_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-03 20:23:26 | may | 03 | 2018-05-03 20:14:02 | 2018-05-29 16:24:27 | 2018-05-07 15:57:18 | Campo SurOccidente | Site Owner | Eduard Herney Morales Rios | FALLA DE ENLACE MICROONDAS | DEGRADACION POR CLIMA: LLUVIAS, BRUMA, TORMENTAS | Se realiza ajuste en el soporte de la antena, que presento intermitencia en el servicio, se programa instalación de nuevo brazo axial para evitar nuevamente fallos por tormentas en la zona | 2018-05-04 11:00:00 | 780 | Alejandro Bautista Ramos | 2018-05-03 22:00:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Falla por condiciones climáticas (lluvias torrenciales) |  | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011032967 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.Las Tablas GSM/UMTS en Atlantico sin alarmas de energia EB sin PE. | ATL.Las Tablas,ATL.Las Tablas_1,ATL.Las Tablas_2,ATL.Las Tablas_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-28 09:27:56 | may | 28 | 2018-05-28 09:27:55 | 2018-05-28 20:00:30 | 2018-05-28 20:00:28 | Campo Costa | Site Owners Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-28 16:00:00 | 247 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 11:53:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Sitio sin planta eléctrica. | Sitio sin planta eléctrica se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011032939 | FEOB: Fuera de servicio EB: BAR.IND Colviseg UMTS en Barranquilla sin alarmas de energia EB sin PE. | BAR.IND Colviseg | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-28 09:05:34 | may | 28 | 2018-05-28 09:05:34 | 2018-05-28 23:35:09 | 2018-05-28 23:35:08 | Campo Costa | Site Owners Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | se normaliza al retorno de la red comercial | 2018-05-28 18:14:17 | 576 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-28 08:36:57 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla ac comercial | sitio ADM,falla AC comercial | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011032907 | FEOC: Fuera de servicio EB: VAL.El Trebol GSM/UMTS en Valle del Cauca con alarmas de energia EB sin PE. | VAL.El Trebol,VAL.El Trebol_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-28 08:45:59 | may | 28 | 2018-05-28 08:45:56 | 2018-05-28 09:45:00 | 2018-05-28 09:44:32 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-28 08:53:17 | 31 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 08:21:21 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010987571 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Parque San Antonio, MED.San Antonio de Prado UMTS/LTE , LTE MED.Palmas San Judas en Medellin EB sin PE. | MED.Palmas San Judas,MED.Parque San Antonio,MED.San Antonio de Prado | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 20:23:20 | may | 03 | 2018-05-03 20:23:13 | 2018-05-04 09:34:02 | 2018-05-04 09:32:48 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ruben Dario Florez Jacome | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Se hace revisión del servicio reportado y se encuentra operativo y sin alarmas, se presenta salida de servicio por falla de energía, la cual inicio 2018-05-03 18:09 hasta 2018-05-4 3:21 , se abrió caso con la electrificadora # 2966824, se adjunta alarma de energía al reestableserse | 2018-05-04 09:32:48 | 546 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se hace revisión del servicio reportado y se encuentra operativo y sin alarmas, se presenta salida de servicio por falla de energía, la cual inicio 2018-05-03 18:09 hasta 2018-05-4 3:21 , se abrió caso con la electrificadora # 2966824, se adjunta alarma de energía al reestableserse | Se hace revisión del servicio reportado y se encuentra operativo y sin alarmas, se presenta salida de servicio por falla de energía, la cual inicio 2018-05-03 18:09 hasta 2018-05-4 3:21 , se abrió caso con la electrificadora # 2966824, se adjunta alarma de energía al reestableserse | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011032886 | FEOB: Fuera de servicio EB: SND.CanoBaul GSM/UMTS en Santander sin alarmas de energia EB sin PE. -90 dbm | SND.CanoBaul,SND.CanoBaul_1,SND.CanoBaul_2,SND.CanoBaul_3,SND.CanoBaul_4 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-28 08:25:28 | may | 28 | 2018-05-28 08:25:22 | 2018-06-01 10:39:51 | 2018-05-30 14:25:41 | Campo Noroccidente | Site Owner | Julio Cesar Rodriguez Ruiz | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Al retornar la energía comercial, se normaliza la EB. | 2018-05-29 12:05:17 | 1739 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 07:05:52 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. en la zona. | Al retornar la energía comercial, se normaliza la EB. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010987609 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.Rio Frio, Afectando MAG.Rio Frio-2 GSM/UMTS, MAG.La Isabel GSM/UMTS en Magdalena EB sin PE. | MAG.La Isabel_1,MAG.La Isabel_2,MAG.La Isabel_3,MAG.La Isabel,MAG.Rio Frio,MAG.Rio Frio-2,MAG.Rio Frio-2_1,MAG.Rio Frio-2_2,MAG.Rio Frio-2_3,MAG.Rio Frio-2_A,MAG.Rio Frio-2_B,MAG.Rio Frio-2_C,MAG.Rio Frio_1,MAG.Rio Frio_2,MAG.Rio Frio_3,MAG.Rio Frio_A,MAG.Rio Frio_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-03 20:43:00 | may | 03 | 2018-05-03 20:43:00 | 2018-05-04 18:30:08 | 2018-05-04 18:30:01 | Campo Costa | Site Owners Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | se normaliza al retorno de lared coemrcial | 2018-05-04 15:54:00 | 1297 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 18:17:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla ac coemrcial enla zona | falla ac comercial en la zona | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011032881 | FEOB: Fuera de servicio EB: CES.Chiriguana-2 UMTS_X_Y en Cesar sin alarmas de energia EB sin PE. (REINICIO) | CES.Chiriguana-2_X,CES.Chiriguana-2_Y,CES.Chiriguana-2_Y1,CES.Chiriguana-2_Y2,CES.Chiriguana-2_Y3,CES.Chiriguana-2_Z | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-28 08:16:02 | may | 28 | 2018-05-28 08:15:55 | 2018-05-28 12:01:47 | 2018-05-28 12:01:28 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial EXCLUSION | 2018-05-28 09:28:00 | 116 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 07:32:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Reporte ECA | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011032857 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Guarumo GSM/UMTS en Antioquia sin alarmas de energia EB con PE. | ANT.Guarumo,ANT.Guarumo_1,ANT.Guarumo_2,ANT.Guarumo_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-28 08:04:03 | may | 28 | 2018-05-28 08:03:54 | 2018-06-05 16:41:00 | 2018-05-28 16:32:28 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE LA BATERIA DE ARRANQUE | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-28 07:28 a las 2018-05-28 12:23. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. EPM 2992202. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. PE no opero por daño en la bateria y cargador de bateria. Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-28 16:32:28 | 294 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | PE no opero por daño en la bateria y cargador de bateria | Falla de AC comercial en el sector, Electrificadora restablece el servicio. PE no opero por daño en la bateria y cargador de bateria | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011032805 | FAOC: Fuera de servicio EB: VAL.Colgas UMTS en Valle del Cauca EB sin PE. (TX) Se evidencia que no hay gestión sobre los radios. | VAL.Colgas | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | MEDIUM | LOW | 2018-05-28 07:16:15 | may | 28 | 2018-05-28 07:16:10 | 2018-05-28 11:13:26 | 2018-05-28 11:13:20 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Conectividad | Falla de conectividad local | S BO TX E: Se valida enlace UM sin gestión, se verifica históricos se observo perdida del fluido eléctrico, se procede con el cierre del caso. Operativo desde las 2018-05-28 07:24 hrs | 2018-05-28 11:13:20 | 55 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | S BO TX E: Se valida enlace UM sin gestión, se verifica históricos se observo perdida del fluido eléctrico, se procede con el cierre del caso. Operativo desde las 2018-05-28 07:24 hrs | S BO TX E: Se valida enlace UM sin gestión, se verifica históricos se observo perdida del fluido eléctrico, se procede con el cierre del caso. Operativo desde las 2018-05-28 07:24 hrs | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011032793 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Los Brasiles GSM/UMTS en Cesar EB sin PE. (TX) | CES.Los Brasiles,CES.Los Brasiles_2,CES.Los Brasiles_1,CES.Los Brasiles_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-28 07:03:08 | may | 28 | 2018-05-28 07:03:07 | 2018-05-31 03:24:12 | 2018-05-31 03:24:02 | Campo Costa | Site Owners Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-28 18:19:17 | 666 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 06:27:45 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Sitio sin planta eléctrica. | Sitio sin planta eléctrica se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010987646 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Gran Via GSM/UMTS/LTE en Cundinamarca EB con PE. | CUN.Gran Via,CUN.Gran Via_1,CUN.Gran Via_2,CUN.Gran Via_3,CUN.Gran Via_A,CUN.Gran Via_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-03 21:07:41 | may | 03 | 2018-05-03 21:07:41 | 2018-05-04 12:40:26 | 2018-05-04 12:40:24 | Campo Centro | Z3 Cundinamarca al Oriente | Johnatan Felipe Martinez Garcia | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla de energía. Posteriormente se normaliza fluido eléctrico y servicios quedan operativos. Se encuentra falla en temporizadores de PE que evitan inicio automático. Se genera correctivo | 2018-05-04 00:56:00 | 256 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 20:40:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía. PE no indica por inconvenientes de temporizador. | Se presenta falla de energía. Posteriormente se normaliza fluido eléctrico y servicios quedan operativos. Se encuentra falla en temporizadores de PE que evitan inicio automático. Se genera correctivo | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010987654 | FAOC: Fuera de servicio EB: STA.Argos GSM/UMTS/LTE en Santa Marta EB sin PE. | STA.Argos,STA.Argos_1,STA.Argos_2,STA.Argos_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-03 21:09:36 | may | 03 | 2018-05-03 21:09:35 | 2018-05-04 04:46:17 | 2018-05-04 04:46:14 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Retorno de la Enenergia comercial suministrada por Argos. | 2018-05-04 02:31:57 | 489 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 18:22:54 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | mantenimiento programado o falla de energía suministrada por Argos. |  | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011032752 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Anaime GSM/UMTS en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. | TOL.Anaime,TOL.Anaime_1,TOL.Anaime_2,TOL.Anaime_3,TOL.Anaime_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-28 06:27:29 | may | 28 | 2018-05-28 06:27:29 | 2018-06-06 11:04:35 | 2018-06-01 10:21:05 | Campo SurOccidente | Site Owner | Jose Vicente Gomez Calderon | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Anaime GSM/UMTS en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. Electrificadora retorna red comercial en la zona y la estación queda en servicio sin alarmas activas | 2018-06-01 10:21:05 | 5028 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Anaime GSM/UMTS en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. Electrificadora retorna red comercial en la zona y la estación queda en servicio sin alarmas activas | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Anaime GSM/UMTS en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. Electrificadora retorna red comercial en la zona y la estación queda en servicio sin alarmas activas | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010987661 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.IND Sunshine Fuente UMTS en Cundinamarca sin alarmas de energia EB sin PE. -90 dbm | CUN.IND Sunshine Fuente | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 21:16:23 | may | 03 | 2018-05-03 21:16:23 | 2018-05-04 21:10:06 | 2018-05-04 21:09:59 | Campo Centro | Z1 Cundinamarca al Norte | Camilo Alexander Rodriguez Gonzalez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas | 2018-05-04 11:07:00 | 854 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-03 20:53:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se llega a sitio y no hay energía comercial | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011032745 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAL.Guadalupe GSM/UMTS en Cali con alarmas de energia EB sin PE. | CAL.Guadalupe,CAL.Guadalupe_2,CAL.Guadalupe_3,CAL.Guadalupe_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-28 06:04:19 | may | 28 | 2018-05-28 06:04:18 | 2018-05-28 09:28:39 | 2018-05-28 09:28:38 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCALI. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-28 07:47:17 | 122 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 05:44:46 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCALI. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010987670 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.San Jose Oriente GSM/UMTS en Cesar EB con PE. | CES.San Jose Oriente,CES.San Jose Oriente_1,CES.San Jose Oriente_2,CES.San Jose Oriente_3,CES.San Jose Oriente_A,CES.San Jose Oriente_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 21:20:37 | may | 03 | 2018-05-03 21:20:34 | 2018-05-09 08:54:45 | 2018-05-04 16:13:32 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | se normaliza al retorno de la red comercial | 2018-05-04 15:57:00 | 1292 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 18:25:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla ac coemrcial en al zona | fala ac coemrcial | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011032742 | FEOB: Fuera de servicio EB: BGA.Revolucion UMTS/LTE BGA.Guadalajara GSM/UMTS VAL.Presidente UMTS en Valle del Cauca con alarmas de energia EB sin PE. | BGA.Guadalajara,BGA.Guadalajara_1,BGA.Guadalajara_2,BGA.Guadalajara_3,BGA.Guadalajara_A,BGA.Guadalajara_B,BGA.Guadalajara_C,BGA.Revolucion,VAL.Presidente | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-28 05:59:53 | may | 28 | 2018-05-28 05:59:42 | 2018-05-28 12:22:49 | 2018-05-28 12:22:38 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-28 09:18:17 | 214 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 05:43:29 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010987675 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.IND Calenturitas SA GSM/UMTS en Cesar con alarmas de energia EB sin PE. | CES.IND Calenturitas SA,CES.IND Calenturitas SA_1,CES.IND Calenturitas SA_2,CES.IND Calenturitas SA_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 21:24:23 | may | 03 | 2018-05-03 21:24:23 | 2018-05-04 00:51:50 | 2018-05-04 00:51:43 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-04 00:26:57 | 205 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-03 21:01:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010987676 | FAOB: Fuera de servicio EB: MAG.Pueblo Viejo GSM 1,A /UMTS 850 en Magdalena sin alarmas de energia EB sin PE. -90 dbm | MAG.Pueblo viejo,MAG.Pueblo Viejo,MAG.Pueblo Viejo_1,MAG.Pueblo Viejo_A | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 21:26:07 | may | 03 | 2018-05-03 21:25:47 | 2018-05-04 11:35:49 | 2018-05-04 11:35:38 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-04 10:50:00 | 981 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 18:29:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010987683 | FAOC: Fuera de servicio EB: STA.Irotama Out:P1 UMTS en Santa Marta / LOS on unit 1, interface 1 EB sin PE. | STA.Irotama Out:P1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 21:36:15 | may | 03 | 2018-05-03 21:34:54 | 2018-05-09 17:49:11 | 2018-05-09 17:47:56 | Campo Costa | Site Owners Costa | Carlos Alberto de la Cruz Cantillo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Autonomía del sitio | Falla energía comercial, sitio sin planta eléctrica. Electricaribe normaliza suministro de energía comercial. | 2018-05-09 07:24:00 | 7956 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 18:48:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla energía comercial, sitio sin planta eléctrica. Electricaribe normaliza suministro de energía comercial. | Falla energía comercial, sitio sin planta eléctrica. Electricaribe normaliza suministro de energía comercial. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010987686 | FEOC:Fuera de servicio EB: YOP.DAS GSM/UMTS/LTE en Yopal power en baterias y bajo voltage de baterias activas EB sin PE. | YOP.DAS,YOP.DAS_2,YOP.DAS_3,YOP.DAS_B,YOP.DAS_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-03 21:37:48 | may | 03 | 2018-05-03 21:37:44 | 2018-05-03 23:01:17 | 2018-05-03 23:01:16 | Gestion de Fallas | DILO | Linoska Vanessa Colmenares Medina | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB YOP.DAS y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 03/05/2018 21:22:31 a las 03/05/2018 22:15:57, para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERCA con Reporte No. 128983. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-03 22:15:57 | 53 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 21:22:31 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERCA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011032735 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOL.Maria La Baja-3, BOL.IND Autotaxi, BOL.Majaguas GSM/UMTS en Bolivar con alarmas de energia EB sin PE. | BOL.IND Autotaxi,BOL.IND Autotaxi_1,BOL.IND Autotaxi_2,BOL.Maria La Baja-3,BOL.Majaguas_4,BOL.Maria la Baja-3_1,BOL.Maria la Baja-3_2,BOL.Majaguas_B,BOL.Maria la Baja-3_3,BOL.Majaguas_C,BOL.Maria la Baja-3_A,BOL.Maria la Baja-3_B,BOL.Maria la Baja-3_C,BOL.Majaguas,BOL.Majaguas_1,BOL.Majaguas_2,BOL.Majaguas_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-28 05:40:13 | may | 28 | 2018-05-28 05:39:28 | 2018-05-28 10:52:09 | 2018-05-28 10:51:56 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-28 10:40:00 | 318 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 05:22:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011032730 | FEOB: Fuera de servicio EB: COR.Palotal GSM/UMTS en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. | COR.Palotal,COR.Palotal_1,COR.Palotal_2,COR.Palotal_Y,COR.Palotal_Y2,COR.Palotal_Y3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-28 05:30:58 | may | 28 | 2018-05-28 05:30:37 | 2018-05-28 20:10:52 | 2018-05-28 20:10:42 | Campo Costa | Site Owners Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-28 14:13:00 | 571 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 04:42:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Sitio sin planta eléctrica. | Sitio sin planta eléctrica se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011032726 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOY.Pajarito GSM en Boyaca con alarmas de energia EB sin PE.(BLOQUEO MANUAL POR ALARMAS DE ENERGIA) |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-28 05:21:51 | may | 28 | 2018-05-28 05:21:26 | 2018-05-28 07:34:51 | 2018-05-28 07:28:40 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Oscar Javier Gama Perez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EBSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-28 06:30:00 | 99 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 04:51:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EBSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010987701 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Honda-7 GSM/UMTS TOL.Honda-5 GSM/UMTS/LTE en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. | TOL.Honda-5,TOL.Honda-5_1,TOL.Honda-5_2,TOL.Honda-5_3,TOL.Honda-5_A,TOL.Honda-5_B,TOL.Honda-5_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-03 21:47:47 | may | 03 | 2018-05-03 21:47:44 | 2018-05-04 02:08:05 | 2018-05-04 02:08:02 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Linoska Vanessa Colmenares Medina | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB TOL.Honda-7 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 03/05/2018 21:38:56 a las 03/05/2018 22:06:57. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con Reporte No. 1732337. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-03 22:06:57 | 28 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 21:38:56 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010987705 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOY.Quebrada Saca GSM/UMTS en Boyaca sin alarmas de energia EB sin PE. (CRC) -90 dbm | BOY.Quebrada Saca,BOY.Quebrada Saca_1,BOY.Quebrada Saca_2,BOY.Quebrada Saca_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-03 21:54:12 | may | 03 | 2018-05-03 21:54:12 | 2018-05-16 09:45:30 | 2018-05-04 08:45:44 | Campo Noroccidente | Site Owner | Jaime de Jesus Gallego Gallego | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | EMPRESA DE ENERGIA RESTABLECEEL SERVICIO | 2018-05-04 08:45:44 | 668 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | EMPRESA DE ENERGIA RESTABLECEEL SERVICIO | EMPRESA DE ENERGIA RESTABLECEEL SERVICIO | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011032723 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAL.Puente Palma UMTS/LTE afectando a CAL.Cascadas-2 UMTS en Cali con alarmas de energia EB sin PE. | CAL.Cascadas-2,CAL.Puente Palma | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-28 05:07:23 | may | 28 | 2018-05-28 05:07:23 | 2018-05-28 09:08:00 | 2018-05-28 09:07:56 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCALI. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-28 07:49:17 | 193 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 04:35:39 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCALI. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010987746 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Aguila GSM/UMTS en Barranquilla EB sin PE. (TX) | BAR.Aguila,BAR.Aguila_1,BAR.Aguila_2,BAR.Aguila_3,BAR.Aguila_A,BAR.Aguila_B,BAR.Aguila_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | MEDIUM | LOW | 2018-05-03 22:19:19 | may | 03 | 2018-05-03 22:19:07 | 2018-05-04 12:40:02 | 2018-05-04 12:39:47 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se valida historico UMTS, se observan alarmas de POWER ON RESET a las 22:59 03/05/2018, Se vuelve a caer la EB por energia a las 06:24 04/05/2018 y se recupera a las 11:34, falla tambien por energia. Actualmente los servicios se encuentran operativos | 2018-05-04 12:39:47 | 74 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se valida historico UMTS, se observan alarmas de POWER ON RESET a las 22:59 03/05/2018, Se vuelve a caer la EB por energia a las 06:24 04/05/2018 y se recupera a las 11:34, falla tambien por energia. Actualmente los servicios se encuentran operativos | BO TX E: Se valida historico UMTS, se observan alarmas de POWER ON RESET a las 22:59 03/05/2018, Se vuelve a caer la EB por energia a las 06:24 04/05/2018 y se recupera a las 11:34, falla tambien por energia. Actualmente los servicios se encuentran operativos | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011032721 | FAOC: Fuera de servicio EB: RIS.Puerto Caldas GSM/UMTS en Risaralda EB sin PE. (TX) | RIS.Puerto Caldas,RIS.Puerto Caldas_1,RIS.Puerto Caldas_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-28 05:01:42 | may | 28 | 2018-05-28 05:01:40 | 2018-05-28 10:55:11 | 2018-05-28 10:52:22 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCARTAGO. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-28 05:53:17 | 73 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 04:39:54 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCARTAGO. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011032720 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Rovira GSM en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. (FALLA MASIVA ver notas) M100% (V-D) VALLE DE SAN JUAN | TOL.Piedras_1,TOL.Piedras_2,TOL.Piedras_3,TOL.Piedras_A,TOL.Planadas-2_3,TOL.Planadas_B,TOL.Playa Rica,TOL.Prado_1,TOL.Prado_2,TOL.Prado_3,TOL.RB suarez_1,TOL.RB suarez_2,TOL.RB suarez_3,TOL.RB suarez_A,TOL.Rb Suarez,TOL.Rio Negro_1,TOL.Rio Negro_3,TOL.Riomanso,TOL.Riomanso_1,TOL.Riomanso_2,TOL.Riomanso_3,TOL.Riomanso_A,TOL.Rovira-2_A,TOL.Rovira-2_B,TOL.Rovira-2_C,TOL.Purificacion-2,TOL.Saldana_1,TOL.Saldana_2,TOL.Saldana_3,TOL.Saldana_D,TOL.San Luis,TOL.San Luis_1,TOL.San Luis_A,TOL.Venadillo-2_1,TOL.Venadillo-2_2,TOL.Venadillo-2_3,TOL.Venadillo-2_A,TOL.Venadillo-2_B,TOL.Venadillo-2_C,TOL.Venadillo_1,TOL.Venadillo_2,TOL.Venadillo_3,TOL.Venadillo_4,TOL.Venadillo_C,TOL.Villarrica,TOL.Anzoategui_A,TOL.Anzoategui_B,TOL.Asoleado_1,TOL.Asoleado_2,TOL.Asoleado_3,TOL.Asoleado_D,TOL.Ataco,TOL.Ataco_1,TOL.Alvarado_1,TOL.Alvarado_2,TOL.Alvarado_3,TOL.Alvarado_4,TOL.Alvarado_B,TOL.Alvarado_D,TOL.Ambalema_1,TOL.Ambalema_2,TOL.Ambalema_3,TOL.Ambalema_4,TOL.Ambalema_D,TOL.Chaparral-4_1,TOL.Chaparral-4_2,TOL.Herrera,TOL.Chaparral-4_3,TOL.Chaparral-4_A,TOL.Chaparral-4_B,TOL.Chaparral-4_C,TOL.Herrera_1,TOL.Herrera_2,TOL.Chaparral_1,TOL.Chaparral_3,TOL.El Vergel_1,TOL.El Vergel_2,TOL.El Vergel_3,TOL.Herrera_3,TOL.Herrera_B,TOL.Chenche_1,TOL.Chenche_2,TOL.Chenche_3,TOL.Calabozo_1,TOL.Calabozo_2,TOL.Calabozo_3,TOL.Guamo,TOL.Guamo-2,TOL.Coyaima_1,TOL.Coyaima_2,TOL.Coyaima_3,TOL.Guamo-3,TOL.Guamo-3_1,TOL.Guamo-3_A,TOL.Guamo-3_B,TOL.Coyaima_B,TOL.Coyaima_C,TOL.Guamo-3_C,TOL.Guamo_1,TOL.Guamo_2,TOL.Guamo_3,TOL.Guamo_4,TOL.Guamo_A,TOL.Guamo_D,TOL.Neme_1,TOL.Pajonales_3,TOL.Neme_2,TOL.Ortega-2,TOL.Palonegro_2,TOL.La Manga_1,TOL.La Manga_2,TOL.La Manga_3,TOL.Ortega_1,TOL.Ortega_2,TOL.Ortega_3,TOL.Ortega_4,TOL.Pajonales_1,TOL.Pajonales_2 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-28 04:58:58 | may | 28 | 2018-05-28 04:58:55 | 2018-05-28 14:46:26 | 2018-05-28 11:01:40 | Campo SurOccidente | Site Owner | German Gil Ramos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Rovira GSM en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. (FALLA MASIVA ver notas) M100% (V-D) VALLE DE SAN JUAN Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta. Estación NO cuenta con respaldo de planta por lo tanto se debe reportar fallas de red comercial a la electrificadora. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | 2018-05-28 11:01:40 | 126 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Rovira GSM en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. (FALLA MASIVA ver notas) M100% (V-D) VALLE DE SAN JUAN Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta. Estación NO cuenta con respaldo de planta por lo tanto se debe reportar fallas de red comercial a la electrificadora. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Rovira GSM en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. (FALLA MASIVA ver notas) M100% (V-D) VALLE DE SAN JUAN Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta. Estación NO cuenta con respaldo de planta por lo tanto se debe reportar fallas de red comercial a la electrificadora. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011032718 | FEOB: Fuera de servicio EB: ANT.Sonson San Miguel GSM/UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB con PE. | ANT.Sonson San Miguel,ANT.Sonson San Miguel_1,ANT.Sonson San Miguel_2,ANT.Sonson San Miguel_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-28 04:56:16 | may | 28 | 2018-05-28 04:56:06 | 2018-05-29 13:40:44 | 2018-05-28 12:31:21 | Campo Noroccidente | Site Owner | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE TARJETA CONTROL/REGULADORA DE VOLTAJE | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-28 01:31 a las 2018-05-28 05:57. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. EPM 2992202. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. PE se encuentra desoperada por daño en tarjeta de control. Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-28 12:31:21 | 129 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Electrificadora restablece el servicio. PE se encuentra desoperada por daño en tarjeta de control. | Falla de AC comercial en el sector, Electrificadora restablece el servicio. PE se encuentra desoperada por daño en tarjeta de control. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010987759 | FAOB: Fuera de servicio Sector S EB: BOG.Santa Ana-2 UMTS en Bogota sin alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Santa Ana-2,RNC-1450,RncFunction=RNC-1450,UtranCell=WBTS-41794/WCEL-8652 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 22:27:07 | may | 03 | 2018-05-03 22:27:04 | 2018-05-04 10:47:32 | 2018-05-04 10:47:28 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Diego Fernando Bahamon Velez | FALLA DE NODOB | PROBLEMAS ASOCIADOS A NUEVA IMPLEMENTACION | cuadrilla llega a sitio y encuentra a Eder cantillo de la empresa SAIS trabajando en modernización de multiradio. se les informa de la falla que se tiene y se recupera el servicio del sector. se llama a Jonathan garcia 321 3020358 site manager escalándole el caso el cual confirma que va a validar que están haciendo ellos en sitio y va a validar también por que o nos podemos contactar remota mente el nodo ya que no aparece la dirección IPM | 2018-05-04 10:47:28 | 762 | Miguel Angel Lara Rocha |  | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | cuadrilla llega a sitio y encuentra a Eder cantillo de la empresa SAIS trabajando en modernización de multiradio. se les informa de la falla que se tiene y se recupera el servicio del sector. se llama a Jonathan garcia 321 3020358 site manager escalándole el caso el cual confirma que va a validar que están haciendo ellos en sitio y va a validar también por que o nos podemos contactar remota mente el nodo ya que no aparece la dirección IPM |  | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010987769 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Puente Piedra GSM/UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Puente Piedra,CUN.Puente Piedra_1,CUN.Puente Piedra_2,CUN.Puente Piedra_3,CUN.Puente Piedra_4,CUN.Puente Piedra_A,CUN.Puente Piedra_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-03 22:36:19 | may | 03 | 2018-05-03 22:36:17 | 2018-05-04 01:34:54 | 2018-05-04 01:34:50 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Linoska Vanessa Colmenares Medina | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-03 23:45:00 | 93 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 22:12:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011032712 | FAOB: Fuera de servicio EB: BCA.La Libertad-2 GSM/UMTS en Bucaramanga(TX -90) EB sin PE. | BCA.La Libertad-2,BCA.La Libertad-2_1,BCA.La Libertad-2_2,BCA.La Libertad-2_3,BCA.La Libertad-2_A,BCA.La Libertad-2_B,BCA.La Libertad-2_C,BCA.La Libertad-2_X,BCA.La Libertad-2_Y,BCA.La Libertad-2_Y1,BCA.La Libertad-2_Y2,BCA.La Libertad-2_Y3,BCA.La Libertad-2_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-28 04:46:40 | may | 28 | 2018-05-28 04:46:33 | 2018-05-28 05:41:44 | 2018-05-28 05:39:25 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Linoska Vanessa Colmenares Medina | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB BCA.La Libertad-2 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 28/05/2018 4:16:24 A LAS 28/05/2018 5:15:17. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ESSA con Reporte No. 1911241. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-28 05:15:17 | 58 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 04:16:24 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ESSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011032705 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAL.Jordan GSM/UMTS/LTE y CAL.Holguine GSM/UMTS/LTE en Cali con alarmas de energia EB sin PE. | CAL.Jordan,CAL.Jordan_1,CAL.Jordan_2,CAL.Jordan_3,CAL.Jordan_A,CAL.Jordan_B,CAL.Jordan_C,CAL.Holguines,CAL.Holguines_1,CAL.Holguines_2,CAL.Holguines_3,CAL.Holguines_A,CAL.Holguines_B,CAL.Holguines_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-28 04:28:57 | may | 28 | 2018-05-28 04:28:38 | 2018-05-28 06:17:00 | 2018-05-28 06:16:59 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 28/05/2018 3:56:04 a las 28/05/2018 5:33:17 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EMCALI con incidente No. 640784 | 2018-05-28 05:33:17 | 97 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 03:56:04 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCALI Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011032695 | FEOB: Fuera de servicio EB: MAI.Internacional GSM GUJ.Majayura, MAI.Aeropuerto, MAI.Boscan GSM/UMTS en Maicao con alarmas de energia EB con PE. | GUJ.Majayura,GUJ.Majayura_1,GUJ.Majayura_2,GUJ.Majayura_3,MAI.Aeropuerto_1,MAI.Aeropuerto_2,MAI.Aeropuerto_3,MAI.Boscan,MAI.Boscan_Y2,MAI.Boscan_Y3,MAI.Internacional,MAI.Internacional_1,MAI.Internacional_2,MAI.Internacional_A,MAI.Internacional_B,MAI.Aeropuerto | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-28 04:12:09 | may | 28 | 2018-05-28 04:12:04 | 2018-05-28 06:07:54 | 2018-05-28 06:07:50 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de la Energia comercial Y normalizacion de respaldo de la PE. | 2018-05-28 06:00:00 | 136 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 03:43:21 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se comunica con electrificadora informa Mario Gomez que se presenta falla de energia en la zona se genera reporte 3362072 |  | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010987794 | FEOC: Fuera de servicio EB: GUJ.Villanueva GSM en Guajira con alarmas de energia EB con PE.(BLOQUEO MANUAL) | GUJ.Villanueva | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-03 22:52:45 | may | 03 | 2018-05-03 22:52:31 | 2018-05-04 15:21:34 | 2018-05-04 07:43:02 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retorno de red comercial y tas a SMU para revison equipos de fuerza afectados por los cortes de energia | 2018-05-04 05:53:00 | 476 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 21:57:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial fluctuaciones averaiando SMARTPACK 2000 | Tas a SMU y reporte ECA y seguimiento | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010987795 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.Bosconia GSM/UMTS en Cesar EB con PE. | CES.Bosconia,CES.Bosconia_1,CES.Bosconia_2,CES.Bosconia_3,CES.Bosconia_A,CES.Bosconia_B,CES.Bosconia_C,CES.Bosconia_I,CES.Bosconia_J,CES.Bosconia_K,CES.Bosconia_L,CES.Bosconia_O,CES.Bosconia_P,CES.Bosconia_Q,CES.Bosconia_R,CES.Bosconia_X,CES.Bosconia_Y,CES.Bosconia_Y1,CES.Bosconia_Y2,CES.Bosconia_Y3,CES.Bosconia_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-03 22:52:47 | may | 03 | 2018-05-03 22:52:34 | 2018-05-05 15:23:54 | 2018-05-05 15:09:23 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora, se procede con el reinicio de la tarjeta y de esta manera se deja PE en operacion, el servicio se restablece con el retorno de la red comercial. | 2018-05-04 10:30:57 | 632 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 21:49:11 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora, se procede con el reinicio de la tarjeta y de esta manera se deja PE en operacion, el servicio se restablece con el retorno de la red comercial. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora, se procede con el reinicio de la tarjeta y de esta manera se deja PE en operacion, el servicio se restablece con el retorno de la red comercial. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011032691 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Sabana Juan Marcos GSM en Cesar EB sin PE. | CES.Sabana Juan Marcos_1,CES.Sabana Juan Marcos_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-28 04:05:16 | may | 28 | 2018-05-28 04:05:13 | 2018-05-28 09:18:04 | 2018-05-28 09:13:13 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Otras causas | Revision de informacion | S BO TX E: Se presento enlace uM CES.Curmani dir CES.Sabana de JuaMarcos alarmas R_LOF, MPLS TUNNEL LOCV, RADIO RSL_LOW . Niveles-90dBm. Se adjunta evidencai. Servicio operativop desde las 2018-05-28 04.19 hrs. | 2018-05-28 09:13:13 | 35 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | S BO TX E: Se presento enlace uM CES.Curmani dir CES.Sabana de JuaMarcos alarmas R_LOF, MPLS TUNNEL LOCV, RADIO RSL_LOW . Niveles-90dBm. Se adjunta evidencai. Servicio operativop desde las 2018-05-28 04.19 hrs. | S BO TX E: Se presento enlace uM CES.Curmani dir CES.Sabana de JuaMarcos alarmas R_LOF, MPLS TUNNEL LOCV, RADIO RSL_LOW . Niveles-90dBm. Se adjunta evidencai. Servicio operativop desde las 2018-05-28 04.19 hrs. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010987815 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.IND Arenales GSM/UMTS EB sin PE. | CUN.IND Arenales,CUN.IND Arenales_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-03 23:13:08 | may | 03 | 2018-05-03 23:12:55 | 2018-05-04 10:49:28 | 2018-05-04 10:49:12 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Adriana Marcela Pinzon Suarez | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se valida historico en UMTS, presento alarma de POWER ON RESET a la 01:08, Los servicios se restablecen a las 01:09. Falla por energia. | 2018-05-04 10:49:12 | 190 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se valida historico en UMTS, presento alarma de POWER ON RESET a la 01:08, Los servicios se restablecen a las 01:09. Falla por energia. | BO TX E: Se valida historico en UMTS, presento alarma de POWER ON RESET a la 01:08, Los servicios se restablecen a las 01:09. Falla por energia. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010987821 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOY.Puerto Libre GSM/UMTS afectando CUN.Rionegrito GSM/UMTS en Boyaca EB sin PE. (CRC)(TX) | BOY.Puerto Libre_1,BOY.Puerto Libre_2,BOY.Puerto Libre_3,BOY.Puerto Libre,CUN.Rionegrito_3,CUN.Rionegrito,CUN.Rionegrito_1,CUN.Rionegrito_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-03 23:19:04 | may | 03 | 2018-05-03 23:19:04 | 2018-05-16 09:43:56 | 2018-05-06 07:54:43 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | La electrificadora repara falla de energía comercial en la zona 2 días después de realizar el reporte. La eb. Queda en servicio y sin alarmas | 2018-05-05 15:57:00 | 2510 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 22:07:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño de energía comercial en la zona, sitio sin respaldo de planta eléctrica. la electrificadora atiende la falla 2 días después de realizar el reporte de la falla | Se generó tk con la electrificadora EBSA # 313695, ods con smu para atención, revisión y reparación de la falla. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011032689 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAS.Monterrey-3 GSM/UMTS en Casanare con alarmas de energia EB sin PE. | CAS.Monterrey-3,CAS.Monterrey-3_1,CAS.Monterrey-3_2,CAS.Monterrey-3_3,CAS.Monterrey-3_A,CAS.Monterrey-3_B,CAS.Monterrey-3_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-28 04:04:04 | may | 28 | 2018-05-28 04:04:02 | 2018-05-28 08:14:16 | 2018-05-28 08:14:11 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Jhon Henry Cardenas Hernandez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERCA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-28 06:00:00 | 138 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 03:42:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERCA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010987835 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Cambras GSM/UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Cambras | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-03 23:32:20 | may | 03 | 2018-05-03 23:32:20 | 2018-05-04 01:29:38 | 2018-05-04 01:29:37 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Linoska Vanessa Colmenares Medina | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-04 00:27:00 | 68 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 23:18:21 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010987851 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.Tesca-2 GSM/UMTS en Cartagena EB sin PE. | CAR.Tesca-2,CAR.Tesca-2_1,CAR.Tesca-2_2,CAR.Tesca-2_3,CAR.Tesca-2_A,CAR.Tesca-2_B,CAR.Tesca-2_C,CAR.Tesca-2_X,CAR.Tesca-2_Y,CAR.Tesca-2_Y1,CAR.Tesca-2_Y2,CAR.Tesca_1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 23:47:33 | may | 03 | 2018-05-03 23:47:33 | 2018-05-08 12:39:56 | 2018-05-05 00:14:26 | Campo Costa | Site Owners Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Falla Energía comercial, se restablece el servicio de energía sin la intervención de Oamp;M Campo, Electricaribe soluciona falla. Falla de energía comercial cuando retorna la energía comercial se queda bloqueado UMTS Se realiza reset remoto con power control de los módulos de RF se normalizan los servicios. | 2018-05-04 23:51:00 | 1543 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 22:08:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, indican que presentan fallas en el circuito que energiza la EB, se tiene incidente 3340661 | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011032681 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOY.Cano Negro GSM en Boyaca EB sin PE. | BOY.Cano Negro_1,BOY.Cano Negro_2,BOY.Cano Negro_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-28 03:45:13 | may | 28 | 2018-05-28 03:45:06 | 2018-05-28 13:09:44 | 2018-05-28 13:09:40 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Julio Cesar Rodriguez Ruiz | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Al retornar la energía comercial, se normaliza la EB. | 2018-05-28 12:31:17 | 544 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 03:27:17 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial | Al retornar la energía comercial, se normaliza la EB. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011032679 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAL.Marroquin-2 GSM/UMTS/LTE en Cali con alarmas de energia EB sin PE. | CAL.Marroquin-2,CAL.Marroquin-2_1,CAL.Marroquin-2_2,CAL.Marroquin-2_3,CAL.Marroquin-2_A,CAL.Marroquin-2_B,CAL.Marroquin-2_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-28 03:40:23 | may | 28 | 2018-05-28 03:39:56 | 2018-05-28 06:12:54 | 2018-05-28 06:12:52 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 28/05/2018 3:04:05 a las 28/05/2018 4:25:17 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EMCALI con incidente No. 640784 | 2018-05-28 04:25:17 | 81 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 03:04:05 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCALI Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010987868 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.H.San Vicente Rionegro GSM/UMTS en Antioquia EB sin PE. (TX) | ANT.H.San Vicente Rionegro,ANT.H.San Vicente Rionegro_A | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 00:04:29 | may | 04 | 2018-05-04 00:04:29 | 2018-05-04 01:33:20 | 2018-05-04 01:33:12 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-04 00:14:57 | 90 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 22:44:46 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010987874 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.Palermo GSM/UMTS/LTE en Magdalena EB sin PE. (TX) | MAG.Palermo,MAG.Palermo_1,MAG.Palermo_I,MAG.Palermo_L1,MAG.Palermo_L2,MAG.Palermo_L3,MAG.Palermo_O | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 00:10:20 | may | 04 | 2018-05-04 00:10:09 | 2018-05-04 20:22:08 | 2018-05-04 20:21:56 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E. Se valida ruta tx, se observa enlace UM sin gestión se observa en el histórico alarmas power on reset, servicio operativo en UMTS y LTE. Desde las 2018-05-04 13:10 hrs. Se indica al FO generar un caso por GSM, ya que se encuentra BL-BCF. | 2018-05-04 20:21:56 | 267 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | BO TX E. Se valida ruta tx, se observa enlace UM sin gestión se observa en el histórico alarmas power on reset, servicio operativo en UMTS y LTE. Desde las 2018-05-04 13:10 hrs. Se indica al FO generar un caso por GSM, ya que se encuentra BL-BCF. | BO TX E. Se valida ruta tx, se observa enlace UM sin gestión se observa en el histórico alarmas power on reset, servicio operativo en UMTS y LTE. Desde las 2018-05-04 13:10 hrs. Se indica al FO generar un caso por GSM, ya que se encuentra BL-BCF. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010987917 | FAOC: Fuera de servicio EB: VAL.Terranova UMTS_I_J_K en Valle del Cauca EB sin PE. | VAL.Terranova_I,VAL.Terranova_J,VAL.Terranova_K | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 01:00:10 | may | 04 | 2018-05-04 00:59:55 | 2018-05-29 11:03:02 | 2018-05-05 15:19:58 | Campo SurOccidente | Site Owner | Ferney Cordoba Segura | FALLA EN PROCESO ADMINISTRATIVO | PROBLEMAS DE ACCESO/INGRESO A ESTACION BASE | se procede con cierre por se observa servicio operativo | 2018-05-05 15:19:58 | 1845 | Miguel Angel Lara Rocha |  | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | sitio operativo | Personal no puede ingresar al sitio por que se encuentran extraviada las llave de Movistar | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010987920 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nari¿¿¿o con alarmas de energia EB con PE. | NAR.Palmar_1,NAR.Palmar_2,NAR.Palmar_3,NAR.Palmar | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-04 01:00:35 | may | 04 | 2018-05-04 01:00:29 | 2018-05-08 09:53:00 | 2018-05-04 17:53:32 | Campo SurOccidente | Emergencias | Luis Gabriel Ramirez Castano | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla suministro de energia comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, planta electrica se encuentra pendiente de reparacion por parte del contratista SMU, bancos de baterias con autonomia normal, retorna energia comercial y se recuperan todos los servicios afectados. | 2018-05-04 04:21:00 | 230 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 00:31:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla suministro de energia comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, planta electrica se encuentra pendiente de reparacion por parte del contratista SMU, bancos de baterias con autonomia normal, retorna energia comercial y se recuperan todos los servicios afectados. | Falla suministro de energia comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, planta electrica se encuentra pendiente de reparacion por parte del contratista SMU, bancos de baterias con autonomia normal, retorna energia comercial y se recuperan todos los servicios afectados. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010987932 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.Bolombolo UMTS_X_Y1 en Antioquia EB con PE. | ANT.Bolombolo,ANT.Bolombolo_X,ANT.Bolombolo_Y1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 01:09:32 | may | 04 | 2018-05-04 01:09:16 | 2018-05-21 16:58:58 | 2018-05-04 13:03:35 | Campo Noroccidente | Site Owner | Hector Narces Mejia Arango | Software | Bloqueo de puerto | ANT.Bolombolo UMTS_X_Y1.Medidas VSWR. Se encuentran Bien dentro de niveles permitidos Se realiza cambio de Puerto en el RF (FXCB) del 1-2 al 3-4.Normalizando servicio.Adjunto evidencias | 2018-05-04 13:03:35 | 590 | Miguel Angel Lara Rocha |  | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla en Software del Elemento de Red | Daño Puerto RF | Cambio Puerto RF | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011032673 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAL.Compartir UMTS en Cali EB sin PE. (TX) | CAL.Compartir | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-28 03:25:33 | may | 28 | 2018-05-28 03:25:31 | 2018-05-28 06:09:05 | 2018-05-28 06:09:03 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 28/05/2018 2:47:29 a las 28/05/2018 4:22:17 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EMCALI con incidente No. 640784 | 2018-05-28 04:22:17 | 94 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 02:47:29 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCALI Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011032671 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAD.Santagueda-2 GSM/UMTS/LTE en Caldas EB sin PE. (TX) | CAD.Santagueda-2,CAD.Santagueda-2_1,CAD.Santagueda-2_2,CAD.Santagueda-2_3,CAD.Santagueda-2_A,CAD.Santagueda-2_B,CAD.Santagueda-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-28 03:17:26 | may | 28 | 2018-05-28 03:16:56 | 2018-05-29 10:16:45 | 2018-05-28 11:50:51 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-28 02:53 a las 2018-05-28 09:38. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. CHEC 34880. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-28 11:50:51 | 405 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Electrificadora restablece el servicio. | Falla de AC comercial en el sector, Electrificadora restablece el servicio. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011032670 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Las Guamas GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. (TX) | COR.Las Guamas,COR.Las Guamas_1,COR.Las Guamas_2,COR.Las Guamas_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-28 03:16:31 | may | 28 | 2018-05-28 03:16:30 | 2018-05-28 13:59:02 | 2018-05-28 13:58:42 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial: EXCLUSION | 2018-05-28 11:44:00 | 538 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 02:46:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Reporte ECA y tas a Smu Nokia | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011032665 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.IND Baltime UMTS en Cesar con alarmas de energia EB sin PE. | CES.IND Baltime | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-28 03:04:54 | may | 28 | 2018-05-28 03:04:53 | 2018-05-28 06:02:02 | 2018-05-28 06:02:01 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 28/05/2018 2:35:42 a las 28/05/2018 4:28:49 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 5040242 | 2018-05-28 04:28:49 | 113 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-28 02:35:42 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010987952 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.IND Isagen Pto Berrio UMTS en Antioquia EB sin PE. | ANT.IND Isagen Pto Berrio,ANT.IND Isagen Pto Berrio_K | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 01:44:25 | may | 04 | 2018-05-04 01:44:25 | 2018-05-17 12:54:55 | 2018-05-06 15:10:08 | Campo Noroccidente | Site Owner | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SMU repara falla de energía comercial . La eb. Queda en servicio y sin alarmas | 2018-05-06 13:44:00 | 3625 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-04 01:19:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño de energía comercial (corto circuito)afecta los equipos, sitio sin respaldo de planta eléctrica. | Se repara falla en MT, la EB. Queda sin alarmas y operativo | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010987957 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAS.Pore GSM/UMTS en Casanare con alarmas de energia EB sin PE. | CAS.Pore,CAS.Pore_1,CAS.Pore_2,CAS.Pore_3,CAS.Pore_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 01:49:33 | may | 04 | 2018-05-04 01:49:32 | 2018-05-04 10:56:10 | 2018-05-04 10:56:05 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Reporte por alarmas de energía activas en la estación base, según información de campo en la zona, la electrificadora adelanta trabajos de reparación, en las acometidas de media tensión, se reporta fuertes lluvias causando dificultad de adelantar, manobras de media tensión, la electrificadora normaliza servicio tiempo después.. | 2018-05-04 09:00:00 | 480 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 01:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se reporta corte de red comercial por temporada invernal, la estación base reporta intermitencia de servicio no hay respaldo de baterías no hay respaldo de planta eléctrica. | Se realiza cambio de temporizadores incluido cableados de conexión de los elementos de control instalado en tablero de transferencia. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011032655 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAL.Las Vegas GSM/UMTS/LTE en Cali EB sin PE. | CAL.Las Vegas,CAL.Las Vegas_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-28 02:44:44 | may | 28 | 2018-05-28 02:44:06 | 2018-05-28 05:57:14 | 2018-05-28 05:57:13 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 28/05/2018 2:18:55 a las 28/05/2018 5:50:18 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EMCALI con incidente No. 640784 | 2018-05-28 05:50:18 | 211 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 02:18:55 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCALI Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010987961 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Honda-7 GSM/UMTS en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. FSP INC000010987701 | TOL.Honda-7,TOL.Honda-7_1,TOL.Honda-7_2,TOL.Honda-7_3,TOL.Honda-7_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-04 01:55:29 | may | 04 | 2018-05-04 01:55:28 | 2018-05-04 02:43:14 | 2018-05-04 02:43:12 | Campo SurOccidente | Emergencias | Andres Felipe Castro Jaramillo | FALLA ENERGIA_BANCO DE BATERIAS | BATERIAS CON BAJA AUTONOMIA | Retorno de energia comercial | 2018-05-04 02:43:12 | 276 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla red comercial sitio sin planta electrica | Se reporta falla a electrificadora | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010987964 | FAOB: Fuera de servicio EB: HUI.Plazuela GSM en Huila EB sin PE. | HUI.Plazuela_1,HUI.Plazuela_2,HUI.Plazuela_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 01:57:28 | may | 04 | 2018-05-04 01:57:14 | 2018-05-04 17:58:26 | 2018-05-04 17:58:25 | Campo SurOccidente | Emergencias | Luis Gabriel Ramirez Castano | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Falla suministro de energia comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, sitio no cuenta con planta electrica de respaldo, bancos de baterias con poca autonomia, retorna energia comercial y se recuperan todos los servicios afectados. | 2018-05-04 07:06:00 | 474 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 23:12:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla suministro de energia comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, sitio no cuenta con planta electrica de respaldo, bancos de baterias con poca autonomia, retorna energia comercial y se recuperan todos los servicios afectados. | Falla suministro de energia comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, sitio no cuenta con planta electrica de respaldo, bancos de baterias con poca autonomia, retorna energia comercial y se recuperan todos los servicios afectados. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011032649 | FAOC:Fuera de servicio 1.20% GSM en CALI (14 bts de 1166), 3 completas (CAL.Melendez,CAL.Radisson,CAL.Unicentro) Fuera de servicio 1.01% UMTS en CALI (36 wcell de 3572), 3 completas (CAL.Club Campestre,VER NOTAS | CAL.Melendez,CAL.Melendez_1,CAL.Melendez_2,CAL.Melendez_3,CAL.Melendez_A,CAL.Melendez_B,CAL.Melendez_C,CAL.Club Campestre,CAL.Horizonte,CAL.Unicentro_3,CAL.Unicentro_A,CAL.Unicentro_B,CAL.Unicentro_C,CAL.Radisson_1,CAL.Radisson_A,CAL.Unicentro_1,CAL.Unicentro_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-28 02:30:46 | may | 28 | 2018-05-28 02:30:33 | 2018-05-30 14:30:58 | 2018-05-28 22:25:26 | Campo SurOccidente | Site Owner | Paula Andrea Torres Florez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | empresa de energia EMCALI repoara daño con reporte # 640784. | 2018-05-28 22:25:26 | 232 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | ausencia de energía comercial, planta eléctrica portatil con bateria descargada. |  | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010987972 | FAOB: Fuera de servicio EB: VCO.Los Ocarros GSM/UMTS en Villavicencio EB sin PE. | VCO.Los Ocarros,VCO.Los Ocarros_2,VCO.Los Ocarros_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 02:10:35 | may | 04 | 2018-05-04 02:09:56 | 2018-05-04 22:28:12 | 2018-05-04 22:27:57 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Leonardo Vargas | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | (BO TX D) Al validar el servicio, se observa que está operativo, en el histórico de alarmas al restablecerse se refleja la alarma de (GMT due to power-on reset) lo que indica un problema de energía en sitio. | 2018-05-04 12:03:00 | 752 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 23:31:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | (BO TX D) Al validar el servicio, se observa que está operativo, en el histórico de alarmas al restablecerse se refleja la alarma de (GMT due to power-on reset) lo que indica un problema de energía en sitio. | (BO TX D) Al validar el servicio, se observa que está operativo, en el histórico de alarmas al restablecerse se refleja la alarma de (GMT due to power-on reset) lo que indica un problema de energía en sitio. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010987973 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.Colinas Campestres (P1) GSM/UMTS en Barranquilla EB sin PE.(FSP INC000010987431) | BAR.Colinas Campestres (P1),BAR.Colinas Campestres (P1)_1,BAR.Colinas Campestres (P1)_2,BAR.Colinas Campestres (P1)_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-04 02:10:37 | may | 04 | 2018-05-04 02:10:07 | 2018-05-11 15:58:40 | 2018-05-04 03:15:03 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Retorno de la Enenergia comercial. | 2018-05-04 02:54:57 | 319 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 21:35:22 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de AC Comercial |  | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010987976 | FEOC: Fuera de servicio EB: STA.Gaira GSM en Santa Marta con alarmas de energia EB con PE. | STA.Gaira_1,STA.Gaira_2,STA.Gaira_3,STA.Gaira_4,STA.Gaira_A,STA.Gaira_B,STA.Gaira_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-04 02:14:23 | may | 04 | 2018-05-04 02:14:13 | 2018-05-08 14:58:15 | 2018-05-04 10:07:17 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retorno de red comercial personal de SMU normaliza planta EXCLUSION continua la falla | 2018-05-04 07:39:00 | 336 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 02:03:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Tas a Smu Nokia y reporte ECA | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011032644 | FEOC: Fuera de servicio EB: VAL.Montebello GSM/UMTS en Valle del Cauca con alarmas de energia EB con PE. | VAL.Montebello,VAL.Montebello_1,VAL.Montebello_2,VAL.Montebello_3,VAL.Montebello_A,VAL.Montebello_B,VAL.Montebello_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-28 02:08:55 | may | 28 | 2018-05-28 02:08:54 | 2018-05-30 10:48:13 | 2018-05-28 18:19:27 | Campo SurOccidente | Site Owner | Efren Ricardo Paz Jimenez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | se sube con planta electrica mientras solucionan falla de red comercial | 2018-05-28 15:45:50 | 902 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-28 00:41:38 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de red comercial | Se genera reporte a electrificadora local emcali ticket 641351 con # de reporte 449016, aplica para exclusión. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010987986 | FAOB: Fuera de servicio EB: SND.CanoBaul GSM/UMTS en Santander EB sin PE. | SND.CanoBaul,SND.CanoBaul_1,SND.CanoBaul_4,SND.CanoBaul_2,SND.CanoBaul_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-04 02:20:54 | may | 04 | 2018-05-04 02:20:49 | 2018-05-10 09:53:50 | 2018-05-04 15:48:36 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Sitio sin planta, falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | 2018-05-04 13:43:00 | 847 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 23:36:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | sitio sin planta, daño en red de media tension por parte de la electrificadora | Sitio sin planta, falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011032637 | FAOB: Fuera de servicio EB: MET.Veracruz GSM/UMTS afectando a MET.IND Unipalma en Meta EB con PE.Radio sin gestion | MET.IND Unipalma,MET.IND Unipalma_1,MET.IND Unipalma_2,MET.Veracruz,MET.Veracruz_1,MET.Veracruz_2,MET.Veracruz_3,MET.Veracruz_4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-28 01:44:16 | may | 28 | 2018-05-28 01:44:15 | 2018-05-28 09:38:31 | 2018-05-28 09:38:30 | Campo Centro Poblaciones | Z7 Meta y Villavicencio al Oriente | Cesar Augusto Parra Florez | Energia_Planta | Sin Combustible | se restablece la red comercial, se hace correctivo sobre la planta y se deja operativa y funcionando en automático. | 2018-05-28 05:09:17 | 227 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 01:21:23 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | hay falla de AC comercial por parte de la electrificadora, se tiene afectacion de servicio, planta no eniende por falta de combustible | se restablece la red comercial, se hace correctivo sobre la planta y se deja operativa y funcionando en automático. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011032636 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.IND Florval GSM/UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.IND Florval,CUN.IND Florval_1,CUN.IND Florval_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-28 01:36:32 | may | 28 | 2018-05-28 01:36:31 | 2018-05-28 05:19:03 | 2018-05-28 05:17:51 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Linoska Vanessa Colmenares Medina | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB CUN.IND Florval y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 28/05/2018 1:10:30 A LAS 28/05/2018 3:27:17. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con Reporte No. 172041414. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-28 03:27:17 | 136 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 01:10:30 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010988012 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOY.Cano Negro GSM en Boyaca EB sin PE. (CRC) | BOY.Cano Negro,BOY.Cano Negro_1,BOY.Cano Negro_2,BOY.Cano Negro_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 02:36:33 | may | 04 | 2018-05-04 02:36:33 | 2018-05-04 12:37:59 | 2018-05-04 12:37:58 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Sitio sin planta, falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | 2018-05-04 10:38:00 | 647 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 23:51:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | sitio sin planta Daño en red de media tension por parte de la electrificadora | se realiza constante monitoreo sobre EB para validar su desempeño | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010988028 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.Poponte GSM/UMTS en Cesar con alarmas de energia EB sin PE. | CES.Poponte,CES.Poponte_1,CES.Poponte_2,CES.Poponte_3,CES.Poponte_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-04 02:43:38 | may | 04 | 2018-05-04 02:43:37 | 2018-05-04 16:45:30 | 2018-05-04 16:45:18 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | se normaliza al retorno de lared comercial | 2018-05-04 11:53:00 | 565 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 02:28:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla ac coemrcial | falla ac coemrcial en al zona | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010988048 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Titiribi GSM en Antioquia EB sin PE.(BLOQUEO MANUAL POR ALARMAS DE ENERGIA) | ANT.Titiribi | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-04 02:49:14 | may | 04 | 2018-05-04 02:48:48 | 2018-05-09 16:52:42 | 2018-05-04 06:39:44 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Mauricio Herrera Rodrigurez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Autonomía del sitio | Se restablece energía comercial del sitio | 2018-05-04 06:39:44 | 61 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla en la energía comercial | Se restablece energía comercial | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010988064 | FAOB: Fuera de servicio EB: CAS.Los Venados GSM en Casanare EB con PE. | CAS.Los Venados,CAS.Los Venados_2,CAS.Los Venados_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 02:56:52 | may | 04 | 2018-05-04 02:56:31 | 2018-05-04 20:03:43 | 2018-05-04 20:03:42 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Reporte por alarmas de energía activas en la estación base, según información de campo en la zona, la electrificadora adelanta trabajos de reparación, en las acometidas de media tensión, se reporta fuertes lluvias causando dificultad de adelantar, manobras de media tensión, la electrificadora normaliza servicio tiempo después. | 2018-05-04 17:00:00 | 900 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-04 02:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se cambió cableado de alimentación del bastidor, normalizando servicio en la estación base. | Reporte por falla en sistema GSM se envía personal técnico a sitio se evidencia daño en uno de los bastidores, se corrige falla. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010988068 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.IND Carbones San Fer UMTS en Antioquia EB sin PE. | ANT.IND Carbones San Fer | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 03:00:37 | may | 04 | 2018-05-04 03:00:35 | 2018-05-04 15:29:18 | 2018-05-04 15:26:38 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ruben Dario Florez Jacome | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Elementos de Media/Baja Tension Electrificadora | Se hace revisión del servicio reportado y se encuentra operativo y sin alarmas, se presenta salida de servicio por falla de energía, la cual inicio 2018-05-4 2:33 hasta 2018-05-4 11:00 , se abrió caso con la electrificadora # 2966998, se adjunta alarma de energía al reestableserse | 2018-05-04 15:26:38 | 157 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se hace revisión del servicio reportado y se encuentra operativo y sin alarmas, se presenta salida de servicio por falla de energía, la cual inicio 2018-05-4 2:33 hasta 2018-05-4 11:00 , se abrió caso con la electrificadora # 2966998, se adjunta alarma de energía al reestableserse | Se hace revisión del servicio reportado y se encuentra operativo y sin alarmas, se presenta salida de servicio por falla de energía, la cual inicio 2018-05-4 2:33 hasta 2018-05-4 11:00 , se abrió caso con la electrificadora # 2966998, se adjunta alarma de energía al reestableserse | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010988082 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Juan Rey-4 GSM/UMTS/LTE en Bogota con alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Juan Rey-4,BOG.Juan Rey-4_1,BOG.Juan Rey-4_2,BOG.Juan Rey-4_3,BOG.Juan Rey-4_A,BOG.Juan Rey-4_B,BOG.Juan Rey-4_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 03:12:32 | may | 04 | 2018-05-04 03:12:21 | 2018-05-08 15:05:56 | 2018-05-04 12:47:36 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Javier Andres Angarita Bernal | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Codensa (Diana Herrera) Anuncian falla masiva con caso Incidente 16359661. Llamada # 232332. Codensa restablece el servicio desde las 10:03am | 2018-05-04 10:05:57 | 429 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 02:56:42 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se requiere Codensa restablezca el servicio. | Se valida remotamente operativo y sin alarmas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010988086 | FAOB: Fuera de servicio EB: BCA.Aeropuerto-2:P1, BCA.La Libertad-2, BCA.La Esperanza-2(P1), BCA.El Progreso-2, BCA.Campestre-2:P1 GSM/UMTS/LTE en Bucaramanga EB sin PE. (CRC) | BCA.Aeropuerto-2:P1,BCA.Campestre-2:P1,BCA.Campestre-2:P1_A,BCA.Campestre-2:P1_B,BCA.El Progreso-2,BCA.El Progreso-2_1,BCA.El Progreso-2_2,BCA.El Progreso-2_3,BCA.El Progreso-2_A,BCA.El Progreso-2_B,BCA.El Progreso-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 03:12:34 | may | 04 | 2018-05-04 03:12:34 | 2018-05-16 09:42:36 | 2018-05-04 09:09:00 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Luis Eduardo Triana | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 04/05/2018 2:48:40 a las 04/05/2018 4:51:00 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora ESSA con No 0001056141525424938 Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | 2018-05-04 04:51:00 | 122 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-04 02:48:40 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 04/05/2018 2:48:40 a las 04/05/2018 04:51:00 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora ESSA con No 0001056141525424938 Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011032634 | FAOC: Fuera de servicio EB: BGA.Albergue GSM/UMTS en Valle del Cauca EB sin PE. (TX) | BGA.Albergue,BGA.Albergue_1,BGA.Albergue_2,BGA.Albergue_3,BGA.Albergue_A,BGA.Albergue_B,BGA.Albergue_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-28 01:27:12 | may | 28 | 2018-05-28 01:26:51 | 2018-05-28 05:51:22 | 2018-05-28 05:51:20 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 28/05/2018 0:59:44 a las 28/05/2018 4:56:17 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPSA con incidente No. 726681 | 2018-05-28 04:56:17 | 236 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 00:59:44 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPSA Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011032629 | FEOB: Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. | NAR.Palmar,NAR.Palmar_1,NAR.Palmar_2,NAR.Palmar_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-28 01:16:18 | may | 28 | 2018-05-28 01:15:58 | 2018-05-28 14:51:59 | 2018-05-28 11:59:12 | Campo SurOccidente | Emergencias | Diego G Melo Revelo | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA Y/O AVERIA DE COMPONENTES MOTOR | Se presenta falla de AC comercial, planta eléctrica de la estación en falla, electrificadora recupera la red comercial y los servicios se normalizan | 2018-05-28 04:11:58 | 176 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 01:15:58 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | falla AC comercial, falla en planta eléctrica | Se presenta falla de AC comercial, planta eléctrica de la estación en falla, electrificadora recupera la red comercial y los servicios se normalizan | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010988119 | FAOC: Fuera de servicio EB: STA.La Quemada GSM/UMTS Afectando STA.Rodadero Sur STA.Gaira en Santa Marta EB con PE. | STA.Gaira,STA.La Quemada,STA.La Quemada_1,STA.La Quemada_2,STA.La Quemada_3,STA.La Quemada_A,STA.La Quemada_B,STA.La Quemada_C,STA.Rodadero Sur,STA.Rodadero Sur_A,STA.Rodadero Sur_B,STA.Rodadero Sur_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 03:37:40 | may | 04 | 2018-05-04 03:37:30 | 2018-05-04 23:22:27 | 2018-05-04 11:59:16 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora debido a las fluctuaciones de energia, se aplica reset de la tarjeta y la PE queda operativa. | 2018-05-04 07:39:00 | 314 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 02:25:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora debido a las fluctuaciones de energia, se aplica reset de la tarjeta y la PE queda operativa. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora debido a las fluctuaciones de energia, se aplica reset de la tarjeta y la PE queda operativa. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011032626 | FAOC:Fuera de servicio 2.74% GSM en CESAR (12 bts de 438), 7 completas (CES.Champan,CES.Guaimaral,CES.Sabanagrande,CES.San Martin de Guillin,CES.San Roque,CES.San Roque-2,CES.San Sebastian) VER NOTAS | CES.Champan,CES.Champan_1,CES.Guaimaral_1,CES.San Martin de Guillin_1,CES.San Martin de Guillin_2,CES.San Roque-2,CES.San Roque-2_1,CES.San Roque-2_2,CES.San Roque_1,CES.San Roque_2,CES.San Roque_3,CES.San Sebastian_1,CES.Sabanagrande_1,CES.Sabanagrande_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-28 01:11:52 | may | 28 | 2018-05-28 01:11:52 | 2018-05-28 03:41:25 | 2018-05-28 03:40:48 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Electricaribe Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | 2018-05-28 02:22:00 | 139 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 00:03:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Electricaribe Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Electricaribe Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011032607 | FEOB: Fuera de servicio EB: CHO.Certegui GSM/UMTS en Choco con alarmas de energia EB con PE. M 100% V / D Certegui | CHO.Lloro,CHO.Certegui,CHO.Certegui_1,CHO.Certegui_2,CHO.Certegui_3,CHO.Certegui_A | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-28 00:34:18 | may | 28 | 2018-05-28 00:34:00 | 2018-06-05 16:46:17 | 2018-05-28 14:56:03 | Campo Noroccidente | Site Owner | Andres Felipe Franco Pino | FALLA EN PROCESO ADMINISTRATIVO | FALLA PE POR FALTA DE COMBUSTIBLE | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-27 19:43 a las 2018-05-28 10:45. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. DISPAC 12980. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. PE no respaldo por hurto en el combustible. Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-28 14:56:03 | 666 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | PE no respaldo por hurto en el combustible. | Falla de AC comercial en el sector, Electrificadora restablece el servicio. PE no respaldo por hurto en el combustible. | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000010988170 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.Margarita UMTS Afectando MAG.San Zenon-2 en LTE Y BOL.San Fernando MAG.Pijino del Carmen en UMTS EB con PE | BOL.Margarita,BOL.San Fernando,MAG.Pijino del Carmen,MAG.San Zenon-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 04:17:35 | may | 04 | 2018-05-04 04:17:34 | 2018-05-17 06:22:47 | 2018-05-11 10:31:24 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Robinson Javier Lopez Beltran | Cableado/Conexiones | Corte de fibra | IPRAN informa que: Se encuentra corte de fibra en el enlace DWDM entre Magdalena Nueva Granada y Magdalena Santa Ana por daño de fibra debido a sobretensión por lo cual es necesario realizar tendido de fibra y fusiones. Servicios operativos desde las 09:08. Se validan servicios y se encuentran operativos. Se envía correo solicitando exclusión | 2018-05-04 09:10:00 | 370 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 03:00:00 | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Transmision | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.Margarita UMTS Afectando MAG.San Zenon-2 en LTE Y BOL.San Fernando MAG.Pijino del Carmen en UMTS EB con PE | IPRAN informa que: Se encuentra corte de fibra en el enlace DWDM entre Magdalena Nueva Granada y Magdalena Santa Ana por daño de fibra debido a sobretensión por lo cual es necesario realizar tendido de fibra y fusiones. Servicios operativos desde las 09:08. Se validan servicios y se encuentran operativos. Se envía correo solicitando exclusión | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011032594 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Padua GSM en Tolima con alarmas de energia EB con PE. | TOL.Padua_1,TOL.Padua_2,TOL.Padua_3,TOL.Padua_4,TOL.Padua_A,TOL.Padua_B,TOL.Padua_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-28 00:20:57 | may | 28 | 2018-05-28 00:20:44 | 2018-05-28 14:52:35 | 2018-05-28 13:41:51 | Campo SurOccidente | Emergencias | Andres Felipe Castro Jaramillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial en la zona, se revisa planta electrica se observo alarma de energia en la terjeta control, se reinicia y se hacen prebas OK | 2018-05-28 13:41:51 | 510 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla energia, alarmas activas en tarjeta control de planta, se reinicia y queda operativa | Se realiza revision en sitio, queda operativa y equipos electromecanicos OK | SI | 2018 | 22 | Revisión exitosa
INC000011032577 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Kennedy GSM en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Kennedy_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-27 23:50:06 | may | 27 | 2018-05-27 23:50:05 | 2018-05-28 04:40:02 | 2018-05-28 04:39:59 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ivan Dario Bernal Nieto | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | S BO TX E. De acuerdo a la informacion de IP RAN Se revisa servicio y se observa que el puerto presentó un cambio reciente. Se evidencia reinicio del demarcador. | 2018-05-28 04:39:59 | 177 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | S BO TX E. De acuerdo a la informacion de IP RAN Se revisa servicio y se observa que el puerto presentó un cambio reciente. Se evidencia reinicio del demarcador. | S BO TX E. De acuerdo a la informacion de IP RAN Se revisa servicio y se observa que el puerto presentó un cambio reciente. Se evidencia reinicio del demarcador. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010988183 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Herrera GSM/UMTS en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. | TOL.Herrera,TOL.Herrera_1,TOL.Herrera_2,TOL.Herrera_3,TOL.Herrera_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-04 04:29:05 | may | 04 | 2018-05-04 04:29:01 | 2018-05-04 15:27:08 | 2018-05-04 15:25:17 | Campo SurOccidente | Site Owner | Jose Vicente Gomez Calderon | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Herrera GSM/UMTS en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. Electrificadora retorna red comercial en la zona y la estación queda en servicio en EB | 2018-05-04 15:25:17 | 331 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Herrera GSM/UMTS en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. Electrificadora retorna red comercial en la zona y la estación queda en servicio | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Herrera GSM/UMTS en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. Electrificadora retorna red comercial en la zona y la estación queda en servicio en EB | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010988184 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Santa Helena GSM en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. | TOL.Santa Helena_1,TOL.Santa Helena_2,TOL.Santa Helena_3,TOL.Santa Helena_A | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | MEDIUM | LOW | 2018-05-04 04:33:06 | may | 04 | 2018-05-04 04:33:02 | 2018-05-07 16:08:47 | 2018-05-04 15:16:23 | Campo SurOccidente | Site Owner | Jose Vicente Gomez Calderon | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Santa Helena GSM en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. Electrificadora retorna red comercial en la zona y la estación queda en servicio | 2018-05-04 15:16:23 | 667 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Santa Helena GSM en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. Electrificadora retorna red comercial en la zona y la estación queda en servicio | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Santa Helena GSM en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. Electrificadora retorna red comercial en la zona y la estación queda en servicio | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011032569 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAD.Montebonito GSM en Caldas(TX -90) EB sin PE. | CAD.Montebonito,CAD.Montebonito_1,CAD.Montebonito_2,CAD.Montebonito_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-27 23:27:49 | may | 27 | 2018-05-27 23:27:45 | 2018-05-29 13:42:35 | 2018-05-28 10:49:42 | Campo Noroccidente | Site Owner | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-27 21:44 a las 2018-05-28 08:31. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. CHEC 4324975. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-28 10:49:42 | 622 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Electrificadora restablece el servicio. | Falla de AC comercial en el sector, Electrificadora restablece el servicio. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011032561 | FAOB: Fuera de servicio EB: CAS.Unete GSM/UMTS en Casanare(TX-90) EB sin PE. | CAS.Unete,CAS.Unete-CAS.Monterralo,CAS.Unete_1,CAS.Unete_2,CAS.Unete_I,CAS.Unete_J,CAS.Unete_O,CAS.Unete_P | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-27 22:57:18 | may | 27 | 2018-05-27 22:57:18 | 2018-05-28 12:31:21 | 2018-05-28 12:31:20 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Reporte por alarmas de energía activas en la estación base, según información de campo se confirma corte de red comercial posibles maniobras de reportación ?por parte de la electrificadora, se adelanta maniobras para cambio de cortocircuitos, fusibles pararrayos entre otros daños causados por temporada invernal en las estructuras de media tensión en la zona, la electrificadora normaliza tiempo después se confirma normalidad. Numero de reporte? 131819 | 2018-05-28 09:00:00 | 600 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 23:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | se reporta afectación de servicio en la EB sitio esta sin respaldo de baterías sin respaldo de planta eléctrica | revisión de acometidas internas externas no se evidencia daño la electrificadora normaliza fluido eléctrico. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010988187 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Exito 80 GSM/UMTS en Bogota con alarmas de energia EB con PE. | BOG.Exito 80,BOG.Exito 80_A,BOG.Exito 80_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 04:40:31 | may | 04 | 2018-05-04 04:40:23 | 2018-05-04 05:48:26 | 2018-05-04 05:31:20 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Sergio Enrique Gutierrez Bello | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Servicios operativos por retorno de red comercial | 2018-05-04 04:57:00 | 49 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-04 04:08:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Servicios operativos por retorno de red comercial |  | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010988188 | FAOC: Fuera de servicio EB: CHO.Acandi-2:H1 GSM, CHO.Acandi-2:H2 GSM/UMTS/LTE en Choco EB sin PE. (Niveles -90 dBm) | CHO.Acandi-2:H2_L2,CHO.Acandi-2:H2,CHO.Acandi-2:H2_L3,CHO.Acandi-2:H2_O,CHO.Acandi-2:H2_P,CHO.Acandi-2:H2_Q,CHO.Acandi-2:H2_X,CHO.Acandi-2:H2_A,CHO.Acandi-2:H2_Y,CHO.Acandi-2:H2_Y1,CHO.Acandi-2:H2_Y2,CHO.Acandi-2:H2_Y3,CHO.Acandi-2:H1_A,CHO.Acandi-2:H2_Z,CHO.Acandi-2:H2_B,CHO.Acandi-2:H1_B,CHO.Acandi-2:H2_C,CHO.Acandi-2:H2_I,CHO.Acandi-2:H2_J,CHO.Acandi-2:H2_K,CHO.Acandi-2:H1_C,CHO.Acandi-2:H2_L1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-04 04:45:14 | may | 04 | 2018-05-04 04:45:03 | 2018-05-21 21:37:19 | 2018-05-04 08:24:06 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se adjuntan documentos por motivos de exclusión. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-04 06:57:57 | 176 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 04:01:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | LA EMPRESA DE ENERGIA DEL MPIO APAGA LAS PLANTAS | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se adjuntan documentos por motivos de exclusión. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011032541 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.Saloa GSM/UMTS en Cesar con alarmas de energia EB sin PE. | CES.Saloa,CES.Saloa_1,CES.Saloa_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-27 22:08:35 | may | 27 | 2018-05-27 22:08:29 | 2018-05-28 02:55:42 | 2018-05-28 02:53:26 | Campo Costa | Emergencias Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Falla Energía comercial, se restablece el servicio de energía sin la intervención de Oamp;M Campo, Electricaribe soluciona falla. | 2018-05-28 02:18:00 | 264 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 21:54:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, se generó Reporte 5040311 | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010988192 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.Barbara Pinto-2 GSM/UMTS en Magdalena EB sin PE. (TX) | MAG.Barbara Pinto-2_A,MAG.Barbara Pinto-2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 04:55:45 | may | 04 | 2018-05-04 04:55:45 | 2018-05-04 15:48:41 | 2018-05-04 15:48:39 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial | 2018-05-04 12:38:00 | 527 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 03:51:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Reporte ECA y seguimiento | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011032525 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Envigado Estadio:H1 UMTS en Medellin sin alarmas de energia EB sin PE. | MED.Envigado Estadio:H1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-27 21:28:56 | may | 27 | 2018-05-27 21:28:55 | 2018-05-28 03:57:18 | 2018-05-28 03:49:26 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ricardo Alberto Hurtado Sanabria | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | Segun IP RAN: Se revisa servicio y se observa puerto de acceso operativo y estable. Servicio responde sin pérdida de paquetes. Se evidencia reinicio eléctrico y servicio estable desde 2018-05-27 22:40:36.00 | 2018-05-28 03:49:26 | 96 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Transmision | Segun IP RAN: Se revisa servicio y se observa puerto de acceso operativo y estable. Servicio responde sin pérdida de paquetes. Se evidencia reinicio eléctrico y servicio estable desde 2018-05-27 22:40:36.00 | Segun IP RAN: Se revisa servicio y se observa puerto de acceso operativo y estable. Servicio responde sin pérdida de paquetes. Se evidencia reinicio eléctrico y servicio estable desde 2018-05-27 22:40:36.00 | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010988201 | FAOC: Fuera de servicio EB: CHO.Capurgana UMTS en Choco EB con PE. | CHO.Capurgana | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 05:11:30 | may | 04 | 2018-05-04 05:11:30 | 2018-05-08 15:47:19 | 2018-05-04 13:12:13 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Jaime de Jesus Gallego Gallego | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | la empresa de energia apaga las plantas del municipio el power no sostiene la carga.smu con personal revisando | 2018-05-04 13:12:13 | 149 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | la empresa de energia apaga las plantas del municipio el power no sostiene la carga.smu con personal revisando | la empresa de energia apaga las plantas del municipio el power no sostiene la carga.smu con personal revisando | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010988204 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Apulo-2 GSM/UMTS/LTE en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE.(BLOQUEO MANUAL POR ALARMAS DE ENERGIA) | CUN.Apulo-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 05:16:24 | may | 04 | 2018-05-04 05:16:23 | 2018-05-04 06:28:31 | 2018-05-04 06:28:29 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Wilmar Yesid Caceres Sequera | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-04 05:50:00 | 54 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 04:56:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 04/05/2018 04:56:00 a.m. a 04/05/2018 05:50:00 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la CODENSA # 16360282. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011032523 | FAOB: Fuera de servicio Sectorer L5 EB: BOG.IND Edificio CCI-2 LTE en Bogota EB sin PE. (INDOOR) (FSP INC000011030608) | BOG.IND Edificio CCI-2,BOG.IND Edificio CCI-2_L5 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-27 21:21:16 | may | 27 | 2018-05-27 21:21:16 | 2018-05-29 11:09:44 | 2018-05-29 11:09:43 | Campo Centro | Site Owner | Jimmy Aya Diaz | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | SITIO ADMINISTRATIVO CON RESTRICCION DE INGRESO, SE LLEGA A SITIO Y SE ENCUENTRA BREAKER DE ALIMENTACION DISPARADO. SE HACE CORRECTIVO Y QUEDA SERVICIO OPERATIVO | 2018-05-28 14:01:00 | 3755 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 23:26:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | SITIO ADMINISTRATIVO CON RESTRICCION DE INGRESO, SE LLEGA A SITIO Y SE ENCUENTRA BREAKER DE ALIMENTACION DISPARADO. SE HACE CORRECTIVO Y QUEDA SERVICIO OPERATIVO | SITIO ADMINISTRATIVO CON RESTRICCION DE INGRESO, SE LLEGA A SITIO Y SE ENCUENTRA BREAKER DE ALIMENTACION DISPARADO. SE HACE CORRECTIVO Y QUEDA SERVICIO OPERATIVO | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011032522 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.RB Granabastos:H1 UMTS/LTE en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE. | BAR.RB Granabastos:H1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-27 21:20:57 | may | 27 | 2018-05-27 21:20:56 | 2018-06-05 14:46:31 | 2018-05-31 17:38:43 | Campo Costa | Site Owners Costa | Edgar Fuentes Gutierrez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Se presenta falla de energía en la Zona generando el disparo de la protección principal, no fue posible restablecer de manera oportuna la falla debido a problemas con la comunidad, fue necesario el apoyo policivo para lograr acceder al sitio y darle normalidad a la falla. | 2018-05-31 17:38:43 | 5497 | Nubia Stella Fuya |  | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Problemas de Comunidad, Falla AC Comercial. | Se presenta falla de energía en la Zona generando el disparo de la protección principal, no fue posible restablecer de manera oportuna la falla debido a problemas con la comunidad, fue necesario el apoyo policivo para lograr acceder al sitio y darle normalidad a la falla. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010988214 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Apulo GSM/UMTS en Cundinamarca EB sin PE. | CUN.Apulo,CUN.Apulo_1,CUN.Apulo_2,CUN.Apulo_3,CUN.Apulo_A,CUN.Apulo_B,CUN.Apulo_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 05:27:35 | may | 04 | 2018-05-04 05:27:35 | 2018-05-05 00:33:27 | 2018-05-05 00:32:59 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Camilo Andres Sopo Barragan | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se realiza validación del enlace RTN910 CUN.Anapoima // CUN.Apulo, se evidencio caída del enlace MW con niveles de -90 dbm del lado de CUN.Anapoima por apagado de equipos en CUN.Apulo, sin embargo los eventos cesan y los servicios suben a las 14:29 del 04-05-2018, se procede con el cierre del ticket | 2018-05-04 14:35:00 | 579 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 04:56:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se realiza validación del enlace RTN910 CUN.Anapoima // CUN.Apulo, se evidencio caída del enlace MW con niveles de -90 dbm del lado de CUN.Anapoima por apagado de equipos en CUN.Apulo, sin embargo los eventos cesan y los servicios suben a las 14:29 del 04-05-2018, se procede con el cierre del ticket | Se realiza validación del enlace RTN910 CUN.Anapoima // CUN.Apulo, se evidencio caída del enlace MW con niveles de -90 dbm del lado de CUN.Anapoima por apagado de equipos en CUN.Apulo, sin embargo los eventos cesan y los servicios suben a las 14:29 del 04-05-2018, se procede con el cierre del ticket | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011032516 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.Barranco de Loba-2 GSM/UMTS en Bolivar EB sin PE. | BOL.Barranco de Loba-2,BOL.Barranco de Loba-2_1,BOL.Barranco de Loba-2_2,BOL.Barranco de Loba-2_3,BOL.Barranco de Loba-2_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-27 21:07:04 | may | 27 | 2018-05-27 21:07:04 | 2018-05-28 16:56:08 | 2018-05-28 08:36:35 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora debido a las fluctuaciones de energia, se aplica reset de la tarjeta y la PE queda operativa. | 2018-05-28 08:20:00 | 763 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 19:37:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora debido a las fluctuaciones de energia, se aplica reset de la tarjeta y la PE queda operativa. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora debido a las fluctuaciones de energia, se aplica reset de la tarjeta y la PE queda operativa. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010988225 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.IND La Mana UMTS en Cundinamarca EB sin PE.(TX) | CUN.IND La Mana | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 05:35:11 | may | 04 | 2018-05-04 05:35:01 | 2018-05-04 09:28:02 | 2018-05-04 08:59:25 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Julieth vivian Florez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | etorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EBSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-04 05:59:57 | 49 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 05:10:15 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | etorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EBSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011032505 | FI: Fuera de servicio EB: BCA.La Esperanza-2(P2) GSM/UMTS en Bucaramanga(intermitencia) con alarmas de energia EB sin PE. | BCA.La Esperanza-2(P2),BCA.La Esperanza-2(P2)_A,BCA.La Esperanza-2(P2)_B,BCA.La Esperanza-2(P2)_I,BCA.La Esperanza-2(P2)_J,BCA.La Esperanza-2(P2)_O,BCA.La Esperanza-2(P2)_P,BCA.La Esperanza-2(P2)_X,BCA.La Esperanza-2(P2)_Y,BCA.La Esperanza-2(P2)_Y1,BCA.La Esperanza-2(P2)_Y2 | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-27 20:51:59 | may | 27 | 2018-05-27 20:48:41 | 2018-05-28 03:18:03 | 2018-05-28 03:18:02 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ESSA Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | 2018-05-27 22:00:00 | 2430 | Duver Ricardo Vargas Solano | 2018-05-26 05:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ESSA Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ESSA Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011032493 | FAOC: Fuera de servicio EB: PER.Frayles GSM/UMTS en Pereira sin alarmas de energia EB sin PE. (TX-90) | PER.Frayles,PER.Frayles_1,PER.Frayles_2,PER.Frayles_3,PER.Frayles_B,PER.Frayles_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-27 20:32:56 | may | 27 | 2018-05-27 20:32:54 | 2018-05-29 13:09:49 | 2018-05-28 09:28:24 | Campo Noroccidente | Site Owner | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-27 19:31 a las 2018-05-28 01:20. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. CHEC 4324961. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-28 09:28:24 | 261 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Electrificadora restablece el servicio. | Falla de AC comercial en el sector, Electrificadora restablece el servicio. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011032487 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.San Martin de Guillin GSM en Cesar sin alarmas de energia EB sin PE. | CES.San Martin de Guillin,CES.San Martin de Guillin_1,CES.San Martin de Guillin_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-27 20:26:53 | may | 27 | 2018-05-27 20:26:53 | 2018-05-28 07:17:25 | 2018-05-28 07:17:24 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-27 23:09:00 | 222 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 19:27:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010988245 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAU.Dominguillo GSM/UMTS afectando CAU.IND Bucanero Bosque UMTS en Cauca con alarmas de energia EB sin PE. | CAU.IND Bucanero Bosque,CAU.Dominguillo,CAU.Dominguillo_1,CAU.Dominguillo_2,CAU.Dominguillo_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 05:45:02 | may | 04 | 2018-05-04 05:45:00 | 2018-05-28 15:11:54 | 2018-05-04 12:13:43 | Campo SurOccidente | Site Owner | Jose Manuel Rivera Cardenas | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se normaliza la energía comercial en la estacion base y los servicios suben sin ninguna intervención. | 2018-05-04 10:23:57 | 304 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 05:19:32 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial en la zona deja la estación base trabajando con el respaldo de baterias hasta descargarse. | Se normaliza la energía comercial en la estacion base y los servicios suben sin ninguna intervención. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010988246 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.Cannon GSM/UMTS, afectando a BAR.20 de Julio GSM en Barranquilla EB con PE. | BAR.20 de Julio_1,BAR.20 de Julio_2,BAR.20 de Julio_3,BAR.20 de Julio_A,BAR.20 de Julio_B,BAR.20 de Julio_C,BAR.Cannon,BAR.Cannon_1,BAR.Cannon_2,BAR.Cannon_3,BAR.Cannon_A,BAR.Cannon_B,BAR.Cannon_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-04 05:45:04 | may | 04 | 2018-05-04 05:45:03 | 2018-05-08 16:11:39 | 2018-05-04 09:48:44 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retorno de red comercial por encendido de planta por parte de SMU sigue la falla de energia en la zona | 2018-05-04 08:22:00 | 195 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 05:07:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial. exclusion | TAS a Smu Nokia y reporte ECA | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010988253 | FEOB: Fuera de servicio EB: SND.Puerto Lebrija GSM/UMTS en Santander con alarmas de energia EB con PE. | SND.Puerto Lebrija,SND.Puerto Lebrija_1,SND.Puerto Lebrija_2,SND.Puerto Lebrija_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 05:50:19 | may | 04 | 2018-05-04 05:50:08 | 2018-05-04 15:42:11 | 2018-05-04 15:42:10 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | 2018-05-04 11:41:00 | 388 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 05:13:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño en red de media tension por parte de la electrificadora | falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010988261 | FEOC: Fuera de servicio EB: MAI.Internacional GSM/UMTS en Maicao con alarmas de energia EB con PE.(BLOQUEO AUTOMATICO GSM) | MAI.Internacional | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-04 05:57:04 | may | 04 | 2018-05-04 05:57:03 | 2018-05-04 20:38:57 | 2018-05-04 20:38:55 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | se normaliza al retorno de lared comercial | 2018-05-04 08:25:57 | 82 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 05:39:47 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla aqc comercial | falla ac coemrcial | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011032474 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Gecelca GSM/UMTS en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. | COR.Gecelca,COR.Gecelca_1,COR.Gecelca_2,COR.Gecelca_3,COR.Gecelca_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-27 19:57:24 | may | 27 | 2018-05-27 19:57:24 | 2018-05-29 11:25:22 | 2018-05-28 11:31:39 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-28 11:10:00 | 1685 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 07:05:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010988272 | FEOB: Fuera de servicio EB: MET.Acacias-7 GSM/UMTS en Meta con alarmas de energia EB con PE. | MET.Acacias-7,MET.Acacias-7_3,MET.Acacias-7_C,MET.Acacias-7_L1,MET.Acacias-7_L2,MET.Acacias-7_L3,MET.Acacias-7_X,MET.Acacias-7_Y,MET.Acacias-7_Y1,MET.Acacias-7_Y2,MET.Acacias-7_Y3,MET.Acacias-7_Z | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 06:02:15 | may | 04 | 2018-05-04 06:02:14 | 2018-05-04 09:55:40 | 2018-05-04 09:55:39 | Campo Centro Poblaciones | Z7 Meta y Villavicencio al Oriente | Cesar Augusto Parra Florez | Energia_Planta | Daño del Panel de Control | se hace correctivo sobre la planta, se desbloquea tarjeta de control, queda planta funcionando en automático, servicios operativos, con trafico y sin alarmas. | 2018-05-04 08:11:57 | 154 | User EvA | 2018-05-04 05:37:05 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de de AC comercial por parte de la electrificadora, planta no enciende por bloqueo de la tarjeta de control. | se hace correctivo sobre la planta, se desbloquea tarjeta de control, queda planta funcionando en automático, servicios operativos, con trafico y sin alarmas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010988278 | FEOC: Fuera de servicio EB: RIS.La Isla GSM/UMTS en Risaralda EB sin PE. | RIS.La Isla_1,RIS.La Isla_2,RIS.La Isla,RIS.La Isla_1,RIS.La Isla_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-04 06:03:10 | may | 04 | 2018-05-04 06:03:09 | 2018-05-08 15:07:32 | 2018-05-04 18:34:38 | Campo Noroccidente | Site Owner | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | La electrificadora repara falla de energía comercial en la zona. La eb. Queda en servicio y sin alarmas | 2018-05-04 15:49:00 | 632 | User EvA | 2018-05-04 05:17:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño de energía comercial en la zona, sitio sin respaldo de planta eléctrica. | Se repara falla en MT, la EB. Queda sin alarmas y operativo. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010988280 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Via San Luis:H1 GSM/UMTS en Antioquia EB sin PE. | ANT.Via San Luis:H1_1,ANT.Via San Luis:H1_2,ANT.Via San Luis:H1_3,ANT.Via San Luis:H1,ANT.Via San Luis:H1_1,ANT.Via San Luis:H1_2,ANT.Via San Luis:H1_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-04 06:04:07 | may | 04 | 2018-05-04 06:04:07 | 2018-05-08 10:36:46 | 2018-05-08 08:15:52 | Campo Noroccidente | Site Owner | Rodrigo Lopez Marin | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se presenta daño de la red comercial por lluvias en la zona, sitio sin planta de respaldo, empresa de energía EPM restablece el servicio, daño de la electrificadora. | 2018-05-07 12:21:00 | 4713 | User EvA | 2018-05-04 05:48:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial en la zona. sin P.E. | Se solicita revisión de red media tensión. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011032465 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Buenos Aires Manta GSM/UMTS en Cordoba | COR.Buenos Aires Manta,COR.Buenos Aires Manta_1,COR.Buenos Aires Manta_2,COR.Buenos Aires Manta_3,COR.Buenos Aires Manta_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-27 19:33:56 | may | 27 | 2018-05-27 19:33:55 | 2018-05-27 21:50:04 | 2018-05-27 21:50:03 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-27 20:50:17 | 126 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 18:44:02 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011032461 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Pa la Playa (P1) GSM/UMTS en Barranquilla sin alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Pa La Playa (P1),BAR.Pa la Playa (P1)_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-27 19:28:54 | may | 27 | 2018-05-27 19:28:53 | 2018-05-28 01:57:49 | 2018-05-28 01:57:18 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ricardo Alberto Hurtado Sanabria | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | Se revisa servicio y se observa puerto de acceso operativo con un cambio de estado reciente 05/27/2018 20:22:55, se evidencia reinicio del demarcador. Se aprenden MAC de puertos cliente. Se evidencia reinicio electrico | 2018-05-28 01:57:18 | 83 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Transmision | Se revisa servicio y se observa puerto de acceso operativo con un cambio de estado reciente 05/27/2018 20:22:55, se evidencia reinicio del demarcador. Se aprenden MAC de puertos cliente. Se evidencia reinicio electrico | Se revisa servicio y se observa puerto de acceso operativo con un cambio de estado reciente 05/27/2018 20:22:55, se evidencia reinicio del demarcador. Se aprenden MAC de puertos cliente. Se evidencia reinicio electrico | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011032455 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAU.IND Bucanero Lagos, CAU.IND Bucanero San Julian UMTS en Cauca sin alarmas de energia EB sin PE. | CAU.IND Bucanero Lagos,CAU.IND Bucanero San Julian | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-27 19:16:38 | may | 27 | 2018-05-27 19:16:36 | 2018-05-30 15:02:18 | 2018-05-28 22:04:05 | Campo SurOccidente | Site Owner | Ferney Cordoba Segura | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA |  | 2018-05-28 21:00:00 | 780 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 08:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | eb se sale de servicio por falla de red comercial | se normaliza la red comercial y se restablece la red comercial | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011032447 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.IND Baltime UMTS en Cesar con alarmas de energia EB sin PE. | CES.IND Baltime,CES.IND Baltime_X,CES.IND Baltime_Y1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-27 18:53:08 | may | 27 | 2018-05-27 18:53:07 | 2018-05-27 22:17:13 | 2018-05-27 22:17:05 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-27 19:42:00 | 74 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-27 18:28:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 27/05/2018 06:28:29 p.m. a las 27/05/2018 07:42:17 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 5040242. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011032421 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Puerto Libertador-2 , COR.Puerto Libertador-3 GSM/UMTS en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. | COR.Puerto Libertador-2,COR.Puerto Libertador-2_1,COR.Puerto Libertador-2_2,COR.Puerto Libertador-2_3,COR.Puerto Libertador-2_A,COR.Puerto Libertador-2_B,COR.Puerto Libertador-2_C,COR.Puerto Libertador-3,COR.Puerto Libertador-3_1,COR.Puerto Libertador-3_2,COR.Puerto Libertador-3_3,COR.Puerto Libertador-3_A,COR.Puerto Libertador-3_B,COR.Puerto Libertador-3_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-27 18:26:16 | may | 27 | 2018-05-27 18:26:07 | 2018-05-28 13:23:10 | 2018-05-28 13:22:58 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-28 12:37:00 | 1127 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 17:50:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011032397 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Ure GSM/UMTS/LTE en Cordoba // 100% Municipio Vos y Datos Con alarmas de energia Activas EB sin PE. | COR.Ure_1,COR.Ure_2,COR.Ure_3,COR.Ure_A,COR.Ure_B,COR.Ure_C,COR.Ure_Q,COR.Ure | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-27 18:01:15 | may | 27 | 2018-05-27 18:01:14 | 2018-05-28 00:31:06 | 2018-05-28 00:31:00 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Retorno de la Enenergia comercial. | 2018-05-27 22:01:17 | 215 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 18:25:53 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BOE:EB se comunica con ECA informa falla imprevista en en la zona, afectada línea 546,numero evento 3361829 atendió Willian Diaz. |  | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011032381 | FAOC: Fuera de servicio EB: RIS.Puerto Caldas GSM/UMTS en Risaralda sin alarmas de energia EB sin PE. (TX-90) | RIS.Puerto Caldas,RIS.Puerto Caldas_1,RIS.Puerto Caldas_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-27 17:33:07 | may | 27 | 2018-05-27 17:32:55 | 2018-06-01 11:06:34 | 2018-05-27 21:06:19 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCARTAGO. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-27 17:49:46 | 45 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 17:04:46 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de las 27/05/2018 05:04:46 p.m.. a las 27/05/2018 05:49:17 p.m para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EMCARTAGO # 25119. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011032380 | FAOB: Fuera de servicio EB: SND.Barbosa-2 GSM/UMTS en Santander EB sin PE.(Tx)-90dBm | SND.Barbosa-2,SND.Barbosa-2_1,SND.Barbosa-2_2,SND.Barbosa-2_3,SND.Barbosa-2_4,SND.Barbosa-2_A,SND.Barbosa-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-27 17:30:10 | may | 27 | 2018-05-27 17:30:09 | 2018-05-27 19:06:36 | 2018-05-27 19:05:55 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Heinner Felipe Prieto Diaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB SND.Barbosa-2 se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 27/05/2018 16:38:55. .a las 27/05/2018 17:33:17 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EBSA con incidente No. 320191, Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-27 17:33:17 | 54 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 16:38:55 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EBSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011032379 | FAOC: Fuera de servicio EB: NAR.Tumaco-14 UMTS/LTE en Nariño con alarmas de energia EB sin PE. | NAR.Tumaco-14 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-27 17:28:21 | may | 27 | 2018-05-27 17:28:13 | 2018-05-30 15:23:46 | 2018-05-30 11:21:36 | Campo SurOccidente | Site Owner | Diego G Melo Revelo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | se presenta falla en acometida de red comercial la cual pertenece a la electrificadora CEDENAR, sitio sin respaldo de planta, se realiza reparación provisional de acometida mientras la electrificadora la reemplaza. | 2018-05-30 10:14:13 | 3886 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 17:28:13 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla en acometida de red comercial, sitio sin planta | se presenta falla en acometida de red comercial la cual pertenece a la electrificadora CEDENAR, sitio sin respaldo de planta, se realiza reparación provisional de acometida mientras la electrificadora la reemplaza. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011032370 | SND.Velez-3 GSM/UMTS FEOB: Fuera de servicio EB: en Santander con alarmas de energia EB sin PE. | SND.Velez-3,SND.Velez-3_1,SND.Velez-3_2,SND.Velez-3_3,SND.Velez-3_Y,SND.Velez-3_Y1,SND.Velez-3_Y2,SND.Velez-3_Y3,SND.Velez-3_Z,SND.Velez-3_A,SND.Velez-3_B,SND.Velez-3_C,SND.Velez-3_I,SND.Velez-3_J,SND.Velez-3_K,SND.Velez-3_O,SND.Velez-3_P,SND.Velez-3_Q,SND.Velez-3_X | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-27 17:10:23 | may | 27 | 2018-05-27 17:10:19 | 2018-05-28 08:03:10 | 2018-05-28 08:03:06 | Campo Noroccidente | Site Owner | Julio Cesar Rodriguez Ruiz | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Al retornar la energía comercial, se normaliza la EB. | 2018-05-28 07:45:17 | 906 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 16:38:54 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial | Al retornar la energía comercial, se normaliza la EB. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010988388 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Los Loteros-2 Reub GSM/UMTS/LTE en Barranquilla EB sin PE. (TX) | BAR.Los Loteros-2 Reub_1,BAR.Los Loteros-2 Reub_2,BAR.Los Loteros-2 Reub_3,BAR.Los Loteros-2 Reub_A,BAR.Los Loteros-2 Reub_B,BAR.Los Loteros-2 Reub_C,BAR.Los Loteros-2,BAR.Los Loteros-2 Reub,BAR.Los Loteros-2 Reub_1,BAR.Los Loteros-2 Reub_2,BAR.Los Loteros-2 Reub_3,BAR.Los Loteros-2 Reub_A,BAR.Los Loteros-2 Reub_B,BAR.Los Loteros-2 Reub_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 07:21:07 | may | 04 | 2018-05-04 07:21:06 | 2018-05-04 10:46:08 | 2018-05-04 10:45:38 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 04/05/2018 7:02:29 a las 04/05/2018 9:47:57 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 3340887. | 2018-05-04 09:47:57 | 165 | User EvA | 2018-05-04 07:02:29 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 04/05/2018 7:02:29 a las 04/05/2018 9:47:57 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 3340887. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010988389 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Universal GSM/UMTS en Barranquilla EB sin PE. | BAR.Universal_3,BAR.Universal_A,BAR.Universal_B,BAR.Universal_C,BAR.Universal,BAR.Universal_1,BAR.Universal_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 07:21:09 | may | 04 | 2018-05-04 07:21:08 | 2018-05-09 09:40:18 | 2018-05-04 10:55:26 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-04 10:28:57 | 206 | User EvA | 2018-05-04 07:02:37 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010988391 | FEOB: Fuera de servicio 9.17% GSM en CASANARE (31 bts de 338), 8 completas (CAS.Careto,CAS.Copa,CAS.Dorotea,CAS.El Duya,CAS.La Venturosa, 100% M (V-D) SANTA ROSALIA VER NOTAS | CAS.Copa,CAS.Copa_1,CAS.Copa_2,CAS.Copa_3,CAS.Careto_1,CAS.Careto_2,CAS.Dorotea_1,CAS.Dorotea_2,CAS.Dorotea_3,CAS.Dorotea_4,CAS.Orocue_1,CAS.Orocue_2,CAS.Orocue_3,CAS.Orocue_B,CAS.Orocue_C,CAS.El Convento,CAS.El Convento_1,CAS.El Convento_2,CAS.El Duya_1,CAS.El Duya_2,CAS.El Duya_3,CAS.La Venturosa_1,CAS.La Venturosa_2,CAS.La Venturosa_3,CAS.La Venturosa_4,VCH.Santa Rosalia_3,VCH.Santa Rosalia_4,VCH.Guacacias_1,VCH.Guacacias_2,VCH.Santa Rosalia,VCH.Santa Rosalia_1,VCH.Santa Rosalia_2 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-04 07:22:09 | may | 04 | 2018-05-04 07:22:01 | 2018-05-04 11:08:43 | 2018-05-04 11:08:37 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Reporte por alarmas de energía activas en la estación base, según información de campo en la zona, la electrificadora adelanta trabajos de reparación, en las acometidas de media tensión, se reporta fuertes lluvias causando dificultad de adelantar, manobras de media tensión, la electrificadora normaliza servicio tiempo después. Reporte? 129002 | 2018-05-04 10:00:00 | 240 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 06:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Corte de red comercial en la zona se reporta daño en los sistemas de control por fluctuación de voltaje en la zona. | Se realiza cambio de temporizadores incluido cableados de conexión de los elementos de control instalado en tablero de transferencia. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011032369 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAS.Tamara GSM en Casanare Bloqueada por alarmas de energia (MANUALMENTE) EB con PE. | CAS.Tamara-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-27 17:08:26 | may | 27 | 2018-05-27 17:08:16 | 2018-05-28 09:30:12 | 2018-05-28 09:29:53 | Campo Centro Poblaciones | Z7 Meta y Villavicencio al Oriente | Cesar Augusto Parra Florez | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Disparo protección breaker principal | se hace correctivo sobre el breaker, e hace cambio y queda EB operativa, con red comercial y planta funcionando en automático. | 2018-05-28 07:32:17 | 849 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 17:22:47 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | alla de AC comercial por parte de la electrificadora, planta enciende, por falla de breaker de carga de la planta no entra en respaldo | se hace mejoras y seguimiento de falla | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010988428 | FEOC: Fuera de servicio EB: MED.La Sebastiana UMTS(1900) en Medellin con alarmas de energia EB sin PE. FSP INC000010982474 | MED.La Sebastiana_I,MED.La Sebastiana_J,MED.La Sebastiana_O,MED.La Sebastiana_P | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 07:32:04 | may | 04 | 2018-05-04 07:31:58 | 2018-05-21 17:06:31 | 2018-05-04 12:00:57 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Jaime de Jesus Gallego Gallego | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | se restablece el servicio de energia | 2018-05-04 10:05:00 | 67 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-02 10:39:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | se restablece el servicio de energia | se restablece el servicio de energia | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010988449 | FAOB: Fuera de servicio Sector Z EB: TOL.Libano-3 UMTS en Tolima sin alarmas de energia EB con PE. | TOL.Libano-3,TOL.Libano-3_Z | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 07:38:22 | may | 04 | 2018-05-04 07:38:19 | 2018-05-07 15:04:58 | 2018-05-05 17:55:00 | Campo SurOccidente | Site Owner | German Gil Ramos | FALLA ENERGIA_BANCO DE BATERIAS | BATERIAS CON BAJA AUTONOMIA | FAOB: Fuera de servicio Sector Z EB: TOL.Libano-3 UMTS en Tolima sin alarmas de energia EB con PE. Se atendio falla con personal en campo el cual encuntra modulo bloqueado con alarma de RF faulure debido a que no hay respaldo de baterias y fluctuaciones de energia. Tec realiza cambio de tarjeta Extencion FBBA y tarjeta Power FPSD dejando sectores operativos y sin alarmas. | 2018-05-05 17:55:00 | 424 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FAOB: Fuera de servicio Sector Z EB: TOL.Libano-3 UMTS en Tolima sin alarmas de energia EB con PE. Se atendio falla con personal en campo el cual encuntra modulo bloqueado con alarma de RF faulure debido a que no hay respaldo de baterias y fluctuaciones de energia. Tec realiza cambio de tarjeta Extencion FBBA y tarjeta Power FPSD dejando sectores operativos y sin alarmas. | FAOB: Fuera de servicio Sector Z EB: TOL.Libano-3 UMTS en Tolima sin alarmas de energia EB con PE. Se atendio falla con personal en campo el cual encuntra modulo bloqueado con alarma de RF faulure debido a que no hay respaldo de baterias y fluctuaciones de energia. Tec realiza cambio de tarjeta Extencion FBBA y tarjeta Power FPSD dejando sectores operativos y sin alarmas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010988466 | FAOC: Fuera de servicio EB: (satelital) BOL.Montecristo GSM en Bolivar EB con PE. POWER ABNORMAL. 100% GSM | BOL.Montecristo_1,BOL.Montecristo_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 07:46:34 | may | 04 | 2018-05-04 07:46:33 | 2018-05-04 17:52:33 | 2018-05-04 17:52:29 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Angel Navas Lombana | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Falla/Disparo de Protecciones | Se presenta Falla de AC Comercial en la zona, se presenta daño sobre el temporizador de RED en la Transferencia Electrica. Se soluciona incidente con el encendido manual de la Planta Electrica | 2018-05-04 16:51:51 | 565 | User EvA | 2018-05-04 07:26:34 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se presenta Falla de AC Comercial en la zona, se presenta daño sobre el temporizador de RED en la Transferencia Electrica. Se solucina incidente con el encendido manual de la Planta Electrica | Se presenta Falla de AC Comercial en la zona, se presenta daño sobre el temporizador de RED en la Transferencia Electrica. Se soluciona incidente con el encendido manual de la Planta Electrica | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010988497 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Titiribi GSM en Antioquia con alarmas de energia EB sin PE (BLOQUE MANUAL). |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 07:58:12 | may | 04 | 2018-05-04 07:58:11 | 2018-05-04 08:55:34 | 2018-05-04 08:55:17 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Wilmar Yesid Caceres Sequera | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-04 08:07:00 | 90 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 06:37:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 04/05/2018 06:37:00 a.m. a las 04/05/2018 08:07:00 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora # 2966907. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010988519 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Cucunuba GSM/UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Cucunuba,CUN.Cucunuba_1,CUN.Cucunuba_2,CUN.Cucunuba_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-04 08:08:14 | may | 04 | 2018-05-04 08:08:10 | 2018-05-04 11:08:57 | 2018-05-04 11:08:47 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Luis Eduardo Triana | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 04/05/2018 7:46:43 a las 04/05/2018 10:30:57 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora CODENSA con No CD05130394 Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | 2018-05-04 10:30:57 | 164 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 07:46:43 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 04/05/2018 7:46:43 a las 04/05/2018 10:30:57 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora CODENSA con No CD05130394 Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011032358 | FEOC: Fuera de servicio EB: VAL.Dapa GSM/UMTS en Valle del Cauca con alarmas de energia EB sin PE. | VAL.Dapa,VAL.Dapa_1,VAL.Dapa_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-27 16:49:32 | may | 27 | 2018-05-27 16:49:24 | 2018-05-27 20:05:47 | 2018-05-27 20:05:45 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCALI. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-27 17:06:00 | 31 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 16:35:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 27/05/2018 04:35:39 p.m. a las 27/05/2018 05:06:17 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EMCALI # 640692. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010988554 | FEOC: Fuera de servicio EB: MAG.Guamal-2 GSM/UMTS en Magdalena con alarmas de energia EB sin PE. | MAG.Guamal-2_A,MAG.Guamal-2_B,MAG.Guamal-2_C,MAG.Guamal-2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | MEDIUM | LOW | 2018-05-04 08:22:34 | may | 04 | 2018-05-04 08:22:14 | 2018-05-04 12:18:17 | 2018-05-04 12:18:11 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 04/05/2018 7:45:51 a las 04/05/2018 10:59:57 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 3340881. | 2018-05-04 10:59:57 | 194 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 07:45:51 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 04/05/2018 7:45:51 a las 04/05/2018 10:59:57 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 3340881. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010988561 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.Aguada de Pablo GSM/UMTS en Atlantico EB sin PE. (TX -90) | ATL.Aguada de Pablo,ATL.Aguada de Pablo_1,ATL.Aguada de Pablo_B,ATL.Aguada de Pablo_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 08:27:45 | may | 04 | 2018-05-04 08:27:41 | 2018-05-04 15:43:56 | 2018-05-04 15:43:53 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial | 2018-05-04 10:45:00 | 223 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 07:02:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Reporte ECA y seguimiento | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011032334 | FAOC: Fuera de servicio EB: VAL.Timba GSM/UMTS en Valle del Cauca EB sin PE. | VAL.Timba_C,VAL.Timba_1,VAL.Timba_2,VAL.Timba_3,VAL.Timba | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-27 16:07:04 | may | 27 | 2018-05-27 16:06:55 | 2018-05-27 18:34:55 | 2018-05-27 18:34:47 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CEO Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-27 16:23:17 | 41 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 15:42:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CEO Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010988583 | FAOB: Fuera de servicio EB: BCA.La Esperanza-2(P1) GSM/UMTS, BCA.La Libertad-2 GSM/UMTS/LTE en Bucaramanga EB sin PE. (CRC)(FSP: INC000010988086) | BCA.La Esperanza-2(P1),BCA.La Esperanza-2(P1)_A,BCA.La Esperanza-2(P1)_B,BCA.La Libertad-2,BCA.La Libertad-2_1,BCA.La Libertad-2_2,BCA.La Libertad-2_3,BCA.La Libertad-2_A,BCA.La Libertad-2_B,BCA.La Libertad-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 08:42:24 | may | 04 | 2018-05-04 08:42:23 | 2018-05-09 09:45:52 | 2018-05-04 15:07:38 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | 2018-05-04 13:47:00 | 630 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 03:17:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Sitio sin planta daño en red de media tension por parte de la electrificadora | falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011032299 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Los Brasiles GSM/UMTS en Cesar EB sin PE. (TX-90) | CES.Los Brasiles,CES.Los Brasiles_1,CES.Los Brasiles_2,CES.Los Brasiles_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-27 15:06:05 | may | 27 | 2018-05-27 15:05:53 | 2018-05-27 17:27:51 | 2018-05-27 17:27:47 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-27 17:12:41 | 145 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 14:46:58 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010988599 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.IND Banacol Manzana UMTS en Antioquia EB sin PE. (TX)-90 | ANT.IND Banacol Manzana | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 08:47:54 | may | 04 | 2018-05-04 08:47:50 | 2018-05-04 09:30:23 | 2018-05-04 09:28:31 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-04 08:59:57 | 71 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 07:48:15 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011032296 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.Morales GSM/UMTS/LTE en Bolivar EB con PE. | BOL.Morales,BOL.Morales_1,BOL.Morales_2,BOL.Morales_3,BOL.Morales_I,BOL.Morales_J,BOL.Morales_L1,BOL.Morales_L2,BOL.Morales_O,BOL.Morales_P,BOL.Morales_X,BOL.Morales_Y,BOL.Morales_Y1,BOL.Morales_Y2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-27 14:57:11 | may | 27 | 2018-05-27 14:57:11 | 2018-05-29 16:39:34 | 2018-05-27 20:13:17 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE TARJETA CONTROL/REGULADORA DE VOLTAJE | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-27 15:49:00 | 102 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 14:07:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Planta eléctrica no respaldó. | BOL.Morales se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma por el retorno del fluido eléctrico. Se gestiona revisión en sitio de grupo autógeno. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011032290 | FAOB: Fuera de servicio Sectores (3) EB: CUN.San Marcos GSM en Cundinamarca EB con PE. | CUN.San Marcos,CUN.San Marcos_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-27 14:47:34 | may | 27 | 2018-05-27 14:47:34 | 2018-05-28 14:32:50 | 2018-05-28 14:32:42 | Campo Centro | Z4 Cundinamarca al Sur | Jorge Andres Acero Hernandez | FALLA DE BTS | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Se presenta bloqueode BOIA. Se debe realizar reinicio electrico del bastidor de la BTS, se recupera servicio. | 2018-05-28 08:28:00 | 1081 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 14:27:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Software del Elemento de Red | Se presenta bloqueode BOIA. Se debe realizar reinicio electrico del bastidor de la BTS, se recupera servicio. | Se presenta bloqueode BOIA. Se debe realizar reinicio electrico del bastidor de la BTS, se recupera servicio. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011032278 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Soledad GSM/UMTS, BOG.Soledad-2 GSM/UMTS UMTS 3 completas. (BOG.Tunel Americas, BOG.Teusaquillo Norte, BOG.Cataluna-2 en Bogota EB sin PE. | BOG.Cataluna-2,BOG.Soledad,BOG.Soledad-2,BOG.Soledad-2_1,BOG.Soledad-2_2,BOG.Soledad-2_3,BOG.Soledad-2_A,BOG.Soledad-2_B,BOG.Soledad-2_C,BOG.Soledad_1,BOG.Soledad_2,BOG.Soledad_3,BOG.Soledad_A,BOG.Soledad_B,BOG.Soledad_C,BOG.Tunel Americas,BOG.Teusaquillo Norte | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-27 14:25:03 | may | 27 | 2018-05-27 14:25:03 | 2018-05-27 19:19:08 | 2018-05-27 18:41:38 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Heinner Felipe Prieto Diaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB BOG.Soledad ,BOG.Soledad-2 BOG.Tunel Americas, BOG.Teusaquillo Norte, BOG.Cataluna-2 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 27/05/2018 14:05:37. .a las 27/05/2018 16:13:26. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 17196892, Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-27 16:13:26 | 127 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-27 14:05:37 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011032264 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Biomax GSM/UMTS en Bogota EB sin PE. (CRC) | BOG.Biomax,BOG.Biomax_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-27 14:10:16 | may | 27 | 2018-05-27 14:10:03 | 2018-05-31 07:51:21 | 2018-05-27 22:11:01 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Javier Andres Angarita Bernal | FALLA DE BTS | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Se realiza seguimiento y servicios se restablecen. GSM UMTS operativos desde las 4:39pm. | 2018-05-27 16:39:17 | 99 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 13:52:39 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | SE REQUIERE REVISIONDE FALA. | Se validan servicios operativos. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010988655 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Pacho-5 GSM/UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Pacho-5,CUN.Pacho-5_A,CUN.Pacho-5_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-04 09:16:20 | may | 04 | 2018-05-04 09:15:46 | 2018-05-04 21:15:32 | 2018-05-04 21:15:31 | Campo Centro | Z1 Cundinamarca al Norte | Camilo Alexander Rodriguez Gonzalez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Pacho-5 GSM/UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | 2018-05-04 18:12:00 | 556 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 08:56:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial en la zona | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Pacho-5 GSM/UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010988659 | FAOB: Fuera de servicio EB: SND.San Gil-3 UMTS en Santander con alarmas de energia EB con PE. | SND.San Gil-3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 09:16:28 | may | 04 | 2018-05-04 09:16:27 | 2018-05-04 17:13:58 | 2018-05-04 17:13:39 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Julian Alberto Mantilla Aguilar | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | daño en el fluido eléctrico en el sector, sitio sin planta. | 2018-05-04 17:13:39 | 146 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | daño en el fluido eléctrico en el sector, sitio sin planta. | daño en el fluido eléctrico en el sector, sitio sin planta. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010988661 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Ismael Perdomo GSM/UMTS/LTE en Bogota EB sin PE. | BOG.Ismael Perdomo,BOG.Ismael Perdomo_1,BOG.Ismael Perdomo_2,BOG.Ismael Perdomo_3,BOG.Ismael Perdomo_A,BOG.Ismael Perdomo_B,BOG.Ismael Perdomo_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 09:16:35 | may | 04 | 2018-05-04 09:16:34 | 2018-05-04 16:48:01 | 2018-05-04 16:47:54 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Marcela Consuegra | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Codensa finaliza trabajos en la zona | 2018-05-04 14:57:00 | 360 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-04 08:57:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Trabajos de Codensa en la zona | Codensa finaliza trabajos en la zona | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011032259 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Chinu-4 GSM/UMTS en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. | COR.Chinu-4,COR.Chinu-4_1,COR.Chinu-4_2,COR.Chinu-4_3,COR.Chinu-4_A,COR.Chinu-4_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-27 14:04:02 | may | 27 | 2018-05-27 14:04:00 | 2018-05-27 17:55:43 | 2018-05-27 17:53:49 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-27 17:46:28 | 118 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 15:48:23 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011032258 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.Maria la Baja-3 GSM/UMTS en Bolivar con alarmas de energia EB sin PE. | BOL.Maria La Baja-3,BOL.Maria la Baja-3_1,BOL.Maria la Baja-3_2,BOL.Maria la Baja-3_3,BOL.Maria la Baja-3_A,BOL.Maria la Baja-3_B,BOL.Maria la Baja-3_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-27 14:02:17 | may | 27 | 2018-05-27 14:02:07 | 2018-05-27 16:05:41 | 2018-05-27 16:05:39 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-27 14:06:00 | 21 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 13:45:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 27/05/2018 01:45:01 a las 27/05/2018 02:06:17 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 5039958. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011032255 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.Majaguas GSM/UMTS BOL.IND Autotaxi UMTS en Bolivar EB sin PE. (TX) | BOL.IND Autotaxi,BOL.Majaguas | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-27 13:57:52 | may | 27 | 2018-05-27 13:57:52 | 2018-05-27 15:10:02 | 2018-05-27 15:09:48 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-27 14:34:17 | 50 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 13:43:53 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010988681 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.Carrera 30 (P1) GSM/UMTS en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Carrera 30 (P1),BAR.Carrera 30 (P1)_A,BAR.Carrera 30 (P1)_B,BAR.Carrera 30 (P1)_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 09:28:34 | may | 04 | 2018-05-04 09:28:33 | 2018-05-04 19:17:34 | 2018-05-04 19:17:32 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-04 18:56:00 | 598 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-04 08:58:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Sitio sin planta eléctrica. | Sitio sin planta eléctrica se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011032248 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Pueblecito GSM/UMTS en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. | COR.Pueblecito,COR.Pueblecito_1,COR.Pueblecito_2,COR.Pueblecito_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-27 13:50:38 | may | 27 | 2018-05-27 13:50:33 | 2018-05-27 17:16:15 | 2018-05-27 17:16:09 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-27 15:36:17 | 123 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 13:33:01 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011032238 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Tumaco-14 UMTS en Nari¿¿¿o con alarmas de energia EB sin PE. | NAR.Tumaco-14 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-27 13:42:08 | may | 27 | 2018-05-27 13:41:55 | 2018-05-27 16:20:03 | 2018-05-27 16:20:00 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CEDENAR. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-27 14:00:00 | 39 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 13:21:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Descripción Se produce interrupción de energía de 27/05/2018 01:21:23 a las 27/05/2018 01:57:17 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CEDENAR # 240671. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011032200 | FEOC: Fuera de servicio EB: ATL.La Pena GSM/UMTS en Atlantico con alarmas de energia EB sin PE. | ATL.La Pena,ATL.La Pena_1,ATL.La Pena_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-27 13:04:48 | may | 27 | 2018-05-27 13:04:39 | 2018-05-27 15:58:23 | 2018-05-27 15:58:22 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-27 14:30:00 | 103 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 12:47:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de Fecha/Hora a las Fecha/Hora para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 3361663. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010988696 | FAOB: Fuera de servicio EB: BUC.Cenfer GSM/UMTS/LTE en Bucaramanga con alarmas de energia EB sin PE. |  | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 09:38:50 | may | 04 | 2018-05-04 09:38:48 | 2018-05-06 01:46:04 | 2018-05-04 13:02:19 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Luis Eduardo Triana | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 04/05/2018 8:27:09 a las 04/05/2018 12:23:57 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora ESSA con No 1893670 Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | 2018-05-04 12:23:57 | 236 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 08:27:09 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 04/05/2018 8:27:09 a las 04/05/2018 12:23:57 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora ESSA con No 1893670 Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010988710 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Exito Calle 80 GSM/UMTS en Bogota con alarmas de energia EB con PE. | BOG.Exito Calle 80,BOG.Exito Calle 80_1,BOG.Exito Calle 80_2,BOG.Exito Calle 80_3,BOG.Exito Calle 80_A,BOG.Exito Calle 80_B,BOG.Exito Calle 80_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 09:50:06 | may | 04 | 2018-05-04 09:50:06 | 2018-05-04 11:49:05 | 2018-05-04 11:19:20 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Monica Lizeth Montoya Cifuentes | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Personal SMU pone en funcionamiento la PE de la EB. | 2018-05-04 10:31:57 | 57 | User EvA | 2018-05-04 09:34:50 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial | Personal SMU pone en funcionamiento la PE de la EB. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011032187 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.La Siria GSM/UMTS en Antioquia EB sin PE. (TX) | ANT.La Siria,ANT.La Siria_1,ANT.La Siria_2,ANT.La Siria_3,ANT.La Siria_X,ANT.La Siria_Y1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-27 12:44:24 | may | 27 | 2018-05-27 12:44:12 | 2018-05-27 15:15:49 | 2018-05-27 15:11:46 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-27 14:00:00 | 113 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 12:07:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 27/05/2018 12:07:40 a las 27/05/2018 01:56:17 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPM # 3334235. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011032186 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.Aguada de Pablo GSM/UMTS en Atlantico EB sin PE. (TX) Se evidencia niveles de -90dBm, posible afectación de energía. | ATL.Aguada de Pablo,ATL.Aguada de Pablo_1,ATL.Aguada de Pablo_B,ATL.Aguada de Pablo_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-27 12:40:21 | may | 27 | 2018-05-27 12:40:10 | 2018-06-01 11:04:50 | 2018-05-27 15:41:27 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-27 13:49:00 | 107 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 12:02:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 27/05/2018 12:02:59 p.m. a las 27/05/2018 01:49:17 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 3361652. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011032178 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Arroyo Arena GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. (TX) Se evidencia niveles de -90dBm, posible afectación de energía. | COR.Arroyo Arena,COR.Arroyo Arena_1,COR.Arroyo Arena_2,COR.Arroyo Arena_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-27 12:28:08 | may | 27 | 2018-05-27 12:28:05 | 2018-05-27 13:45:12 | 2018-05-27 13:45:10 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-27 13:00:17 | 62 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 11:57:42 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011032172 | FAOB: Fuera de servicio Sectores 1900 EB: IBG.Ambala-1 UMTS en Ibague EB sin PE. | IBG.Ambala-1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-27 12:25:10 | may | 27 | 2018-05-27 12:25:07 | 2018-05-30 10:13:36 | 2018-05-29 17:33:16 | Campo SurOccidente | Site Owner | German Gil Ramos | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | FAOB: Fuera de servicio Sectores 1900 EB: IBG.Ambala-1 UMTS en Ibague EB sin PE. Se atendio falla de emergencia UMTS con tec en sitio el cual se encontro equipo 1900 bloqueado por fluctuaciones de energia en la zona, tec realiza ajustes y reinicio fisico dejando estacion y sectores mencionados operativos, estacion no cuenta con planta electrica. | 2018-05-29 17:33:16 | 2354 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FAOB: Fuera de servicio Sectores 1900 EB: IBG.Ambala-1 UMTS en Ibague EB sin PE. Se atendio falla de emergencia UMTS con tec en sitio el cual se encontro equipo 1900 bloqueado por fluctuaciones de energia en la zona, tec realiza ajustes y reinicio fisico dejando estacion y sectores mencionados operativos, estacion no cuenta con planta electrica. | FAOB: Fuera de servicio Sectores 1900 EB: IBG.Ambala-1 UMTS en Ibague EB sin PE. Se atendio falla de emergencia UMTS con tec en sitio el cual se encontro equipo 1900 bloqueado por fluctuaciones de energia en la zona, tec realiza ajustes y reinicio fisico dejando estacion y sectores mencionados operativos, estacion no cuenta con planta electrica. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011032150 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Jorge Cavalier UMTS (1900) en Bogota EB sin PE. | BOG.Jorge Cavalier | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-27 12:14:06 | may | 27 | 2018-05-27 12:13:55 | 2018-05-28 11:29:17 | 2018-05-28 11:29:11 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Jimmy Aya Diaz | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | SITIO ADMINISTRATIVO CON RESTRICCION DE INGRESO EN HORARIO NO LABORAL, PERSONAL DE SMU LLEGA A A SITIO Y ENCUENTRAN AUSENCIA EN UNA LINEA DE MEDIA TENSION, SE REALIZA PUENTEO ENTRE FASES Y SE LOGRA RECUPERAR SERVICIO | 2018-05-28 10:23:00 | 1511 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 11:39:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | SITIO ADMINISTRATIVO CON RESTRICCION DE INGRESO EN HORARIO NO LABORAL, PERSONAL DE SMU LLEGA A A SITIO Y ENCUENTRAN AUSENCIA EN UNA LINEA DE MEDIA TENSION, SE REALIZA PUENTEO ENTRE FASES Y SE LOGRA RECUPERAR SERVICIO | SITIO ADMINISTRATIVO CON RESTRICCION DE INGRESO EN HORARIO NO LABORAL, PERSONAL DE SMU LLEGA A A SITIO Y ENCUENTRAN AUSENCIA EN UNA LINEA DE MEDIA TENSION, SE REALIZA PUENTEO ENTRE FASES Y SE LOGRA RECUPERAR SERVICIO | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010988759 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.Aguila GSM/UMTS en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Aguila,BAR.Aguila_1,BAR.Aguila_2,BAR.Aguila_3,BAR.Aguila_A,BAR.Aguila_B,BAR.Aguila_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 10:15:05 | may | 04 | 2018-05-04 10:15:02 | 2018-05-04 12:32:08 | 2018-05-04 12:28:41 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 04/05/2018 9:24:03 a las 04/05/2018 11:41:57 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 3340965. | 2018-05-04 11:41:57 | 137 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 09:24:03 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 04/05/2018 9:24:03 a las 04/05/2018 11:41:57 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 3340965. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010988762 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.Los Primos GSM/UMTS/LTE en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Los Primos,BAR.Los Primos_1,BAR.Los Primos_2,BAR.Los Primos_3,BAR.Los Primos_A,BAR.Los Primos_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 10:17:57 | may | 04 | 2018-05-04 10:17:56 | 2018-05-04 18:11:39 | 2018-05-04 18:11:00 | Campo Costa | Emergencias Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | se normaliza al retorno de lared comercial | 2018-05-04 17:00:57 | 408 | User EvA | 2018-05-04 10:02:52 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla ac comercial x intromision de un animal | falla c comercial | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011032144 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Rovira GSM en Tolima con alarmas de energia EB sin PE.// BLOQUEO MANUAL POR ALARMAS DE ENERGIA |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-27 12:10:31 | may | 27 | 2018-05-27 12:10:30 | 2018-05-28 14:49:34 | 2018-05-28 11:10:37 | Campo SurOccidente | Emergencias | Diego G Melo Revelo | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA Y/O AVERIA DE COMPONENTES MOTOR | Se presenta falla de AC comercial, planta de la estación no entra a respaldar por falla, electrificadora recupera la red comercial y los servicios se normalizan | 2018-05-28 06:33:30 | 1103 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 12:10:30 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla AC comercial, falla en planta | Se presenta falla de AC comercial, planta de la estación no entra a respaldar por falla, electrificadora recupera la red comercial y los servicios se normalizan | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011032139 | FEOB: Fuera de servicio EB: FUS.Cabana GSM/UMTS, FUS.Floresta, FUS.Centro-4 UMTS, FUS.Andes GSM/UMTS en Fusagasuga con alarmas de energia EB sin PE. (CRC) | FUS.Andes,FUS.Andes_1,FUS.Andes_2,FUS.Centro-4,FUS.Andes_3,FUS.Andes_A,FUS.Andes_B,FUS.Andes_C,FUS.Cabana,FUS.Cabana_1,FUS.Cabana_2,FUS.Floresta,FUS.Cabana_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-27 12:05:17 | may | 27 | 2018-05-27 12:05:11 | 2018-05-31 07:51:21 | 2018-05-27 19:16:38 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Jhon Henry Cardenas Hernandez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB FUS.Cabana FUS.Floresta, FUS.Centro-4, FUS.Andes se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 27/05/2018 11:21:33. .a las 27/05/2018 12:45:17. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 17195098, Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-27 12:45:17 | 83 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 11:21:33 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011032126 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAD.La Cabana UMTS/LTE en Caldas con alarmas de energia EB sin PE. | CAD.La Cabana,CAD.La Cabana_X | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-27 11:46:20 | may | 27 | 2018-05-27 11:45:56 | 2018-05-28 13:19:22 | 2018-05-28 09:02:21 | Campo Noroccidente | Site Owner | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-27 08:24 a las 2018-05-27 19:31. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. CHEC 4324701. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-28 09:02:21 | 512 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Electrificadora restablece el servicio. | Falla de AC comercial en el sector, Electrificadora restablece el servicio. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011032120 | FEOC: Fuera de servicio EB: ATL.Saco GSM/UMTS en Atlantico con alarmas de energia EB sin PE. | ATL.Saco,ATL.Saco_1,ATL.Saco_2,ATL.Saco_3,ATL.Saco_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-27 11:37:22 | may | 27 | 2018-05-27 11:37:21 | 2018-05-27 13:09:57 | 2018-05-27 13:09:52 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-27 12:00:17 | 43 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 11:17:02 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011032119 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.Totumo GSM/UMTS Afectando ATL.Las Tablas GSM/UMTSen Atlantico EB sin PE. | ATL.Las Tablas,ATL.Las Tablas_1,ATL.Las Tablas_2,ATL.Las Tablas_3,ATL.Totumo_Y2,ATL.Totumo,ATL.Totumo_1,ATL.Totumo_2,ATL.Totumo_3,ATL.Totumo_X,ATL.Totumo_Y,ATL.Totumo_Y1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-27 11:34:00 | may | 27 | 2018-05-27 11:34:00 | 2018-05-27 21:34:05 | 2018-05-27 21:34:04 | Campo Costa | Emergencias Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | se normaliza al retorno de la red comercial | 2018-05-27 20:10:17 | 241 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 10:41:39 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla ac en la zona | falla ac comercial | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011032118 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.Paraiso GSM/UMTS (Sec 850) en Magdalena EB sin PE. | MAG.Paraiso,MAG.Paraiso_1,MAG.Paraiso_2,MAG.Paraiso_3,MAG.Paraiso_X,MAG.Paraiso_Y,MAG.Paraiso_Y1,MAG.Paraiso_Y2,MAG.Paraiso_Y3,MAG.Paraiso_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-27 11:33:19 | may | 27 | 2018-05-27 11:33:19 | 2018-05-27 12:25:48 | 2018-05-27 12:18:27 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Conectividad | Falla de conectividad local | S BO TX E: Se observo power on reset, es decir falla por falta del fluido electrico, se observo el nodoB 850 en falla con alarmas shared:N,Failure in optical RP3 interface, se realiza reinicio y se observa operativo para GSM y UMTS desde las 2018-05-27 a las 11:44hrs. | 2018-05-27 12:18:27 | 47 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | S BO TX E: Se observo power on reset, es decir falla por falta del fluido electrico, se observo el nodoB 850 en falla con alarmas shared:N,Failure in optical RP3 interface, se realiza reinicio y se observa operativo para GSM y UMTS desde las 2018-05-27 a las 11:44hrs. | S BO TX E: Se observo power on reset, es decir falla por falta del fluido electrico, se observo el nodoB 850 en falla con alarmas shared:N,Failure in optical RP3 interface, se realiza reinicio y se observa operativo para GSM y UMTS desde las 2018-05-27 a las 11:44hrs. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011032096 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Villa Clemencia UMTS/LTE en Bogota(intermitencia) EB sin PE. (CRC) | BOG.Villa Clemeia_Y1,BOG.Villa Clemencia,BOG.Villa Clemencia_J,BOG.Villa Clemencia_L1,BOG.Villa Clemencia_Y,BOG.Villa Clemencia_Y2 | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-27 10:56:17 | may | 27 | 2018-05-27 10:56:17 | 2018-05-31 07:51:24 | 2018-05-28 14:58:50 | Campo Centro | Site Owner | Marcela Consuegra | FALLA DE NODOB | CONEXIONES/CRUZADAS | Servicio se normaliza sin intervención. Se visita sitio y se descarta falla en conexiones y configuración | 2018-05-27 22:53:00 | 799 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 09:34:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Otro Tipo de Falla | malos contactos en conexiones | NodoB operativo y sin alarmas se revisan conexiones en sitio, se realiza ajustes y validación de configuración. No se encuentra falla. se monitorea servicio y se evidencia estabilidad | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011032094 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Guayabetal GSM en Cundinamarca con alarmas de energia EB con PE. (BLOQUEO MANUAL POR ALARMA DE ENERGIA) | CUN.Guayabetal | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-27 10:53:24 | may | 27 | 2018-05-27 10:53:18 | 2018-05-27 17:38:18 | 2018-05-27 17:23:11 | Campo Centro Poblaciones | Z7 Meta y Villavicencio al Oriente | Cesar Augusto Parra Florez | Energia_Planta | Sin Combustible | se restablece red comercial, queda EB operativa con red comercial y sin alarmas, con trafico. | 2018-05-27 16:27:17 | 358 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 10:29:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de AC comercial por parte de la electrificadora, planta sin ACPM para el funcionameiento. | se recomienda mejor sistema para abastecer ACPM la EB. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011032085 | FAOC: Fuera de servicio EB: VAL.Zarzal-2 GSM en Valle del Cauca EB sin PE. | VAL.Zarzal-2_1,VAL.Zarzal-2_2,VAL.Zarzal-2_3,VAL.Zarzal-2_A,VAL.Zarzal-2_B,VAL.Zarzal-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-27 10:36:48 | may | 27 | 2018-05-27 10:36:47 | 2018-05-27 12:06:55 | 2018-05-27 11:40:24 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Conectividad | Falla de conectividad local | S BO TX E: Se valida enlace UM Se observaron alarmas early warning, conmutacion a nivel de modem, Se valida pasolin neo y se observo RX LEVEL, LOF, niveles -99dbm del extremo de VAL.Sevilla. Se observa operativo desde las 2018-05-27 10.43 hrs. | 2018-05-27 11:40:24 | 30 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | S BO TX E: Se valida enlace UM Se observaron alarmas early warning, conmutacion a nivel de modem, Se valida pasolin neo y se observo RX LEVEL, LOF, niveles -99dbm del extremo de VAL.Sevilla. Se observa operativo desde las 2018-05-27 10.43 hrs. | S BO TX E: Se valida enlace UM Se observaron alarmas early warning, conmutacion a nivel de modem, Se valida pasolin neo y se observo RX LEVEL, LOF, niveles -99dbm del extremo de VAL.Sevilla. Se observa operativo desde las 2018-05-27 10.43 hrs. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011032071 | FEOC: Fuera de servicio EB: RIS.Santa Elena GSM/UMTS en Risaralda con alarmas de energia EB sin PE.(FSP INC000011031893) | RIS.Santa Elena_1,RIS.Santa Elena_2,RIS.Santa Elena_3,RIS.Santa Elena_X,RIS.Santa Elena_Y1,RIS.Santa Elena_Y3,RIS.Santa Elena_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-27 10:03:38 | may | 27 | 2018-05-27 10:03:27 | 2018-05-27 14:30:33 | 2018-05-27 14:30:30 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Rodrigo Lopez Marin | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se presenta falla de red comercial en la zona, sitio sin planta de respaldo, empresa de energía CHEC restablece el servicio. | 2018-05-27 11:00:00 | 302 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 05:58:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial sin P.E. | Se solicita revisión de red media tensión | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010988811 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Nutrias GSM/UMTS en Cundinamarca EB sin PE. | CUN.Nutrias,CUN.Nutrias_1,CUN.Nutrias_2,CUN.Nutrias_3,CUN.Nutrias_A,CUN.Nutrias_B,CUN.Nutrias_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 10:52:29 | may | 04 | 2018-05-04 10:52:29 | 2018-05-04 21:21:50 | 2018-05-04 21:21:48 | Campo Centro | Z1 Cundinamarca al Norte | Camilo Alexander Rodriguez Gonzalez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas | 2018-05-04 16:38:00 | 371 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-04 10:27:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial en la zona | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010988819 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAL.Centenario GSM/UMTS/LTE en Cali EB sin PE. | CAL.Centenario,CAL.Centenario_1,CAL.Centenario_2,CAL.Centenario_3,CAL.Centenario_A,CAL.Centenario_B,CAL.Centenario_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 10:53:25 | may | 04 | 2018-05-04 10:53:24 | 2018-05-09 11:21:39 | 2018-05-04 20:44:40 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Conectividad | Falla de conectividad local | Seguimiento BO TX E,. Se validan servicios operativos desde las 2018-05-04 15:15 hrs. Se presento power on reset | 2018-05-04 20:44:40 | 226 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Seguimiento BO TX E,. Se validan servicios operativos desde las 2018-05-04 15:15 hrs. Se presento power on reset | Seguimiento BO TX E,. Se validan servicios operativos desde las 2018-05-04 15:15 hrs. Se presento power on reset | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011032061 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Leticia GSM/UMTS afectando a COR.Jaraquiel GSM/UMTS en Cordoba EB con PE. (CRC) (TX) Se evidencia que no hay gestión sobre los radios. | COR.Jaraquiel,COR.Jaraquiel_1,COR.Jaraquiel_2,COR.Leticia,COR.Leticia_1,COR.Jaraquiel_3,COR.Jaraquiel_B,COR.Leticia_2,COR.Leticia_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-27 09:52:28 | may | 27 | 2018-05-27 09:52:27 | 2018-05-27 13:57:07 | 2018-05-27 13:57:06 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retorno de red comercial y normalizacion de planta : EXCLUSION | 2018-05-27 13:36:00 | 246 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 09:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercail | TAS A SMU NOKIA | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010988833 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.Av Venezuela:P2 UMTS/LTE en Cartagena EB sin PE. (TX) | CAR.Av Venezuela:P2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 10:56:31 | may | 04 | 2018-05-04 10:56:31 | 2018-05-16 12:32:10 | 2018-05-07 18:44:02 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Angel Navas Lombana | FALLA DE RADIO MICROONDAS | AVERIA/AVERIA DE MODULO HIBRIDO | SMU-NOKIA REEMPLAZA MODULO IDU MPR-9500 Y CONECTOR DE ALIMENTACION DC DEL LA IDU EN CAR.AV VENEZUELA P2. SERVICIOS NORMALIZADOS | 2018-05-07 16:25:07 | 4674 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-04 10:30:19 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | SMU-NOKIA REEMPLAZA MODULO IDU MPR-9500 Y CONECTOR DE ALIMENTACION DC DEL LA IDU EN CAR.AV VENEZUELA P2. SERVICIOS NORMALIZADOS | SMU-NOKIA REEMPLAZA MODULO IDU MPR-9500 Y CONECTOR DE ALIMENTACION DC DEL LA IDU EN CAR.AV VENEZUELA P2. SERVICIOS NORMALIZADOS | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011032058 | FEOB: Fuera de servicio EB: NEI.Fortaleza:P2 GSM en Neiva con alarmas de energia EB sin PE. | NEI.Fortaleza:P2_1,NEI.Fortaleza:P2_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-27 09:50:52 | may | 27 | 2018-05-27 09:50:36 | 2018-05-28 12:31:40 | 2018-05-27 19:44:05 | Campo SurOccidente | Emergencias | Eduard Herney Morales Rios | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | retorno de AC comercial | 2018-05-27 13:57:00 | 277 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 09:20:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla en red comercial |  | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010988842 | FEOC:Fuera de Servicio 4.15% GSM en CARTAGENA (28 bts de 675), 4 completas (CAR.Bosquecito, CAR.Cartagenita,CAR.Estadio-3,CAR.Purina) VER NOTAS | CAR.Bosquecito,CAR.Bosquecito_1,CAR.Cartagenita,CAR.Cartagenita_A,CAR.Cartagenita_B,CAR.Cartagenita_C,CAR.Estadio,CAR.Estadio-3,CAR.Estadio-3_1,CAR.Estadio-3_2,CAR.Estadio-3_3,CAR.Estadio-3_A,CAR.Estadio-3_B,CAR.Estadio-3_C,CAR.Purina,CAR.Purina_1,CAR.Purina_2,CAR.Purina_3,CAR.Purina_A,CAR.Purina_B,CAR.Purina_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 10:59:57 | may | 04 | 2018-05-04 10:59:57 | 2018-05-04 13:12:41 | 2018-05-04 13:11:14 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 04/05/2018 10:51:01 a las 04/05/2018 13:05:57 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 3341110. | 2018-05-04 13:05:57 | 134 | User EvA | 2018-05-04 10:51:01 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitios sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 04/05/2018 10:51:01 a las 04/05/2018 13:05:57 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 3341110. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010988870 | FEOC: Fuera de servicio EB: GUJ.Distraccion GSM/UMTS en Guajira con alarmas de energia EB sin PE. | GUJ.Distraccion,GUJ.Distraccion_1,GUJ.Distraccion_2,GUJ.Distraccion_3,GUJ.Distraccion_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 11:10:36 | may | 04 | 2018-05-04 11:10:35 | 2018-05-04 16:58:17 | 2018-05-04 16:58:16 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 04/05/2018 10:40:03 a.m. a las 04/05/2018 01:50:57 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 3341069 | 2018-05-04 13:50:57 | 190 | User EvA | 2018-05-04 10:40:03 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 04/05/2018 10:40:03 a.m. a las 04/05/2018 01:50:57 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 3341069 | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010988908 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.Zapayan LTE en Magdalena EB sin PE. 100%LTE | MAG.Zapayan,MAG.Zapayan_L1,MAG.Zapayan_L2,MAG.Zapayan_L3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 11:21:41 | may | 04 | 2018-05-04 11:21:40 | 2018-05-07 15:24:21 | 2018-05-04 20:43:05 | Campo Costa | Site Owners Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Falla de energia bloqueo de equipo | 2018-05-04 11:28:00 | 171 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 09:26:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Sitio sin planta eléctrica se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se gestiona con SMU revisión de la planta eléctrica. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010988925 | FEOC: Fuera de servicio EB: ATL.Agua Marina GSM/UMTS en Atlantico con alarmas de energia EB sin PE. | ATL.Agua Marina,ATL.Agua Marina_1,ATL.Agua Marina_2,ATL.Agua Marina_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 11:29:23 | may | 04 | 2018-05-04 11:29:00 | 2018-05-04 12:47:08 | 2018-05-04 12:47:07 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 04/05/2018 10:13:00 a las 04/05/2018 12:43:57 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 5006309 | 2018-05-04 12:43:57 | 150 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 10:13:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 04/05/2018 10:13:00 a las 04/05/2018 12:43:57 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 5006309 | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010988946 | FAOB: Alarmas de Energia EB: TOL.Neme en Tolima con planta encendida EB con PE. |  | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 11:36:47 | may | 04 | 2018-05-04 11:36:41 | 2018-05-07 14:09:15 | 2018-05-04 14:55:58 | Campo SurOccidente | Site Owner | Jose Vicente Gomez Calderon | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | FAOB: Alarmas de Energia EB: TOL.Neme en Tolima con planta encendida EB con PE. Electrificadora retorna red comercial en la zona y la estación queda en servicio | 2018-05-04 14:55:58 | 223 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FAOB: Alarmas de Energia EB: TOL.Neme en Tolima con planta encendida EB con PE. Electrificadora retorna red comercial en la zona y la estación queda en servicio | FAOB: Alarmas de Energia EB: TOL.Neme en Tolima con planta encendida EB con PE. Electrificadora retorna red comercial en la zona y la estación queda en servicio | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011032039 | FAOB: Fuera de servicio Sectores Z Y3 EB: IBG.Arkacentro UMTS en Ibague EB con PE. (CRC) (Reinicio). | IBG.Arkacentro_Y3,IBG.Arkacentro_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-27 09:20:46 | may | 27 | 2018-05-27 09:20:31 | 2018-05-30 11:15:29 | 2018-05-28 14:31:17 | Campo SurOccidente | Site Owner | German Gil Ramos | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | FAOB: Fuera de servicio Sectores Z Y3 EB: IBG.Arkacentro UMTS en Ibague EB con PE. (CRC) (Reinicio). Se atendio falla de emergencia con personal en sitio el cual se encontro equipo sistem bloqueado, jomper de la guia mala y transferencia bloqueada por fluctuaciones de energia en la zona , tec realiza ajustes y orectivos dejando servicios por un solo puerto y con la guia 4132 de 850. | 2018-05-28 14:31:17 | 655 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FAOB: Fuera de servicio Sectores Z Y3 EB: IBG.Arkacentro UMTS en Ibague EB con PE. (CRC) (Reinicio). Se atendio falla de emergencia con personal en sitio el cual se encontro equipo sistem bloqueado, jomper de la guia mala y transferencia bloqueada por fluctuaciones de energia en la zona , tec realiza ajustes y orectivos dejando servicios por un solo puerto y con la guia 4132 de 850. | FAOB: Fuera de servicio Sectores Z Y3 EB: IBG.Arkacentro UMTS en Ibague EB con PE. (CRC) (Reinicio). Se atendio falla de emergencia con personal en sitio el cual se encontro equipo sistem bloqueado, jomper de la guia mala y transferencia bloqueada por fluctuaciones de energia en la zona , tec realiza ajustes y orectivos dejando servicios por un solo puerto y con la guia 4132 de 850. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010989054 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.El Calao GSM/UMTS/LTE en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 12:01:11 | may | 04 | 2018-05-04 12:01:11 | 2018-05-04 18:40:42 | 2018-05-04 18:40:41 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-04 17:28:57 | 378 | User EvA | 2018-05-04 11:10:22 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010989055 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.Argos Cantera GSM/UMTS en Cartagena con alarmas de energia EB sin PE. | CAR.Argos Cantera,CAR.Argos Cantera_A,CAR.Argos Cantera_B,COR.El Calao_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 12:01:16 | may | 04 | 2018-05-04 12:01:13 | 2018-05-04 19:44:13 | 2018-05-04 19:44:12 | Campo Costa | Emergencias Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | se normaliza al retorno de lared coemrcial | 2018-05-04 17:52:57 | 361 | User EvA | 2018-05-04 11:45:11 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla ac comercial | falla ac comercial | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010989061 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Esmeralda-2 (P1) GSM/UMTS en Barranquilla EB sin PE. | BAR.Esmeralda-2 (P1),BAR.Esmeralda-2 (P1)_A,BAR.Esmeralda-2 (P1)_B,BAR.Esmeralda-2 (P1)_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 12:04:39 | may | 04 | 2018-05-04 12:04:39 | 2018-05-19 10:23:59 | 2018-05-11 10:39:34 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Cableado/Conexiones | Corte de fibra | Seguimiento BO TX E:IPRAN informa quot;Se valida servicio el cual se observa operativo , se observa caída de última milla por fibra , Karen Herrera de complex indica que se presenta afectación por cable roto por ardilla y quemado por corto eléctrico. Relacionados al RT 825241 , Onyx 10713792, personal de fibra fusiona hilos afectados restableciendo el servicio afectado. Servicios operativos desde las 18:49quot; Servicios operativos desde las 18:55 | 2018-05-04 18:55:00 | 436 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-04 11:39:00 | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Transmision | Seguimiento BO TX E:IPRAN informa quot;Se valida servicio el cual se observa operativo , se observa caída de última milla por fibra , Karen Herrera de complex indica que se presenta afectación por cable roto por ardilla y quemado por corto eléctrico. Relacionados al RT 825241 , Onyx 10713792, personal de fibra fusiona hilos afectados restableciendo el servicio afectado. Servicios operativos desde las 18:49quot; Servicios operativos desde las 18:55 | Seguimiento BO TX E:IPRAN informa quot;Se valida servicio el cual se observa operativo , se observa caída de última milla por fibra , Karen Herrera de complex indica que se presenta afectación por cable roto por ardilla y quemado por corto eléctrico. Relacionados al RT 825241 , Onyx 10713792, personal de fibra fusiona hilos afectados restableciendo el servicio afectado. Servicios operativos desde las 18:49quot; Servicios operativos desde las 18:55 | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010989068 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.Club Campestre GSM/UMTS/LTE en Cartagena con alarmas de energia EB sin PE. | CAR.Club Campestre,CAR.Club Campestre_1,CAR.Club Campestre_2,CAR.Club Campestre_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 12:07:31 | may | 04 | 2018-05-04 12:07:13 | 2018-05-04 14:59:39 | 2018-05-04 14:59:38 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas.icadora | 2018-05-04 12:53:57 | 64 | User EvA | 2018-05-04 11:49:30 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas.icadora | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010989074 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Las Mercedes Sur (P1) GSM/UMTS en Barranquilla EB sin PE.(TX) | BAR.Las Mercedes Sur (P1),BAR.Las Mercedes Sur (P1)_1,BAR.Las Mercedes Sur (P1)_2,BAR.Las Mercedes Sur (P1)_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 12:08:39 | may | 04 | 2018-05-04 12:08:38 | 2018-05-21 14:38:27 | 2018-05-05 17:14:13 | Campo Costa | Site Owners Costa | Leonardo Gomez Gutierrez | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Se presenta caída de redes de energía en la zona y el sitio es tipo poste sin plante se crea caso con ECA y estos normalizan sus redes recuperando servicio de la EB. | 2018-05-05 14:44:07 | 1625 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-04 11:38:09 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta caída de redes de energía en la zona y el sitio es tipo poste sin plante se crea caso con ECA y estos normalizan sus redes recuperando servicio de la EB. | Se presenta caída de redes de energía en la zona y el sitio es tipo poste sin plante se crea caso con ECA y estos normalizan sus redes recuperando servicio de la EB. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011032030 | FEOB: Fuera de servicio EB: MET.IND Guaicaramos UMTS en Meta con alarmas de energia EB sin PE | MET.IND Guaicaramos_I,MET.IND Guaicaramos_J | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-27 09:04:30 | may | 27 | 2018-05-27 09:04:13 | 2018-05-27 11:47:01 | 2018-05-27 11:46:54 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Jhon Henry Cardenas Hernandez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EBSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-27 09:54:00 | 93 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 08:21:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EBSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011031985 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Aldea Fontibon GSM/UMTS en Bogota EB sin PE. (CRC) | BOG.Aldea Fontibon,BOG.Aldea Fontibon_A,BOG.Aldea Fontibon_B,BOG.Aldea Fontibon_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-27 08:01:48 | may | 27 | 2018-05-27 08:01:46 | 2018-05-31 07:51:24 | 2018-05-27 11:45:31 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Ingris Vanessa Bulding Rodriguez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB BOG.Aldea Fontibon se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 27/05/2018 07:25:24 a.m. .a las 27/05/2018 08:40:17 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 17191232, Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-27 08:40:17 | 74 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 07:25:24 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB BOG.Aldea Fontibon se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 27/05/2018 07:25:24 a.m. .a las 27/05/2018 08:40:17 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 17191232, Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010989169 | FEOC: Fuera de servicio EB: ATL.La Pena GSM/UMTS en Atlantico con alarmas de energia EB sin PE. | ATL.La Pena_2,ATL.La Pena,ATL.La Pena_1,ATL.La Pena_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 12:41:39 | may | 04 | 2018-05-04 12:41:38 | 2018-05-17 19:36:08 | 2018-05-04 21:47:57 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 04/05/2018 12:12:47 p.m. a las 04/05/2018 07:55:57 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 3341298 | 2018-05-04 19:55:27 | 73 | User EvA | 2018-05-04 18:42:27 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 04/05/2018 12:12:47 p.m. a las 04/05/2018 07:55:57 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 3341298 | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011031972 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.Calabaza GSM/UMTS en Cesar con alarmas de energia EB sin PE.(NIVELES -90) | CES.Calabaza,CES.Calabaza_1,CES.Calabaza_2,CES.Calabaza_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-27 07:32:27 | may | 27 | 2018-05-27 07:32:26 | 2018-05-30 15:46:19 | 2018-05-28 09:32:08 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-28 08:38:17 | 383 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 07:05:36 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011031969 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.IND Loceria Planta-2 UMTS en Antioquia EB sin PE. | ANT.IND Loceria Planta-2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-27 07:20:11 | may | 27 | 2018-05-27 07:20:10 | 2018-05-27 14:21:38 | 2018-05-27 14:21:37 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Rodrigo Lopez Marin | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se presenta falla de red comercial sitio sin planta de respaldo empresa de energía EPM restablece el servicio. | 2018-05-27 13:32:00 | 409 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 06:43:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial sin P.E. | Se solicita revisión de red media tensión. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010989214 | FEOB: Fuera de servicio EB: BUC.Aeropuerto GSM/UMTS/LTE en Bucaramanga con alarmas de energia EB con PE 7x24. REVISION INICIAL: Se observa equipo de IPRAN alarmado AAC-BUC.AEROPUERTO-M1 con POWER SUPPLY | BUC.Aeropuerto,BUC.Aeropuerto_1,BUC.Aeropuerto_B,BUC.Aeropuerto_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-04 12:58:14 | may | 04 | 2018-05-04 12:58:13 | 2018-05-04 18:01:57 | 2018-05-04 18:01:54 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Julian Alberto Mantilla Aguilar | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | fuertes lluvias en el sector afectando el correcto funcionamiento de la planta eléctrica | 2018-05-04 18:01:54 | 193 | User EvA |  | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | fuertes lluvias en el sector afectando el correcto funcionamiento de la planta eléctrica | fuertes lluvias en el sector afectando el correcto funcionamiento de la planta eléctrica | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011031968 | FEOC: Fuera de servicio EB: PER.Macarena:H2 GSM/UMTS en Pereira con alarmas de energia EB sin PE. | PER.Macarena:H2,PER.Macarena:H2_2,PER.Macarena:H2_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-27 07:15:26 | may | 27 | 2018-05-27 07:15:26 | 2018-05-27 08:37:54 | 2018-05-27 08:37:52 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CHEC. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-27 07:18:17 | 21 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 06:57:08 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CHEC. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011031960 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Buenavista GSM_A_B_C_D en Cordoba EB con PE. | COR.Buenavista_A,COR.Buenavista_B,COR.Buenavista_C,COR.Buenavista_D | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-27 07:01:43 | may | 27 | 2018-05-27 07:01:35 | 2018-05-27 08:09:26 | 2018-05-27 07:58:09 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Conectividad | Falla de conectividad local | S BO TX E: Enlace UM RNTN 980 COR.Buenavista dir COR.La Esmerada presento niveles-90bm y up e1 ais al momento de la afectacion. Se valida historico se observo Reinicio de BCF, se observa que hay un caso creado por alarmas de Energia en COR.Buenasvista se procede a cerrar caso. | 2018-05-27 07:58:09 | 36 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | S BO TX E: Enlace UM RNTN 980 COR.Buenavista dir COR.La Esmerada presento niveles-90bm y up e1 ais al momento de la afectacion. Se valida historico se observo Reinicio de BCF, se observa que hay un caso creado por alarmas de Energia en COR.Buenasvista se procede a cerrar caso. | S BO TX E: Enlace UM RNTN 980 COR.Buenavista dir COR.La Esmerada presento niveles-90bm y up e1 ais al momento de la afectacion. Se valida historico se observo Reinicio de BCF, se observa que hay un caso creado por alarmas de Energia en COR.Buenasvista se procede a cerrar caso. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011031948 | FEOC: Fuera de servicio EB: PER.Santa Isabel GSM/UMTS/LTE, PER.Campestre GSM/UMTS/LTE en Pereira sin alarmas de energia EB sin PE. | PER.Campestre,PER.Campestre_1,PER.Campestre_3,PER.Campestre_A,PER.Campestre_B,PER.Campestre_C,PER.Santa Isabel,PER.Santa Isabel_1,PER.Santa Isabel_2,PER.Santa Isabel_3,PER.Santa Isabel_A,PER.Santa Isabel_B,PER.Santa Isabel_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-27 06:53:50 | may | 27 | 2018-05-27 06:53:47 | 2018-05-27 09:18:40 | 2018-05-27 09:18:37 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CHEC. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-27 07:17:00 | 54 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 06:22:50 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CHEC. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011031932 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Perdomo Alto GSM/UMTS en Bogota con alarmas de energia EB sin PE. (CRC) | BOG.Perdomo Alto,BOG.Perdomo Alto_1,BOG.Perdomo Alto_2,BOG.Perdomo Alto_3,BOG.Perdomo Alto_A,BOG.Perdomo Alto_B,BOG.Perdomo Alto_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-27 06:45:30 | may | 27 | 2018-05-27 06:45:21 | 2018-05-31 07:51:24 | 2018-05-28 13:25:13 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Edwin Jair Murcia Moreno | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorna red comercial bajo reporte 17190206 y se realiza cambio de ESMA sectores 1yA . Servicios operativos | 2018-05-27 08:10:00 | 98 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 06:32:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorna red comercial bajo reporte 17190206 y se realiza cambio de ESMA sectores 1yA . Servicios operativos | Retorna red comercial bajo reporte 17190206 y se realiza cambio de ESMA sectores 1yA . Servicios operativos | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011031924 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Calera-3 GSM en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. (BLOQUEO MANUAL POR ALARMA DE ENERGIA) |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-27 06:41:46 | may | 27 | 2018-05-27 06:41:46 | 2018-05-28 08:11:21 | 2018-05-28 08:11:20 | Campo Centro | Z3 Cundinamarca al Oriente | Johnatan Felipe Martinez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Se normaliza energía comercial. Sitio afectado por hurto de PE. Dadas las fluctuaciones de energía se presenta afectación de protección de power ZTE. Se genera correctivo. Servicios estables y operativos. | 2018-05-27 15:00:00 | 1155 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 06:09:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía. | Se normaliza energía comercial. Sitio afectado por hurto de PE. Dadas las fluctuaciones de energía se presenta afectación de protección de power ZTE. Se genera correctivo. Servicios estables y operativos. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010989259 | FEOB: Fuera de servicio EB: BAR.Calle 17-2 UMTS/LTE en Barranquilla EB sin PE. | BAR.Calle 17-2,BAR.Calle 17-2_X | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 13:14:54 | may | 04 | 2018-05-04 13:14:50 | 2018-05-05 06:02:43 | 2018-05-05 06:02:38 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Retorno de la Enenergia comercial. | 2018-05-04 16:16:57 | 396 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 10:41:35 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de AC Comercial |  | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011031893 | FEOC: Fuera de servicio EB: RIS.Carmelo Bajo,RIS.Santa Elena GSM/UMTS en Risaralda con alarmas de energia EB sin PE. | RIS.Carmelo Bajo_2,RIS.Carmelo Bajo_3,RIS.Carmelo Bajo,RIS.Carmelo Bajo_1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-27 06:25:15 | may | 27 | 2018-05-27 06:24:56 | 2018-05-27 10:19:38 | 2018-05-27 10:19:31 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CHEC. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-27 09:09:17 | 178 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-27 06:10:21 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CHEC. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010989270 | FEOB: Fuera de servicio EB: VCO.Panorama GSM/UMTS/LTE en Villavicencio sin alarmas de energia EB sin PE. | VCO.Panorama,VCO.Panorama_1,VCO.Panorama_2,VCO.Panorama_A,VCO.Panorama_B,VCO.Panorama_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-04 13:17:08 | may | 04 | 2018-05-04 13:17:05 | 2018-05-09 11:45:00 | 2018-05-05 09:34:56 | Campo Centro Poblaciones | Z7 Meta y Villavicencio al Oriente | Cesar Augusto Parra Florez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | falla de AC comercial en la zona por parte de la Electrificadora (ENERCA), hay afectación de servicio ya que la PLANTA se encuentra alarmada no entra en Respaldo ante la ausencia de AC por bloqueo en la Planta, con alarmas de bajo nivel de refrigerante, se hace correctivo y queda planta ok y sin alaramas, se cre reporte a la Electrificadora (ENERCA) No 113918..la electrificadora normaliza el servicio de energía en la zona, los servicios de la EB quedan operativos y sin alarmas. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía en la zona con la electrificadora (EMSA). Las condiciones de desplazamiento al sitio son Difícil acceso. | 2018-05-05 08:04:57 | 1144 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 13:00:12 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | sitio sin respaldo de planta y hay falla de AC comercial por parte de la electrificadora, se tiene afectacion de servicio EB: VCO.Panorama GSM/UMTS/LTE en Villavicencio sin alarmas de energia EB sin PE. | se recomienda instalar soporte de bancos de baterías para mitigar las afectaciones. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010989275 | FAOB: Fuera de servicio EB: NOR.Hacari GSM en Norte de Santander EB con PE. 100% Municipio GSM | NOR.Hacari,NOR.Hacari_1,NOR.Hacari_2,NOR.Hacari_3,NOR.Hacari_4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 13:18:12 | may | 04 | 2018-05-04 13:18:11 | 2018-05-04 19:36:54 | 2018-05-04 19:36:48 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Julian Alberto Mantilla Aguilar | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | falla de energía eléctrica en el sector | 2018-05-04 19:36:48 | 39 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de energía eléctrica en el sector | falla de energía eléctrica en el sector | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011031881 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Peldar GSM/UMTS en Medellin con alarmas de energia EB sin PE. | MED.Peldar,MED.Peldar_1,MED.Peldar_2,MED.Peldar_3,MED.Peldar_4,MED.Peldar_A,MED.Peldar_B,MED.Peldar_C,MED.Peldar_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-27 05:51:27 | may | 27 | 2018-05-27 05:51:25 | 2018-05-27 10:24:59 | 2018-05-27 10:24:57 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-27 09:36:17 | 6 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 09:29:27 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010989289 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.Olaya-2 GSM/UMTS/LTE en Cartagena con alarmas de energia EB sin PE. | CAR.Olaya-2,CAR.Olaya-2_1,CAR.Olaya-2_2,CAR.Olaya-2_3,CAR.Olaya-2_A,CAR.Olaya-2_B,CAR.Olaya-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 13:21:53 | may | 04 | 2018-05-04 13:21:52 | 2018-05-04 18:49:22 | 2018-05-04 18:49:14 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-04 14:48:30 | 114 | User EvA | 2018-05-04 12:53:54 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010989292 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.Manga-3 GSM/UMTS/LTE en Cartagena EB sin PE. (TX -90) | CAR.Manga-3,CAR.Manga-3_1,CAR.Manga-3_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-04 13:22:17 | may | 04 | 2018-05-04 13:22:09 | 2018-05-04 17:17:07 | 2018-05-04 17:17:06 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 04/05/2018 12:33:56 p.m. a las 04/05/2018 04:50:57 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 5006854 | 2018-05-04 16:50:57 | 257 | User EvA | 2018-05-04 12:33:56 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 04/05/2018 12:33:56 p.m. a las 04/05/2018 04:50:57 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 5006854 | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011031868 | FAOB: Fuera de servicio EB: HUI.Colombia-2 GSM/UMTS en Huila EB con PE. | HUI.Colombia-2,HUI.Colombia-2_1,HUI.Colombia-2_2,HUI.Colombia-2_3,HUI.Colombia-2_A,HUI.Colombia-2_B,HUI.Colombia-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-27 05:18:14 | may | 27 | 2018-05-27 05:17:33 | 2018-05-27 22:44:16 | 2018-05-27 22:43:56 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS USMS | Neftaly Perdomo Pineda | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTROHUILA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-27 06:23:26 | 75 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 04:53:26 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTROHUILA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010989295 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.RPT Cerro Margarita GSM en Antioquia con alarmas de energia EB con PE. (BLOQUEO MANUAL) | ANT.RPT Cerro Margarita_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 13:24:46 | may | 04 | 2018-05-04 13:24:15 | 2018-05-09 16:58:16 | 2018-05-04 17:40:39 | Campo Noroccidente | Site Owner | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | La electrificadora repara falla de energía comercial en la zona. La eb. Queda en servicio y sin alarmas | 2018-05-04 16:16:00 | 209 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 12:47:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño de energía comercial en la zona, las plantas eléctricas no respaldan se genero ODS para revisión y reparación de las plantas eléctricas. | Se repara falla en MT, la EB. Queda sin alarmas y operativo. La planta eléctrica es reparada por SMU. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010989318 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.Pedro Heredia GSM/LTE en Cartagena con alarmas de energia EB con PE (BLOQUEO AUTOMATICO). | CAR.Pedro Heredia | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-04 13:29:59 | may | 04 | 2018-05-04 13:29:55 | 2018-05-04 20:45:52 | 2018-05-04 20:45:47 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora |  | 2018-05-04 14:41:00 | 130 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 12:31:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla ac coemrcial | falla ac coemrcial | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011031849 | FEOC: Fuera de servicio EB: VAD.Hurtado GSM (Sec. 1, A) en Valledupar con alarmas de energia EB con PE. | VAD.Hurtado,VAD.Hurtado_1,VAD.Hurtado_A,VAD.Hurtado_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-27 04:31:05 | may | 27 | 2018-05-27 04:31:04 | 2018-05-29 15:30:34 | 2018-05-27 12:50:30 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retorno de red comercail y desbloqueo SMU | 2018-05-27 11:09:00 | 446 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 03:43:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Tas a Smu Nokia | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011031848 | FEOC: Fuera de servicio 4.79% GSM en CESAR (21 bts de 438), 2 completas (CES.Aguas Blancas,CES.Bosconia-2) 10 por sectores (CES.Aguachica-2,CES.Astrea,CES.Calenturitas,CES.Chimichagua,CES.Lo | CES.Aguachica-2_1,CES.Aguachica-2_2,CES.Astrea_D,CES.Aguas Blancas_1,CES.Aguas Blancas_2,CES.Aguas Blancas_3,CES.Bosconia-2_1,CES.Bosconia-2_2,CES.Astrea_1,CES.Chimichagua_D,CES.Calenturitas_A,CES.Calenturitas_C,CES.Mariangola_3,CES.Loma Colorada_2,CES.Mariangola_B,CES.Media Luna_1,CES.Media Luna_2,CES.Media Luna_A,CES.Media Luna_B,CES.San Roque-2_1,CES.Valencia Jesus_1,CES.Valencia de Jesus,CES.Pelaya_3,MAG.Ariguani_C,MAG.Guamal_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-27 04:30:56 | may | 27 | 2018-05-27 04:30:55 | 2018-05-27 11:58:43 | 2018-05-27 11:58:33 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-27 11:58:33 | 324 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de energía comercial se bere reporte con ECA número 5039671. | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010989359 | FAOC: Fuera de servicio EB: SUC.Balsillas GSM/UMTS/LTE en Sucre EB con PE.Se evidencia niveles de -90dBm, posible afectación de energía. | SUC.Balsillas,SUC.Balsillas_1,SUC.Balsillas_2,SUC.Balsillas_3,SUC.Balsillas_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 13:43:28 | may | 04 | 2018-05-04 13:43:27 | 2018-05-04 20:20:58 | 2018-05-04 20:20:42 | Campo Costa | Emergencias Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | se normaliza al retorno de lared comercial | 2018-05-04 19:12:57 | 145 | User EvA | 2018-05-04 16:10:51 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla ac coemrcial | falla ac comercial | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010989440 | FEOB:Fuera de servicio 5.33% GSM en CASANARE (18 bts de 338), 5 completas (CAS.El Deseo,CAS.La Chaparrera Via Pore,CAS.Pore,CAS.Pore-2,CAS.Tamara V Tablon) VER NOTAS | CAS.El Deseo_3,CAS.Pore,CAS.Pore-2_2,CAS.Pore-2_B,CAS.Pore-2_C,CAS.Pore-2,CAS.Pore-2_1,CAS.Pore-2_3,CAS.Pore-2_A,CAS.La Chaparrera,CAS.La Chaparrera Via Pore,CAS.La Chaparrera Via Pore_1,CAS.La Chaparrera Via Pore_2,CAS.La Chaparrera-2,CAS.El Deseo_1,CAS.El Deseo_2,CAS.Tamara V Tablon_1,CAS.Tamara V Tablon_2,CAS.Tamara V Tablon_3,CAS.Tamara-2,CAS.Pore_1,CAS.Pore_2,CAS.Pore_3,CAS.Pore_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 14:42:25 | may | 04 | 2018-05-04 14:42:11 | 2018-05-04 18:43:25 | 2018-05-04 18:41:08 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Ingris Vanessa Bulding Rodriguez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 04/05/2018 02:05:15 p.m. a las 04/05/2018 02:44:57 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora ENERCA con No 129119.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | 2018-05-04 14:44:57 | 39 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 14:05:15 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 04/05/2018 02:05:15 p.m. a las 04/05/2018 02:44:57 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora ENERCA con No 129119.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010989446 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.El Colegio GSM/UMTS(1900) en Cundinamarca con alarmas de energia EB con PE. | CUN.El Colegio,CUN.El Colegio_1,CUN.El Colegio_2,CUN.El Colegio_3,CUN.El Colegio_A,CUN.El Colegio_B,CUN.El Colegio_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-04 14:43:34 | may | 04 | 2018-05-04 14:43:33 | 2018-05-04 22:53:54 | 2018-05-04 22:53:53 | Campo Centro | Z4 Cundinamarca al Sur | Jorge Andres Acero Hernandez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 16391837.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | 2018-05-04 17:13:00 | 190 | User EvA | 2018-05-04 14:03:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 16391837.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 16391837.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010989485 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Subachoque GSM en Cundinamarca con alarmas de energia EB con PE.(BLOQUEO AUTOMATICO POR ALARMA DE ENERGIA) |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 14:50:47 | may | 04 | 2018-05-04 14:50:46 | 2018-05-06 13:32:46 | 2018-05-06 13:32:40 | Campo Centro | Z2 Cundinamarca al Occidente | Christian Eduardo Mejia Rincon | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Se presenta falla de energia se procede a generar ticket con la electrificaodra. | 2018-05-04 16:55:00 | 135 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 14:40:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | cambio de fusibles | Se presenta falla de energia se procede a generar ticket con la electrificaodra. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011031841 | FEOB: Fuera de servicio Sectores (1 2 3) EB: IBG.Rb Salado-2 GSM (Intermitente) en Ibague sin alarmas de energia EB sin PE. | IBG.Rb Salado-2_1,IBG.Rb Salado-2_2,IBG.Rb Salado-2_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-27 03:57:40 | may | 27 | 2018-05-27 03:57:39 | 2018-05-30 11:37:11 | 2018-05-28 18:17:14 | Campo SurOccidente | Site Owner | German Gil Ramos | FALLA DE BTS | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO |  | 2018-05-27 12:51:00 | 73 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 12:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FEOB: Fuera de servicio Sectores (1 2 3) EB: IBG.Rb Salado-2 GSM (Intermitente) en Ibague sin alarmas de energia EB sin PE. Se atendio falla de intermitencia con personal en sitio realizando ajustes y correctivos en conexiones y reinicio de nodo, segun por fluctuaciones de energia en la zona, sitio sin planta electrica y baja autonomia. Se deja estacion operativa y sin alarmas. Se reporta falla a la electrificadora quien desplaza personal y restablece servicios. | Creada: TAS000001312504-IBG.Rb Salado-2 pendiente por parte de SMU escalado a través de correo electronico | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010989498 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.Prado Mar GSM/UMTS en Atlantico EB sin PE. | ATL.Prado Mar,ATL.Prado Mar_1,ATL.Prado Mar_2,ATL.Prado Mar_3,ATL.Prado Mar_A,ATL.Prado Mar_B,ATL.Prado Mar_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 14:55:52 | may | 04 | 2018-05-04 14:55:47 | 2018-05-18 15:33:48 | 2018-05-04 23:38:46 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-04 18:59:00 | 327 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 13:32:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Sitio sin planta eléctrica. | Sitio sin planta eléctrica se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011031829 | FAOC: Fuera de servicio EB: CHO.Acandi-2:H1 GSM, CHO.Acandi-2:H2 GSM/UMTS/LTE en Choco EB sin PE. (TX) | CHO.Acandi-2:H2_C,CHO.Acandi-2:H2_I,CHO.Acandi-2:H2_J,CHO.Acandi-2:H2_K,CHO.Acandi-2:H2_L1,CHO.Acandi-2:H1_C,CHO.Acandi-2:H2_L2,CHO.Acandi-2:H2,CHO.Acandi-2:H2_L3,CHO.Acandi-2:H2_O,CHO.Acandi-2:H2_P,CHO.Acandi-2:H2_A,CHO.Acandi-2:H1_A,CHO.Acandi-2:H2_B,CHO.Acandi-2:H1_B,CHO.Acandi-2:H2_Q,CHO.Acandi-2:H2_X,CHO.Acandi-2:H2_Y,CHO.Acandi-2:H2_Y1,CHO.Acandi-2:H2_Y2,CHO.Acandi-2:H2_Y3,CHO.Acandi-2:H2_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-27 03:26:24 | may | 27 | 2018-05-27 03:26:24 | 2018-05-27 07:42:01 | 2018-05-27 07:42:00 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCELSA S.A.. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-27 07:06:17 | 243 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 03:02:33 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCELSA S.A.. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011031827 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.Los Venados GSM en Cesar con alarmas de energia EB con PE. (BLOQUEO MANUAL) | CES.Los Venados | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-27 03:19:21 | may | 27 | 2018-05-27 03:19:21 | 2018-05-27 12:12:53 | 2018-05-27 12:12:47 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES |  | 2018-05-27 11:08:00 | 514 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 02:34:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercail | Cierre automatismo sin afectacion | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010989505 | FAOB: Fuera de servicio EB: VCO.Zona Rosa GSM en Villavicencio EB sin PE. | VCO.Zona Rosa_1,VCO.Zona Rosa,VCO.Zona Rosa_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 14:57:32 | may | 04 | 2018-05-04 14:57:30 | 2018-05-05 21:36:49 | 2018-05-05 21:36:47 | Campo Centro Poblaciones | Z7 Meta y Villavicencio al Oriente | Cesar Augusto Parra Florez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupcion de energía de las 04/05/2018 02:36:59 p.m. hasta 05/05/2018 07:09:07 p.m., para lo cual se genero orden de servicio a la Electrificadora (EMSA) No2303936. falla de AC superada, la electrificadora normaliza el servicio de energia en la zona, los servicios de la EB quedan operativos y sin alarmas. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía en la zona con la electrificadora (EMSA). Las condiciones de desplazamiento al sitio son Dificil acceso. por se sitio administrativo. | 2018-05-05 19:09:07 | 1712 | User EvA | 2018-05-04 14:36:59 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | sitio sin respaldo de planta y hay falla de AC comercial por parte de la electrificadora, se tiene afectacion de servicio EB: VCO.Zona Rosa GSM en Villavicencio EB sin PE. | se recomienda instalar soporte de bancos de baterias para mitigar las afectaciones. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010989526 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.IND Arenales GSM/UMTS en Cundinamarca EB sin PE. | CUN.IND Arenales_1,CUN.IND Arenales,CUN.IND Arenales_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 15:05:07 | may | 04 | 2018-05-04 15:05:06 | 2018-05-05 08:10:15 | 2018-05-05 08:10:09 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Robinson Javier Lopez Beltran | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se valida historico de alarmas WBTS 34630 y se observan alarmas historicas de power on reset, reinicio eléctrico, coincidentes con la hora de afectación. Se tiene ticket de electrificadora 16397408. Los servicios se evidencian operativos. | 2018-05-04 17:56:57 | 187 | User EvA | 2018-05-04 14:49:54 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se valida historico de alarmas WBTS 34630 y se observan alarmas historicas de power on reset, reinicio eléctrico, coincidentes con la hora de afectación. Se tiene ticket de electrificadora 16397408. Los servicios se evidencian operativos. | Se valida historico de alarmas WBTS 34630 y se observan alarmas historicas de power on reset, reinicio eléctrico, coincidentes con la hora de afectación. Se tiene ticket de electrificadora 16397408. Los servicios se evidencian operativos. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010989528 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.Aguada de Pablo GSM/UMTS en Atlantico EB sin PE.(TX-90) | ATL.Aguada de Pablo,ATL.Aguada de Pablo_1,ATL.Aguada de Pablo_B,ATL.Aguada de Pablo_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 15:05:49 | may | 04 | 2018-05-04 15:05:32 | 2018-05-04 19:51:09 | 2018-05-04 19:51:08 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-04 16:33:00 | 164 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 13:49:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Sitio sin planta eléctrica. | Sitio sin planta eléctrica se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011031820 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Caracoli Reu:H2 GSM en Cesar EB con PE. | CES.Caracoli Reu:H2_1,CES.Caracoli Reu:H2_2,CES.Caracoli Reu:H2_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-27 02:59:19 | may | 27 | 2018-05-27 02:59:18 | 2018-05-27 19:47:50 | 2018-05-27 19:47:41 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de red comercial. | 2018-05-27 13:48:00 | 672 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 02:36:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No 5039618. Retorno de red comercial. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010989600 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAU.Ovejas GSM/UMTS en Cauca con alarmas de energia EB sin PE. | CAU.Ovejas_2,CAU.Ovejas_3,CAU.Ovejas,CAU.Ovejas_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 15:28:35 | may | 04 | 2018-05-04 15:28:35 | 2018-05-04 20:28:04 | 2018-05-04 20:28:03 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CEO. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | 2018-05-04 19:15:57 | 244 | User EvA | 2018-05-04 15:11:27 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CEO. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010989608 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.Aeropuerto-3 UMTS (Sec Y,Y2,Q,K) en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Aeropuerto-3,BAR.Aeropuerto-3_K,BAR.Aeropuerto-3_Q,BAR.Aeropuerto-3_Y,BAR.Aeropuerto-3_Y2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 15:31:08 | may | 04 | 2018-05-04 15:31:07 | 2018-05-08 14:43:56 | 2018-05-08 14:43:55 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | Conectividad | Falla de Sincronismo | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-08 14:43:55 | 1950 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de energía comercial se abre reporte con ECA número 5007002 | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010989634 | FEOC: Fuera de servicio EB: MAG.Zapayan GSM/UMTS/LTE en Magdalena con alarmas de energia EB sin PE. M100% V-D | MAG.Zapayan,MAG.Zapayan_1,MAG.Zapayan_2,MAG.Zapayan_3 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-04 15:36:39 | may | 04 | 2018-05-04 15:36:37 | 2018-05-04 19:18:50 | 2018-05-04 19:18:48 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Diego Armando Zapata Tovar | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SOLUCION: Se produce interrupcion de energía de las 04/05/2018 03:11:55 p.m. a las 04/05/2018 06:46:55 p.m., para lo cual se genero orden de servicio a la Electrificadora con No 3341034. Se repara por medio de normalizacion del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | 2018-05-04 18:46:55 | 215 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-04 15:11:55 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010989645 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Roberto Melendez (P2) UMTS en Barranquilla EB sin PE. | BAR.Roberto Melendez (P2) | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-04 15:38:34 | may | 04 | 2018-05-04 15:38:33 | 2018-05-10 11:15:14 | 2018-05-10 11:14:55 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Robinson Javier Lopez Beltran | Cableado/Conexiones | Corte de fibra | Se valida servicio el cual se observa operativo , se observa caída de última milla por fibra , Karen Herrera de complex indica que se presenta afectación por cable rotopor ardilla y quemado por corto eléctrico. Relacionados al RT 825241 , Onyx 10713792, personal de fibra fusiona hilos afectados restableciendo el servicio afectado. Servicios se evidencian operativos, se adjunta correo con respuesta de IPRAN sobre revisión de códigos de servicio asociados a BAR.ROBERTO MELENDEZ. Se envía correo para exclusión. | 2018-05-04 18:56:57 | 437 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 11:39:36 | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Transmision | Se valida servicio el cual se observa operativo , se observa caída de última milla por fibra , Karen Herrera de complex indica que se presenta afectación por cable rotopor ardilla y quemado por corto eléctrico. Relacionados al RT 825241 , Onyx 10713792, personal de fibra fusiona hilos afectados restableciendo el servicio afectado. Servicios se evidencian operativos, se adjunta correo con respuesta de IPRAN sobre revisión de códigos de servicio asociados a BAR.ROBERTO MELENDEZ. Se envía correo para exclusión. | Se valida servicio el cual se observa operativo , se observa caída de última milla por fibra , Karen Herrera de complex indica que se presenta afectación por cable rotopor ardilla y quemado por corto eléctrico. Relacionados al RT 825241 , Onyx 10713792, personal de fibra fusiona hilos afectados restableciendo el servicio afectado. Servicios se evidencian operativos, se adjunta correo con respuesta de IPRAN sobre revisión de códigos de servicio asociados a BAR.ROBERTO MELENDEZ. Se envía correo | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010989654 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Andalucia UMTS/LTE en Bogota EB sin PE. | BOG.Andalucia | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 15:40:30 | may | 04 | 2018-05-04 15:40:30 | 2018-05-05 19:47:31 | 2018-05-05 19:42:36 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E. De aacuerdo a la informacion de IPRAN es consecuente con la Informacion del nodoB. Presento reinicio electrico. Se observo power on reset. Operativo desde las 2018-05-04 4.57 hrs | 2018-05-05 19:42:36 | 98 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | BO TX E. De aacuerdo a la informacion de IPRAN es consecuente con la Informacion del nodoB. Presento reinicio electrico. Se observo power on reset. Operativo desde las 2018-05-04 4.57 hrs | BO TX E. De aacuerdo a la informacion de IPRAN es consecuente con la Informacion del nodoB. Presento reinicio electrico. Se observo power on reset. Operativo desde las 2018-05-04 4.57 hrs | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010989700 | FEOB: Fuera de servicio EB: SOG.Gustavo Jimenez GSM en Sogamoso con alarmas de energia EB con PE. | SOG.Gustavo Jimenez_A,SOG.Gustavo Jimenez_B,SOG.Gustavo Jimenez_1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 15:52:29 | may | 04 | 2018-05-04 15:52:25 | 2018-05-05 09:37:35 | 2018-05-05 09:37:29 | Campo Centro Poblaciones | Z11 Boyaca al Norte y Oriente | Luis Gabriel Caceres Corredor | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | SE EFCTUA REVISION Y AJUSTES EN BREAKER PLANTA | 2018-05-05 09:37:29 | 148 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FALLAS DE RED COMERCIAL Y PLANTA SE ALARMO | SE SOLICITA CAMBIO DE TOTALIZADOR PLANTA | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011031785 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. | NAR.Palmar_3,NAR.Palmar,NAR.Palmar_1,NAR.Palmar_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-27 01:31:27 | may | 27 | 2018-05-27 01:31:25 | 2018-05-28 11:01:17 | 2018-05-27 19:15:29 | Campo SurOccidente | Site Owner | Javier Suaza Alvarado | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | La electrificadora restablece el servicio de energia | 2018-05-27 05:16:00 | 224 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 01:31:25 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS | La electrificadora restablece el servicio de energia | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011031784 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.Ciudadela GSM/UMTS/LTE en Barranquilla con alarmas de energia EB con PE. | BAR.Ciudadela,BAR.Ciudadela_1,BAR.Ciudadela_2,BAR.Ciudadela_3,BAR.Ciudadela_A,BAR.Ciudadela_B,BAR.Ciudadela_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-27 01:30:34 | may | 27 | 2018-05-27 01:30:31 | 2018-05-28 15:34:58 | 2018-05-27 13:51:42 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retorno de red comercial: EXCLUSION | 2018-05-27 13:19:17 | 764 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 00:35:44 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial en la zona | TAS A SMU NOKIA | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011031782 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAD.IND Isagen La Miel UMTS en Caldas EB sin PE. | CAD.IND Isagen La Miel | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-27 01:28:05 | may | 27 | 2018-05-27 01:27:59 | 2018-05-27 14:11:30 | 2018-05-27 14:11:29 | Campo Noroccidente | Site Owner | Rodrigo Lopez Marin | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se presenta falla de red comercial en la zona, sitio sin planta ni baterías de respaldo, empresa de energía CHEC restablece el servicio | 2018-05-27 04:36:00 | 235 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 00:41:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial sin P.E. | Se solicita revisión de red media tensión. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011031768 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.Galerazamba GSM/UMTS en Bolivar con alarmas de energia EB sin PE. | BOL.Galerazamba,BOL.Galerazamba_1,BOL.Galerazamba_2,BOL.Galerazamba_3,BOL.Galerazamba_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-27 01:04:04 | may | 27 | 2018-05-27 01:03:54 | 2018-05-27 02:51:57 | 2018-05-27 02:51:55 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 27/05/2018 0:06:33 a las 27/05/2018 1:50:17 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 3361415 | 2018-05-27 01:50:17 | 103 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 00:06:33 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011031761 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOY.Cano Negro GSM en Boyaca EB sin PE. | BOY.Cano Negro,BOY.Cano Negro_1,BOY.Cano Negro_2,BOY.Cano Negro_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-27 00:56:26 | may | 27 | 2018-05-27 00:56:25 | 2018-05-27 14:04:21 | 2018-05-27 14:04:20 | Campo Noroccidente | Site Owner | Rodrigo Lopez Marin | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se presenta falla de red comercial sitio sin planta de respaldo, empresa de energía EBSA restablece el servicio. | 2018-05-27 08:18:00 | 460 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 00:38:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial sin P.E. | Se solicita revisión de red media tensión | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011031729 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.La Europa GSM/UMTS en Bolivar EB sin PE. (TX) | BOL.La Europa,BOL.La Europa_1,BOL.La Europa_3,BOL.La Europa_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-27 00:31:43 | may | 27 | 2018-05-27 00:31:43 | 2018-05-27 06:20:27 | 2018-05-27 06:20:23 | Campo Costa | Emergencias Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Falla Energía comercial, se restablece el servicio de energía sin la intervención de Oamp;M Campo, Electricaribe soluciona falla. | 2018-05-27 01:44:00 | 104 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 00:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de Energía comercial | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, indican que presentan fallas en el circuito que energiza la EB, se tiene incidente 3361411 | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010989771 | FEOC: Fuera de servicio EB: ATL.Playa Mendoza GSM/UMTS, ATL.Playa Mendoza-1 GSM/UMTS, ATL.El Morro GSM/UMTS en Atlantico con alarmas de energia EB sin PE. FHG 11674951 | ATL.Playa Mendoza,ATL.Playa Mendoza_A,ATL.Playa Mendoza_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 16:13:22 | may | 04 | 2018-05-04 16:11:00 | 2018-05-29 15:54:23 | 2018-05-04 20:07:19 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-04 17:17:54 | 257 | Oscar Fabian Baquero Yaima | 2018-05-04 13:00:31 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011031710 | FAOB: Fuera de servicio Sector J EB: BOG.Hospital Militar UMTS en Bogota EB sin PE. (Reinicio). | BOG.Hospital Militar,BOG.Hospital Militar_J | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 23:57:32 | may | 26 | 2018-05-26 23:57:31 | 2018-05-27 09:15:06 | 2018-05-27 09:15:04 | Campo Centro | Site Owner | Edwin Jair Murcia Moreno | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Se realiza reincio de fuentes en Nodo B y se recupera servicio | 2018-05-27 07:15:00 | 355 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-27 01:20:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se realiza reincio de fuentes en Nodo B y se recupera servicio | Se realiza reincio de fuentes en Nodo B y se recupera servicio | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011031704 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.IND Lab Rety ZF UMTS en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE. | BAR.IND Lab Rety ZF | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-26 23:28:11 | may | 26 | 2018-05-26 23:28:07 | 2018-05-28 00:16:09 | 2018-05-28 00:16:08 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA EN PROCESO ADMINISTRATIVO | EL CLIENTE APAGA LA ESTACION BASE/SOLUCION INDOOR | El cliente Normaliza El fluido Eléctrico. | 2018-05-27 22:11:17 | 1439 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 22:11:28 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | El cliente Apaga el suministro de energía. |  | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010989844 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.Club Campestre GSM/UMTS/LTE en Cartagena EB sin PE. Se evidencia que no hay gestión sobre los radios. | CAR.Club Campestre,CAR.Club Campestre_1,CAR.Club Campestre_2,CAR.Club Campestre_3,CAR.Club Campestre_I,CAR.Club Campestre_J,CAR.Club Campestre_K,CAR.Club Campestre_L1,CAR.Club Campestre_L2,CAR.Club Campestre_L3,CAR.Club Campestre_O,CAR.Club Campestre_P,CAR.Club Campestre_Q,CAR.Club Campestre_X,CAR.Club Campestre_Y,CAR.Club Campestre_Y1,CAR.Club Campestre_Y2,CAR.Club Campestre_Y3,CAR.Club Campestre_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 16:33:59 | may | 04 | 2018-05-04 16:33:59 | 2018-05-11 16:53:36 | 2018-05-04 18:45:24 | Gestion de Fallas | BO_NOC_TX Fallas | Domingo Abel Garcia Fernandez | Hardware | Desconocida | BO TX E: se valida ruta de Tx // CAR.Club Campestre - // BOL.Turbaco-1. no se tiene gestion sobre los NE de UK. se realiza validacion de alarmas y se detecta (20731) 7701 BCF INITIALIZATION. (20635) 7706 BTS Oamp;M LINK FAILURE. Se da cierre al incidente ya que no es posible validar alarmas sobre NE sin gestión. Se adjunta evidencia. | 2018-05-04 17:43:00 | 278 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 13:05:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Transmision | BO TX E: se valida ruta de Tx // CAR.Club Campestre - // BOL.Turbaco-1. no se tiene gestion sobre los NE de UK. se realiza validacion de alarmas y se detecta (20731) 7701 BCF INITIALIZATION. (20635) 7706 BTS Oamp;M LINK FAILURE. Se da cierre al incidente ya que no es posible validar alarmas sobre NE sin gestión. Se adjunta evidencia. | BO TX E: se valida ruta de Tx // CAR.Club Campestre - // BOL.Turbaco-1. no se tiene gestion sobre los NE de UK. se realiza validacion de alarmas y se detecta (20731) 7701 BCF INITIALIZATION. (20635) 7706 BTS Oamp;M LINK FAILURE. Se da cierre al incidente ya que no es posible validar alarmas sobre NE sin gestión. Se adjunta evidencia. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010989857 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAD.Letras GSM en Caldas EB con PE. | CAD.Letras_1,CAD.Letras_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-04 16:38:27 | may | 04 | 2018-05-04 16:38:22 | 2018-05-09 16:30:19 | 2018-05-08 12:49:22 | Campo Noroccidente | Site Owner | Miguel Angel Mejia Saldarriaga | Conectividad | Falla de Elemento de Red de Conectividad | se realiza cambio de puerto en radioenlace NEC NEO CAD.Letras dir CAD.Alto tablazo en ambos lados se cambia por falla del puerto, caso mal diagnosticado y asignado a campo el dia 05/05/2018 a las 10 pm | 2018-05-08 12:49:22 | 2095 | Miguel Angel Lara Rocha |  | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Transmision | falla puerto en radioenlace NEC NEO CAD.Letras dir CAD.Alto tablazo | se revisa sistema de alimentación DC sobre el equipo microondas | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011031692 | FAOC: Fuera de servicio Sectores L2 EB: STA.Prado LTE en Santa Marta EB sin PE. (Reinicio) | STA.Prado_L2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 22:58:30 | may | 26 | 2018-05-26 22:58:30 | 2018-05-28 15:38:54 | 2018-05-28 11:23:24 | Campo Costa | Site Owners Costa | Carlos Alberto de la Cruz Cantillo | Administrativo | Sitio de Acceso Restringido - Horario | Se realiza ajuste en tranceiver una vez el propietario autoriza el ingreso en horario hábil. Se recupera sector L2 | 2018-05-28 11:23:24 | 677 | Miguel Angel Lara Rocha |  | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Transmision | Desconexión física de tranceiver asociado a la fibra del sector L2 | Falla en conexión de tranceiver pero el propietario no permite ingreso por ser sitio administrativo, una vez se logra ingresar en horario hábil se restaura el sector afectado al realizar ajuste de tranceiver o modulo SPF. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011031686 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.Las Tablas GSM/UMTS en Atlantico EB sin PE. (TX) | ATL.Las Tablas_1,ATL.Las Tablas_3,ATL.Las Tablas,ATL.Las Tablas_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 22:50:30 | may | 26 | 2018-05-26 22:50:21 | 2018-05-27 00:41:47 | 2018-05-27 00:41:45 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Retorno de la Enenergia comercial. | 2018-05-27 00:32:17 | 138 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 22:13:43 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, Corte de AC comercial o evento eléctrico |  | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010989944 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.IND Cruz Roja-3 UMTS ( I,O ) en Bogota EB sin PE. | BOG.IND Cruz Roja-3,BOG.IND Cruz Roja-3_I,BOG.IND Cruz Roja-3_O | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 17:09:30 | may | 04 | 2018-05-04 17:09:29 | 2018-05-05 13:19:33 | 2018-05-05 13:19:11 | Campo Centro | Site Owner | Monica Lizeth Montoya Cifuentes | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Se realiza reinicio remoto y servicios se restablecen. | 2018-05-05 08:38:57 | 1021 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 15:37:12 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Bloqueo de nodo b | Se realiza reinicio remoto y servicios se restablecen. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011031684 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Javeriana GSM/UMTS en Bogota con alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Javeriana,BOG.Javeriana_1,BOG.Javeriana_2,BOG.Javeriana_3,BOG.Javeriana_4,BOG.Javeriana_A,BOG.Javeriana_B,BOG.Javeriana_C,BOG.Javeriana_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 22:45:39 | may | 26 | 2018-05-26 22:45:28 | 2018-05-27 09:25:56 | 2018-05-27 09:25:47 | Campo Centro | Site Owner | Edwin Jair Murcia Moreno | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Falla de red comercial, CODENSA soluciona con reporte No 17185840, se confirma en sitio recuperacion de servicios | 2018-05-27 08:27:00 | 600 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 22:27:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial, CODENSA soluciona con reporte No 17185840, se confirma en sitio recuperacion de servicios | Falla de red comercial, CODENSA soluciona con reporte No 17185840, se confirma en sitio recuperacion de servicios | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010989956 | FEOC: Fuera de servicio 1.43% GSM en BARRANQUILLA , (BAR.Calle 30-4 (P1),BAR.Esmeralda-2 (P2),BAR.Kennedy,BAR.La Manga (P1)), Fuera de servicio 2.15% UMTS en BARRANQUILLA, (BAR.Calle 30-4 (P1),BAR.Esmeralda-2 (P2),BAR.IND Espumados,Ver Notas | BAR.Calle 30-4 (P1),BAR.Calle 30-4 (P1)_A,BAR.Calle 30-4 (P1)_B,BAR.Calle 30-4 (P1)_C,BAR.Esmeralda-2 (P2),BAR.Esmeralda-2 (P2)_A,BAR.Esmeralda-2 (P2)_B,BAR.Esmeralda-2 (P2)_C,BAR.IND Espumados,BAR.IND Nirvana,BAR.Kennedy_1,BAR.La Manga (P1),BAR.La Manga (P1)_1,BAR.La Manga (P1)_2,BAR.La Manga (P1)_3,BAR.RB Macarena (P2),BAR.RB Macarena (P4) | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 17:15:06 | may | 04 | 2018-05-04 17:15:05 | 2018-05-15 11:23:24 | 2018-05-11 10:35:51 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Robinson Javier Lopez Beltran | Cableado/Conexiones | Corte de fibra | Se validan servicios afectados y se encuentran fuera de servicio BAR.ESMERALDA-2 P2, BAR.KENNEDY los cuales ya cuentan con incidentes creados. Se tiene fuera de servicio por bloqueo GSM BAR.CALLE30-4 y UMTS BAR.IND POLLOS BUCANERO. Se solicita FA crear FSP para dar cierre adecuado al incidente. Se envia correo solicitando motico de exclusion | 2018-05-04 23:39:57 | 506 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 15:13:51 | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Transmision | Se validan servicios afectados y se encuentran fuera de servicio BAR.ESMERALDA-2 P2, BAR.KENNEDY los cuales ya cuentan con incidentes creados. Se tiene fuera de servicio por bloqueo GSM BAR.CALLE30-4 y UMTS BAR.IND POLLOS BUCANERO. Se solicita FA crear FSP para dar cierre adecuado al incidente. Se envia correo solicitando motico de exclusion | Se validan servicios afectados y se encuentran fuera de servicio BAR.ESMERALDA-2 P2, BAR.KENNEDY los cuales ya cuentan con incidentes creados. Se tiene fuera de servicio por bloqueo GSM BAR.CALLE30-4 y UMTS BAR.IND POLLOS BUCANERO. Se solicita FA crear FSP para dar cierre adecuado al incidente. Se envia correo solicitando motico de exclusion | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011031683 | FAOB: Fuera de servicio Sectores 1900 EB: BOG.Av Centenario UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.Av Centenario | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 22:41:57 | may | 26 | 2018-05-26 22:41:48 | 2018-05-27 07:13:07 | 2018-05-27 07:13:05 | Campo Centro | Site Owner | Jimmy Aya Diaz | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | SITIO ADMINISTRATIVO CON RESTRICCION DE INGRESO EN HORARIO NO LABORAL, SE REALIZA REVISION REMOTA Y SE LOGRA RESTABLECER SERVICIO | 2018-05-27 07:05:00 | 540 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 22:05:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Otro Tipo de Falla | SITIO ADMINISTRATIVO CON RESTRICCION DE INGRESO EN HORARIO NO LABORAL, SE REALIZA REVISION REMOTA Y SE LOGRA RESTABLECER SERVICIO | SITIO ADMINISTRATIVO CON RESTRICCION DE INGRESO EN HORARIO NO LABORAL, SE REALIZA REVISION REMOTA Y SE LOGRA RESTABLECER SERVICIO | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011031680 | FEOC: Fuera de servicio EB: MAG.Palermo GSM/UMTS/LTE en Magdalena sin alarmas de energia EB sin PE. | MAG.Palermo,MAG.Palermo_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 22:29:06 | may | 26 | 2018-05-26 22:29:05 | 2018-05-27 03:32:40 | 2018-05-27 03:32:38 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ivan Dario Bernal Nieto | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | BO TX E. Se evidecian alarmas de POWER ON RESET sobre el NODE B. Se presume posible falla de energia. | 2018-05-27 03:32:38 | 102 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E. Se evidecian alarmas de POWER ON RESET sobre el NODE B. Se presume posible falla de energia. | BO TX E. Se evidecian alarmas de POWER ON RESET sobre el NODE B. Se presume posible falla de energia. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010989998 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAU.Mercaderes GSM/UMTS/LTE en Cauca EB con PE. (-90dB) M100% LTE | CAU.Mercaderes,CAU.Mercaderes_1,CAU.Mercaderes_2,CAU.Mercaderes_3,CAU.Mercaderes_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-04 17:35:50 | may | 04 | 2018-05-04 17:35:29 | 2018-05-15 11:28:53 | 2018-05-09 17:08:10 | Campo SurOccidente | Site Owner | Luis Gabriel Ramirez Castano | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla suministro de energía comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, planta eléctrica del sitio no entra en operación debido a falla, pendiente reparación, bancos de baterías con autonomía normal. Retorna energía comercial y se recuperan los servicios afectados. | 2018-05-05 11:26:00 | 1218 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 15:08:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla suministro de energía comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, planta eléctrica del sitio no entra en operación debido a falla, pendiente reparación, bancos de baterías con autonomía normal. Retorna energía comercial y se recuperan los servicios afectados. | Falla suministro de energía comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, planta eléctrica del sitio no entra en operación debido a falla, pendiente reparación, bancos de baterías con autonomía normal. Retorna energía comercial y se recuperan los servicios afectados. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011031677 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAL.Angel Hogar UMTS/LTE en Cali EB sin PE. (CRC) | CAL.Angel Hogar | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-26 22:21:52 | may | 26 | 2018-05-26 22:21:36 | 2018-05-27 00:11:33 | 2018-05-27 00:01:45 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 26/05/2018 21:19:51 a las 26/05/2018 23:22:17 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EMCALI con incidente No. 448524 | 2018-05-26 23:22:17 | 122 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 21:19:51 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCALI Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010990009 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. | NAR.Palmar,NAR.Palmar_1,NAR.Palmar_2,NAR.Palmar_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 17:38:23 | may | 04 | 2018-05-04 17:38:18 | 2018-05-07 11:26:27 | 2018-05-05 10:17:17 | Campo SurOccidente | Emergencias | Ferney Cordoba Segura | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | se normaliza la red comercial en la zona | 2018-05-05 10:17:17 | 875 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de red comercial | planta se encuentra desoperada | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010990029 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Pazisara GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB sin PE. | NAR.Pazisara,NAR.Pazisara_1,NAR.Pazisara_2,NAR.Pazisara_3,NAR.Pazisara_A,NAR.Pazisara_B,NAR.Pazisara_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-04 17:47:07 | may | 04 | 2018-05-04 17:47:04 | 2018-05-07 14:22:24 | 2018-05-06 22:28:59 | Campo SurOccidente | Emergencias | German Gil Ramos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Pazisara GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB sin PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta. Estación NO cuenta con respaldo de planta por lo tanto se debe reportar fallas de red comercial a la electrificadora. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | 2018-05-06 22:28:59 | 2267 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Pazisara GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB sin PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta. Estación NO cuenta con respaldo de planta por lo tanto se debe reportar fallas de red comercial a la electrificadora. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Pazisara GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB sin PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta. Estación NO cuenta con respaldo de planta por lo tanto se debe reportar fallas de red comercial a la electrificadora. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010990051 | FAOB: Fuera de servicio EB: MET.Acacias-9 GSM/UMTS/LTE en Meta, EB sin PE. -90dBm (Ticket Calidad Gestion ID 11674943) FSP INC000010990068 FHG | MET.Acacias-9,MET.Acacias-9_1,MET.Acacias-9_2,MET.Acacias-9_3,MET.Acacias-9_A,MET.Acacias-9_B,MET.Acacias-9_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-04 17:55:37 | may | 04 | 2018-05-04 17:55:37 | 2018-05-05 09:46:17 | 2018-05-05 09:46:16 | Campo Centro Poblaciones | Z7 Meta y Villavicencio al Oriente | Cesar Augusto Parra Florez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupcion de energía de las 04/05/2018 01:36:46 p.m. hasta 05/05/2018 08:18:57 a.m., para lo cual se genero orden de servicio a la Electrificadora (EMSA) No2303912. falla de AC superada, la electrificadora normaliza el servicio de energia en la zona, los servicios de la EB quedan operativos y sin alarmas. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía en la zona con la electrificadora (EMSA). Las condiciones de desplazamiento al sitio son Dificil acceso. por se sitio administrativo. | 2018-05-05 08:18:57 | 1122 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 13:36:46 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | sitio sin respaldo de planta y hay falla de AC comercial por parte de la electrificadora, se tiene afectacion de servicio EB: MET.Acacias-9 GSM/UMTS/LTE en Meta, EB sin PE. -90dBm | se recomienda instalar soporte de bancos de baterias para mitigar las afectaciones. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011031676 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Cienaga de Oro GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. TX Sin gestion | COR.Cienaga de Oro,COR.Cienaga de Oro_1,COR.Cienaga de Oro_2,COR.Cienaga de Oro_3,COR.Cienaga de Oro_4,COR.Cienaga de Oro_B,COR.Cienaga de Oro_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 22:21:33 | may | 26 | 2018-05-26 22:21:13 | 2018-05-29 11:22:06 | 2018-05-27 11:14:39 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de red comercial. | 2018-05-27 06:30:00 | 570 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 21:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comerciall. | Se genera reporte con ECA No 5039581. Retorno de red comercial. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010990076 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAU.IND Bucanero Lagos UMTS en Cauca EB sin PE. | CAU.IND Bucanero Lagos | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-04 18:12:39 | may | 04 | 2018-05-04 18:12:20 | 2018-05-08 09:49:15 | 2018-05-05 14:33:12 | Campo SurOccidente | Emergencias | Ferney Cordoba Segura | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | se normaliza la red comercial | 2018-05-05 14:33:12 | 1103 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de la red comercial | se realizara seguimiento | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011031671 | FEOC: Fuera de servicio EB: SUC.Aguacate GSM/UMTS en Sucre con alarmas de energia EB sin PE. | SUC.Aguacate,SUC.Aguacate_1,SUC.Aguacate_2,SUC.Aguacate_3,SUC.Aguacate_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 22:14:32 | may | 26 | 2018-05-26 22:14:32 | 2018-05-27 09:57:03 | 2018-05-27 09:57:01 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial | 2018-05-27 08:51:00 | 699 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 21:12:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Reporte ECA y seguimiento EXCLUSION | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010990101 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Entrepuentes UMTS en Cundinamarca EB sin PE. | CUN.Entrepuentes,CUN.Entrepuentes-CUN.Anapoima | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 18:24:53 | may | 04 | 2018-05-04 18:24:42 | 2018-05-05 09:08:41 | 2018-05-05 09:08:34 | Campo Centro | Z3 Cundinamarca al Oriente | Johnatan Felipe Martinez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se confirma Falla de energía en la zona. Personal de SMU realiza corrección de BT. Servicios quedan operativos y estables. | 2018-05-05 08:42:00 | 928 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 17:14:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía. Fluctuaciones | Se confirma Falla de energía en la zona. Personal de SMU realiza corrección de BT. Servicios quedan operativos y estables. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011031670 | FAOC: Fuera de servicio EB CAR.Conquistador GSM/UMTS / LTE Afectando CAR.Bocagrande-8 GSM/UMTS/ LTE en Cartagena. sin de energia activas.Sitio sin PE (CRC) | CAR.Bocagrande-8,CAR.Bocagrande-8_1,CAR.Bocagrande-8_2,CAR.Bocagrande-8_I,CAR.Bocagrande-8_J,CAR.Bocagrande-8_O,CAR.Bocagrande-8_P,CAR.Bocagrande-8_X,CAR.Bocagrande-8_Y,CAR.Bocagrande-8_Y1,CAR.Bocagrande-8_Y2,CAR.Conquistador,CAR.Conquistador_1,CAR.Conquistador_2,CAR.Conquistador_3,CAR.Conquistador_4,CAR.Conquistador_A,CAR.Conquistador_B,CAR.Conquistador_C,CAR.Conquistador_I,CAR.Conquistador_J,CAR.Conquistador_O,CAR.Conquistador_P,CAR.Conquistador_X,CAR.Conquistador_Y,CAR.Conquistador_Y1,CAR.Conquistador_Y2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 22:13:14 | may | 26 | 2018-05-26 22:13:13 | 2018-05-30 15:54:31 | 2018-05-29 15:34:04 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Angel Navas Lombana | 01. Falla de Hardware Elemento de Red | Daño de Hardware por causa Interna | Luego del ingreso a la EB de CAR.Conquistador el día Lunes 28-05-2018, se diagnostica daño en la tarjeta controladora del radio de MW RTN Huawei 910 CAR.Mamonal-1 Vs CAR. Conquistador del extremo de CAR.Mamonal-1. El repuesto es solicitado a Soporte Huawei y enviado a Cartagena. El día 29-05-2018 es reemplazado el repuesto normalizando los servicios de la EB. | 2018-05-29 14:23:00 | 105 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 20:49:50 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Luego del ingreso a la EB de CAR.Conquistador el día Lunes 28-05-2018, se diagnostica daño en la tarjeta controladora del radio de MW RTN Huawei 910 CAR.Mamonal-1 Vs CAR. Conquistador del extremo de CAR.Mamonal-1. El repuesto es solicitado a Soporte Huawei y enviado a Cartagena. El día 29-05-2018 es reemplazado el repuesto normalizando los servicios de la EB. | Luego del ingreso a la EB de CAR.Conquistador el día Lunes 28-05-2018, se diagnostica daño en la tarjeta controladora del radio de MW RTN Huawei 910 CAR.Mamonal-1 Vs CAR. Conquistador del extremo de CAR.Mamonal-1. El repuesto es solicitado a Soporte Huawei y enviado a Cartagena. El día 29-05-2018 es reemplazado el repuesto normalizando los servicios de la EB. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010990150 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAU.IND Yupi GSM/UMTS en Cauca EB sin PE. | CAU.IND Yupi,CAU.IND Yupi _A | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 18:50:07 | may | 04 | 2018-05-04 18:49:25 | 2018-05-04 23:47:33 | 2018-05-04 23:47:30 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CEO Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-04 19:23:57 | 171 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 16:32:31 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CEO Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010990172 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOY.Gachantiva GSM/UMTS en Boyaca EB con PE.(TX)-90dBm | BOY.Gachantiva,BOY.Gachantiva_1,BOY.Gachantiva_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-04 19:01:37 | may | 04 | 2018-05-04 19:01:36 | 2018-05-04 20:19:43 | 2018-05-04 20:19:42 | Campo Centro Poblaciones | Z12 Boyaca Rural | Edgar Javier Velasco Rodriguez | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | personal de smu encontro radio HUWEI bloqueado sitio sin autonomia | 2018-05-04 20:19:42 | 107 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | sitio sin autonomia y radio se bloquea |  | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010990173 | FAOC: Fuera de servicio EB: GUJ.Galan GSM/UMTS en Guajira EB con PE. | GUJ.Galan,GUJ.Galan_1,GUJ.Galan_2,GUJ.Galan_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 19:04:04 | may | 04 | 2018-05-04 19:04:04 | 2018-05-05 11:35:12 | 2018-05-05 11:35:10 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora, se procede con el reinicio de la tarjeta y de esta manera se deja PE en operacion, el servicio se restablece con el retorno de la red comercial. | 2018-05-05 08:14:00 | 936 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 16:38:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora, se procede con el reinicio de la tarjeta y de esta manera se deja PE en operacion, el servicio se restablece con el retorno de la red comercial. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora, se procede con el reinicio de la tarjeta y de esta manera se deja PE en operacion, el servicio se restablece con el retorno de la red comercial. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010990178 | FI: Fuera de servicio EB: CUN.Cajica-4:H1 GSM/UMTS en Cundinamarca(intermitencia) con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Cajica-4:H1,CUN.Cajica-4:H1_1,CUN.Cajica-4:H1_2,CUN.Cajica-4:H1_3,CUN.Cajica-4:H1_A,CUN.Cajica-4:H1_B,CUN.Cajica-4:H1_C | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-04 19:07:14 | may | 04 | 2018-05-04 19:07:12 | 2018-05-04 21:18:55 | 2018-05-04 21:18:53 | Gestion de Fallas | FO_GESTION_EvA_INTERMITENCIA | Eyder Efren Buitrago Triana | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 04/05/2018 19:33:13 a las 04/05/2018 19:35:13 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA # 16399083. | 2018-05-04 19:35:13 | 2 | User EvA | 2018-05-04 19:33:13 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se produce interrupción de energía de 04/05/2018 19:33:13 a las 04/05/2018 19:35:13 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA # 16399083 | Se produce interrupción de energía de 04/05/2018 19:33:13 a las 04/05/2018 19:35:13 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA # 16399083. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010990182 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Cajica-9 UMTS/LTE en Cundinamarca EB sin PE. | CUN.Cajica-8,CUN.Cajica-9 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 19:12:23 | may | 04 | 2018-05-04 19:12:23 | 2018-05-06 10:03:14 | 2018-05-06 10:03:13 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Juan Camilo Tilaguy Martinez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Autonomía del sitio | Se valida historico de alarmas WBTS 3547 y se encuentran alarmas históricas de FALLA AC POWER, POWER EN BATERIAS Y FALLA RECTIFICADOR presentadas antes de perder totalmente el servicio. Se validan servicios y se encuentran operativos. Se tiene reporte de electrificadora 16392155. Se confirma servicio LTE con FA | 2018-05-04 19:50:01 | 385 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-04 18:27:06 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se valida historico de alarmas WBTS 3547 y se encuentran alarmas históricas de FALLA AC POWER, POWER EN BATERIAS Y FALLA RECTIFICADOR presentadas antes de perder totalmente el servicio. Se validan servicios y se encuentran operativos. Se tiene reporte de electrificadora 16392155. Se confirma servicio LTE con FA | Se valida historico de alarmas WBTS 3547 y se encuentran alarmas históricas de FALLA AC POWER, POWER EN BATERIAS Y FALLA RECTIFICADOR presentadas antes de perder totalmente el servicio. Se validan servicios y se encuentran operativos. Se tiene reporte de electrificadora 16392155. Se confirma servicio LTE con FA | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010990186 | FEOC: Fuera de servicio EB: SUC.Peaje San Onofre GSM/UMTS en Sucre con alarmas de energia EB con PE. | SUC.Peaje San Onofre_3,SUC.Peaje San Onofre_4,SUC.Peaje San Onofre,SUC.Peaje San Onofre_1,SUC.Peaje San Onofre_2,SUC.Peaje San Onofre_3,SUC.Peaje San Onofre_4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 19:16:42 | may | 04 | 2018-05-04 19:16:42 | 2018-05-05 05:10:33 | 2018-05-05 05:09:52 | Campo Costa | Site Owners Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla Energía comercial, se restablece el servicio de energía sin la intervención de Oamp;M Campo, Electricaribe soluciona falla. | 2018-05-04 23:56:00 | 300 | User EvA | 2018-05-04 18:56:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, se generó 5007157 | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011031667 | FEOC: Fuera de servicio EB: VAL.Dapa GSM/UMTS en Valle del Cauca con alarmas de energia EB sin PE. | VAL.Dapa,VAL.Dapa_1,VAL.Dapa_2,VAL.Dapa_X,VAL.Dapa_Y,VAL.Dapa_Y1,VAL.Dapa_Y2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 22:05:16 | may | 26 | 2018-05-26 22:05:12 | 2018-05-27 01:25:25 | 2018-05-27 01:25:12 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 26/05/2018 21:33:34 a las 27/05/2018 1:10:17 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EMCALI con incidente No. 640408 | 2018-05-27 01:10:17 | 216 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 21:33:34 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCALI Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011031656 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.San Carlos GSM/UMTS/LTE en Cordoba EB sin PE. TX sin gestion | COR.San Carlos,COR.San Carlos_1,COR.San Carlos_2,COR.San Carlos_3,COR.San Carlos_A,COR.San Carlos_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 21:49:20 | may | 26 | 2018-05-26 21:49:19 | 2018-05-27 01:28:34 | 2018-05-27 01:28:09 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ivan Dario Bernal Nieto | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | BO TX E. Se evidencian alarmas de POWER ON RESET sobre el NODE B. Se presume posible falla de energia. | 2018-05-27 01:28:09 | 85 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E. Se evidencian alarmas de POWER ON RESET sobre el NODE B. Se presume posible falla de energia. | BO TX E. Se evidencian alarmas de POWER ON RESET sobre el NODE B. Se presume posible falla de energia. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010990200 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Quinini GSM en Cundinamarca con alarmas de energia EB con PE. (BLOQUEO MANUAL POR ALARMAS DE ENERGIA) |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 19:28:14 | may | 04 | 2018-05-04 19:28:13 | 2018-05-04 22:45:23 | 2018-05-04 22:45:22 | Campo Centro | Z4 Cundinamarca al Sur | Jorge Andres Acero Hernandez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 16398850.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | 2018-05-04 20:01:00 | 69 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 18:52:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 16398850.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 16398850.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011031648 | FEOC: Fuera de servicio EB: RIS.Peralonso GSM/UMTS en Risaralda con alarmas de energia EB sin PE. | RIS.Peralonso_2,RIS.Peralonso_3,RIS.Peralonso,RIS.Peralonso_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 21:39:19 | may | 26 | 2018-05-26 21:39:19 | 2018-05-28 13:11:03 | 2018-05-27 13:55:58 | Campo Noroccidente | Site Owner | Rodrigo Lopez Marin | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se presenta falla de red comercial ausencia de fase, sitio sin planta de respaldo, SMU restablece servicio. | 2018-05-27 09:39:00 | 776 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 20:43:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial sin P.E. | Se solicita revisión de red media tensión. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010990212 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.Poponte GSM/UMTS en Cesar con alarmas de energia EB sin PE. | CES.Poponte_1,CES.Poponte_2,CES.Poponte_3,CES.Poponte_C,CES.Poponte | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 19:36:20 | may | 04 | 2018-05-04 19:36:16 | 2018-05-04 21:57:30 | 2018-05-04 21:57:29 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 04/05/2018 07:16:38 p.m. a las 04/05/2018 08:13:57 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 3341679 | 2018-05-04 20:13:57 | 57 | User EvA | 2018-05-04 19:16:38 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 04/05/2018 07:16:38 p.m. a las 04/05/2018 08:13:57 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 3341679 | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010990215 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.IND Union Electrica UMTS/LTE en Medellin EB sin PE. | MED.IND Union Electrica,MED.IND Union Electrica_I | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-04 19:37:36 | may | 04 | 2018-05-04 19:37:33 | 2018-05-08 16:44:11 | 2018-05-08 08:27:49 | Campo Noroccidente | Site Owner | Rodrigo Lopez Marin | Energia_Proceso_Administrativo | Problemas de Acceso/Ingreso a Estacion Base | Falla de ac comercial por apagado de totalizador por parte del cliente, se apaga los fines de semana, se restablece el servicio al reponer breaker. | 2018-05-08 08:27:49 | 3794 | Miguel Angel Lara Rocha |  | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac por apagado de breaker. | Se solicita revisión de red media tensión. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011031647 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.El Vidrial GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. -90DBM | COR.El Vidrial,COR.El Vidrial_1,COR.El Vidrial_2,COR.El Vidrial_3,COR.El Vidrial_A,COR.El Vidrial_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 21:32:28 | may | 26 | 2018-05-26 21:32:28 | 2018-05-27 03:33:25 | 2018-05-27 03:33:24 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | 2018-05-26 21:50:00 | 140 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 19:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010990232 | FAOC: Fuera de servicio EB: PER.IND San Jorge UMTS en Pereira EB sin PE. | PER.IND San Jorge | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-04 19:52:55 | may | 04 | 2018-05-04 19:52:28 | 2018-05-11 11:44:43 | 2018-05-11 09:19:14 | Campo Noroccidente | Site Owner | Miguel Angel Mejia Saldarriaga | Conectividad | Falla de Elemento de Red de Conectividad | Se presentó falla en el equipo de transmisión Fibra optica (Demarcador ),sitio administrativo con restricción de ingreso los fines de semana y horario nocturno, personal de ip-ran envía repuesto desde Bogotá (por factores climáticos se retrasa el envió) y cambia demarcador en sede del cliente | 2018-05-11 09:19:14 | 8539 | Miguel Angel Lara Rocha |  | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Transmision | falla en el equipo de transmisión Fibra optica (Demarcador ), | se revisa cableado de transmisión del nodo B | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010990235 | FAOC: Fuera de servicio EB: RIS.Santuario-2 GSM/UMTS en Risaralda EB con PE. Se evidencia que no hay gestión sobre los radios. | RIS.Santuario,RIS.Santuario-2_1,RIS.Santuario-2_2,RIS.Santuario-2_3,RIS.Santuario-2_I,RIS.Santuario-2_J,RIS.Santuario-2_K,RIS.Santuario-2_O,RIS.Santuario-2_P,RIS.Santuario-2_Q | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-04 19:55:09 | may | 04 | 2018-05-04 19:54:19 | 2018-05-08 15:18:36 | 2018-05-06 13:28:32 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | SMU repara falla de energía comercial en la zona. La eb. Queda en servicio y sin alarmas | 2018-05-06 10:48:00 | 2248 | User EvA | 2018-05-04 20:51:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Por falla (corto circuito) en la red comercial de media tensión afecta los equipos sacando de servicio la eb. | Se repara falla en MT, la EB. Queda sin alarmas y operativo | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011031644 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.La Playa GSM en Cundinamarca con alarmas de energia EB con PE. (-90dBm) | CUN.La Playa,CUN.La Playa_1,CUN.La Playa_2,CUN.La Playa_3,CUN.La Playa_4,CUN.La Playa_A,CUN.La Playa_B,CUN.La Playa_C,CUN.La Playa_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-26 21:27:37 | may | 26 | 2018-05-26 21:27:36 | 2018-05-27 07:32:21 | 2018-05-27 07:32:18 | Campo Centro | Z3 Cundinamarca al Oriente | Johnatan Felipe Martinez Garcia | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla de energía comercial, PE alarmada no respalda servicios. Energía retorna quedando EB operativa, servicios estables. | 2018-05-27 00:24:00 | 909 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 09:15:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía PE alarmada por fluctuaciones. | Se presenta falla de energía comercial, PE alarmada no respalda servicios. Energía retorna quedando EB operativa, servicios estables. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010990254 | FEOB: Fuera de servicio EB: NEI.Fortaleza:P5 UMTS/LTE en Neiva sin alarmas de energia EB sin PE. (CRC) | NEI.Fortaleza:P5,NEI.Fortaleza:P5_1,NEI.Fortaleza:P5_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 20:04:20 | may | 04 | 2018-05-04 20:04:20 | 2018-05-07 12:08:38 | 2018-05-05 15:12:51 | Campo SurOccidente | Emergencias | Ferney Cordoba Segura | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | se normaliza la red comercial | 2018-05-05 15:12:51 | 58 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de la red comercial | se realizara seguimiento | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011031641 | FAOC: Fuera de servicio Sector EB: MON.Aeropuerto GSM/UMTS en Monteria EB sin PE. TX sin gestion | MON.Aeropuerto_3,MON.Aeropuerto_A,MON.Aeropuerto_B,MON.Aeropuerto_C,MON.Aeropuerto,MON.Aeropuerto_1,MON.Aeropuerto_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 21:19:00 | may | 26 | 2018-05-26 21:18:59 | 2018-05-27 18:41:11 | 2018-05-27 18:41:08 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial. | 2018-05-27 09:45:00 | 855 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 19:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No. 3361274. Retorno de red comercial. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011031614 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Sabanal GSM/UMTS en Cordoba con | COR.Sabanal,COR.Sabanal_1,COR.Sabanal_2,COR.Sabanal_3,COR.Sabanal_A,COR.Sabanal_B,COR.Sabanal_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-26 20:43:36 | may | 26 | 2018-05-26 20:43:34 | 2018-05-26 22:03:32 | 2018-05-26 22:03:28 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-26 21:41:17 | 163 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 18:57:31 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011031611 | FAOC: Fuera de servicio Sector EB: CAD.IND Chec La Esmeralda:H1 UMTS en Caldas EB sin PE. -90DBM | CAD.IND Chec La Esmeralda:H1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 20:39:39 | may | 26 | 2018-05-26 20:39:38 | 2018-05-28 15:56:02 | 2018-05-28 08:44:31 | Campo Noroccidente | Site Owner | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-26 17:00 a las 2018-05-27 17:46. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. CHEC 4324254. Se repara por medio de Contratista_Nokia restablece el servicio. Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-28 08:44:31 | 668 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Contratista_Nokia restablece el servicio. | Falla de AC comercial en el sector, Contratista_Nokia restablece el servicio. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010990312 | FI: Fuera de servicio EB: MON.Rancho Grande GSM/UMTS en Monteria(intermitencia) con alarmas de energia EB sin PE. (CRC) | MON.Rancho Grande_1,MON.Rancho Grande_3,MON.Rancho Grande_A,MON.Rancho Grande_B,MON.Rancho Grande_C,MON.Rancho Grande_I,MON.Rancho Grande_J,MON.Rancho Grande_K,MON.Rancho Grande_P,MON.Rancho Grande_Q,MON.Rancho Grande_X,MON.Rancho Grande_Y,MON.Rancho Grande_Y1,MON.Rancho Grande_Y2,MON.Rancho Grande_Y3,MON.Rancho Grande_Z | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 20:35:59 | may | 04 | 2018-05-04 20:35:55 | 2018-05-16 07:31:26 | 2018-05-05 02:13:27 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-04 21:03:55 | 0 | User EvA | 2018-05-04 21:03:15 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011031603 | FAOC: Fuera de servicio Sectores EB: CAL.Ciudad Cordoba-2 UMTS/LTE en Cali EB sin PE - 90 DBM | CAL.Ciudad Cordoba-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 20:21:06 | may | 26 | 2018-05-26 20:20:56 | 2018-05-27 18:44:35 | 2018-05-27 18:44:23 | Campo SurOccidente | Emergencias | Javier Suaza Alvarado | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | La electrificadora restablece el servicio de energia | 2018-05-27 00:35:00 | 254 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 20:20:56 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia | La electrificadora restablece el servicio de energia | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010990346 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.Montecristo GSM en Bolivar EB con PE. (TX) | BOL.Montecristo,BOL.Montecristo_1,BOL.Montecristo_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-04 20:46:12 | may | 04 | 2018-05-04 20:45:59 | 2018-05-05 15:10:55 | 2018-05-05 15:10:47 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial. | 2018-05-05 06:35:57 | 742 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 18:11:52 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Se envía contratista a revisión a sitio | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011031587 | FEOC: Fuera de servicio EB: MON.El Puente GSM/UMTS, MON.Puente-2 GSM/UMTS en Monteria con alarmas de energia EB sin PE. (CRC)(CON ALARMA DE POWER SUPLY EN EQUIPO DE IPRAN) | MON.El Puente,MON.El Puente_1,MON.El Puente_2,MON.El Puente_3,MON.Puente-2,MON.Puente-2_1,MON.Puente-2_2,MON.Puente-2_3,MON.Puente-2_A,MON.Puente-2_B,MON.Puente-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 19:56:55 | may | 26 | 2018-05-26 19:56:55 | 2018-05-27 00:39:17 | 2018-05-27 00:39:16 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | 2018-05-26 23:20:00 | 230 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-26 19:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011031577 | FEOC: Fuera de servicio EB: MON.Chuchurubi GSM/UMTS en Monteria con alarmas de energia EB sin PE. | MON.Chuchurubi,MON.Chuchurubi_2,MON.Chuchurubi_3,MON.Chuchurubi_B,MON.Chuchurubi_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 19:49:58 | may | 26 | 2018-05-26 19:49:57 | 2018-05-27 00:21:22 | 2018-05-27 00:21:20 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | 2018-05-26 22:56:00 | 280 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 18:16:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011031564 | Fuera de servicio 15.66% GSM en SANTA MARTA, Fuera de servicio 10.68% UMTS en SANTA MARTA Fuera de servicio 3.20% GSM en MAGDALENA Fuera de servicio 6.62% LTE -90DBM | MAG.Cienaga-2_1,MAG.Cienaga-2_3,MAG.Cienaga-2_A,MAG.Cienaga-3_3,MAG.Cienaga-3_C,MAG.La Isabel_1,MAG.La Isabel_2,MAG.La Isabel_3,MAG.Pto Drummond_Y2,MAG.Puerto nuevo_A,MAG.Puerto nuevo_B,MAG.Pto Drummond_3,MAG.Pto Drummond_Y,MAG.Vale_1,STA.Argos_1,STA.Argos_2,STA.Argos_3,STA.Av Ferrocarril,STA.Av Ferrocarril_1,STA.Av Ferrocarril_2,STA.Av Ferrocarril_3,STA.Av Ferrocarril_A,STA.Av Ferrocarril_B,STA.Av Ferrocarril_C,STA.Aeropuerto:P2,STA.Aeropuerto:P2_A,STA.Aeropuerto:P2_B,STA.Terminal-2,STA.Terminal-2_A,STA.Bello Horizonte_2,STA.Gaira,STA.Terminal-2_B,STA.Bello Horizonte_3,STA.Bello Horizonte_A,STA.Gaira_1,STA.Gaira_2,STA.Gaira_3,STA.Gaira_4,STA.Gaira_A,STA.Gaira_B,STA.Gaira_C,STA.Bello Horizonte_B,STA.Bello Horizonte_C,STA.RB Terminal,STA.RB Terminal_1,STA.RB Terminal_2,STA.RB Terminal_3,STA.RB Terminal_4,STA.La Quemada_1,STA.La Quemada_2,STA.La Quemada_3,STA.La Quemada_A,STA.La Quemada_B,STA.La Quemada_C,STA.Rb Terminal,STA.Rb Terminal 2Tx,STA.Rodadero Sur,STA.Rodadero Sur_A,STA.Rodadero Sur_B,STA.Rodadero Sur_C,STA.Baltime,STA.Bello Horizonte,STA.Bello Horizonte_1 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-26 19:37:25 | may | 26 | 2018-05-26 19:37:25 | 2018-05-27 11:14:04 | 2018-05-27 10:57:53 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-27 10:57:53 | 601 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de energía comercial se bare reporte con ECA número 5039371. | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011031523 | FEOC: Fuera de servicio EB: MAG.Paraiso GSM/UMTS en Magdalena EB sin PE.(TX-90) | MAG.Paraiso_2,MAG.Paraiso_X,MAG.Paraiso_Y,MAG.Paraiso_Y1,MAG.Paraiso_Y2,MAG.Paraiso_Y3,MAG.Paraiso_Z,MAG.Paraiso,MAG.Paraiso_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 18:51:58 | may | 26 | 2018-05-26 18:51:57 | 2018-05-27 06:28:11 | 2018-05-27 06:27:53 | Campo Costa | Site Owners Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Falla Energía comercial, se restablece el servicio de energía sin la intervención de Oamp;M Campo, Electricaribe soluciona falla. | 2018-05-27 00:18:00 | 582 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 14:36:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, indican que presentan fallas en el circuito que energiza la EB, se tiene incidente 3361157 | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011031515 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.Majaguas GSM/UMTS en Bolivar EB sin PE.(TX -90) | BOL.Majaguas,BOL.Majaguas_1,BOL.Majaguas_2,BOL.Majaguas_3,BOL.Majaguas_4,BOL.Majaguas_B,BOL.Majaguas_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 18:38:22 | may | 26 | 2018-05-26 18:38:22 | 2018-05-26 21:43:04 | 2018-05-26 21:42:59 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-26 20:03:17 | 213 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 16:29:26 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011031456 | FEOC: Fuera de servicio EB: RIS.Cerritos GSM/UMTS/LTE Afectando a RIS.Hato Viejo, RIS.Cerritos-2 GSM/UMTS RIS.El Eden GSM/UMTS/LTE en Risaralda con alarmas de energia EB sin PE. | RIS.Cerritos,RIS.Cerritos-2,RIS.Cerritos-2_1,RIS.Cerritos-2_3,RIS.Hato Viejo,RIS.Hato Viejo_1,RIS.Hato Viejo_2,RIS.Cerritos_1,RIS.Cerritos_2,RIS.Cerritos_3,RIS.Cerritos_B,RIS.Hato Viejo_3,RIS.El Eden,RIS.El Eden_1,RIS.El Eden_2,RIS.El Eden_X,RIS.El Eden_Y,RIS.El Eden_Y1,RIS.El Eden_Y2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 17:18:27 | may | 26 | 2018-05-26 17:18:12 | 2018-06-01 11:02:59 | 2018-05-26 21:23:57 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EEP. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-26 19:15:00 | 292 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 14:22:09 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 26/05/2018 02:22:29 a las 26/05/2018 06:40:17 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EEP # 63566. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011031453 | FEOC: Fuera de servicio EB: STA.Bastidas GSM/UMTS/LTE en Santa Marta con alarmas de energia EB sin PE. | STA.Bastidas,STA.Bastidas_1,STA.Bastidas_2,STA.Bastidas_3,STA.Bastidas_A,STA.Bastidas_B,STA.Bastidas_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 17:12:57 | may | 26 | 2018-05-26 17:12:56 | 2018-05-26 17:51:37 | 2018-05-26 17:51:25 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-26 17:15:17 | 100 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 15:35:02 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010990480 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Palocabildo-2 GSM/UMTS/LTE en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. | TOL.Palocabildo-2,TOL.Palocabildo-2_1,TOL.Palocabildo-2_2,TOL.Palocabildo-2_3,TOL.Palocabildo-2_B,TOL.Palocabildo-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-04 21:50:19 | may | 04 | 2018-05-04 21:50:01 | 2018-05-04 23:39:34 | 2018-05-04 23:35:51 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Linoska Vanessa Colmenares Medina | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB ENERTOLIMA y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 04/05/2018 21:40:29 a las 04/05/2018 22:38:57, para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con Reporte No. 1733244. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-04 22:38:57 | 58 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 21:40:29 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010990486 | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.Frias GSM en Tolima EB sin PE. | TOL.Frias_1,TOL.Frias_2,TOL.Frias_3,TOL.Frias_A | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 21:53:52 | may | 04 | 2018-05-04 21:53:43 | 2018-05-04 23:01:54 | 2018-05-04 23:00:06 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Linoska Vanessa Colmenares Medina | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB TOL.Frias y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 04/05/2018 21:21:16 a las 04/05/2018 22:37:57, para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con Reporte No.1733277. Se repara por medio de nacionalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-04 22:37:57 | 76 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 21:21:16 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011031442 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.Alboraya:H1 GSM/UMTS/LTE en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE. (CRC) | BAR.Alboraya:H1,BAR.Alboraya:H1_1,BAR.Alboraya:H1_2,BAR.Alboraya:H1_3,BAR.Alboraya:H1_A,BAR.Alboraya:H1_B,BAR.Alboraya:H1_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-26 16:54:31 | may | 26 | 2018-05-26 16:54:25 | 2018-05-27 19:31:53 | 2018-05-27 19:31:52 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-27 19:31:52 | 1673 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de energía comercial se abren reportes con ECA número 5039870 - 5039989. | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011031441 | FEOB: Fuera de servicio EB: (satelital) BOG.Tunjuelito GSM en Bogota Bloqueada por alarmas de energia EB con PE. |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-26 16:52:27 | may | 26 | 2018-05-26 16:52:23 | 2018-05-27 06:39:56 | 2018-05-27 06:39:52 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Julio Eduardo Castillo Cuadros | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | se realiza calibración en vigilante de tensión | 2018-05-26 17:04:00 | 28 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 16:36:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | se encuentra vigilante de tension descalibrado, se realiza ajuste de parametrsos | se realiza calibración en vigilante de tensión | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010990508 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Zooparque Los Caimanes GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE.Se evidencia niveles de -90dBm, posible afectación de energía. | COR.Zooparque Los Caimanes,COR.Zooparque Los Caimanes_1,COR.Zooparque Los Caimanes_2,COR.Zooparque Los Caimanes_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 22:15:31 | may | 04 | 2018-05-04 22:15:31 | 2018-05-05 13:28:40 | 2018-05-05 13:28:37 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora, se procede con el reinicio de la tarjeta y de esta manera se deja PE en operacion, el servicio se restablece con el retorno de la red comercial. | 2018-05-05 08:19:00 | 678 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 21:01:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora, se procede con el reinicio de la tarjeta y de esta manera se deja PE en operacion, el servicio se restablece con el retorno de la red comercial. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora, se procede con el reinicio de la tarjeta y de esta manera se deja PE en operacion, el servicio se restablece con el retorno de la red comercial. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011031432 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Castellana-3:H1 UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.Castellana-3:H1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-26 16:46:22 | may | 26 | 2018-05-26 16:46:14 | 2018-05-27 01:18:36 | 2018-05-27 01:18:35 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Julio Eduardo Castillo Cuadros | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | la falla se supera por intervencion de electrificadora, la cual manejo un reporte de falla 17184672 | 2018-05-26 20:45:00 | 256 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 16:29:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | la falla se supera por intervencion de electrificadora, la cual manejo un reporte de falla 17184672 | la falla se supera por intervencion de electrificadora, la cual manejo un reporte de falla 17184672 | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010990515 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Tumaco-4 GSM/UMTS afectando a NAR.Tumaco-7 UMTS en Nariño EB sin PE. | NAR.Tumaco-4,NAR.Tumaco-4_1,NAR.Tumaco-4_2,NAR.Tumaco-4_A,NAR.Tumaco-4_B,NAR.Tumaco-7 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-04 22:23:41 | may | 04 | 2018-05-04 22:23:32 | 2018-05-07 11:43:48 | 2018-05-05 09:44:53 | Campo SurOccidente | Emergencias | Ferney Cordoba Segura | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | se normaliza la red comercial | 2018-05-05 09:44:53 | 198 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de la red comercial | se normaliza la red comercial | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010990525 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAL.Juanchito UMTS/LTE en Cali con alarmas de energia EB con PE. | CAL.Juanchito,CAL.Juanchito_1,CAL.Juanchito_2,CAL.Juanchito_3,CAL.Juanchito_A,CAL.Juanchito_B,CAL.Juanchito_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-04 22:31:49 | may | 04 | 2018-05-04 22:31:33 | 2018-05-29 09:38:09 | 2018-05-07 15:20:07 | Campo SurOccidente | Site Owner | Wilfer Florez Salazar | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | EPSA repara falla mediante reporte No 722625. sitio administrativo al que no se puede ingresar fin de semana. Breaker totalizador se bloquea por cortocircuito relé unidad de A.A puerta gabinete MW. Personal SMU desbloquea y servicio se restablece | 2018-05-07 14:19:00 | 3893 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 21:26:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | EPSA repara falla mediante reporte No 722625. sitio administrativo al que no se puede ingresar fin de semana. Breaker totalizador se bloquea por cortocircuito relé unidad de A.A puerta gabinete MW. Personal SMU desbloquea y servicio se restablece | EPSA repara falla mediante reporte No 722625. sitio administrativo al que no se puede ingresar fin de semana. Breaker totalizador se bloquea por cortocircuito relé unidad de A.A puerta gabinete MW. Personal SMU desbloquea y servicio se restablece | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010990556 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.La Isabel GSM/UMTS en Magdalena EB sin PE. FSP: INC000010989713. | MAG.La Isabel_2,MAG.La Isabel_3,MAG.La Isabel,MAG.La Isabel_1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 22:52:23 | may | 04 | 2018-05-04 22:52:23 | 2018-05-08 16:14:38 | 2018-05-06 02:27:11 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Camilo Andres Sopo Barragan | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se realiza validación del enlace de última milla Pasolink NEO MAG.Cienaga II // MAG.La Isabel, se evidencio caída del enlace MW con niveles de -90 dbm del lado de MAG.Cienaga II por apagado de equipos del lado de MAG.La Isabel, los servicios y el enlace normalizan 14:25 del 05-05-2018, se procede con el cierre del ticket | 2018-05-05 14:30:00 | 961 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-04 22:29:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se realiza validación del enlace de última milla Pasolink NEO MAG.Cienaga II // MAG.La Isabel, se evidencio caída del enlace MW con niveles de -90 dbm del lado de MAG.Cienaga II por apagado de equipos del lado de MAG.La Isabel, los servicios y el enlace normalizan 14:25 del 05-05-2018, se procede con el cierre del ticket | Se realiza validación del enlace de última milla Pasolink NEO MAG.Cienaga II // MAG.La Isabel, se evidencio caída del enlace MW con niveles de -90 dbm del lado de MAG.Cienaga II por apagado de equipos del lado de MAG.La Isabel, los servicios y el enlace normalizan 14:25 del 05-05-2018, se procede con el cierre del ticket | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010990557 | FEOC: Fuera de servicio EB: VAL.Triana GSM/UMTS(1900) en Valle del Cauca EB con PE.(BLOQUEO AUTOMATICO POR ALARMAS DE ENERGIA) | VAL.Triana | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-04 22:53:11 | may | 04 | 2018-05-04 22:53:06 | 2018-05-23 15:05:25 | 2018-05-05 16:04:56 | Campo SurOccidente | Emergencias | Luis Gabriel Ramirez Castano | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla suministro de energía comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, planta eléctrica del sitio no entra en operación debido a falla en tarjeta de control, bancos de baterías con autonomía normal. Tecnico de SMU Nokia corrige falla en la planta electrica y pone en operacion este elemento energizando equipos y recuperando todos los servicios afectados. Quedamos pendientes de la solucion en la energia comercial por parte de la electrificadora. | 2018-05-05 10:36:00 | 921 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 22:27:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla suministro de energía comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, planta eléctrica del sitio no entra en operación debido a falla en tarjeta de control, bancos de baterías con autonomía normal. Tecnico de SMU Nokia corrige falla en la planta electrica y pone en operacion este elemento energizando equipos y recuperando todos los servicios afectados. Quedamos pendientes de la solucion en la energia comercial por parte de la electrificadora. | Falla suministro de energía comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, planta eléctrica del sitio no entra en operación debido a falla en tarjeta de control, bancos de baterías con autonomía normal. Tecnico de SMU Nokia corrige falla en la planta electrica y pone en operacion este elemento energizando equipos y recuperando todos los servicios afectados. Quedamos pendientes de la solucion en la energia comercial por parte de la electrificadora. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011031410 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Padua GSM en Tolima con alarmas de energia EB con PE. | TOL.Padua_1,TOL.Padua_2,TOL.Padua_3,TOL.Padua_4,TOL.Padua_A,TOL.Padua_B,TOL.Padua_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 16:16:55 | may | 26 | 2018-05-26 16:16:51 | 2018-05-28 10:51:09 | 2018-05-26 21:27:04 | Campo SurOccidente | Emergencias | Jose Manuel Rivera Cardenas | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE TARJETA CONTROL/REGULADORA DE VOLTAJE | Se normaliza la energía comercial en la estacion base y los servicios suben sin ninguna intervención. | 2018-05-26 16:45:17 | 39 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 16:05:41 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial en la zona deja la estación base trabajando con el respaldo de baterias hasta descargarse. | Se programa revision y pruebas de funcionamiento de la planta electrica y la transferencia. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010990560 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.Rio Frio Afectando MAG.Rio Frio-2 GSM/UMTS en Magdalena EB con PE. | MAG.Rio Frio-2_B,MAG.Rio Frio-2_C,MAG.Rio Frio_1,MAG.Rio Frio_2,MAG.Rio Frio_3,MAG.Rio Frio_A,MAG.Rio Frio_B,MAG.Rio Frio,MAG.Rio Frio-2,MAG.Rio Frio-2_1,MAG.Rio Frio-2_2,MAG.Rio Frio-2_3,MAG.Rio Frio-2_A | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 22:56:28 | may | 04 | 2018-05-04 22:56:25 | 2018-05-05 11:42:22 | 2018-05-05 11:42:17 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ricardo Alberto Hurtado Sanabria | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se realiza validacion del historico de UMTS de MAG.Rio Frio, se encuentran alarmas de POWER ON RESET cuando sube el servicio en las diferentes horas. Servicios operativos desde las 08:46 | 2018-05-05 11:42:17 | 100 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se realiza validacion del historico de UMTS de MAG.Rio Frio, se encuentran alarmas de POWER ON RESET cuando sube el servicio en las diferentes horas. Servicios operativos desde las 08:46 | BO TX E: Se realiza validacion del historico de UMTS de MAG.Rio Frio, se encuentran alarmas de POWER ON RESET cuando sube el servicio en las diferentes horas. Servicios operativos desde las 08:46 | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011031404 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.Las Tablas GSM/UMTS en Atlantico EB sin PE | ATL.Las Tablas_2,ATL.Las Tablas_3,ATL.Las Tablas,ATL.Las Tablas_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 16:03:45 | may | 26 | 2018-05-26 16:03:38 | 2018-05-26 22:46:14 | 2018-05-26 22:46:05 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-26 20:01:00 | 360 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 14:01:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Sitio sin planta eléctrica. | Sitio sin planta eléctrica se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011031385 | FI: Fuera de servicio EB: CAU.Santander-5 GSM/UMTS en Cauca(intermitencia) sin alarmas de energia EB sin PE. | CAU.Santander-5_A,CAU.Santander-5_B,CAU.Santander-5_C,CAU.Santander-5_X,CAU.Santander-5_Y,CAU.Santander-5_Y1,CAU.Santander-5_Y2,CAU.Santander-5_Y3,CAU.Santander-5_Z,CAU.Santander-5,CAU.Santander-5_1,CAU.Santander-5_2,CAU.Santander-5_3 | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-26 15:44:29 | may | 26 | 2018-05-26 15:44:25 | 2018-06-01 09:55:23 | 2018-05-26 20:48:28 | Gestion de Fallas | FO_GESTION_EvA_INTERMITENCIA | Duver Ricardo Vargas Solano | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-26 16:37:00 | 157 | User EvA | 2018-05-26 14:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011031337 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.La Isabel GSM/UMTS en Magdalena EB sin PE.TX SIN GESTION | MAG.La Isabel_2,MAG.La Isabel_3,MAG.La Isabel,MAG.La Isabel_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 14:46:19 | may | 26 | 2018-05-26 14:46:16 | 2018-05-26 19:21:51 | 2018-05-26 19:21:47 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-26 15:25:17 | 88 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 13:57:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010990575 | FAOC: Fuera de servicio EB: GUJ.Albania GSM/UMTS en Guajira EB con PE. | GUJ.Albania,GUJ.Albania_2,GUJ.Albania_3,GUJ.Albania_B,GUJ.Albania_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 23:27:39 | may | 04 | 2018-05-04 23:27:24 | 2018-05-11 16:23:06 | 2018-05-05 06:41:04 | Campo Costa | Emergencias Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla Energía comercial, se restablece el servicio de energía sin la intervención de Oamp;M Campo, Electricaribe soluciona falla. | 2018-05-05 02:23:00 | 165 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 23:38:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, indican que presentan fallas en el circuito que energiza la EB, se tiene incidente 3341795 | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010990581 | FAOC: Fuera de servicio EB: CHO.Acandi-2:H1 Afectando CHO.Acandi-2:H1 GSM en Choco con alarmas de energia EB sin PE. | CHO.Acandi-2:H1_C,CHO.Acandi-2:H1_A,CHO.Acandi-2:H1_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 23:41:41 | may | 04 | 2018-05-04 23:41:39 | 2018-05-21 21:37:14 | 2018-05-05 01:06:56 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Proveedor/Aliados/Terceros | Ausencia parcial o total de servicio | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ACANDI Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-04 23:47:57 | 41 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 23:06:52 | PLANTA 7X24 TEMPORIZADA POR SOLICITUD DE TERCEROS | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ACANDI Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011031321 | FEOC: Fuera de servicio EB: MAG.IND Calima UMTS en Magdalena con alarmas de energia EB sin PE. | MAG.IND Calima_J,MAG.IND Coremar | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | MEDIUM | LOW | 2018-05-26 14:21:12 | may | 26 | 2018-05-26 14:21:11 | 2018-05-26 22:40:19 | 2018-05-26 22:40:18 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-26 20:08:00 | 384 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 13:44:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Sitio sin planta eléctrica. | Sitio sin planta eléctrica se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010990627 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.Kennedy GSM en Barranquilla EB sin PE. | BAR.Kennedy,BAR.Kennedy_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-05 00:28:25 | may | 05 | 2018-05-05 00:28:23 | 2018-05-24 16:26:03 | 2018-05-06 13:32:34 | Campo Costa | Site Owners Costa | Leonardo Gomez Gutierrez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Se presenta alarma PSF Battery backup maintenance alarm, relacionada con falla de energía comercial, lo que ocasiona bloqueo de modulo demarcador | 2018-05-06 13:32:34 | 2121 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Transmision | Se presenta alarma PSF Battery backup maintenance alarm, relacionada con falla de energía comercial | Se realiza reinicio de modulo demarcador posterior al retorno de la red comercial | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011031319 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Cotorra-2 GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. (TX) Se evidencia que no hay gestión sobre los radios. | COR.Cotorra-2,COR.Cotorra-2_1,COR.Cotorra-2_2,COR.Cotorra-2_A,COR.Cotorra-2_B,COR.Cotorra-2_W,COR.Cotorra-2_X,COR.Cotorra-2_Y,COR.Cotorra-2_Y1,COR.Cotorra-2_Y2,COR.Cotorra-2_Y3,COR.Cotorra-2_Y4,COR.Cotorra-2_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-26 14:13:58 | may | 26 | 2018-05-26 14:13:22 | 2018-05-30 17:25:20 | 2018-05-26 17:51:28 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Camilo Andres Sopo Barragan | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se realiza validacion del enlace de ultima milla RTN950 COR.Cotorra-2 // COR.Cienaga de Oro-2, se evidencio caida del enlace con niveles de -90 dbm del lado de COR.Cienaga de Oro-2 por falla de EX en COR.Cotorra-2. Se verifica estado actual del servicio y este restablece desde las 14:31 al igual que el enlace, se procede con el cierre del ticket | 2018-05-26 14:40:00 | 60 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 13:40:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se realiza validacion del enlace de ultima milla RTN950 COR.Cotorra-2 // COR.Cienaga de Oro-2, se evidencio caida del enlace con niveles de -90 dbm del lado de COR.Cienaga de Oro-2 por falla de EX en COR.Cotorra-2. Se verifica estado actual del servicio y este restablece desde las 14:31 al igual que el enlace, se procede con el cierre del ticket | Se realiza validacion del enlace de ultima milla RTN950 COR.Cotorra-2 // COR.Cienaga de Oro-2, se evidencio caida del enlace con niveles de -90 dbm del lado de COR.Cienaga de Oro-2 por falla de EX en COR.Cotorra-2. Se verifica estado actual del servicio y este restablece desde las 14:31 al igual que el enlace, se procede con el cierre del ticket | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010990645 | FAOC: Fuera de servicio EB: VAL.Kilometro 9 GSM/UMTS en Valle del Cauca EB con PE. | VAL.Kilometro 9,VAL.Kilometro 9_1,VAL.Kilometro 9_2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-05 00:44:28 | may | 05 | 2018-05-05 00:44:27 | 2018-05-07 14:05:03 | 2018-05-05 10:31:08 | Campo SurOccidente | Emergencias | Luis Gabriel Ramirez Castano | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla suministro de energia comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, planta electrica del sitio no entra en operacion debido a falla, pendiente reparacion, bancos de baterias con autonomia normal. Retorna energia comercial y se recuperan los servicios afectados. | 2018-05-05 01:54:00 | 95 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-05 00:19:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla suministro de energia comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, planta electrica del sitio no entra en operacion debido a falla, pendiente reparacion, bancos de baterias con autonomia normal. Retorna energia comercial y se recuperan los servicios afectados. | Falla suministro de energia comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, planta electrica del sitio no entra en operacion debido a falla, pendiente reparacion, bancos de baterias con autonomia normal. Retorna energia comercial y se recuperan los servicios afectados. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011031317 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.Buenavista-5 (P1) GSM/UMTS en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Buenavista-5 (P1),BAR.Buenavista-5 (P1)_1,BAR.Buenavista-5 (P1)_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-26 14:12:58 | may | 26 | 2018-05-26 14:12:56 | 2018-05-27 21:10:34 | 2018-05-27 21:10:33 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-27 21:10:33 | 1837 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de energía comercial se abren reportes con ECA número 5038909 - 5040102. | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010990651 | FAOC: Fuera de servicio EB: NAR.Roberto Payan GSM/UMTS en Nariño EB con PE. / ETH_LOS Puerto 2 y Puerto 10 | NAR.Roberto Payan,NAR.Roberto Payan_1,NAR.Roberto Payan_2,NAR.Roberto Payan_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-05 00:51:11 | may | 05 | 2018-05-05 00:50:57 | 2018-05-07 13:38:41 | 2018-05-05 14:39:33 | Campo SurOccidente | Emergencias | Ferney Cordoba Segura | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | se normaliza la red comercia | 2018-05-05 14:39:33 | 719 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de la red comercial | se realizara seguimiento | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011031316 | FEOC: Fuera de servicio EB: RIS.Carmelo Bajo, RIS.Santa Elena GSM/UMTS en Risaralda con alarmas de energia EB sin PE. | RIS.Carmelo Bajo,RIS.Carmelo Bajo_1,RIS.Carmelo Bajo_2,RIS.Carmelo Bajo_3,RIS.Santa Elena,RIS.Santa Elena_1,RIS.Santa Elena_2,RIS.Santa Elena_3,RIS.Santa Elena_X,RIS.Santa Elena_Y1,RIS.Santa Elena_Y3,RIS.Santa Elena_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 14:11:56 | may | 26 | 2018-05-26 14:11:55 | 2018-05-26 16:38:03 | 2018-05-26 16:37:56 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CHEC. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-26 14:50:00 | 81 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 13:29:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 26/05/2018 01:29:26 a las 26/05/2018 02:50:17 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CHEC # 4323989. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011031313 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.Clemencia-2 GSM/UMTS en Bolivar EB sin PE. (TX) Se evidencia que no hay gestión sobre los radios. | BOL.Clemencia-2,BOL.Clemencia-2_A,BOL.Clemencia-2_B,BOL.Clemencia-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-26 14:05:30 | may | 26 | 2018-05-26 14:05:22 | 2018-05-26 17:32:45 | 2018-05-26 17:32:44 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Camilo Andres Sopo Barragan | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se realiza validacion del enlace de ultima milla RTN950 BOL.Clemencia-2 // BOL.Bayunca, se evidencio caida del enlace con niveles de -90 dbm del lado de BOL.Bayunca por falla de EX en BOL.Clemencia-2. Se verifica estado actual del servicio y este restablece desde las 15:30 al igual que el enlace, se procede con el cierre del ticket | 2018-05-26 15:40:00 | 132 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 13:28:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se realiza validacion del enlace de ultima milla RTN950 BOL.Clemencia-2 // BOL.Bayunca, se evidencio caida del enlace con niveles de -90 dbm del lado de BOL.Bayunca por falla de EX en BOL.Clemencia-2. Se verifica estado actual del servicio y este restablece desde las 15:30 al igual que el enlace, se procede con el cierre del ticket | Se realiza validacion del enlace de ultima milla RTN950 BOL.Clemencia-2 // BOL.Bayunca, se evidencio caida del enlace con niveles de -90 dbm del lado de BOL.Bayunca por falla de EX en BOL.Clemencia-2. Se verifica estado actual del servicio y este restablece desde las 15:30 al igual que el enlace, se procede con el cierre del ticket | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011031308 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.Galerazamba GSM/UMTS en Bolivar con alarmas de energia EB sin PE. | BOL.Galerazamba,BOL.Galerazamba_1,BOL.Galerazamba_3,BOL.Galerazamba_2,BOL.Galerazamba_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-26 14:00:12 | may | 26 | 2018-05-26 14:00:11 | 2018-05-26 22:34:16 | 2018-05-26 22:34:07 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-26 18:27:00 | 310 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 13:17:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Sitio sin planta eléctrica. | Sitio sin planta eléctrica se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010990683 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.Manga-3 GSM/UMTS en Cartagena EB sin PE.(TX-90) | CAR.Manga-3,CAR.Manga-3_1,CAR.Manga-3_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-05 01:48:27 | may | 05 | 2018-05-05 01:48:26 | 2018-05-09 11:17:50 | 2018-05-06 13:17:02 | Campo Costa | Site Owners Costa | Leonardo Gomez Gutierrez | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Se ento falla de energía que al normalizar causo daño en IDU de enlace iPasolik 200, se realiza consecución de IDU y se configura en extremo remoto y se instala en sitio normalizando servicios. | 2018-05-06 13:17:02 | 2025 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se ento falla de energía que al normalizar causo daño en IDU de enlace iPasolik 200, se realiza consecución de IDU y se configura en extremo remoto y se instala en sitio normalizando servicios. | Se ento falla de energía que al normalizar causo daño en IDU de enlace iPasolik 200, se realiza consecución de IDU y se configura en extremo remoto y se instala en sitio normalizando servicios. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011031304 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.Santa Catalina GSM/UMTS/LTE, BOL.La EuropaGSM/UMTS/LTE en Bolivar EB sin PE. (TX) Se evidencia que no hay gestión sobre los radios. | BOL.La Europa,BOL.La Europa_1,BOL.La Europa_2,BOL.La Europa_3,BOL.Santa Catalina,BOL.Santa Catalina_A,BOL.Santa Catalina_1,BOL.Santa Catalina_2,BOL.Santa Catalina_B,BOL.Santa Catalina_C,BOL.Santa Catalina_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-26 13:54:33 | may | 26 | 2018-05-26 13:54:32 | 2018-05-26 19:05:51 | 2018-05-26 19:05:31 | Campo Costa | Emergencias Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | se normaliza al retorno de la red comercial | 2018-05-26 18:27:00 | 302 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 13:25:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla AC en la zona | falla ac comercial | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011031303 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.Rio Frio , MAG.Rio Frio-2 , MAG.Cienaga-2 GSM/UMTS en Magdalena EB con PE. // PPComun MAG.Rio Frio | MAG.Rio Frio-2_1,MAG.Rio Frio-2_2,MAG.Rio Frio-2_3,MAG.Rio Frio-2_A,MAG.Rio Frio-2_B,MAG.Rio Frio-2_C,MAG.Rio Frio_1,MAG.Rio Frio_2,MAG.Rio Frio_3,MAG.Rio Frio_A,MAG.Rio Frio_B,MAG.Rio Frio,MAG.Rio Frio-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 13:53:32 | may | 26 | 2018-05-26 13:53:32 | 2018-05-28 15:31:59 | 2018-05-26 23:08:24 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE BOMBA DE INYECCION | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-26 15:42:00 | 147 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 13:15:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Planta eléctrica no respaldó. | MAG.Rio Frio se apaga por falla de energía comercial afectando a MAG.Rio Frio-02. Servicio se restablece en forma autónoma por retorno del fluido eléctrico. Posteriormente se extrae aire de sistema de inyección con lo que la planta eléctrica enciende y el servicio se restablece. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011031301 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Via 40-4 (P1), BAR.Parque Padilla (P2) UMTS/LTE en Barranquilla EB sin PE. | BAR.Parque Padilla (P2),BAR.Via 40-4 (P1) | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 13:53:08 | may | 26 | 2018-05-26 13:53:07 | 2018-05-27 20:54:12 | 2018-05-27 20:54:05 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-27 20:54:05 | 1857 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de energía comercial se abre reporte con ECA número 5039001 | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011031291 | FEOB: Fuera de servicio EB: MET.Dinamarca GSM/UMTS afectando MET.Surimena GSM / UMTS en Meta con alarmas de energia EB sin PE. | MET.Dinamarca,MET.Dinamarca_1,MET.Dinamarca_2,MET.Dinamarca_3,MET.Dinamarca_A,MET.Surimena,MET.Surimena_1,MET.Surimena_2,MET.Surimena_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-26 13:41:56 | may | 26 | 2018-05-26 13:41:37 | 2018-05-26 14:58:44 | 2018-05-26 14:58:37 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Heinner Felipe Prieto Diaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB MET.Dinamarca MET.Surimena se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 26/05/2018 13:19:40. .a las 26/05/2018 14:07:17 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EMSA con incidente No. 2309232, Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-26 14:07:17 | 47 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 13:19:40 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010990717 | FAOC: Fuera de servicio EB: CHO.Acandi-2:H1 GSM, CHO.Acandi-2:H2 GSM/UMTS/LTE en Choco EB sin PE. (Niveles -90 dBm) | CHO.Acandi-2:H2_Q,CHO.Acandi-2:H2_A,CHO.Acandi-2:H1_A,CHO.Acandi-2:H2_B,CHO.Acandi-2:H1_B,CHO.Acandi-2:H2_C,CHO.Acandi-2:H2_K,CHO.Acandi-2:H2_L1,CHO.Acandi-2:H1_C,CHO.Acandi-2:H2,CHO.Acandi-2:H2_L2,CHO.Acandi-2:H2_L3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-05 02:23:54 | may | 05 | 2018-05-05 02:23:54 | 2018-05-08 14:51:04 | 2018-05-05 10:21:29 | Campo Noroccidente | Site Owner | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Según esta empresa EMSELCA S.A E.S.P, ellos normalmente quitan la red comercial desde 1:00 o 3:00 am hasta las 6:00 o 8:00am, diariamente, para preservación y mantenimiento de las plantas | 2018-05-05 09:08:00 | 408 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 02:20:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Según esta empresa EMSELCA S.A E.S.P, ellos normalmente quitan la red comercial desde 1:00 o 3:00 am hasta las 6:00 o 8:00am, diariamente, para preservación y mantenimiento de las plantas | Retorna la energía comercial la eb. entra en servicio. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011031290 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Sindamanoy GSM/UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Sindamanoy,CUN.Sindamanoy_1,CUN.Sindamanoy_2,CUN.Sindamanoy_A | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-26 13:40:55 | may | 26 | 2018-05-26 13:40:51 | 2018-05-26 23:12:31 | 2018-05-26 23:12:01 | Campo Centro | Z3 Cundinamarca al Oriente | Johnatan Felipe Martinez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Se presenta falla de energía. Posteriormente se normaliza fluido eléctrico y servicios quedan operativos. Sitio sin PE | 2018-05-26 18:03:00 | 280 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 13:23:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía | Se presenta falla de energía. Posteriormente se normaliza fluido eléctrico y servicios quedan operativos. Sitio sin PE | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011031273 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Palmas Retorno 1 ALT1 UMTS en Medellin sin alarmas de energia EB sin PE. | MED.Palmas Retorno 1 ALT1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 13:24:08 | may | 26 | 2018-05-26 13:24:06 | 2018-05-26 14:34:07 | 2018-05-26 14:34:05 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ruben Dario Florez Jacome | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se hace revisión del servicio reportado y se encuentra operativo y sin alarmas, se presenta salida de servicio por falla de energía, la cual inicio 2018-05-26 12:54 hasta 2018-05-26 13:57, se abrió caso con la electrificadora # 2991387, se adjunta alarma de energía la cual presento al reestablecersequot; | 2018-05-26 14:34:05 | 62 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se hace revisión del servicio reportado y se encuentra operativo y sin alarmas, se presenta salida de servicio por falla de energía, la cual inicio 2018-05-26 12:54 hasta 2018-05-26 13:57, se abrió caso con la electrificadora # 2991387, se adjunta alarma de energía la cual presento al reestablecersequot; | Se hace revisión del servicio reportado y se encuentra operativo y sin alarmas, se presenta salida de servicio por falla de energía, la cual inicio 2018-05-26 12:54 hasta 2018-05-26 13:57, se abrió caso con la electrificadora # 2991387, se adjunta alarma de energía la cual presento al reestablecersequot; | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010990745 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.North Point UMTS en Bogota EB sin PE(FSP INC000010980067) | BOG.North Point | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-05 02:58:06 | may | 05 | 2018-05-05 02:57:52 | 2018-05-07 17:19:41 | 2018-05-07 17:19:39 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Sergio Enrique Gutierrez Bello | CORTE/FALLA DE FIBRA | AVERIA EN FIBRA DE PROVEEDOR AFECTA IPRAN | BO IPRAN: Personal de planta encuentra hilo roto. Se identifica el hilo desde el costado del cliente y se realiza fusión. Servicio operativo. | 2018-05-07 15:47:00 | 6153 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 09:14:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Transmision | BO IPRAN: Personal de planta encuentra hilo roto. Se identifica el hilo desde el costado del cliente y se realiza fusión. Servicio operativo. |  | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011031270 | FEOB: Fuera de servicio EB: ARA.Tame-4 GSM/UMTS/LTE en Arauca con alarmas de energia EB sin PE. | ARA.Tame-4_Y3,ARA.Tame-4_Z,ARA.Tame-4,ARA.Tame-4_1,ARA.Tame-4_2,ARA.Tame-4_3,ARA.Tame-4_A,ARA.Tame-4_B,ARA.Tame-4_C,ARA.Tame-4_I,ARA.Tame-4_J,ARA.Tame-4_K,ARA.Tame-4_L,ARA.Tame-4_L1,ARA.Tame-4_L2,ARA.Tame-4_L3,ARA.Tame-4_O,ARA.Tame-4_P,ARA.Tame-4_Q,ARA.Tame-4_R,ARA.Tame-4_X,ARA.Tame-4_Y,ARA.Tame-4_Y1,ARA.Tame-4_Y2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-26 13:22:12 | may | 26 | 2018-05-26 13:22:06 | 2018-05-26 19:05:51 | 2018-05-26 19:04:46 | Campo Centro Poblaciones | Z17 Satelitales/Arauca/SJG Y Territorios | Rosa Leylany Mesa Chaparro | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Se realiza encendido manual de la planta en sitio. | 2018-05-26 18:49:00 | 353 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 12:56:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta corto circuito | Se realiza encendido manual de la planta en sitio. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010990762 | FAOC: Fuera de servicio EB: CHO.Playa de Oro GSM/UMTS en Choco EB con PE. | CHO.Playa de Oro_1,CHO.Playa de Oro_2,CHO.Playa de Oro_3,CHO.Playa de Oro_I,CHO.Playa de Oro_O,CHO.Playa de Oro_X,CHO.Playa de Oro_Y1,CHO.Playa de Oro | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-05 03:27:44 | may | 05 | 2018-05-05 03:27:44 | 2018-05-11 23:53:46 | 2018-05-06 01:38:21 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Camilo Andres Sopo Barragan | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se evidencia ocurrencia BTS booted at 2018-05-05 09:51:22 GMT-0500 due to trs power-on reset indicando reinicio eléctrico de los equipos. Aplica Exlcusión por Falla Red Comercial | 2018-05-05 10:00:00 | 452 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 02:28:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se evidencia ocurrencia BTS booted at 2018-05-05 09:51:22 GMT-0500 due to trs power-on reset indicando reinicio eléctrico de los equipos. Aplica Exlcusión por Falla Red Comercial | Se evidencia ocurrencia BTS booted at 2018-05-05 09:51:22 GMT-0500 due to trs power-on reset indicando reinicio eléctrico de los equipos. Aplica Exlcusión por Falla Red Comercial | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011031264 | FEOB: Fuera de servicio EB: NEI.Fortaleza:P2, NEI.Fortaleza:P3 UMTS en Neiva EB sin PE. (FSP INC000011030177) | NEI.Fortaleza:P3_I,NEI.Fortaleza:P3_J,NEI.Fortaleza:P3_O,NEI.Fortaleza:P3_P,NEI.Fortaleza:P2,NEI.Fortaleza:P2_1,NEI.Fortaleza:P2_2,NEI.Fortaleza:P2_X,NEI.Fortaleza:P2_Y,NEI.Fortaleza:P2_Y1,NEI.Fortaleza:P2_Y2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 13:11:23 | may | 26 | 2018-05-26 13:11:22 | 2018-05-28 14:45:08 | 2018-05-28 10:02:42 | Campo SurOccidente | Emergencias | Diego G Melo Revelo | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se restablece AC comercial, se tenia una fase caída electrificadora reporta reparacion | 2018-05-27 13:58:00 | 2264 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 16:46:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se encuentra falla en red comercial, con afectacion en los sitios relacionados en el incidente | Se restablece AC comercial, se tenia una fase caída electrificadora reporta reparacion | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010990780 | FAOC: Fu_Trabajo No Exitoso 11674953era de servicio EB: CAR.Muelles El Bosque (P1) UMTS/LTE en Cartagena EB sin PE. / Trabajo No Exitoso 11674953 | CAR.Muelles El Bosque (P1) | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-05 03:42:47 | may | 05 | 2018-05-05 03:42:47 | 2018-05-05 06:42:10 | 2018-05-05 06:42:08 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Robinson Javier Lopez Beltran | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Autonomía del sitio | IPRAN informa que: Se observó reinició del demarcador, los servicios se encuentran operativos. Se tiene ticket de electgrificadora 5007439, los servicios se encuentran operativos. Se confirma servicio LTE con front de acceso. | 2018-05-05 05:33:23 | 592 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 11:26:55 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | IPRAN informa que: Se observó reinició del demarcador, los servicios se encuentran operativos. Se tiene ticket de electgrificadora 5007439, los servicios se encuentran operativos. Se confirma servicio LTE con front de acceso. | IPRAN informa que: Se observó reinició del demarcador, los servicios se encuentran operativos. Se tiene ticket de electgrificadora 5007439, los servicios se encuentran operativos. Se confirma servicio LTE con front de acceso. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010990791 | FEOB: Fuera de servicio EB: DUI.Pueblito Boyacence GSM/UMTS en Duitama EB sin PE. | DUI.Pueblito Boyacence,DUI.Pueblito Boyacence_1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-05 03:51:28 | may | 05 | 2018-05-05 03:51:19 | 2018-05-08 10:23:43 | 2018-05-08 10:23:39 | Campo Centro Poblaciones | Z11 Boyaca al Norte y Oriente | Luis Gabriel Caceres Corredor | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | se traslada planta portátil e instala en eb | 2018-05-08 10:23:39 | 4085 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FALLAS EN RED COMERCIAL Y EB NO TIENE RESPALKDO DE PLANTA | SE ABRE CASO A EBSA Y TAREA A SMU PARA REVISION EN ACOMETIDA MEDIA TENSION | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010990797 | FEOB: FS 2.73% GSM, 4C (SND.Campo Capote,SND.CanoBaul,SND.Puerto Araujo,SND.San Juan). FS 1.80% UMTS, 3C (SND.CanoBaul,SND.Puerto Araujo,SND.San Juan) PPC SND.Campo Capote M100% PUERTO PARRA (V) | SND.Campo Capote,SND.Campo Capote_1,SND.Campo Capote_2,SND.Campo Capote_3,SND.Campo Capote_4,SND.Puerto Araujo,SND.Puerto Araujo_1,SND.Puerto Araujo_2,SND.Puerto Araujo_3,SND.San Juan_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-05 03:54:40 | may | 05 | 2018-05-05 03:54:40 | 2018-05-05 12:34:10 | 2018-05-05 12:34:07 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | 2018-05-05 11:22:00 | 363 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 03:32:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño en red de media tensoin por parte de la electrificadora | falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010990803 | FEOC: Fuera de servicio EB: VAL.Dapa GSM/UMTS en Valle del Cauca EB sin PE. | VAL.Dapa,VAL.Dapa_1,VAL.Dapa_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-05 03:57:12 | may | 05 | 2018-05-05 03:57:01 | 2018-05-05 06:25:12 | 2018-05-05 06:25:08 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCALI Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-05 05:33:48 | 105 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 03:48:22 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCALI Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010990804 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAL.Ciudad 2000 GSM/UMTS/LTE en Cali EB sin PE. | CAL.Ciudad 2000,CAL.Ciudad 2000_1,CAL.Ciudad 2000_2,CAL.Ciudad 2000_3,CAL.Ciudad 2000_A,CAL.Ciudad 2000_B,CAL.Ciudad 2000_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-05 03:59:53 | may | 05 | 2018-05-05 03:59:52 | 2018-05-05 08:49:08 | 2018-05-05 08:46:58 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 05/05/2018 3:10:35 a las 05/05/2018 7:38:57 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EMCALI # 493857. | 2018-05-05 07:38:57 | 268 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 03:10:35 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 05/05/2018 3:10:35 a las 05/05/2018 7:38:57 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EMCALI # 493857. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011031255 | FAOB: Fuera de servicio EB: SND.San Rafael GSM/UMTS en Santander EB con PE. | SND.San Rafael,SND.San Rafael_1,SND.San Rafael_2,SND.San Rafael_3,SND.San Rafael_Y,SND.San Rafael_Y2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-26 13:02:29 | may | 26 | 2018-05-26 13:02:22 | 2018-05-26 14:40:12 | 2018-05-26 14:40:11 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | 2018-05-26 13:17:00 | 60 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 12:17:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | daño en red de media tension por parte de la electrificadora | falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010990846 | FAOC: Fuera de servicio EB: PAL.Emilia Afectando PAL.Gaitan, PAL.Olimpico GSM/UMTS/LTE en Palmira EB con PE. | PAL.Olimpico,PAL.Emilia,PAL.Emilia_1,PAL.Emilia_2,PAL.Emilia_3,PAL.Emilia_A,PAL.Emilia_B,PAL.Emilia_C,PAL.Gaitan,PAL.Gaitan_1,PAL.Gaitan_2,PAL.Gaitan_3,PAL.Gaitan_A,PAL.Gaitan_B,PAL.Gaitan_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-05 04:26:07 | may | 05 | 2018-05-05 04:26:07 | 2018-05-06 08:26:22 | 2018-05-06 08:26:21 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Robinson Javier Lopez Beltran | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Autonomía del sitio | Se valida historico WBTS 13450, PAL.EMILIA, y se encuentran alarmas históricas de power on reset coincidentes con la hora de afectación, se tiene ticket de electrificadora 722674. Se validan servicios y se encuentran operativos. | 2018-05-05 06:48:57 | 211 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 03:17:11 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se valida historico WBTS 13450, PAL.EMILIA, y se encuentran alarmas históricas de power on reset coincidentes con la hora de afectación, se tiene ticket de electrificadora 722674. Se validan servicios y se encuentran operativos. | Se valida historico WBTS 13450, PAL.EMILIA, y se encuentran alarmas históricas de power on reset coincidentes con la hora de afectación, se tiene ticket de electrificadora 722674. Se validan servicios y se encuentran operativos. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010990858 | FAOC: Fuera de servicio EB: STA.Las Americas:P1 GSM/UMTS/LTE en Santa Marta EB sin PE. | STA.Las Americas:P1,STA.Las Americas:P1_A,STA.Las Americas:P1_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-05 04:35:31 | may | 05 | 2018-05-05 04:35:30 | 2018-05-05 08:18:12 | 2018-05-05 08:18:10 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentran alarmas de POWER ON RESET a las 05:58, hora en que se reestablecen los servicios totalmente. Falla por energia | 2018-05-05 08:18:10 | 157 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentran alarmas de POWER ON RESET a las 05:58, hora en que se reestablecen los servicios totalmente. Falla por energia | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentran alarmas de POWER ON RESET a las 05:58, hora en que se reestablecen los servicios totalmente. Falla por energia | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010990871 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Cerete-4 GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. | COR.Cerete-4_A,COR.Cerete-4_B,COR.Cerete-4_C,COR.Cerete-4,COR.Cerete-4_1,COR.Cerete-4_2,COR.Cerete-4_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-05 04:46:42 | may | 05 | 2018-05-05 04:46:36 | 2018-05-09 11:31:47 | 2018-05-06 00:00:27 | Campo Costa | Site Owners Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Falla Energía comercial, se restablece el servicio de energía sin la intervención de Oamp;M Campo, Electricaribe soluciona falla. | 2018-05-05 23:02:00 | 1163 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 03:39:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, indican que presentan fallas en el circuito que energiza la EB, se tiene incidente 3342273 | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010990881 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAL.La Mecha GSM/UMTS/LTE en Cali con alarmas de energia EB con PE. | CAL.La Mecha,CAL.La Mecha_2,CAL.La Mecha_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-05 04:54:08 | may | 05 | 2018-05-05 04:54:08 | 2018-05-07 14:08:30 | 2018-05-05 10:38:03 | Campo SurOccidente | Emergencias | Luis Gabriel Ramirez Castano | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla suministro de energia comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, planta electrica del sitio no entra en operacion debido a falla, pendiente reparacion, bancos de baterias con autonomia normal. Retorna energia comercial y se recuperan los servicios afectados. | 2018-05-05 07:00:00 | 139 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 04:41:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla suministro de energia comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, planta electrica del sitio no entra en operacion debido a falla, pendiente reparacion, bancos de baterias con autonomia normal. Retorna energia comercial y se recuperan los servicios afectados. | Falla suministro de energia comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, planta electrica del sitio no entra en operacion debido a falla, pendiente reparacion, bancos de baterias con autonomia normal. Retorna energia comercial y se recuperan los servicios afectados. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010990889 | FAOC: Fuera de servicio EB: STA.Pastranita:P1 GSM/UMTS en Santa Marta con alarmas de energia EB sin PE. | STA.Pastranita:P1_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-05 05:02:19 | may | 05 | 2018-05-05 05:02:19 | 2018-05-05 07:22:19 | 2018-05-05 07:22:15 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de05/05/2018 4:03:22 a las 05/05/2018 5:56:57 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 5007447. | 2018-05-05 05:56:57 | 113 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 04:03:22 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de05/05/2018 4:03:22 a las 05/05/2018 5:56:57 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 5007447. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010990894 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Cerete-8 GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. (TX-90) | COR.Cerete-8_2,COR.Cerete-8_3,COR.Cerete-8_A,COR.Cerete-8,COR.Cerete-8_1,COR.Cerete-8_B,COR.Cerete-8_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-05 05:06:15 | may | 05 | 2018-05-05 05:06:13 | 2018-05-15 11:36:47 | 2018-05-08 21:10:37 | Campo Costa | Site Owners Costa | Leonardo Gomez Gutierrez | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Se presenta falla de energía en la EB y al normalizar la red, se presenta daño en SM, se realizan varias pruebas con diferentes SM, hasta que se logra instalar parche, se soluciona falla en ruta y normalizamos los servicios. | 2018-05-08 21:10:37 | 1735 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de energía en la EB y al normalizar la red, se presenta daño en SM, se realizan varias pruebas con diferentes SM, hasta que se logra instalar parche, se soluciona falla en ruta y normalizamos los servicios. | Se presenta falla de energía en la EB y al normalizar la red, se presenta daño en SM, se realizan varias pruebas con diferentes SM, hasta que se logra instalar parche, se soluciona falla en ruta y normalizamos los servicios. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010990900 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAL.Aguacatal GSM/UMTS en Cali EB sin PE. | CAL.Aguacatal-2,CAL.Aguacatal-2_1,CAL.Aguacatal-2_2,CAL.Aguacatal-2_A,CAL.Aguacatal-2_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-05 05:12:15 | may | 05 | 2018-05-05 05:12:09 | 2018-05-15 14:54:07 | 2018-05-06 03:40:48 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Camilo Andres Sopo Barragan | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | Seguimiento BO TX E: Se realizó validación de la ruta de TX con el personal de IP RAN quienes indican que no se presentó ningún tipo de afectación sobre la ruta de TX. Se evidencia restablecimiento de los servicios desde las 16:29 del 06-05-2018, se procede con el cierre del ticket | 2018-05-05 16:35:00 | 742 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 04:13:00 | FALLA RED COMERCIAL | Otro Tipo de Falla | Seguimiento BO TX E: Se realizó validación de la ruta de TX con el personal de IP RAN quienes indican que no se presentó ningún tipo de afectación sobre la ruta de TX. Se evidencia restablecimiento de los servicios desde las 16:29 del 06-05-2018, se procede con el cierre del ticket | Seguimiento BO TX E: Se realizó validación de la ruta de TX con el personal de IP RAN quienes indican que no se presentó ningún tipo de afectación sobre la ruta de TX. Se evidencia restablecimiento de los servicios desde las 16:29 del 06-05-2018, se procede con el cierre del ticket | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010991006 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.IND Alqueria Fontibon UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.IND Alqueria Fontibon | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-05 05:47:16 | may | 05 | 2018-05-05 05:47:16 | 2018-05-05 12:22:10 | 2018-05-05 12:22:06 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Robinson Javier Lopez Beltran | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | IPRAN informa que: Se evidencia caída de servicio por reinicio del demarcador, KWQ1208,VZK1671#show ver Product Version: RAX711-L-4GC4E1-BL-S-AC_DC-02 P200R002C20 Software Version: 5.4.43_20161008 RITP Version: 5.4 Bootstrap Version: BOOTROM_1.0.8 FPGA Version: fpga:1.5 fpga-ces:2.9 Hardware Version: A.00 System MacAddress: 000E.5EBE.5809 Serial number: 123002022200S17119S0002G RAX711-L-4GC4E1-BL-S with 128 M bytes DRAM 32 M bytes Flash Memory 3.718 M bytes Free Flash Memory Se tiene ticket de electrificadora 16403709. El servicio se evidencia operativo, | 2018-05-05 06:30:57 | 61 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 05:29:36 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | IPRAN informa que: Se evidencia caída de servicio por reinicio del demarcador, KWQ1208,VZK1671#show ver Product Version: RAX711-L-4GC4E1-BL-S-AC_DC-02 P200R002C20 Software Version: 5.4.43_20161008 RITP Version: 5.4 Bootstrap Version: BOOTROM_1.0.8 FPGA Version: fpga:1.5 fpga-ces:2.9 Hardware Version: A.00 System MacAddress: 000E.5EBE.5809 Serial number: 123002022200S17119S0002G RAX711-L-4GC4E1-BL-S with 128 M bytes DRAM 32 M bytes Flash Memory 3.718 M bytes Free Flash Memory Se tiene ticket de electrificadora 16403709. El servicio se evidencia operativo, | IPRAN informa que: Se evidencia caída de servicio por reinicio del demarcador, KWQ1208,VZK1671#show ver Product Version: RAX711-L-4GC4E1-BL-S-AC_DC-02 P200R002C20 Software Version: 5.4.43_20161008 RITP Version: 5.4 Bootstrap Version: BOOTROM_1.0.8 FPGA Version: fpga:1.5 fpga-ces:2.9 Hardware Version: A.00 System MacAddress: 000E.5EBE.5809 Serial number: 123002022200S17119S0002G RAX711-L-4GC4E1-BL-S with 128 M bytes DRAM 32 M bytes Flash Memory 3.718 M bytes Free Flash | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010991007 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.IND CG Rampa Sur UMTS en Antioquia EB sin PE. (TX-90) | ANT.IND CG Rampa Sur | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-05 05:48:09 | may | 05 | 2018-05-05 05:47:34 | 2018-05-05 07:27:53 | 2018-05-05 07:25:46 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-05 06:21:57 | 69 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 05:11:59 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011031246 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.IND Banacol Guaro UMTS en Antioquia sin alarmas de energia EB sin PE. | ANT.IND Banacol Guaro | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 12:52:03 | may | 26 | 2018-05-26 12:52:03 | 2018-05-26 13:53:42 | 2018-05-26 13:53:41 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Steven Rozo Ceron | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | S BO TX E: Se realiza proceso de exclusión, se presenta POWER ON RESET. FEOC SEGUIMIENTO: Se comunica con la electrificadora EPM. Asesor Maiker Lopera. Indica que NO se presenta falla en la zona, se genera reporte No.2991388. | 2018-05-26 12:58:00 | 23 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 12:35:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | S BO TX E: Se realiza proceso de exclusión, se presenta POWER ON RESET. FEOC SEGUIMIENTO: Se comunica con la electrificadora EPM. Asesor Maiker Lopera. Indica que NO se presenta falla en la zona, se genera reporte No.2991388. | S BO TX E: Se realiza proceso de exclusión, se presenta POWER ON RESET. FEOC SEGUIMIENTO: Se comunica con la electrificadora EPM. Asesor Maiker Lopera. Indica que NO se presenta falla en la zona, se genera reporte No.2991388. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011031243 | FEOB: Fuera de servicio EB: SND.Rb Piedecuesta-4 GSM/UMTS en Santander con alarmas de energia EB sin PE. | SND.Rb Piedecuesta-4,SND.Rb Piedecuesta-4_A,SND.Rb Piedecuesta-4_B,SND.Rb Piedecuesta-4_C,SND.Rb Piedecuesta-4_I,SND.Rb Piedecuesta-4_O | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-26 12:51:00 | may | 26 | 2018-05-26 12:50:46 | 2018-05-26 13:57:17 | 2018-05-26 13:57:04 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Jhon Henry Cardenas Hernandez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ESSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-26 13:41:00 | 62 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 12:39:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ESSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011031239 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Candelillas GSM/UMTS en Nari¿¿¿o con alarmas de energia EB con PE. | NAR.Candelillas,NAR.Candelillas_1,NAR.Candelillas_2,NAR.Candelillas_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 12:47:02 | may | 26 | 2018-05-26 12:46:55 | 2018-05-28 12:02:56 | 2018-05-26 18:35:18 | Campo SurOccidente | Emergencias | Diego Rangel | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION |  | 2018-05-26 17:23:17 | 294 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 12:29:06 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se normaliza la red comercial de la EB, servicios de GSM/UMTS operativos. |  | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011031237 | FAOC: Fuera de servicio EB: NAR.RB Tumaco-5 GSM/UMTS en Nariño EB sin PE. (TX) El radio no se encuentra creado en el gestor | NAR.RB Tumaco-5,NAR.RB Tumaco-5_1,NAR.RB Tumaco-5_2,NAR.RB Tumaco-5_A,NAR.RB Tumaco-5_B,NAR.Rb Tumaco-5 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-26 12:43:26 | may | 26 | 2018-05-26 12:43:14 | 2018-05-26 14:50:09 | 2018-05-26 14:33:36 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CEDENAR. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-26 13:21:17 | 60 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 12:21:15 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CEDENAR Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010991028 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAL.Ciudad del Campo GSM/UMTS/LTE en Cali con alarmas de energia EB sin PE. | CAL.Ciudad del Campo,CAL.Ciudad del Campo_1,CAL.Ciudad del Campo_2,CAL.Ciudad del Campo_3,CAL.Ciudad del Campo_A,CAL.Ciudad del Campo_B,CAL.Ciudad del Campo_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-05 06:08:45 | may | 05 | 2018-05-05 06:08:38 | 2018-05-05 09:12:33 | 2018-05-05 09:12:21 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 05/05/2018 5:57:22 a las 05/05/2018 8:09:57 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EMCALI # 630901. | 2018-05-05 08:09:57 | 132 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 05:57:22 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 05/05/2018 5:57:22 a las 05/05/2018 8:09:57 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EMCALI # 630901. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011031228 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Av Chile-2 UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.Av Chile-2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-26 12:36:59 | may | 26 | 2018-05-26 12:36:55 | 2018-05-30 07:39:58 | 2018-05-30 07:23:30 | Campo Centro | Site Owner | Sergio Enrique Gutierrez Bello | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Se realiza seguimiento y los servicios continuan operativos desde 7:07pm del dia 29 de Mayo | 2018-05-29 19:06:00 | 4734 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-26 12:12:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se realiza seguimiento y los servicios continuan operativos desde 7:07pm del dia 29 de Mayo |  | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011031153 | FEOB: Fuera de servicio EB: SOA.Porvenir-2 GSM/UMTS en Soacha sin alarmas de energia EB sin PE. (CRC) | SOA.Porvenir-2,SOA.Porvenir-2_1,SOA.Porvenir-2_2,SOA.Porvenir-2_3,SOA.Porvenir-2_A,SOA.Porvenir-2_B,SOA.Porvenir-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-26 11:38:03 | may | 26 | 2018-05-26 11:37:56 | 2018-05-26 23:33:26 | 2018-05-26 23:33:00 | Campo Centro | Z3 Cundinamarca al Oriente | Johnatan Felipe Martinez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Se presenta falla de energía. Posteriormente se normaliza fluido eléctrico y servicios quedan operativos. Sitio sin PE | 2018-05-26 17:20:00 | 372 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 11:08:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía | Se presenta falla de energía. Posteriormente se normaliza fluido eléctrico y servicios quedan operativos. Sitio sin PE | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011031148 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.El Cedro GSM/UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB con PE. | ANT.El Cedro,ANT.El Cedro_2,ANT.El Cedro_Y,ANT.El Cedro_Y2,ANT.El Cedro_Y3,ANT.El Cedro_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 11:35:20 | may | 26 | 2018-05-26 11:35:20 | 2018-05-28 15:10:03 | 2018-05-27 14:56:25 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Rodrigo Lopez Marin | Energia_Planta | Daño de Tarjeta Control/Reguladora de Voltaje | Se presenta falla de red comercial daño en fusible primario, planta no respalda alarma en tarjeta de control, sitio con difícil acceso por orden público. EPM restablece servicio. | 2018-05-27 14:56:25 | 163 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial planta alarmada. | Se solicita revisión de red media tensión. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011031137 | FEOB: Fuera de servicio EB: SOA.El Mirador GSM/UMTS/LTE en Soacha sin alarmas de energia EB con PE. (CRC) | SOA.El Mirador,SOA.El Mirador_1,SOA.El Mirador_2,SOA.El Mirador_3,SOA.El Mirador_A,SOA.El Mirador_B,SOA.El Mirador_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-26 11:23:47 | may | 26 | 2018-05-26 11:23:44 | 2018-05-31 07:51:24 | 2018-05-27 07:20:42 | Campo Centro | Z3 Cundinamarca al Oriente | Johnatan Felipe Martinez Garcia | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Personal de SMU confirma afectación del servicio de energía en la zona por trabajos de Codensa. Se realiza revisión encontrando PE alarmada por pulsos de arranque. Se realiza purga e inicia PE. Servicios quedan operativos. | 2018-05-26 13:52:00 | 198 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 10:34:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. PE se alarma por pulsos de arranque. | Personal de SMU confirma afectación del servicio de energía en la zona por trabajos de Codensa. Se realiza revisión encontrando PE alarmada por pulsos de arranque. Se realiza purga e inicia PE. Servicios quedan operativos. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011031136 | FEOB: Fuera de servicio EB: HUI.Palacio GSM en Huila con alarmas de energia EB sin PE. | HUI.Palacio_1,HUI.Palacio_2,HUI.Palacio_3,HUI.Palacio_4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-26 11:23:34 | may | 26 | 2018-05-26 11:23:33 | 2018-05-26 12:50:09 | 2018-05-26 12:50:06 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Ingris Vanessa Bulding Rodriguez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB HUI.Palacio se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de26/05/2018 11:01:37 a.m. .a las 26/05/2018 11:27:17 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTROHUILA con incidente No. 834167, Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-26 11:27:17 | 25 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 11:01:37 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB HUI.Palacio se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 26/05/2018 11:01:37 a.m. .a las 26/05/2018 11:27:17 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTROHUILA con incidente No. 834167, Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010991134 | FAOC: Fuera de servicio EB: CHO.Trigana GSM en Choco Con Alarmas de Energia Activas EB con PE. 7*24 | CHO.Trigana_1,CHO.Trigana_2,CHO.Trigana_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-05 07:31:36 | may | 05 | 2018-05-05 07:31:36 | 2018-05-11 14:24:49 | 2018-05-05 08:36:26 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Planta | Daño de La Bateria de Arranque | Se revisa la planta #1 alarmada por pulsos de arranque se repara y se cancela la alarma, la planta prende y la eb entra en servicio | 2018-05-05 08:05:00 | 485 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 06:00:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Sitio 7x24 daño del generador en la planta #1, la planta # 2 se alarma por pulsos de arranque. sitio de difícil acceso | Se prende la planta eléctrica manual la eb. entra en servicio sin alarmas | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010991152 | FAOC: Fuera de servicio GSM en VALLE (VAL.Bahia Malaga,VAL.Ladrilleros,VAL.Naranjal,VAL.Sombrerillo), CHOCO (CHO.Docordo) PPC(VAL.Triana) M100%(V-D) Ver Notas | VAL.Bahia Malaga,VAL.Bahia Malaga_1,VAL.Bahia Malaga_2,VAL.Bahia Malaga_3,BNV.Palacio_1,BNV.Palacio_2,BNV.Palacio_3,BNV.Palacio_A,BNV.Palacio_B,BNV.Palacio_C,BNV.Eucaristico_1,BNV.Eucaristico_2,BNV.Eucaristico_3,BNV.Eucaristico_A,BNV.Eucaristico_B,BNV.Eucaristico_C,BNV.Inmaculada_1,BNV.Inmaculada_2,BNV.Inmaculada_3,BNV.Inmaculada_A,BNV.Inmaculada_B,BNV.Inmaculada_C,BNV.Muelle_1,BNV.Muelle_2,BNV.Muelle_3,BNV.Muelle_4,BNV.Muelle_A,BNV.Muelle_B,BNV.Muelle_C,CHO.Docordo,CHO.Docordo_1,CHO.Docordo_2,VAL.Sombrerillo_1,VAL.Sombrerillo_2,VAL.Ladrilleros,VAL.Ladrilleros_1,VAL.Ladrilleros_2,VAL.Naranjal_1,VAL.Naranjal_2,VAL.Naranjal_3,VAL.Naranjal_C | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-05 07:43:06 | may | 05 | 2018-05-05 07:42:57 | 2018-05-07 10:57:28 | 2018-05-05 16:24:13 | Campo SurOccidente | Emergencias | Luis Gabriel Ramirez Castano | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla suministro de energía comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, planta eléctrica del sitio no entra en operación debido a falla en tarjeta de control, bancos de baterías con autonomía normal. Tecnico de SMU Nokia corrige falla en la planta electrica y pone en operacion este elemento energizando equipos y recuperando todos los servicios afectados, menos GSM, se encuentra bloqueo de radio NEC Vnode, se reicia y suben todos los servicios. Quedamos pendientes de la solucion en la energia comercial por parte de la electrificadora. | 2018-05-05 13:56:07 | 355 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 07:00:30 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla suministro de energía comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, planta eléctrica del sitio no entra en operación debido a falla en tarjeta de control, bancos de baterías con autonomía normal. Tecnico de SMU Nokia corrige falla en la planta electrica y pone en operacion este elemento energizando equipos y recuperando todos los servicios afectados, menos GSM, se encuentra bloqueo de radio NEC Vnode, se reicia y suben todos los servicios. Quedamos pendientes de la solucion en la energia comercial por parte de la electrificadora. | Falla suministro de energía comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, planta eléctrica del sitio no entra en operación debido a falla en tarjeta de control, bancos de baterías con autonomía normal. Tecnico de SMU Nokia corrige falla en la planta electrica y pone en operacion este elemento energizando equipos y recuperando todos los servicios afectados, menos GSM, se encuentra bloqueo de radio NEC Vnode, se reicia y suben todos los servicios. Quedamos pendientes de la solucion en la energia comercial por parte de la electrificadora. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010991157 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.MCT GSM/UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.MCT,CUN.MCT_A | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-05 07:46:16 | may | 05 | 2018-05-05 07:46:15 | 2018-05-05 11:14:37 | 2018-05-05 11:13:58 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Julieth vivian Florez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | etorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-05 08:12:57 | 19 | User EvA | 2018-05-05 07:53:04 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | etorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010991159 | FEOC: Fuera de servicio EB: POP.Lacteos GSM/UMTS(1900)/LTE en Popayan con alarmas de energia EB con PE. | POP.Lacteos,POP.Lacteos_1,POP.Lacteos_2,POP.Lacteos_3,POP.Lacteos_A,POP.Lacteos_B,POP.Lacteos_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-05 07:48:25 | may | 05 | 2018-05-05 07:48:24 | 2018-05-08 09:47:41 | 2018-05-05 15:05:58 | Campo SurOccidente | Emergencias | Ferney Cordoba Segura | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | se normaliza la red comercial | 2018-05-05 15:05:58 | 121 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de red comercial | se realiza instalación de cargador y batería y la planta queda operando | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011031129 | FAOB: Fuera de servicio EB: DUI.Via Santarosa GSM/UMTS/LTE en Duitama EB sin PE. | DUI.Via Santarosa,DUI.Via Santarosa_1,DUI.Via Santarosa_2,DUI.Via Santarosa_3,DUI.Via Santarosa_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-26 11:18:18 | may | 26 | 2018-05-26 11:18:12 | 2018-05-26 15:35:04 | 2018-05-26 15:35:03 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Ingris Vanessa Bulding Rodriguez | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora |  | 2018-05-26 12:04:00 | 113 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 10:11:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EBSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EBSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010991214 | FAOC: Fuera de servicio EB: QUI.Cisneros GSM/UMTS en Quindio EB sin PE.(-90dB) | QUI.Cisneros_1,QUI.Cisneros_2,QUI.Cisneros_3,QUI.Cisneros | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-05 08:18:11 | may | 05 | 2018-05-05 08:18:07 | 2018-05-05 10:28:32 | 2018-05-05 10:28:31 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 05/05/2018 7:59:51 a las 05/05/2018 9:43:57 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EDEQ # 184380 | 2018-05-05 09:43:57 | 104 | User EvA | 2018-05-05 07:59:51 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 05/05/2018 7:59:51 a las 05/05/2018 9:43:57 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EDEQ # 184380 | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011031128 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.La Raya GSM/UMTS en Bolivar con alarmas de energia EB sin PE. | BOL.La Raya,BOL.La Raya_1,BOL.La Raya_2,BOL.La Raya_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-26 11:18:14 | may | 26 | 2018-05-26 11:18:11 | 2018-05-26 16:45:03 | 2018-05-26 16:44:36 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-26 15:47:17 | 320 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 10:26:43 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011031097 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.IND Argos Almagran UMTS en Medellin sin alarmas de energia EB sin PE. | MED.IND Argos Almagran | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 10:50:26 | may | 26 | 2018-05-26 10:50:24 | 2018-05-26 14:11:14 | 2018-05-26 13:29:55 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Steven Rozo Ceron | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | S BO TX E: Se realiza exclusión del tk se evidencia alarmas de power on reset. | 2018-05-26 12:13:00 | 145 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 09:48:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | S BO TX E: Se realiza exclusión del tk se evidencia alarmas de power on reset. | S BO TX E: Se realiza exclusión del tk se evidencia alarmas de power on reset. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011031094 | FAOC: Fuera de servicio 5.02% GSM en GUAJIRA (12 bts de 239), 2 completas (GUJ.Dibulla,GUJ.Rio Cana) 3 por sectores (GUJ.Campana,GUJ.Mingueo,GUJ.Rio Ancho), Fuera de servicio 2.54% UMTS en GUAJIRA (12 wcell de 473), 1 completas (GUJ.Dibulla) . | GUJ.Campana_1,GUJ.Campana_3,GUJ.Dibulla,GUJ.Dibulla_1,GUJ.Dibulla_2,GUJ.Dibulla_3,GUJ.Rio Ancho_3,GUJ.Rio Cana_1,GUJ.Rio Cana_2,GUJ.Rio Cana_3,GUJ.Mingueo_1,GUJ.Mingueo_2,GUJ.Mingueo_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-26 10:48:07 | may | 26 | 2018-05-26 10:47:57 | 2018-05-29 12:02:40 | 2018-05-26 15:35:18 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | Configuración | Falla configuración de elemento de red | ECA restablece energía comercial suben los servicio. | 2018-05-26 15:35:18 | 299 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de energía comercial se bere reporte con ECA número 5038711. | ECA restablece energía comercial suben los servicio. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010991263 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAD.Cocorondo GSM/UMTS en Caldas con alarmas de energia EB con PE. | CAD.Cocorondo,CAD.Cocorondo_1,CAD.Cocorondo_2,CAD.Cocorondo_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-05 08:44:27 | may | 05 | 2018-05-05 08:44:27 | 2018-05-09 16:26:59 | 2018-05-06 14:41:12 | Campo Noroccidente | Site Owner | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | SMU repara falla de energía comercial en la zona. La eb. Queda en servicio y sin alarmas | 2018-05-06 13:51:00 | 1769 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-05 08:22:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño de energía comercial en la zona, la planta eléctrica no respalda por falta de combustible. | SMU repara falla en MT, la EB. Queda sin alarmas y operativo. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011031079 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Sabanueva GSM/UMTS en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. (CRC) (TX-90) | COR.Sabanueva,COR.Sabanueva_1,COR.Sabanueva_2,COR.Sabanueva_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-26 10:34:03 | may | 26 | 2018-05-26 10:33:53 | 2018-05-26 14:59:02 | 2018-05-26 14:59:01 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial : EXCLUSION | 2018-05-26 14:07:00 | 261 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 09:46:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Reporte ECA y seguimiento | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010991308 | FAOB: Fuera de servicio Sectores 850 UMTS EB: HUI.Tarqui UMTS/LTE en Huila sin alarmas de energia EB con PE. | HUI.Tarqui,HUI.Tarqui_Y3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-05 08:53:47 | may | 05 | 2018-05-05 08:53:47 | 2018-05-10 12:05:16 | 2018-05-06 15:55:00 | Gestion de Fallas | FO-SDH/DWDM | Luis Alejandro Forero Sotelo | 05. Falla de Transmisión | Corte Simple de Fibra Optica | CAUSA: Falla ocasionada por cable de fibra afectado por ?podas en la zona. SOLUCION: Se realiza recuperación de reserva, se instala caja de empalme y se fusionan hilos. | 2018-05-05 12:40:00 | 250 | User EvA | 2018-05-05 08:30:00 | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Transmision | CAUSA: Falla ocasionada por cable de fibra afectado por podas en la zona. SOLUCION: Se realiza recuperación de reserva, se instala caja de empalme y se fusionan hilos. |  | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010991317 | FEOC: Fuera de servicio EB: CHO.Trigana GSM en Choco con alarmas de energia EB con PE (7x24). | CHO.Trigana_1,CHO.Trigana_2,CHO.Trigana_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-05 08:59:30 | may | 05 | 2018-05-05 08:59:27 | 2018-05-11 14:08:47 | 2018-05-05 10:18:34 | Campo Noroccidente | Site Owner | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Planta | Daño de Bomba de Inyeccion | Se repara la planta eléctrica #2 en sitio la eb. entra en servicio, la planta #1 tiene el generador malo | 2018-05-05 09:08:00 | 47 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 08:20:52 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Sitio 7x24, la planta #1 mala por daño en le generador, la planta # 2 se esta reparando en sitio | se repara la planta eléctrica y la eb. entra en servicio sin alarmas | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011031064 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Tierra Adentro GSM/UMTS en Cordoba EB con PE. (TX) Se evidencia niveles de -90dBm, posible afectación de energía. | COR.Tierra Adentro,COR.Tierra Adentro_1,COR.Tierra Adentro_2,COR.Tierra Adentro_3,COR.Tierra Adentro_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-26 10:23:05 | may | 26 | 2018-05-26 10:23:04 | 2018-05-26 15:37:29 | 2018-05-26 15:37:28 | Campo Costa | Site Owners Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | se normaliza al retorno de la red comercial | 2018-05-26 15:28:00 | 352 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 09:36:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla ac comercial | falla ac comercial | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011031060 | FI: Fuera de servicio EB: SUC.Varsovia GSM en Sucre(intermitencia) con alarmas de energia EB sin PE. | SUC.Varsovia_1,SUC.Varsovia_2,SUC.Varsovia_3 | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 10:19:22 | may | 26 | 2018-05-26 10:19:11 | 2018-06-01 09:23:39 | 2018-05-26 16:37:34 | Gestion de Fallas | FO_GESTION_EvA_INTERMITENCIA | Eyder Efren Buitrago Triana | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de las26/05/2018 09:45:46 a.m. A 26/05/2018 09:45:46 a.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 5038666 Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | 2018-05-26 10:25:46 | 40 | User EvA | 2018-05-26 09:45:46 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011031059 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAL.Club Farallones UMTS en Cali con alarmas de energia EB sin PE. | CAL.Club Farallones | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 10:19:22 | may | 26 | 2018-05-26 10:19:11 | 2018-05-28 12:32:13 | 2018-05-27 15:22:59 | Campo SurOccidente | Emergencias | Javier Suaza Alvarado | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | La electrificadora restablece el servicio de energia | 2018-05-26 22:51:00 | 751 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 10:19:11 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de fluido eléctrico en la zona | La electrificadora restablece el servicio de energia | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010991349 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Marquez GSM/UMTS en Cundinamarca sin alarmas de energia EB sin PE. SIN GESTION EL RADIO | CUN.Marquez,CUN.Marquez_A,CUN.Marquez_B,CUN.Marquez_C,CUN.Marquez_I,CUN.Marquez_J,CUN.Marquez_K,CUN.Marquez_O,CUN.Marquez_P,CUN.Marquez_Q | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-05 09:16:27 | may | 05 | 2018-05-05 09:16:23 | 2018-05-06 10:45:16 | 2018-05-06 10:45:14 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentra alarmas de POWER ON RESET A LAS 17:20 05-05-2018 cuando sube la falla parcialmente y 18:38 cuando sube totalmemte la afectacion. Se validan servicios completamente operativos desde las 18:45. | 2018-05-06 10:45:14 | 415 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentra alarmas de POWER ON RESET A LAS 17:20 05-05-2018 cuando sube la falla parcialmente y 18:38 cuando sube totalmemte la afectacion. Se validan servicios completamente operativos desde las 18:45. | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentra alarmas de POWER ON RESET A LAS 17:20 05-05-2018 cuando sube la falla parcialmente y 18:38 cuando sube totalmemte la afectacion. Se validan servicios completamente operativos desde las 18:45. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011031057 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAD.Neira GSM/UMTS en Caldas con alarmas de energia EB sin PE. | CAD.Neira_D,CAD.Neira,CAD.Neira_3,CAD.Neira_4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 10:17:16 | may | 26 | 2018-05-26 10:17:06 | 2018-05-26 12:33:51 | 2018-05-26 12:33:47 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CHEC. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-26 10:33:17 | 42 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 09:50:40 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CHEC. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011031031 | FAOC: Fuera de servicio EB: VAL.San Cipriano GSM/UMTS en Valle del Cauca con alarmas de energia EB con PE. | VAL.San Cipriano,VAL.San Cipriano_1,VAL.San Cipriano_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-26 09:53:37 | may | 26 | 2018-05-26 09:53:37 | 2018-05-28 10:40:16 | 2018-05-26 17:22:21 | Campo SurOccidente | Emergencias | Efren Ricardo Paz Jimenez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | retorna red comercial AC | 2018-05-26 11:55:17 | 167 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 09:07:59 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla red comercial | se cancela alarma 26/05/2018 11:55:17, aplica para exclusion ticket 726433 | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011031025 | FAOB: Fuera de servicio Sectores 850 EB: TOL.Honda-6 UMTS en Tolima EB sin PE. (Reinicio). | TOL.Honda-6,TOL.Honda-6_X,TOL.Honda-6_Y1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-26 09:45:32 | may | 26 | 2018-05-26 09:45:22 | 2018-05-30 15:28:38 | 2018-05-30 10:05:47 | Campo SurOccidente | Site Owner | German Gil Ramos | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | FAOB: Fuera de servicio Sectores 850 EB: TOL.Honda-6 UMTS en Tolima EB sin PE. (Reinicio). Se atendio falla de emergencia con tec en sitio el cual se encontro sitio sin planta electrica y baja autonomia en baterias, se encontro equipo UMTS bloqueado por fluctuaciones de energia en la zona. Tecnico realiza ajustes, reinicio de equipo y correctivos dejando estacion operativa y sin alarmas. Se deja como novedad que por demora en la respuesta para el ingreso a la estacion por parte de MOVISTAR EB ATC no se da solucion a su debido tiempo. Se presento fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | 2018-05-30 10:05:47 | 3473 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FAOB: Fuera de servicio Sectores 850 EB: TOL.Honda-6 UMTS en Tolima EB sin PE. (Reinicio). Se atendio falla de emergencia con tec en sitio el cual se encontro sitio sin planta electrica y baja autonomia en baterias, se encontro equipo UMTS bloqueado por fluctuaciones de energia en la zona. Tecnico realiza ajustes, reinicio de equipo y correctivos dejando estacion operativa y sin alarmas. Se deja como novedad que por demora en la respuesta para el ingreso a la estacion por parte de MOVISTAR EB ATC no se da solucion a su debido tiempo. Se presento fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | FAOB: Fuera de servicio Sectores 850 EB: TOL.Honda-6 UMTS en Tolima EB sin PE. (Reinicio). Se atendio falla de emergencia con tec en sitio el cual se encontro sitio sin planta electrica y baja autonomia en baterias, se encontro equipo UMTS bloqueado por fluctuaciones de energia en la zona. Tecnico realiza ajustes, reinicio de equipo y correctivos dejando estacion operativa y sin alarmas. Se deja como novedad que por demora en la respuesta para el ingreso a la estacion por parte de MOVISTAR EB A | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010991415 | FAOC: Fuera de servicio EB: PER.Frayles GSM/UMTS en Pereira EB sin PE. (TX -90) | PER.Frayles_3,PER.Frayles_B,PER.Frayles_C,PER.Frayles,PER.Frayles_1,PER.Frayles_2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-05 10:12:36 | may | 05 | 2018-05-05 10:12:24 | 2018-05-05 13:13:16 | 2018-05-05 13:13:14 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 05/05/2018 9:46:06 a las 05/05/2018 12:27:03 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EEP # 3340965. | 2018-05-05 12:27:03 | 160 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-05 09:46:06 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 05/05/2018 9:46:06 a las 05/05/2018 12:27:03 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EEP # 3340965. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010991423 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.Carmen Viboral GSM/UMTS en Antioquia EB con PE. | ANT.Carmen Viboral,ANT.Carmen Viboral_1,ANT.Carmen Viboral_2,ANT.Carmen Viboral_3,ANT.Carmen Viboral_4,ANT.Carmen Viboral_B,ANT.Carmen Viboral_C,ANT.Carmen Viboral_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-05 10:19:35 | may | 05 | 2018-05-05 10:19:21 | 2018-06-06 14:41:50 | 2018-05-07 08:46:02 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Luis Fernando Rua Palacio | KPI#039;s Degradados | Degradación por clima: lluvias, bruma, tormentas | Se presentan fuertes lluvias, con tormentas eléctricas, lo que ocasiona daño en la tarjeta CXPAR del equipo de TX Huawei RTN 910, en el enlace ANT.Marinilla - ANT.Carmen Viboral, en el lado de ANT.Marinilla; se cambia la tarjeta averiada, con lo cual se restablecen los servicios afectados. El tiempo de solución de la falla, se incrementó notablemente, ya que fue necesario solicitar repuestos al proveedor Huawei en dos ocasiones, debido a que la primera tarjeta que enviaron salió defectuosa. | 2018-05-07 03:50:07 | 2557 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 09:12:41 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Transmision | Se presentan fuertes lluvias, con tormentas eléctricas, lo que ocasiona daño en la tarjeta CXPAR del equipo de TX Huawei RTN 910, en el enlace ANT.Marinilla Vs ANT.Carmen de Viboral, en el lado de ANT.Marinilla. | Se presentan fuertes lluvias, con tormentas eléctricas, lo que ocasiona daño en la tarjeta CXPAR del equipo de TX Huawei RTN 910, en el enlace ANT.Marinilla - ANT.Carmen Viboral, en el lado de ANT.Marinilla; se cambia la tarjeta averiada, con lo cual se restablecen los servicios afectados. El tiempo de solución de la falla, se incrementó notablemente, ya que fue necesario solicitar repuestos al proveedor Huawei en dos ocasiones, debido a que la primera tarjeta que enviaron salió defectuosa. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011030982 | FAOB: Fuera de servicio EB: CAS.La Chaparrera UMTS (1900) afectando a CAS.La Chaparrera-2 GSM/UMTS en Casanare EB con PE. | CAS.La Chaparrera,CAS.La Chaparrera-2,CAS.La Chaparrera-2_1,CAS.La Chaparrera-2_2,CAS.La Chaparrera-2_3,CAS.La Chaparrera-2_A,CAS.La Chaparrera-2_B,CAS.La Chaparrera-2_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-26 08:58:37 | may | 26 | 2018-05-26 08:58:36 | 2018-05-26 10:29:50 | 2018-05-26 10:01:59 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Conectividad | Falla de conectividad local | S BO TX E: Se valida servicio encontrado opertivo desde las 2018-05-26 09:45: hrs, se observa en historiscos power on reset. Se restablece trans reinicio electrico | 2018-05-26 10:01:59 | 65 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | S BO TX E: Se valida servicio encontrado opertivo desde las 2018-05-26 09:45: hrs, se observa en historiscos power on reset. Se restablece trans reinicio electrico | S BO TX E: Se valida servicio encontrado opertivo desde las 2018-05-26 09:45: hrs, se observa en historiscos power on reset. Se restablece trans reinicio electrico | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011030977 | FEOB:Fuera de servicio (FUS.Terminal) 1 por sectores (FUS.La Pampa) Fuera de servicio 11.82% UMTS en FUSAGASUGA (26 wcell de 220), 2 completas (FUS.La Pampa,FUS.Ocobos) con alarmas de energia EB sin PE. (CRC) | FUS.La Pampa,FUS.La Pampa_1,FUS.La Pampa_2,FUS.La Pampa_3,FUS.La Pampa_A,FUS.La Pampa_B,FUS.La Pampa_C,FUS.Ocobos,FUS.Terminal_1,FUS.Terminal_2,FUS.Terminal_3,FUS.Terminal_A,FUS.Terminal_B,FUS.Terminal_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-26 08:56:40 | may | 26 | 2018-05-26 08:56:39 | 2018-05-26 12:42:28 | 2018-05-26 12:29:58 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Ingris Vanessa Bulding Rodriguez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB FUS.Terminal,FUS.La Pampa, FUS.Ocobos se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 26/05/2018 08:41:06 a.m. .a las 26/05/2018 10:37:17 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 17174407, Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-26 10:37:17 | 116 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 08:41:06 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB FUS.Terminal,FUS.La Pampa, FUS.Ocobos se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 26/05/2018 08:41:06 a.m. .a las 26/05/2018 10:37:17 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 17174407, Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010991440 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.Paraiso GSM/UMTS en Magdalena EB sin PE | MAG.Paraiso,MAG.Paraiso_1,MAG.Paraiso_2,MAG.Paraiso_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-05 10:35:07 | may | 05 | 2018-05-05 10:34:46 | 2018-05-15 07:49:10 | 2018-05-05 18:31:29 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | William Alexander Vesga Beltran | Hardware | Falla Cruzadas o conectores de interfaces | BO TX E: se realiza validación de enlace // MAG.Paraiso - // BAR.Cumbre. Se observa UK sin Gestion., no se tiene acceso a MAG.Fundacion_VN, se observa reinicio en la BTS. Se da cierre adjuntando alarmas sobre la BTS. Se observa servicio estable y sin alarmas activas. | 2018-05-05 15:32:00 | 376 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 09:16:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Transmision | BO TX E: se realiza validación de enlace // MAG.Paraiso - // BAR.Cumbre. Se observa UK sin Gestion., no se tiene acceso a MAG.Fundacion_VN, se observa reinicio en la BTS. Se da cierre adjuntando alarmas sobre la BTS. Se observa servicio estable y sin alarmas activas. | BO TX E: se realiza validación de enlace // MAG.Paraiso - // BAR.Cumbre. Se observa UK sin Gestion., no se tiene acceso a MAG.Fundacion_VN, se observa reinicio en la BTS. Se da cierre adjuntando alarmas sobre la BTS. Se observa servicio estable y sin alarmas activas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011030968 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Crear Rama UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.Crear Rama | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-26 08:51:26 | may | 26 | 2018-05-26 08:51:20 | 2018-05-30 11:56:20 | 2018-05-30 11:55:48 | Campo Centro | Site Owner | Jimmy Aya Diaz | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | SITIO ADMINISTRATIVO CON RESTRICCION DE INGRESO EN HORARIOS NO LABORALES, PERSONAL DE SMU LOGRA INGRESAR Y ENCUENTRA FALLA EN UNA LINEA DE MEDIA TENION, SE RECONFIGURA POWER FPMA COMO BIFASICO Y SE RESTABLECE EL SERVICIO | 2018-05-30 10:19:00 | 5870 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 08:29:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | SITIO ADMINISTRATIVO CON RESTRICCION DE INGRESO EN HORARIOS NO LABORALES, PERSONAL DE SMU LOGRA INGRESAR Y ENCUENTRA FALLA EN UNA LINEA DE MEDIA TENION, SE RECONFIGURA POWER FPMA COMO BIFASICO Y SE RESTABLECE EL SERVICIO | SITIO ADMINISTRATIVO CON RESTRICCION DE INGRESO EN HORARIOS NO LABORALES, PERSONAL DE SMU LOGRA INGRESAR Y ENCUENTRA FALLA EN UNA LINEA DE MEDIA TENION, SE RECONFIGURA POWER FPMA COMO BIFASICO Y SE RESTABLECE EL SERVICIO | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011030963 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAU.Rosas GSM/UMTS/LTE en Cauca con alarmas de energia EB con PE.(100%M V-D) | CAU.Rosas,CAU.Rosas_1,CAU.Rosas_2,CAU.Rosas_3 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-26 08:48:59 | may | 26 | 2018-05-26 08:48:57 | 2018-05-28 16:57:17 | 2018-05-26 18:22:22 | Campo SurOccidente | Emergencias | Efren Ricardo Paz Jimenez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | retorna AC red comercial | 2018-05-26 11:29:17 | 183 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 08:26:15 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | bloque equipos por fluctuaciones de red comercial | Inspección de condiciones generales de operación Estaciones base, ticket 201873465 para exclusion | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010991485 | FEOB: Fuera de servicio EB: MET.Dinamarca GSM/UMTS afectando MET.Surimena GSM/UMTS en Meta con alarmas de energia EB sin PE. | MET.Dinamarca_3,MET.Dinamarca_A,MET.Dinamarca,MET.Dinamarca_1,MET.Dinamarca_2,MET.Surimena,MET.Surimena_1,MET.Surimena_2,MET.Surimena_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-05 10:57:10 | may | 05 | 2018-05-05 10:57:06 | 2018-05-05 16:34:50 | 2018-05-05 16:34:49 | Campo Centro Poblaciones | Z7 Meta y Villavicencio al Oriente | Cesar Augusto Parra Florez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupcion de energía de las 05/05/2018 10:41:15 a.m.. hasta 05/05/2018 04:16:07 p.m., para lo cual se genero orden de servicio a la Electrificadora (EMSA) No2304074. falla de AC superada, la electrificadora normaliza el servicio de energia en la zona, los servicios de la EB quedan operativos y sin alarmas. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía en la zona con la electrificadora (EMSA). Las condiciones de desplazamiento al sitio son Dificil acceso. | 2018-05-05 16:16:07 | 334 | User EvA | 2018-05-05 10:41:15 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | sitio sin respaldo de planta y hay falla de AC comercial por parte de la electrificadora, se tiene afectacion de de servicio EB: MET.Dinamarca GSM/UMTS afectando MET.Surimena GSM/UMTS en Meta con alarmas de energia EB sin PE. | se recomienda instalar soporte de bancos de baterias para mitigar las afectaciones. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010991490 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.Rio Frio-2 GSM/UMTS en Magdalena EB sin PE. | MAG.Rio Frio-2,MAG.Rio Frio-2_1,MAG.Rio Frio-2_2,MAG.Rio Frio-2_3,MAG.Rio Frio-2_A,MAG.Rio Frio-2_B,MAG.Rio Frio-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-05 10:59:44 | may | 05 | 2018-05-05 10:59:41 | 2018-05-05 17:52:38 | 2018-05-05 17:51:16 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de energia comercial. | 2018-05-05 16:00:00 | 360 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 10:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No 3342157. Retorno de energia comercial. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011030960 | FEOB: Fuera de servicio EB: BUC.Kennedy GSM/UMTS en Bucaramanga sin alarmas de energia EB sin PE. | BUC.Kennedy,BUC.Kennedy_1,BUC.Kennedy_2,BUC.Kennedy_3,BUC.Kennedy_A,BUC.Kennedy_B,BUC.Kennedy_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 08:48:10 | may | 26 | 2018-05-26 08:47:54 | 2018-05-26 10:37:28 | 2018-05-26 10:36:36 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Ingris Vanessa Bulding Rodriguez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EBBUC.Kennedy se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 26/05/2018 08:31:25 a.m. .a las 26/05/2018 10:16:17 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ESSA con incidente No. 92889, Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-26 10:16:17 | 104 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 08:31:25 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EBBUC.Kennedy se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 26/05/2018 08:31:25 a.m. .a las 26/05/2018 10:16:17 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ESSA con incidente No. 92889, Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010991522 | FAOB:: Fuera de servicio EB: SOA.Los Olivares LTE en Soacha sin alarmas de energia EB sin PE. (CRC) | SOA.Los Olivares | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-05 11:12:38 | may | 05 | 2018-05-05 11:12:37 | 2018-05-16 07:30:19 | 2018-05-07 15:18:13 | Campo Centro | Z3 Cundinamarca al Oriente | Johnatan Felipe Martinez Garcia | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Sitio restringido para labores nocturnas. En sitio de encuentra cámara de la Policía nacional. Se realiza reset de puerto en ALU y reconfiguración de EnodeB. Se abrió caso con Nokia para trabajo en conjunto. | 2018-05-07 12:05:09 | 2957 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-05 10:47:43 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Otro Tipo de Falla | Falla de negociación | Sitio restringido para labores nocturnas. En sitio de encuentra cámara de la Policía nacional. Se realiza reset de puerto en ALU y reconfiguración de EnodeB. Se abrió caso con Nokia para trabajo en conjunto. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011030959 | FAOC: Fuera de servicio EB: PER.Bosques de la Acuarela GSM/UMTS/LTE en Pereira sin alarmas de energia EB sin PE. (TX-90) | PER.Bosques de la Acuarela,PER.Bosques de la Acuarela_1,PER.Bosques de la Acuarela_2,PER.Bosques de la Acuarela_3,PER.Bosques de la Acuarela_A,PER.Bosques de la Acuarela_B,PER.Bosques de la Acuarela_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 08:48:10 | may | 26 | 2018-05-26 08:47:53 | 2018-05-27 13:26:50 | 2018-05-27 13:26:49 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Rodrigo Lopez Marin | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se presenta falla de red comercial por trabajos de la electrificadora CHEC, sitio sin planta ni baterías de respaldo, CHEC restablece el servicio. | 2018-05-26 15:31:00 | 427 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 08:24:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial sin P.E. | Se solicita revisión de red media tensión. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010991532 | FEOB: Fuera de servicio EB: MET.Pto Lopez-4 GSM/UMTS en Meta con alarmas de energia EB sin PE. | MET.Pto Lopez-4,MET.Pto Lopez-4_1,MET.Pto Lopez-4_2,MET.Pto Lopez-4_3,MET.Pto Lopez-4_A,MET.Pto Lopez-4_B,MET.Pto Lopez-4_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-05 11:17:51 | may | 05 | 2018-05-05 11:17:51 | 2018-05-05 14:07:29 | 2018-05-05 14:07:24 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Luis Eduardo Triana | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 05/05/2018 11:01:55 a las 05/05/2018 12:58:57 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora EMSA con No 2304075.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | 2018-05-05 12:58:57 | 117 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 11:01:55 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 05/05/2018 11:01:55 a las 05/05/2018 12:58:57 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora EMSA con No 2304075.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010991542 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.Buenavista-2 (P2) GSM/UMTS/LTE en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Buenavista-2 (P2),BAR.Buenavista-2 (P2)_A,BAR.Buenavista-2 (P2)_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-05 11:24:28 | may | 05 | 2018-05-05 11:24:25 | 2018-05-24 14:10:21 | 2018-05-07 11:21:18 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-07 09:33:09 | 2820 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-05 10:32:34 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de energía comercial se abren reportes con ECA números 5007837 - 5009545. | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010991548 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.La Candelaria GSM/UMTS en Barranquilla EB sin PE. (TX90) | BAR.La Candelaria_1,BAR.La Candelaria_2,BAR.La Candelaria_3,BAR.La Candelaria_A,BAR.La Candelaria_B,BAR.La Candelaria_C,BAR.La Candelaria,BAR.La Candelaria_1,BAR.La Candelaria_2,BAR.La Candelaria_3,BAR.La Candelaria_A,BAR.La Candelaria_B,BAR.La Candelaria_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-05 11:26:22 | may | 05 | 2018-05-05 11:26:22 | 2018-05-05 16:52:23 | 2018-05-05 16:52:15 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-05 14:44:07 | 218 | User EvA | 2018-05-05 11:06:02 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011030952 | FEOB: Fuera de servicio EB: BUC.Kennedy-2 GSM/UMTS en Bucaramanga | BUC.Kennedy-2,BUC.Kennedy-2_1,BUC.Kennedy-2_2,BUC.Kennedy-2_3,BUC.Kennedy-2_A,BUC.Kennedy-2_B,BUC.Kennedy-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-26 08:41:02 | may | 26 | 2018-05-26 08:40:52 | 2018-05-26 14:08:06 | 2018-05-26 14:07:51 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | 2018-05-26 13:32:00 | 328 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 08:04:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | daño en red de media tension por parte de la electrificadora | falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011030949 | FEOB: Fuera de servicio EB: SND.Campo Capote GSM/UMTS afectando a SND.Puerto Araujo, SND.San Juan, SND.CanoBaul en Santander sin alarmas de energia EB con PE. -90 dbm 100%M (VOZ Y DATOS ) Campo Capote | SND.Campo Capote,SND.Campo Capote_1,SND.Campo Capote_2,SND.Campo Capote_3,SND.Campo Capote_4,SND.CanoBaul,SND.CanoBaul_1,SND.CanoBaul_2,SND.CanoBaul_3,SND.CanoBaul_4,SND.Puerto Araujo,SND.Puerto Araujo_1,SND.Puerto Araujo_2,SND.Puerto Araujo_3,SND.San Juan,SND.San Juan_1,SND.San Juan_2,SND.San Juan_3,SND.San Juan_4 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-26 08:31:30 | may | 26 | 2018-05-26 08:31:29 | 2018-05-26 12:36:01 | 2018-05-26 12:36:00 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | 2018-05-26 09:32:00 | 101 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 07:51:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño en red de media tension por parte de la electrificadora | falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010991581 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.SDS Soledad UMTS/LTE en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE. | BAR.IND Copla Group,BAR.SDS Soledad | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-05 11:40:30 | may | 05 | 2018-05-05 11:40:29 | 2018-05-05 14:14:06 | 2018-05-05 14:13:33 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 05/05/2018 10:42:51 a las 05/05/2018 13:42:07 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 5007936. | 2018-05-05 13:42:07 | 179 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-05 10:42:51 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 05/05/2018 10:42:51 a las 05/05/2018 13:42:07 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 5007936. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011030943 | FAOC: Fuera de servicio EB: NAR.El Tablon UMTS en Nariño / FXCB Failure in optical RP3 interface sin alarmas de energia EB con PE. | NAR.El Tablon,NAR.El Tablon_X,NAR.El Tablon_Y1,NAR.El Tablon_Y3,NAR.El Tablon_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 08:15:57 | may | 26 | 2018-05-26 08:15:39 | 2018-05-28 16:56:07 | 2018-05-26 17:57:47 | Campo SurOccidente | Emergencias | Efren Ricardo Paz Jimenez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | reinicio físico de equipo System Module | 2018-05-26 12:42:17 | 319 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 07:22:28 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | loqueo System Module FSMF | aplica para exclusion por bloqueo de equipo por fluctuaciones de energía | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010991615 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Lorencita Villegas UMTS/LTE en Bogota Sin alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Lorencita Villegas | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-05 11:52:36 | may | 05 | 2018-05-05 11:52:35 | 2018-05-06 16:18:56 | 2018-05-06 16:18:55 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Javier Andres Angarita Bernal | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Se realiza gestión remota y restablece el servicio | 2018-05-06 13:51:08 | 1214 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-05 11:25:05 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se requiere revisión a falla reportada | UMTS 850 Operativo desde la 1:48pm. Seguimiento por 2 horas sin recurrencia. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010991630 | FEOB: Fuera de servicio EB: SND.San Juan, SND.CanoBaul GSM/UMTS en Santander con alarmas de energia EB sin PE.(FSP: INC000010990797) | SND.CanoBaul,SND.CanoBaul_1,SND.CanoBaul_2,SND.CanoBaul_3,SND.CanoBaul_4,SND.San Juan,SND.San Juan_1,SND.San Juan_2,SND.San Juan_3,SND.San Juan_4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-05 12:01:35 | may | 05 | 2018-05-05 12:01:33 | 2018-05-08 14:49:21 | 2018-05-06 14:15:47 | Campo Noroccidente | Site Owner | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | La electrificadora repara falla de energía comercial en la zona. La eb. Queda en servicio y sin alarmas | 2018-05-06 07:33:00 | 1681 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 03:32:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño de energía comercial en la zona, sitio sin respaldo de planta eléctrica. | Se repara falla en MT, la EB. Queda sin alarmas y operativo. Se generó tk con la electrificadora ESSA # 1894609 , ods con smu para atención, revisión y reparación de la falla. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011030890 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Altos del Escobero:H1 UMTS/LTE en Medellin sin alarmas de energia EB sin PE. | MED.Altos del Escobero:H1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 07:27:50 | may | 26 | 2018-05-26 07:27:47 | 2018-05-26 08:16:37 | 2018-05-26 08:16:36 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-26 07:59:17 | 69 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 06:50:16 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010991658 | FEOB: Fuera de servicio EB: VCO.Exito-2 UMTS/LTE en Villavicencio con alarmas de energia EB sin PE. | VCO.Exito-2,VCO.Exito-2_I | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-05 12:15:56 | may | 05 | 2018-05-05 12:15:54 | 2018-05-09 19:40:50 | 2018-05-09 19:40:39 | Gestion de Fallas | BO_NOC_TX Fallas | Domingo Abel Garcia Fernandez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupcion de energía de las 05/05/2018 11:55:31 a.m. hasta 09/05/2018 04:13:16 p.m., para lo cual se genero orden de servicio a la Electrificadora (EMSA) No 2304095-2304290. falla de AC superada, la electrificadora normaliza el servicio de energia en la zona, los servicios de la EB quedan operativos y sin alarmas. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía en la zona con la electrificadora (EMSA). Las condiciones de desplazamiento al sitio son Dificil acceso. | 2018-05-09 16:13:16 | 6017 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 11:55:31 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | sitio sin respaldo de planta y hay falla de AC comercial por parte de la electrificadora, se tiene afectacion de los serviciops de UMTS y LTE de la EB de VCO.Exito-2. | Se produce interrupcion de energía de las 05/05/2018 11:55:31 a.m. hasta 09/05/2018 04:13:16 p.m., para lo cual se genero orden de servicio a la Electrificadora (EMSA) No 2304095-2304290. falla de AC superada, la electrificadora normaliza el servicio de energia en la zona, los servicios de la EB quedan operativos y sin alarmas. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía en la zona con la electrificadora (EMSA). Las condiciones de desplazamiento al sitio son Dificil | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010991668 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Buenavista-2 (P3) UMTS/LTE en Barranquilla EB sin PE. | BAR.Buenavista-2 (P3) | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-05 12:19:55 | may | 05 | 2018-05-05 12:19:55 | 2018-05-24 17:55:50 | 2018-05-07 11:31:36 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-07 09:35:07 | 2822 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 10:32:33 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de energía comercial se abre reporte con ECA número 5009545. | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011030889 | FAOC: Fuera de servicio EB: SUC.Balsillas GSM/UMTS en Sucre EB con PE. (TX) Se evidencia niveles de -90dBm, posible afectación de energía. | SUC.Balsillas,SUC.Balsillas_1,SUC.Balsillas_2,SUC.Balsillas_3,SUC.Balsillas_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-26 07:26:52 | may | 26 | 2018-05-26 07:26:36 | 2018-05-26 17:55:20 | 2018-05-26 17:55:17 | Campo Costa | Site Owners Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | se normaliza al retorno dela red comercial | 2018-05-26 16:54:17 | 516 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 06:32:50 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla ac comercial | falla ac comercial | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010991712 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.Granabastos-3 GSM/UMTS en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Granabastos-3,BAR.Granabastos-3_1,BAR.Granabastos-3_2,BAR.Granabastos-3_3,BAR.Granabastos-3_A,BAR.Granabastos-3_B,BAR.Granabastos-3_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-05 12:36:36 | may | 05 | 2018-05-05 12:36:24 | 2018-05-05 16:38:38 | 2018-05-05 16:38:37 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-05 14:43:07 | 153 | User EvA | 2018-05-05 12:09:48 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010991716 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.San Jose Oriente GSM/UMTS en Cesar sin alarmas de energia EB con PE. (TX) (-90) | CES.San Jose Oriente,CES.San Jose Oriente_1,CES.San Jose Oriente_2,CES.San Jose Oriente_3,CES.San Jose Oriente_A,CES.San Jose Oriente_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-05 12:36:49 | may | 05 | 2018-05-05 12:36:49 | 2018-05-07 11:27:51 | 2018-05-05 23:32:15 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-05 15:53:07 | 139 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-05 12:13:20 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. | CES.San José de Oriente se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forna autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Planta eléctrica del sitio está desoperada por hurto. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011030882 | FEOB: Fuera de servicio EB: YOP.Aeropuerto-2 GSM/UMTS (YOP.Canaguaro,YOP.Calle 40 ) en Yopal con alarmas de energia EB sin PE. | YOP.Calle 40,YOP.Canaguaro,YOP.Canaguaro_X,YOP.Canaguaro_Y,YOP.Canaguaro_Y1,YOP.Canaguaro_Y2,YOP.Canaguaro_Y3,YOP.Canaguaro_Z,YOP.Aeropuerto-2_1,YOP.Aeropuerto-2_2,YOP.Aeropuerto-2_3,YOP.Aeropuerto-2_A,YOP.Aeropuerto-2_B,YOP.Aeropuerto-2_C,YOP.Aeropuerto-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-26 07:01:51 | may | 26 | 2018-05-26 07:01:40 | 2018-05-26 10:15:44 | 2018-05-26 10:15:26 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Ingris Vanessa Bulding Rodriguez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB YOP.Aeropuerto-2,YOP.Canaguaro, YOP.Calle 40 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 26/05/2018 06:33:32 a.m .a las 26/05/2018 07:21:17 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERCA con incidente No. 131680 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-26 07:21:17 | 47 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 06:33:32 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB YOP.Aeropuerto-2,YOP.Canaguaro, YOP.Calle 40 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 26/05/2018 06:33:32 a.m .a las 26/05/2018 07:21:17 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERCA con incidente No. 131680 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011030880 | FEOC: Fuera de servicio EB: MAN.U Nacional Palogrande UMTS en Manizales con alarmas de energia EB sin PE. | MAN.U Nacional Palogrande | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 07:00:13 | may | 26 | 2018-05-26 07:00:08 | 2018-05-26 09:18:31 | 2018-05-26 09:18:29 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CHEC. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-26 08:47:17 | 129 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 06:38:13 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CHEC. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010991727 | FI: Fuera de servicio EB: CUN.Tolemaida-1 GSM/UMTS/LTE en Cundinamarca(intermitencia) con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Tolemaida-1,CUN.Tolemaida-1_A,CUN.Tolemaida-1_D,CUN.Tolemaida-1_I,CUN.Tolemaida-1_J,CUN.Tolemaida-1_K,CUN.Tolemaida-1_L1,CUN.Tolemaida-1_L2,CUN.Tolemaida-1_L3,CUN.Tolemaida-1_O,CUN.Tolemaida-1_P,CUN.Tolemaida-1_Q,CUN.Tolemaida-1_U,CUN.Tolemaida-1_V,CUN.Tolemaida-1_W | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-05 12:39:31 | may | 05 | 2018-05-05 12:39:31 | 2018-05-07 12:20:35 | 2018-05-07 12:20:34 | Campo Centro | Z4 Cundinamarca al Sur | Jorge Andres Acero Hernandez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta fallo de energia comercial, se presentan contunuas flutuaciones de red MT, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 1733476 quienes confirman fallas en la zona.Funcionarios de ENERTOLIMA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | 2018-05-07 07:56:00 | 2599 | User EvA | 2018-05-05 12:37:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta fallo de energia comercial, se presentan contunuas flutuaciones de red MT, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 1733476 quienes confirman fallas en la zona.Funcionarios de ENERTOLIMA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | Se presenta fallo de energia comercial, se presentan contunuas flutuaciones de red MT, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 1733476 quienes confirman fallas en la zona.Funcionarios de ENERTOLIMA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011030879 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAD.Trujillo UMTS en Caldas con alarmas de energia EB sin PE. | CAD.Trujillo | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 06:59:56 | may | 26 | 2018-05-26 06:59:50 | 2018-05-28 13:18:19 | 2018-05-27 15:59:58 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Rodrigo Lopez Marin | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se presenta falla de red comercial por fusibles primarios quemados, Sitio sin planta de respaldo, SMU restablece el servicio. | 2018-05-27 15:35:00 | 1998 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 06:17:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial sin P.E. | Se solicita revisión de red media tensión | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010991746 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.Uninorte-2 (P1) UMTS/LTE BAR.Paraiso-2 (P1) UMTS en Barranquilla Con alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Paraiso-2 (P1),BAR.Uninorte-2 (P1) | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-05 12:45:01 | may | 05 | 2018-05-05 12:44:52 | 2018-06-01 13:53:43 | 2018-06-01 13:40:54 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ivan Dario Bernal Nieto | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 05/05/2018 12:17:27 a las 10/05/2018 11:15:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 5008264 - 5009550 | 2018-05-10 11:15:16 | 7137 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-05 12:17:27 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ECA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010991749 | FAOB: Fuera de servicio EB: SND.Puente Nacional-2 GSM/UMTS en Santander con alarmas de energia EB sin PE. | SND.Puente Nacional-2,SND.Puente Nacional-2_1,SND.Puente Nacional-2_2,SND.Puente Nacional-2_3,SND.Puente Nacional-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-05 12:47:36 | may | 05 | 2018-05-05 12:47:26 | 2018-05-05 18:21:56 | 2018-05-05 18:21:48 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Heinner Felipe Prieto Diaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB SND.Puente Nacional-2 , se encuentran operativa. Se produce interrupción de energía de 05/05/2018 12:45:07 a las 05/05/2018 16:07:07 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ESSA con incidente No. 1895068. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-05 16:07:07 | 202 | User EvA | 2018-05-05 12:45:07 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB SND.Puente Nacional-2 , se encuentran operativa. Se produce interrupción de energía de 05/05/2018 12:45:07 a las 05/05/2018 16:07:07 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ESSA con incidente No. 1895068. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010991750 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.Palermo GSM/UMTS en Magdalena sin alarmas de energia EB sin PE.(TX SIN GESTION) | MAG.Palermo_1,MAG.Palermo | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-05 12:48:20 | may | 05 | 2018-05-05 12:48:06 | 2018-05-07 15:32:21 | 2018-05-05 23:38:59 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-05 20:53:00 | 505 | User EvA | 2018-05-05 12:28:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Sitio sin planta eléctrica. | Sitio sin planta eléctrica se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010991751 | FAOC: Fuera de servicio EB: STA.Argos GSM/UMTS en Santa Marta EB sin PE. (Niveles -90) | STA.Argos,STA.Argos_1,STA.Argos_2,STA.Argos_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-05 12:48:20 | may | 05 | 2018-05-05 12:48:17 | 2018-05-05 14:00:08 | 2018-05-05 13:59:58 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-05 13:22:07 | 156 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 10:45:24 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010991767 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.IND Argos Rioclaro:H2 UMTS en Medellin sin alarmas de energia EB sin PE. (TX) (-90) | ANT.IND Argos Rioclaro:H2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-05 12:53:11 | may | 05 | 2018-05-05 12:53:11 | 2018-05-08 15:12:05 | 2018-05-05 19:47:29 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Juan Pablo Pulgarin Gutierrez | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Empresa electrificadora repara AC comercial restableciendo servicios del la EB ANT.IND Argos Rioclaro:H2 . | 2018-05-05 18:56:00 | 389 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-05 12:27:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Empresa electrificadora repara AC comercial restableciendo servicios del la EB ANT.IND Argos Rioclaro:H2 | Empresa electrificadora repara AC comercial restableciendo servicios del la EB ANT.IND Argos Rioclaro:H2 . | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011030878 | FAOC: Fuera de servicio EB: SUC.Palo Alto GSM/UMTS afectando a SUC.La Libertad GSM/UMTS en Sucre EB sin PE. (CRC) Se evidencia niveles de -90dBm, posible afectación de energía. | SUC.Balsillas_C,SUC.La Libertad_1,SUC.La Libertad_2,SUC.La Libertad_3,SUC.La Libertad_A,SUC.Palo Alto,SUC.Palo Alto_1,SUC.Palo Alto_2,SUC.Palo Alto_3,SUC.Palo Alto_A,SUC.Palo Alto_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-26 06:59:04 | may | 26 | 2018-05-26 06:59:04 | 2018-05-26 09:11:16 | 2018-05-26 09:11:15 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-26 07:50:12 | 77 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 06:32:46 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010991802 | FEOC: Fuera de servicio EB: ATL.Juan Mina-2 GSM/LTE en Atlantico con alarmas de energia EB sin PE. | ATL.Juan Mina-2_L2,ATL.Juan Mina-2,ATL.Juan Mina-2_B,ATL.Juan Mina-2_L2,MAG.Chivolo | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-05 13:04:28 | may | 05 | 2018-05-05 13:04:15 | 2018-05-22 15:00:50 | 2018-05-22 14:37:02 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-22 14:37:02 | 589 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de energía comercial se abre reporte con ECA número 5008549. | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010991825 | FAOC: Fuera de servicio EB: GUJ.Albania GSM/UMTS en Guajira EB con PE. | GUJ.Albania,GUJ.Albania_2,GUJ.Albania_3,GUJ.Albania_B,GUJ.Albania_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-05 13:10:12 | may | 05 | 2018-05-05 13:10:09 | 2018-05-07 11:23:00 | 2018-05-05 14:54:22 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial. ECA reporto incidencia 3342163 | 2018-05-05 13:36:00 | 152 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 11:04:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se verifica cancelación de las alarmas activas y la operatividad de los servicios | Seguimiento ante ECA | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011030876 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Circunvalar-8:P3 UMTS/LTE, BOG.Circunvalar-11 UMTS, BOG.Circunvalar-6 GSM/UMTS en Bogota sin alarmas de energia EB sin PE. (CRC) | BOG.Circunvalar-11,BOG.Circunvalar-6,BOG.Circunvalar-6_B,BOG.Circunvalar-8:P3_A,BOG.Circunvalar-8:P3_B,BOG.Circunvalar-8:P3_L1,BOG.Circunvalar-8:P3_L2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-26 06:57:37 | may | 26 | 2018-05-26 06:57:32 | 2018-05-31 07:51:25 | 2018-05-26 11:04:01 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Jhon Henry Cardenas Hernandez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-26 10:44:00 | 270 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 06:14:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011030872 | FEOB: Fuera de servicio EB: YOP.El Triunfo GSM en Yopal con alarmas de energia EB con PE.(BLOQUEO AUTOMATICO POR ALARMA DE ENERGIA) | YOP.El Triunfo | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-26 06:49:37 | may | 26 | 2018-05-26 06:49:26 | 2018-05-26 11:01:24 | 2018-05-26 11:01:23 | Campo Centro Poblaciones | Z7 Meta y Villavicencio al Oriente | Cesar Augusto Parra Florez | Energia_Planta | Falla componente | Se produce interrupcion de energía de las 26/05/2018 06:33:42 a.m. hasta 26/05/2018 07:50:51 a.m., para lo cual se genero orden de servicio a la Electrificadora (ENERCA) No131680. falla de AC superada, la electrificadora normaliza el servicio de energia en la zona, los servicios de la EB quedan operativos y sin alarmas. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía en la zona con la electrificadora (EMSA). Las condiciones de desplazamiento al sitio son Difícil acceso. | 2018-05-26 07:50:51 | 77 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 06:33:42 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de AC comercial en la zona por parte de la Electrificadora (EMSA), hay afectacion de servicio ya que la Planta no entra por falla en la bateria de motor de arranque | se hace cambio de bateria de motor de arranque | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011030863 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Bancafe GSM/UMTS en Bogota con alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Bancafe,BOG.Bancafe_A | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-26 06:41:53 | may | 26 | 2018-05-26 06:41:42 | 2018-05-27 21:40:24 | 2018-05-27 21:40:06 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Monica Lizeth Montoya Cifuentes | FALLA DE NODOB | PERDIDA DE GESTION | Servicios se restablecen sin intervención. | 2018-05-27 18:20:17 | 2183 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 05:56:50 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Posible apagado por parte del cliente. | Servicios se restablecen sin intervención. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011030862 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAL.La Mirla GSM/UMTS en Cali con alarmas de energia EB sin PE. | CAL.La Mirla,CAL.La Mirla_A,CAL.La Mirla_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 06:41:16 | may | 26 | 2018-05-26 06:41:16 | 2018-05-26 08:50:27 | 2018-05-26 08:50:19 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCALI. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-26 08:24:17 | 129 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 06:15:06 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCALI. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010991899 | FEOB: Fuera de servicio EB: SND.Campo Capote GSM/UMTS afectando SND.Puerto Araujo GSM/UMTS en Santander con alarmas de energia EB con PE.100 M(V-D)Puerto Parra | SND.Campo Capote,SND.Campo Capote_1,SND.Campo Capote_2,SND.Campo Capote_3,SND.Campo Capote_4,SND.Puerto Araujo,SND.Puerto Araujo_1,SND.Puerto Araujo_2,SND.Puerto Araujo_3 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-05 13:40:01 | may | 05 | 2018-05-05 13:39:51 | 2018-05-05 18:20:12 | 2018-05-05 18:00:43 | Campo Noroccidente | Site Owner | Julian Alberto Mantilla Aguilar | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | falla de energía comercial en la zona | 2018-05-05 18:00:43 | 180 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | falla de energía comercial en la zona | falla de energía comercial en la zona | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011030826 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Tumaco-14 UMTS/LTE en Nariño con alarmas de energia EB sin PE. | NAR.Tumaco-14 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-26 06:02:22 | may | 26 | 2018-05-26 06:02:13 | 2018-05-28 12:34:15 | 2018-05-26 17:47:08 | Campo SurOccidente | Emergencias | Efren Ricardo Paz Jimenez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | empresa de energia CEDENAR repara daño con reporte No.240671 | 2018-05-26 17:47:08 | 77 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | empresa de energia CEDENAR repara daño con reporte No.240671 |  | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011030824 | FAOB: Fuera de servicio EB: MET.Surimena GSM/UMTS en Meta EB sin PE. (TX) | MET.Surimena,MET.Surimena_1,MET.Surimena_2,MET.Surimena_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-26 05:57:32 | may | 26 | 2018-05-26 05:57:31 | 2018-05-26 08:59:38 | 2018-05-26 08:59:03 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Jhon Henry Cardenas Hernandez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-26 06:02:00 | 21 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 05:41:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010991924 | FEOC: Fuera de servicio Sectores (2, 4) EB: COR.Santander De La Cruz GSM en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. | COR.Santander De La Cruz_2,COR.Santander De La Cruz_4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-05 13:48:49 | may | 05 | 2018-05-05 13:48:49 | 2018-05-05 17:59:22 | 2018-05-05 17:59:21 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 05/05/2018 01:38:36 p.m. a las 05/05/2018 05:23:07 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBEcon incidente No.3341595 | 2018-05-05 17:23:07 | 224 | User EvA | 2018-05-05 13:38:36 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 05/05/2018 01:38:36 p.m. a las 05/05/2018 05:23:07 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBEcon incidente No.3341595 | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010991945 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.Aguila GSM/UMTS/LTE en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Aguila,BAR.Aguila_1,BAR.Aguila_2,BAR.Aguila_3,BAR.Aguila_A,BAR.Aguila_B,BAR.Aguila_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-05 13:56:35 | may | 05 | 2018-05-05 13:56:34 | 2018-05-06 11:05:59 | 2018-05-06 11:05:52 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial. Se genero reporte 5005281 | 2018-05-06 10:54:00 | 1276 | User EvA | 2018-05-05 13:38:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011030823 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.IND Banacol Guaro UMTS en Antioquia sin alarmas de energia EB sin PE. | ANT.IND Banacol Guaro | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-26 05:57:11 | may | 26 | 2018-05-26 05:57:10 | 2018-05-26 10:18:19 | 2018-05-26 10:18:18 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ruben Dario Florez Jacome | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se hace revisión del servicio reportado y se encuentra operativo y sin alarmas, se presenta salida de servicio por falla de energía, la cual inicio 2018-05-26 5:33 hasta 2018-05-26 8:15, se abrió caso con la electrificadora # 16678665, se adjunta alarma de energía la cual presento al reestablecerse | 2018-05-26 10:18:18 | 160 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se hace revisión del servicio reportado y se encuentra operativo y sin alarmas, se presenta salida de servicio por falla de energía, la cual inicio 2018-05-26 5:33 hasta 2018-05-26 8:15, se abrió caso con la electrificadora # 16678665, se adjunta alarma de energía la cual presento al reestablecerse | Se hace revisión del servicio reportado y se encuentra operativo y sin alarmas, se presenta salida de servicio por falla de energía, la cual inicio 2018-05-26 5:33 hasta 2018-05-26 8:15, se abrió caso con la electrificadora # 16678665, se adjunta alarma de energía la cual presento al reestablecerse | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010991962 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Calle 82 GSM/UMTS/LTE en Barranquilla EB sin PE. | BAR.Calle 82,BAR.Calle 82_1,BAR.Calle 82_2,BAR.Calle 82_3,BAR.Calle 82_A,BAR.Calle 82_B,BAR.Calle 82_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-05 14:05:37 | may | 05 | 2018-05-05 14:05:22 | 2018-05-16 10:03:38 | 2018-05-15 18:30:44 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-15 18:30:44 | 12785 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de energía comercial se abre reporte con ECA números 5008491-5010480. | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011030821 | FAOB: Fuera de servicio EB: BCA.20 de Agosto:P2 UMTS en Bucaramanga EB sin PE. (TX) | BCA.20 de Agosto:P2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 05:50:16 | may | 26 | 2018-05-26 05:50:16 | 2018-05-26 07:36:27 | 2018-05-26 07:36:25 | Gestion de Fallas | DILO | Ingris Vanessa Bulding Rodriguez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB BCA.20 de Agosto:P2 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 26/05/2018 05:38:08 a.m. .a las 26/05/2018 06:01:17 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ESSA con incidente No. 1910462 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-26 06:01:17 | 23 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 05:38:08 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EBSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011030808 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Circunvalar-12 GSM/UMTS en Bogota con alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Circunvalar-12,BOG.Circunvalar-12_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 05:22:20 | may | 26 | 2018-05-26 05:22:04 | 2018-05-26 11:47:34 | 2018-05-26 11:47:21 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Javier Andres Angarita Bernal | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | CODENSA restablece el servicio bajo reporte CD05134830 | 2018-05-26 09:24:17 | 252 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 05:11:29 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Codensa trabajando corrección de falla en la zona. | Se validan servicios operativos desde las 9:24am. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010991979 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.IND Banacol Manzana UMTS en Antioquia sin alarmas de energia EB sin PE. -90 dbm | ANT.IND Banacol Manzana,ANT.IND Banacol Manzana_K | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-05 14:13:31 | may | 05 | 2018-05-05 14:13:30 | 2018-05-30 08:28:35 | 2018-05-12 16:25:58 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-05 13:42 a las 2018-05-12 15:51. ocasionada por maquinaria de la empresa Bancol, que paso por el sector y con las urugas levanto el cableado que alimenta la estacion Se repara por medio de Contratista_Nokia restablece el servicio. | 2018-05-12 15:51:00 | 10209 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-05 13:42:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Contratista_Nokia restablece el servicio | Falla de AC comercial ocasionada por maquinaria de la empresa Bancol, que paso por el sector y con las urugas levanto el cableado que alimenta la estacion. Contratista_Nokia restablece el servicio | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010991984 | FA*: Fuera de servicio EB: ATL.Usiacuri GSM/UMTS afectando ATL.Piojo-2 UMTS/LTE ATL.Molinero GSM/UMTS en Atlantico sin alarmas de energia EB con PE. (TX) 100%V-D USIACURI | ATL.Molinero_3,ATL.Molinero,ATL.Molinero_1,ATL.Molinero_2,ATL.Piojo-2,ATL.Usiacuri,ATL.Usiacuri_1,ATL.Usiacuri_2,ATL.Usiacuri_3,ATL.Usiacuri_A,ATL.Usiacuri_B,ATL.Usiacuri_C | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-05 14:14:06 | may | 05 | 2018-05-05 14:14:04 | 2018-05-07 15:28:39 | 2018-05-05 21:48:05 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-05 14:30:00 | 74 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 13:16:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Sitio sin planta eléctrica. | Sitio sin planta eléctrica se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010991985 | FI: Fuera de servicio EB: BAR.Metropolitano-2 GSM/UMTS/LTE en Barranquilla(intermitencia) sin alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Metropolitano-2,BAR.Metropolitano-2_A,BAR.Metropolitano-2_B | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-05 14:14:31 | may | 05 | 2018-05-05 14:14:30 | 2018-05-26 18:31:59 | 2018-05-14 09:19:38 | Gestion de Fallas | BO_NOC_TX Intermitencias | Francy Lorena Mesu Abonia | Otras causas | Revision de informacion | BO TX E. Se observa enlace UM con alarmas activas de RX LEVEL, LOF y niveles -90dBm,por el sistemas dos lo que no afectaria dado que este esta trabajando por el sietema . Enlace tiene alarmas ODU.2, la cual tiene caso pendiente 10786891. Asignado a campo. Se cierra caso servicios operativos y estables. Posible afectacion de energia. | 2018-05-05 14:13:15 | 47 | User EvA | 2018-05-05 13:25:36 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | BO TX E. Se observa enlace UM con alarmas activas de RX LEVEL, LOF y niveles -90dBm,por el sistemas dos lo que no afectaria dado que este esta trabajando por el sietema . Enlace tiene alarmas ODU.2, la cual tiene caso pendiente 10786891. Asignado a campo. Se cierra caso servicios operativos y estables. Posible afectacion de energia. | BO TX E. Se observa enlace UM con alarmas activas de RX LEVEL, LOF y niveles -90dBm,por el sistemas dos lo que no afectaria dado que este esta trabajando por el sietema . Enlace tiene alarmas ODU.2, la cual tiene caso pendiente 10786891. Asignado a campo. Se cierra caso servicios operativos y estables. Posible afectacion de energia. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011030800 | FAOB: Fuera de servicio Sectores A,B,C,D EB: CUN.Anolaima GSM en Cundinamarca EB sin PE. | CUN.Anolaima_A,CUN.Anolaima_B,CUN.Anolaima_C,CUN.Anolaima_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 05:05:06 | may | 26 | 2018-05-26 05:05:06 | 2018-05-26 08:39:35 | 2018-05-26 08:39:34 | Campo Centro | Z3 Cundinamarca al Oriente | Johnatan Felipe Martinez Garcia | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla de energía comercial, PE respalda servicios. AL retornar energía se presenta bloqueo de BTS. Se estabiliza energía y servicios quedan operativos. | 2018-05-26 05:28:00 | 38 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 04:50:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía causa bloqueo | Se presenta falla de energía comercial, PE respalda servicios. AL retornar energía se presenta bloqueo de BTS. Se estabiliza energía y servicios quedan operativos. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010991987 | FEOC: Fuera de servicio EB: STA.La Quemada:P1 GSM/UMTS, STA.Sierra Laguna:H1 UMTS, STA.Escollera:P2 UMTS/LTE, STA.Sierra Laguna:H2 LTE en Santa Marta con alarmas de energia EB sin PE. | STA.Sierra Laguna:H1,STA.Sierra Laguna:H2,STA.Escollera:P2,STA.La Quemada:P1,STA.La Quemada:P1_A,STA.La Quemada:P1_B,STA.La Quemada:P1_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-05 14:16:49 | may | 05 | 2018-05-05 14:16:44 | 2018-05-05 19:30:17 | 2018-05-05 19:29:30 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de energia comercial. | 2018-05-05 18:45:00 | 323 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-05 14:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No 3342325. Retorno de energia comercial. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011030779 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.La Pena GSM/UMTS en Atlantico con alarmas de energia EB sin PE. | ATL.La Pena,ATL.La Pena_1,ATL.La Pena_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 04:24:49 | may | 26 | 2018-05-26 04:24:42 | 2018-05-26 05:56:02 | 2018-05-26 05:56:00 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Electricaribe Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | 2018-05-26 05:50:00 | 110 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 04:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Electricaribe Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Electricaribe Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010992000 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.Bonda GSM/UMTS/LTE en Magdalena EB sin PE. (TX) | MAG.Bonda,MAG.Bonda_1,MAG.Bonda_2,MAG.Bonda_3,MAG.Bonda_4,MAG.Bonda_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-05 14:21:51 | may | 05 | 2018-05-05 14:21:48 | 2018-05-05 23:43:54 | 2018-05-05 23:43:53 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-05 17:33:00 | 211 | User EvA | 2018-05-05 14:02:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Sitio sin planta eléctrica. | Sitio sin planta eléctrica se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011030778 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Gran Via GSM/UMTS en Cundinamarca EB con PE. (TX) | CUN.Gran Via,CUN.Gran Via_1,CUN.Gran Via_2,CUN.Gran Via_3,CUN.Gran Via_A,CUN.Gran Via_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 04:24:27 | may | 26 | 2018-05-26 04:24:20 | 2018-05-26 07:47:02 | 2018-05-26 07:46:23 | Campo Centro | Z3 Cundinamarca al Oriente | Johnatan Felipe Martinez Garcia | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla de energía comercial, PE respalda temporizada. Energía retorna quedando EB operativa, servicios estables. | 2018-05-26 04:55:00 | 51 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 04:04:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía | Se presenta falla de energía comercial, PE respalda temporizada. Energía retorna quedando EB operativa, servicios estables. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010992006 | FEOC: Fuera de servicio EB: ATL.Totumo afectando a ATL.Las Tablas GSM/UMTS en Atlantico con alarmas de energia EB sin PE. | ATL.Las Tablas_3,ATL.Las Tablas,ATL.Las Tablas_1,ATL.Las Tablas_2,ATL.Totumo_1,ATL.Totumo_2,ATL.Totumo | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-05 14:25:58 | may | 05 | 2018-05-05 14:25:51 | 2018-05-05 21:22:19 | 2018-05-05 21:22:05 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de red comercial. | 2018-05-05 18:30:00 | 400 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 11:50:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No. 3342235. Retorno de red comercial. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011030770 | FAOC: Fuera de servicio EB: QUI.Calarca-4 GSM/UMTS/LTE en Quindio con alarmas de energia EB sin PE. (-90 dBm) | QUI.Calarca-4,QUI.Calarca-4_1,QUI.Calarca-4_2,QUI.Calarca-4_3,QUI.Calarca-4_I,QUI.Calarca-4_J,QUI.Calarca-4_K,QUI.Calarca-4_O,QUI.Calarca-4_P,QUI.Calarca-4_Q | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 04:05:10 | may | 26 | 2018-05-26 04:05:00 | 2018-05-28 13:03:18 | 2018-05-26 12:57:07 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Rodrigo Lopez Marin | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Se presenta falla de red comercial en seccionador de la empresa de energía, fusible quemados y línea abierta en aislador, EDEQ restablece servicio. Sitio no cuenta con planta de respaldo. | 2018-05-26 10:27:00 | 410 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 03:37:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial sin P.E. | Se solicita revisión de red media tensión. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010992008 | FAOB: Fuera de servicio EB: (satelital) AMZ.Puerto Narino GSM/UMTS en Amazonas EB con PE. | AMZ.Puerto Narino_1,AMZ.Puerto Narino_2,AMZ.Puerto Narino_1,AMZ.Puerto Narino_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-05 14:27:00 | may | 05 | 2018-05-05 14:27:00 | 2018-05-20 07:39:57 | 2018-05-06 13:18:39 | Campo Centro | Z2 Cundinamarca al Occidente | Christian Eduardo Mejia Rincon | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Se realiza encendido de la planta manual por parte del auxiliar se deja en monitoreo | 2018-05-06 08:41:00 | 1113 | User EvA | 2018-05-05 14:08:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla en la zona | Se realiza encendido de la planta manual por parte del auxiliar se deja en monitoreo | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011030764 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAD.Federacion GSM/UMTS en Caldas sin alarmas de energia EB sin PE. (-90 dBm) | CAD.Federacion,CAD.Federacion_1,CAD.Federacion_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 03:41:00 | may | 26 | 2018-05-26 03:41:00 | 2018-05-26 09:00:09 | 2018-05-26 09:00:07 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CHEC. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-26 08:18:18 | 315 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 03:03:10 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CHEC. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010992013 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.La Europa GSM/UMTS en Bolivar EB sin PE. (TX) Se evidencia que no hay gestión sobre los radios. | BOL.La Europa,BOL.La Europa_1,BOL.La Europa_2,BOL.La Europa_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-05 14:32:30 | may | 05 | 2018-05-05 14:32:21 | 2018-05-05 17:21:34 | 2018-05-05 17:21:32 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-05 15:49:39 | 98 | User EvA | 2018-05-05 14:11:17 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010992016 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.Santa Catalina GSM/UMTS/LTE en Bolivar EB sin PE. (TX) | BOL.Santa Catalina,BOL.Santa Catalina_1,BOL.Santa Catalina_2,BOL.Santa Catalina_3,BOL.Santa Catalina_A,BOL.Santa Catalina_B,BOL.Santa Catalina_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-05 14:32:55 | may | 05 | 2018-05-05 14:32:46 | 2018-05-05 18:08:38 | 2018-05-05 18:08:37 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-05 15:50:07 | 98 | User EvA | 2018-05-05 14:11:11 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010992022 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.Roberto Melendez (P2) UMTS/LTE en Barranquilla sin alarmas de energia EB sin PE. (TX)/FSP INC000010992080 | BAR.Roberto Melendez (P2)_Q,BAR.Roberto Melendez (P2),BAR.Roberto Melendez (P2)_I,BAR.Roberto Melendez (P2)_K,BAR.Roberto Melendez (P2)_P | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-05 14:36:28 | may | 05 | 2018-05-05 14:36:25 | 2018-05-06 19:34:25 | 2018-05-06 19:34:19 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de energia comercial. | 2018-05-06 18:54:08 | 1080 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-05 12:02:57 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No 5008632. Retorno de energia comercial. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010992023 | FAOC: Fuera de servicio EB: STA.Via Alterna GSM/UMTS en Santa Marta EB sin PE. (TX) | STA.Via Alterna_1,STA.Via Alterna_2,STA.Via Alterna_3,STA.Via Alterna,STA.Via Alterna_1,STA.Via Alterna_2,STA.Via Alterna_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-05 14:36:28 | may | 05 | 2018-05-05 14:36:26 | 2018-05-05 21:36:10 | 2018-05-05 21:35:56 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-05 18:56:07 | 275 | User EvA | 2018-05-05 14:20:38 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011030760 | FEOC: Fuera de servicio EB: CHO.Acandi-2:H1 GSM, CHO.Acandi-2:H2 GSM/UMTS/LTE en Choco sin alarmas de energia EB sin PE. | CHO.Acandi-2:H1_C,CHO.Acandi-2:H2_L1,CHO.Acandi-2:H2_L2,CHO.Acandi-2:H2,CHO.Acandi-2:H2_X,CHO.Acandi-2:H2_L3,CHO.Acandi-2:H2_A,CHO.Acandi-2:H1_A,CHO.Acandi-2:H2_B,CHO.Acandi-2:H1_B,CHO.Acandi-2:H2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 03:37:29 | may | 26 | 2018-05-26 03:37:25 | 2018-05-27 13:16:19 | 2018-05-27 13:16:14 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Rodrigo Lopez Marin | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se presenta ausencia de red comercial por apagado de planta eléctrica que suministra energía a la población. Sitios sin planta de respaldo, Municipio restablece servicio. | 2018-05-26 09:06:00 | 424 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 02:02:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial sin P.E. | Energía suministrada por el municipio, planta eléctrica. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011030751 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.Norosi GSM/UMTS/LTE en Bolivar con alarmas de energia EB con PE 7X24. M100% (V-D) NOROSI | BOL.Norosi,BOL.Norosi_1,BOL.Norosi_2,BOL.Norosi_3,BOL.Norosi_C,BOL.Norosi_I,BOL.Norosi_J,BOL.Norosi_K,BOL.Norosi_L1,BOL.Norosi_O,BOL.Norosi_P,BOL.Norosi_Q,BOL.Norosi_X,BOL.Norosi_Y,BOL.Norosi_Y1,BOL.Norosi_Y2,BOL.Norosi_Y3,BOL.Norosi_Z | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-26 03:23:15 | may | 26 | 2018-05-26 03:23:15 | 2018-05-26 16:06:47 | 2018-05-26 16:06:35 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-26 16:06:35 | 614 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de energía comercial se abre reporte con ECA número 5038969. | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011030747 | FEOC: Fuera de servicio EB: SUC.Llanadas GSM/UMTS en Sucre con alarmas de energia EB sin PE. | SUC.Llanadas_3,SUC.Llanadas_1,SUC.Llanadas_2,SUC.Llanadas | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-26 03:08:56 | may | 26 | 2018-05-26 03:08:55 | 2018-05-26 14:01:07 | 2018-05-26 14:01:01 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Reporte ECA y seguimiento ademas TAS a SMU para revision: EXCLUSION | 2018-05-26 13:07:00 | 193 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-26 09:54:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Tas a SMU y reporte ECA | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011030746 | FEOB: Alarmas de Energia EB: CAQ.Pto Rico en Caqueta presenta alarmas de energia EB con PE. | CAQ.Pto Rico_1,CAQ.Pto Rico_2,CAQ.Pto Rico_3,CAQ.Pto Rico_B,CAQ.Pto Rico_C,CAQ.Pto Rico | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 03:07:28 | may | 26 | 2018-05-26 03:07:28 | 2018-05-28 10:34:54 | 2018-05-26 09:50:21 | Campo SurOccidente | Site Owner | Diego G Melo Revelo | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA Y/O AVERIA DE COMPONENTES MOTOR | Se presenta falla de AC comercial, planta eléctrica de la estación no entra a dar respaldo, electrificadora recupera la red comercial y los servicios entran a funcionamiento con normalidad | 2018-05-26 05:20:28 | 133 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 03:07:28 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla AC comercial, falla en planta eléctrica | Se presenta falla de AC comercial, planta eléctrica de la estación no entra a dar respaldo, electrificadora recupera la red comercial y los servicios entran a funcionamiento con normalidad | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011030735 | FEOB: Fuera de servicio EB: IBG.Comfatolima UMTS en Ibague con alarmas de energia EB sin PE. | IBG.Comfatolima | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 02:42:38 | may | 26 | 2018-05-26 02:42:30 | 2018-05-28 11:23:29 | 2018-05-26 22:57:51 | Campo SurOccidente | Emergencias | Diego Rangel | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se normaliza la red comercial de la EB, servicios de GSM/UMTS operativos. | 2018-05-26 21:37:17 | 1169 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 02:07:55 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se normaliza la red comercial de la EB, servicios de GSM/UMTS operativos. | Se revisa los servicios de UMTS de la EB | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010992060 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Escuela Militar:H2 GSM/UMTS/LTE ,BOG.Escuela Militar:H2 UMTS/ LTE en Bogota EB sin PE. | BOG.Escuela Militar:H2,BOG.Escuela Militar:H3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-05 14:56:26 | may | 05 | 2018-05-05 14:56:25 | 2018-05-06 17:25:19 | 2018-05-06 17:25:17 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Leonardo Vargas | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Autonomía del sitio | Al validar el servicio, se observa que está operativo, en el histórico de alarmas al restablecerse se refleja la alarma de (GMT due to power-on reset) lo que indica un problema de energía en sitio. | 2018-05-05 17:34:00 | 182 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-05 14:32:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Al validar el servicio, se observa que está operativo, en el histórico de alarmas al restablecerse se refleja la alarma de (GMT due to power-on reset) lo que indica un problema de energía en sitio. | Al validar el servicio, se observa que está operativo, en el histórico de alarmas al restablecerse se refleja la alarma de (GMT due to power-on reset) lo que indica un problema de energía en sitio. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011030724 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAU.Tunia GSM en Cauca afectando a POP.Tres Cruces GSM con alarmas de energia EB con PE. (BLOQUEO AUTOMATICO) | POP.Tres Cruces_1,POP.Tres Cruces_3,POP.Tres Cruces_A,POP.Tres Cruces_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-26 02:15:47 | may | 26 | 2018-05-26 02:15:46 | 2018-05-28 16:54:56 | 2018-05-26 17:28:37 | Campo SurOccidente | Emergencias | Efren Ricardo Paz Jimenez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Empresa de energia CEO repara daño con reporte # 73421 | 2018-05-26 17:28:37 | 490 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Empresa de energia CEO repara daño con reporte # 73421 |  | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010992080 | FAOC:Fuera de servicio GSM en BARRANQUILLA (BAR.Olaya Herrera,BAR.Portal del Prado-2,BAR.Simon Bolivar-2,BAR.Universal)PPC(BAR.Olaya Herrera) Ver Notas | BAR.Alcala,BAR.Alcala_1,BAR.Alcala_2,BAR.Alcala_3,BAR.Alcala_A,BAR.Alcala_B,BAR.Alcala_C,BAR.Alfonso Lopez,BAR.Alfonso Lopez_1,BAR.Alfonso Lopez_2,BAR.Alfonso Lopez_3,BAR.Alfonso Lopez_A,BAR.Alfonso Lopez_B,BAR.Alfonso Lopez_C,BAR.Carrera 46_1,BAR.Carrera 46_2,BAR.Carrera 46_3,BAR.IND Copla Group,BAR.Nueva Esperanza,BAR.Nueva Esperanza_1,BAR.Nueva Esperanza_2,BAR.Nueva Esperanza_3,BAR.Nueva Esperanza_A,BAR.Nueva Esperanza_B,BAR.Nueva Esperanza_C,BAR.Olaya Herrera,BAR.Olaya Herrera-N3,BAR.Olaya Herrera_1,BAR.Olaya Herrera_2,BAR.Olaya Herrera_3,BAR.Olaya Herrera_A,BAR.Olaya Herrera_B,BAR.Olaya Herrera_C,BAR.Portal del Prado-2_A,BAR.Portal del Prado-2_B,BAR.Portal del Prado-2_C,BAR.Portal del Prado-2,BAR.Portal del Prado-2-N2,BAR.Portal del Prado-2-N3,BAR.Portal del Prado-2_1,BAR.Portal del Prado-2_2,BAR.Portal del Prado-2_3,BAR.Simon Bolivar-2_1,BAR.Simon Bolivar-2_2,BAR.Simon Bolivar-2_3,BAR.Simon Bolivar-2_A,BAR.Simon Bolivar-2_B,BAR.Simon Bolivar-2_C,BAR.VIVERO,BAR.Vivero | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-05 15:08:30 | may | 05 | 2018-05-05 15:08:23 | 2018-05-07 15:31:40 | 2018-05-05 23:33:31 | Campo Costa | Site Owners Costa | Leonardo Gomez Gutierrez | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Se presenta bloqueo de equipos de TX posterior a falla de energía y descargas en la zona, se llega al sitio de da reset a los equipos de TX y los servicios se normalizan. | 2018-05-05 23:33:31 | 378 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta bloqueo de equipos de TX posterior a falla de energía y descargas en la zona, se llega al sitio de da reset a los equipos de TX y los servicios se normalizan. | Se presenta bloqueo de equipos de TX posterior a falla de energía y descargas en la zona, se llega al sitio de da reset a los equipos de TX y los servicios se normalizan. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010992087 | FI: Fuera de servicio EB: MET.Aeropuerto Apiay UMTS/LTE en Meta(intermitencia) con alarmas de energia EB sin PE niveles de -90. | MET.Aeropuerto Apiay,MET.Aeropuerto Apiay_I | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-05 15:09:49 | may | 05 | 2018-05-05 15:09:44 | 2018-05-06 20:42:57 | 2018-05-06 20:42:56 | Campo Centro Poblaciones | Z7 Meta y Villavicencio al Oriente | Cesar Augusto Parra Florez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupcion de energía de las 05/05/2018 03:01:07 p.m. hasta 05/05/2018 05:00:00 p.m., para lo cual se genero orden de servicio a la Electrificadora (EMSA) No2304140. falla de AC superada, la electrificadora normaliza el servicio de energia en la zona, los servicios de la EB quedan operativos y sin alarmas. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía en la zona con la electrificadora (EMSA). Las condiciones de desplazamiento al sitio son Dificil acceso. por se sitio administrativo. | 2018-05-05 17:00:00 | 118 | User EvA | 2018-05-05 15:01:07 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | sitio sin respaldo de planta y hay falla de AC comercial por parte de la electrificadora, se tiene afectacion de servicio EB: MET.Aeropuerto Apiay UMTS/LTE en Meta(intermitencia) con alarmas de energia EB sin PE. | se recomienda instalar soporte de bancos de baterías para mitigar las afectaciones. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011030722 | FEOC: Fuera de servicio EB: RIS.Santa Elena GSM/UMTS, RIS.Carmelo Bajo GSM/UMTS en Risaralda con alarmas de energia EB sin PE. | RIS.Carmelo Bajo,RIS.Carmelo Bajo_1,RIS.Carmelo Bajo_2,RIS.Carmelo Bajo_3,RIS.Santa Elena,RIS.Santa Elena_1,RIS.Santa Elena_2,RIS.Santa Elena_3,RIS.Santa Elena_X,RIS.Santa Elena_Y1,RIS.Santa Elena_Y3,RIS.Santa Elena_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 02:14:34 | may | 26 | 2018-05-26 02:14:25 | 2018-05-26 13:04:17 | 2018-05-26 13:04:08 | Campo Noroccidente | Site Owner | Rodrigo Lopez Marin | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se presenta falla de red comercial el la zona, sitio sin planta de respaldo, empresa de energía CHEC restablece el servicio. | 2018-05-26 08:02:00 | 423 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 00:59:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial sin P.E. | Se solicita revisión de red media tensión. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011030719 | FEOB: Fuera de servicio EB: ANT.Sonson San Miguel GSM/UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB con PE. | ANT.Sonson San Miguel,ANT.Sonson San Miguel_1,ANT.Sonson San Miguel_2,ANT.Sonson San Miguel_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-26 02:03:38 | may | 26 | 2018-05-26 02:03:38 | 2018-05-26 13:33:24 | 2018-05-26 13:33:23 | Campo Noroccidente | Site Owner | Rodrigo Lopez Marin | Energia_Planta | Daño de Tarjeta Control/Reguladora de Voltaje | Se presenta falla de red comercial en la zona, planta alarmada no respalda, empresa de energía EPM restablece el servicio. | 2018-05-26 06:44:00 | 397 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 00:07:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial planta no respalda. | Se solicita revisión red media tensión, planta y transferencia. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010992146 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOY.Muzo-2 GSM/UMTS/LTE en Boyaca con alarmas de energia EB con PE. Afectación 100% municipio MUZO 100% M(V-D) | BOY.Muzo-2,BOY.Muzo-2_1,BOY.Muzo-2_2,BOY.Muzo-2_3,BOY.Muzo-2_A | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-05 15:38:36 | may | 05 | 2018-05-05 15:38:29 | 2018-05-08 14:24:16 | 2018-05-06 09:25:41 | Campo Noroccidente | Site Owner | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | La electrificadora repara falla de energía comercial en la zona. La eb. Queda en servicio y sin alarmas | 2018-05-06 08:57:00 | 1060 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 15:17:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño de energía comercial en la zona, la planta eléctrica no respaldo por falta de combustible. | Se repara falla en MT, la EB. Queda sin alarmas y operativo. La planta eléctrica es reparada por SMU | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011030697 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.La Tola GSM en Nariño con alarmas de energia EB con PE. (BLOQUEO AUTOMATICO)(100%M V-D) |  | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-26 01:09:12 | may | 26 | 2018-05-26 01:09:11 | 2018-05-28 11:46:04 | 2018-05-26 17:15:48 | Campo SurOccidente | Emergencias | Efren Ricardo Paz Jimenez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA DE ACOMETIDA BT PROPIA | empresa de energia ENERTOLA con PQR 20185290512612, repara daño. | 2018-05-26 17:15:48 | 428 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | empresa de energia ENERTOLA con PQR 20185290512612, repara daño. |  | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010992158 | FAOC: Fuera de servicio EB: STA.Rodadero-4:P1 UMTS/LTE en Santa Marta EB sin PE. (TX) | STA.Rodadero,STA.Rodadero-4:P1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-05 15:44:33 | may | 05 | 2018-05-05 15:44:29 | 2018-05-07 15:51:50 | 2018-05-07 07:45:51 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Debido a la mala calidad de energia por fluctuaciones de voltage en el sector se presenta bloqueo de equipos, se realiza reset fisico del equipo demarcador y de esta manera se da solucion a la falla. | 2018-05-07 07:21:00 | 2405 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-05 15:16:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Debido a la mala calidad de energia por fluctuaciones de voltage en el sector se presenta bloqueo de equipos, se realiza reset fisico del equipo demarcador y de esta manera se da solucion a la falla. | Debido a la mala calidad de energia por fluctuaciones de voltage en el sector se presenta bloqueo de equipos, se realiza reset fisico del equipo demarcador y de esta manera se da solucion a la falla. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010992163 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Esmeralda GSM/UMTS/LTE en Barranquilla EB sin PE. | BAR.Esmeralda_1,BAR.Esmeralda_2,BAR.Esmeralda_3,BAR.Esmeralda_A,BAR.Esmeralda_B,BAR.Esmeralda_C,BAR.Esmeralda | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-05 15:45:36 | may | 05 | 2018-05-05 15:45:34 | 2018-05-06 13:08:13 | 2018-05-06 13:08:11 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se valida historico en UMTS se encuentran alarmas de POWER ON RESET a las 16:11 05-05-2018, hora en que sube la afectacion. Vuelven a salir alarmas en GSM a las 18:25, no presento alarmas de Tx sobre los ET, posible bloqueo del bastidor en sitio. Se asigna a campo para verificacion de lA BCF 141 en BAR.Esmeralda. Se crea FSP por falla en GSM | 2018-05-06 13:08:11 | 186 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se valida historico en UMTS se encuentran alarmas de POWER ON RESET a las 16:11 05-05-2018, hora en que sube la afectacion. Vuelven a salir alarmas en GSM a las 18:25, no presento alarmas de Tx sobre los ET, posible bloqueo del bastidor en sitio. Se asigna a campo para verificacion de lA BCF 141 en BAR.Esmeralda. Se crea FSP por falla en GSM | BO TX E: Se valida historico en UMTS se encuentran alarmas de POWER ON RESET a las 16:11 05-05-2018, hora en que sube la afectacion. Vuelven a salir alarmas en GSM a las 18:25, no presento alarmas de Tx sobre los ET, posible bloqueo del bastidor en sitio. Se asigna a campo para verificacion de lA BCF 141 en BAR.Esmeralda. Se crea FSP por falla en GSM | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011030653 | FEOB: Fuera de servicio EB: (satelital) BOG.Tunjuelito GSM en Bogota Bloqueada por alarmas de energia EB con PE. |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-26 00:13:00 | may | 26 | 2018-05-26 00:12:59 | 2018-05-26 02:28:57 | 2018-05-26 02:28:56 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Diego Fernando Bahamon Velez | FALLA ENERGIA_SISTEMA DE RECTIFICACION | AVERIA DE MODULOS RECTIFICADORES | se dejan 3 rectificadores operativos asumiendo carga de 51 A Y voltaje de 53.7 v | 2018-05-26 00:25:17 | 39 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 23:45:30 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | e confirman servicios desbloqueados y operativos. se encuentra falla de los rectificadores del power ZTE, se dejan 3 rectificadores operativos con una carga de 51A y voltaje de -53.7v |  | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011030646 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.IND Falabella 72 UMTS en Bogota EB sin PE. (INDOOR) |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-25 23:58:44 | may | 25 | 2018-05-25 23:58:44 | 2018-05-30 15:36:16 | 2018-05-30 15:36:00 | Campo Centro | Site Owner | Monica Lizeth Montoya Cifuentes | FALLA DE NODOB | CORRUPCION DE SOFTWARE | Personal SMU realiza reset eléctrico y recomisionamiento de tarjeta de TX. | 2018-05-30 14:17:17 | 6651 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 23:25:55 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Bloqueo en modulo FTIF | Personal SMU realiza reset eléctrico y recomisionamiento de tarjeta de TX. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010992198 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Esmeralda-2 (P2) GSM/UMTS en Barranquilla EB sin PE. | BAR.Esmeralda-2 (P2),BAR.Esmeralda-2 (P2)_A,BAR.Esmeralda-2 (P2)_B,BAR.Esmeralda-2 (P2)_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-05 15:59:09 | may | 05 | 2018-05-05 15:59:09 | 2018-06-01 13:55:10 | 2018-05-10 00:36:58 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | 2018-05-09 21:23:16 | 6266 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 12:56:29 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ECA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011030630 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAR.Terminal-2 GSM/UMTS/LTE en Cartagena con alarmas de energia EB sin PE. | CAR.Terminal-2_1,CAR.Terminal-2_2,CAR.Terminal-2_3,CAR.Terminal-2_A,CAR.Terminal-2_B,CAR.Terminal-2_C,CAR.Terminal-2_I,CAR.Terminal-2_J,CAR.Terminal-2_K,CAR.Terminal-2_L1,CAR.Terminal-2_L2,CAR.Terminal-2_L3,CAR.Terminal-2_O,CAR.Terminal-2_P,CAR.Terminal-2_Q,CAR.Terminal-2_X,CAR.Terminal-2_Y,CAR.Terminal-2_Y1,CAR.Terminal-2_Y2,CAR.Terminal-2_Y3,CAR.Terminal-2_Z,CAR.Terminal-2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-25 23:27:31 | may | 25 | 2018-05-25 23:27:21 | 2018-05-26 03:22:31 | 2018-05-26 03:22:29 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 25/05/2018 22:16:10 a las 26/05/2018 2:54:17 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 5038314 | 2018-05-26 02:54:17 | 278 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 22:16:10 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011030600 | FAOC: Fuera de servicio EB: PAS.IND Empopasto GSM en Pasto sin alarmas de energia EB sin PE. | PAS.IND Empopasto_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-25 22:41:33 | may | 25 | 2018-05-25 22:41:23 | 2018-05-28 16:53:21 | 2018-05-28 10:53:03 | Campo SurOccidente | Site Owner | Javier Guzman | Cableado/Conexiones | Daño de conector | Se ejecuta ajuste cruzada en puerto 1 del radio Huawei RTN910 de PAS.Aranda- PAS.IND Empopasto GSM correctivo ejecutado en estación base Pas.Aranda sitio administrativo normalizando la falla | 2018-05-28 08:27:17 | 3501 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 22:06:16 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Transmision | Falla de conector por desajuste | Revisión física en sitio y a través de los sistemas de gestión la normalidad de los sectores y alarmas de GSM | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010992222 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Robles-2 UMTS/LTE, BAR.Villa Argelia GSM en Barranquilla EB sin PE.(-90dB) | BAR.Robles-2,BAR.Robles-2_I1,BAR.Robles-2_I2,BAR.Robles-2_I3,BAR.Robles-2_O1,BAR.Robles-2_O2,BAR.Robles-2_O3,BAR.Robles-2_X1,BAR.Robles-2_X2,BAR.Robles-2_X3,BAR.Robles-2_Y1,BAR.Robles-2_Y2,BAR.Robles-2_Y3,BAR.Villa Argelia_1,BAR.Villa Argelia_2,BAR.Villa Argelia_3,BAR.Villa Argelia_A,BAR.Villa Argelia_B,BAR.Villa Argelia_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-05 16:13:19 | may | 05 | 2018-05-05 16:13:12 | 2018-05-24 15:38:28 | 2018-05-06 00:57:06 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de energia comercial. | 2018-05-05 16:45:00 | 225 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 13:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial | Se genera reporte con ECA No 5008740. Retorno de energia comercial. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011030589 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.San Fernando GSM/UMTS/LTE afectando a MAG.Guamal, MAG.Guamal-2 UMTS, BOL.Margarita UMTS/LTE en Bolivar sin alarmas de energia EB con PE. (TX -90dBm)(M 100% V-D SAN FERNANDO, MARGARITA) | BOL.Margarita,BOL.San Fernando,BOL.San Fernando_1,BOL.San Fernando_2,BOL.San Fernando_3,BOL.San Fernando_A,BOL.San Fernando_B,MAG.Guamal,MAG.Guamal-2 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-25 22:13:16 | may | 25 | 2018-05-25 22:13:13 | 2018-05-26 05:12:31 | 2018-05-26 03:52:06 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de la Enenergia comercial. | 2018-05-25 22:42:00 | 68 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 21:33:37 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, Corte de AC comercial o evento eléctrico |  | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011030583 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Carrera 44 (P2) UMTS/LTE en Barranquilla sin alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Carrera 44 (P2) | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 21:58:03 | may | 25 | 2018-05-25 21:57:54 | 2018-05-27 10:52:58 | 2018-05-27 10:50:51 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial. | 2018-05-27 09:00:00 | 720 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 21:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera llamada con ECA No 7663. Retorno de red comercial. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011030576 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.San Pedro GSM/UMTS en Magdalena con alarmas de energia EB con PE. | MAG.San Pedro,MAG.San Pedro_1,MAG.San Pedro_2,MAG.San Pedro_A,MAG.San Pedro_B,MAG.San Pedro_J,MAG.San Pedro_P,MAG.San Pedro_Y | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 21:42:57 | may | 25 | 2018-05-25 21:42:47 | 2018-05-26 11:43:55 | 2018-05-26 11:41:48 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de red comercial. | 2018-05-26 10:30:00 | 795 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 21:15:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No 5038376. Retorno de red comercial. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011030573 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Rb Ricaurte-2:H1 UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.Rb Ricaurte-2:H1,BOG.Rb Ricaurte-2:H1_X,BOG.Rb Ricaurte-2:H1_Y,BOG.Rb Ricaurte-2:H1_Y1,BOG.Rb Ricaurte-2:H1_Y2,BOG.Rb Ricaurte-2:H1_Y3,BOG.Rb Ricaurte-2:H1_Z | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-25 21:40:42 | may | 25 | 2018-05-25 21:40:41 | 2018-05-26 06:56:37 | 2018-05-26 06:56:36 | Campo Centro | Site Owner | Juan Alberto Hernandez Gonzalez | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | EXCLUSION. . Sitio Administrativo Terraza sin ingreso en las noches. Se valida UMTS 850 operativo desde las 4:00am | 2018-05-26 04:03:17 | 31 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 03:31:52 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se requiere validar falla. | Seguimiento y conexión remota sin novedad. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010992240 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Villa Santos GSM Afectando a BAR.Makro GSM/UMTS en Barranquilla EB sin PE. | BAR.Makro_1,BAR.Makro_2,BAR.Makro_3,BAR.Makro_B,BAR.Makro_C,BAR.Villa Santos,BAR.Villa Santos_1,BAR.Villa Santos_2,BAR.Villa Santos_3,BAR.Villa Santos_A,BAR.Villa Santos_B,BAR.Villa Santos_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-05 16:29:27 | may | 05 | 2018-05-05 16:29:27 | 2018-05-24 14:01:07 | 2018-05-13 18:31:37 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Elementos de Media/Baja Tension Electrificadora | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-13 18:31:37 | 7868 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de energía comercial se abre reporte con ECA número 5010141 | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011030568 | FI: Fuera de servicio EB: CAR.Terminal-2 GSM/LTE en Cartagena(intermitencia) con alarmas de energia EB sin PE. | CAR.Terminal-2_O,CAR.Terminal-2_P,CAR.Terminal-2_Q,CAR.Terminal-2_X,CAR.Terminal-2_Y,CAR.Terminal-2_Y1,CAR.Terminal-2_Y2,CAR.Terminal-2_Y3,CAR.Terminal-2_Z,CAR.Terminal-2,CAR.Terminal-2_1,CAR.Terminal-2_2,CAR.Terminal-2_3,CAR.Terminal-2_A,CAR.Terminal-2_B,CAR.Terminal-2_C,CAR.Terminal-2_I,CAR.Terminal-2_J,CAR.Terminal-2_K,CAR.Terminal-2_L1,CAR.Terminal-2_L2,CAR.Terminal-2_L3 | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-25 21:31:15 | may | 25 | 2018-05-25 21:30:59 | 2018-06-01 23:52:22 | 2018-06-01 23:52:20 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial. | 2018-05-25 23:20:00 | 80 | User EvA | 2018-05-25 22:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No. 5038314. Retorno de red comercial. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010992256 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Tolemaida-5 UMTS (Y3,Z) en Cundinamarca EB sin PE. (Reinicio). | CUN.Tolemaida-5_Y1,CUN.Tolemaida-5_Y2,CUN.Tolemaida-5_Y3,CUN.Tolemaida-5_Z | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-05 16:38:07 | may | 05 | 2018-05-05 16:38:00 | 2018-05-06 20:55:37 | 2018-05-06 20:55:35 | Campo Centro | Z3 Cundinamarca al Oriente | Johnatan Felipe Martinez Garcia | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Personal de SMU logra realizar reinicio con el apoyo de personal donde se encuentra la EB. Servicios quedan operativos y estables. | 2018-05-06 16:20:07 | 992 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 15:14:59 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Otro Tipo de Falla | Bloqueo por posible fluctuación energía. | Personal de SMU logra realizar reinicio con el apoyo de personal donde se encuentra la EB. Servicios quedan operativos y estables. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011030551 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAL.Shangai-2 GSM/UMTS en Cali EB sin PE. (CRC) | CAL.Shangai-2,CAL.Shangai-2_1,CAL.Shangai-2_2,CAL.Shangai-2_3,CAL.Shangai-2_A,CAL.Shangai-2_B,CAL.Shangai-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-25 21:10:36 | may | 25 | 2018-05-25 21:10:35 | 2018-05-26 00:29:41 | 2018-05-26 00:29:32 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Emcali Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | 2018-05-25 23:30:00 | 250 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 19:20:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Emcali Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Emcali Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011030550 | FEOC: Fuera de servicio EB: MON.Holanda GSM/UMTS/LTE en Monteria con alarmas de energia EB sin PE.(NIVELES-90) | MON.Holanda,MON.Holanda_3,MON.Holanda_B,MON.Holanda_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 21:10:01 | may | 25 | 2018-05-25 21:10:00 | 2018-05-26 00:03:35 | 2018-05-26 00:03:12 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 25/05/2018 19:16:12 a las 25/05/2018 22:20:17 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 5038270 | 2018-05-25 22:20:17 | 184 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 19:16:12 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010992315 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Sahagun-4 GSM/UMTS en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. | COR.Sahagun-4,COR.Sahagun-4_1,COR.Sahagun-4_2,COR.Sahagun-4_3,COR.Sahagun-4_A,COR.Sahagun-4_B,COR.Sahagun-4_C,COR.Sahagun-4_J,COR.Sahagun-4_K,COR.Sahagun-4_P,COR.Sahagun-4_Q,COR.Sahagun-4_W,COR.Sahagun-4_X,COR.Sahagun-4_Y1,COR.Sahagun-4_Y4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-05 17:06:09 | may | 05 | 2018-05-05 17:06:09 | 2018-05-05 20:55:27 | 2018-05-05 20:55:26 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-05 19:18:07 | 157 | User EvA | 2018-05-05 16:40:21 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010992318 | FEOB: Fuera de servicio EB: BUC.Miraflores:H1 GSM/UMTS/LTE | BUC.Miraflores:H1,BUC.Miraflores:H1_1,BUC.Miraflores:H1_2,BUC.Miraflores:H1_3,BUC.Miraflores:H1_B,BUC.Miraflores:H1_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-05 17:08:03 | may | 05 | 2018-05-05 17:08:03 | 2018-05-05 20:23:16 | 2018-05-05 20:23:01 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Julian Alberto Mantilla Aguilar | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | fuertes lluvias en el sector afectando funcionamiento de la planta | 2018-05-05 20:23:01 | 168 | Miguel Angel Lara Rocha |  | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | fuertes lluvias en el sector afectando funcionamiento de la planta | fuertes lluvias en el sector afectando funcionamiento de la planta | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010992342 | FEOB: Fuera de servicio EB: PUT.Orito-3 GSM/UMTS PUT.Orito-4 UMTS en Putumayo con alarmas de energia EB sin PE. | PUT.Orito-3,PUT.Orito-3_1,PUT.Orito-3_2,PUT.Orito-3_3,PUT.Orito-3_A,PUT.Orito-3_B,PUT.Orito-3_C,PUT.Orito-4,PUT.Orito-4_I,PUT.Orito-4_K,PUT.Orito-4_O | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-05 17:17:43 | may | 05 | 2018-05-05 17:17:42 | 2018-05-05 18:59:52 | 2018-05-05 18:59:49 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Ingris Vanessa Bulding Rodriguez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 05/05/2018 04:59:28 p.m. a las 05/05/2018 06:17:07 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. con No 4962.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | 2018-05-05 18:17:07 | 77 | User EvA | 2018-05-05 16:59:28 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 05/05/2018 04:59:28 p.m. a las 05/05/2018 06:17:07 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. con No 4962.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011030539 | FEOC: Fuera de servicio EB: VAL.Cartago-10 GSM/UMTS en Valle del Cauca con alarmas de energia EB sin PE.(NIVELES -90) | VAL.Cartago-10,VAL.Cartago-10_1,VAL.Cartago-10_2,VAL.Cartago-10_3,VAL.Cartago-10_A,VAL.Cartago-10_B,VAL.Cartago-10_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-25 20:56:41 | may | 25 | 2018-05-25 20:56:35 | 2018-05-25 22:10:00 | 2018-05-25 22:06:30 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCARTAGO. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-25 21:24:17 | 115 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 19:28:33 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCARTAGO. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011030526 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Cienaga de Oro GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE.(TX SIN GESTION) | COR.Cienaga de Oro_1,COR.Cienaga de Oro_2,COR.Cienaga de Oro_3,COR.Cienaga de Oro_4,COR.Cienaga de Oro_B,COR.Cienaga de Oro_D,COR.Cienaga de Oro | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 20:46:17 | may | 25 | 2018-05-25 20:45:49 | 2018-05-26 02:45:16 | 2018-05-26 02:45:14 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ivan Dario Bernal Nieto | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | BO TX E. Se evidencian alarmas de POWER ON RESET sobre el NODE B. Se presume posible falla de energia. | 2018-05-26 02:45:14 | 276 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E. Se evidencian alarmas de POWER ON RESET sobre el NODE B. Se presume posible falla de energia. | BO TX E. Se evidencian alarmas de POWER ON RESET sobre el NODE B. Se presume posible falla de energia. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010992379 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAU.IND Bucanero San Julian UMTS en Cauca EB sin PE. (TX) | CAU.IND Bucanero San Julian | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-05 17:33:39 | may | 05 | 2018-05-05 17:33:25 | 2018-05-06 16:56:40 | 2018-05-06 16:56:36 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Otras causas | Revision de informacion | BO TX E. Se valida servicio se encuentra opertivo desde las 2018-05-06 10:42 hrs, se encontró nodo B. Power on reset. | 2018-05-06 16:56:36 | 1201 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | BO TX E. Se valida servicio se encuentra opertivo desde las 2018-05-06 10:42 hrs, se encontró nodo B. Power on reset. | BO TX E. Se valida servicio se encuentra opertivo desde las 2018-05-06 10:42 hrs, se encontró nodo B. Power on reset. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011030506 | FEOB: Fuera de servicio EB: SND.Sabana Grande GSM/UMTS Afectando a SND.La Pradera GSM en Santander con alarmas de energia EB con PE. M100%GSM SUCRE | SND.Sabana Grande,SND.Sabana Grande_1,SND.Sabana Grande_2,SND.Sabana Grande_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 20:22:29 | may | 25 | 2018-05-25 20:22:27 | 2018-05-26 09:19:01 | 2018-05-26 09:19:00 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | 2018-05-26 07:10:00 | 736 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 18:54:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | daño en red de media tension por parte de la electrificadora | falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011030502 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.Bocagrande-2:P2 UMTS/LTE en Cartagena EB sin PE. | CAR.Bocagrande-2:P2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 20:20:32 | may | 25 | 2018-05-25 20:20:31 | 2018-05-28 15:31:03 | 2018-05-26 11:31:06 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial: EXCLUSION | 2018-05-26 10:06:00 | 918 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 18:48:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Tas a Smu Nokia y reporte ECA | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010992413 | FEOC: Fuera de servicio EB: SUC.La Sierpe GSM en Sucre EB sin PE. (TX) Se evidencia niveles de -90dBm, posible afectación de energía. | SUC.La Sierpe,SUC.La Sierpe_1,SUC.La Sierpe_3,SUC.La Sierpe_4,SUC.La Sierpe_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-05 17:45:15 | may | 05 | 2018-05-05 17:44:59 | 2018-05-05 23:48:41 | 2018-05-05 23:48:40 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-05 20:16:00 | 221 | User EvA | 2018-05-05 16:35:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Sitio sin planta eléctrica. | Sitio sin planta eléctrica se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011030491 | ACS: SIN TRAFICO de Voz y Datos EB UMTS BOG.Lusitania:H1 Sectores [I,J,K,O,P,Q] (7653 [cel faulty]) Con VM : 1483051 No exitosa | BOG.Lusitania:H1,BOG.Lusitania:H1_I,BOG.Lusitania:H1_J,BOG.Lusitania:H1_K,BOG.Lusitania:H1_O,BOG.Lusitania:H1_P,BOG.Lusitania:H1_Q | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-25 20:20:16 | may | 25 | 2018-05-25 20:09:20 | 2018-05-26 10:37:14 | 2018-05-26 10:37:13 | Campo Centro | Site Owner | Javier Andres Angarita Bernal | FALLA DE NODOB | PROBLEMAS ASOCIADOS A NUEVA IMPLEMENTACION | Versiones de software en falla. V16. Sin RCH. Se realiza restablecimiento del servicio desde las 8:00am | 2018-05-26 08:01:17 | 764 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | 2018-05-25 19:16:42 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se requiere Nolia corrija VM fallida | Se valida remotamente operativo 1900. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011030492 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.Ultimo Caso GSM/UMTS afectando CES.Saloa, CES.Zapatosa GSM/UMTS en Cesar con alarmas de energia EB con PE. | CES.Zapatosa,CES.Zapatosa_1,CES.Zapatosa_2,CES.Saloa,CES.Saloa_1,CES.Saloa_2,CES.Ultimo Caso,CES.Ultimo Caso_1,CES.Ultimo Caso_2,CES.Ultimo Caso_3,CES.Ultimo Caso_I,CES.Ultimo Caso_P,CES.Ultimo Caso_Q,CES.Ultimo Caso_X,CES.Ultimo Caso_Y,CES.Ultimo Caso_Y1,CES.Ultimo Caso_Y2,CES.Ultimo Caso_Y3,CES.Ultimo Caso_Z,CES.Zapatosa_3,CES.Zapatosa_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 20:07:59 | may | 25 | 2018-05-25 20:07:59 | 2018-05-26 10:50:48 | 2018-05-26 10:50:45 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de red comercial. | 2018-05-26 10:30:00 | 390 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-26 04:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No 5038156. Retorno de red comercial. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011030489 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOY.Cano Negro GSM en Boyaca EB sin PE. | BOY.Cano Negro,BOY.Cano Negro_1,BOY.Cano Negro_2,BOY.Cano Negro_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-25 20:03:21 | may | 25 | 2018-05-25 20:03:20 | 2018-05-26 11:56:10 | 2018-05-26 11:55:54 | Campo Noroccidente | Site Owner | Rodrigo Lopez Marin | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se presenta falla de red comercial en el sector, sitio no cuenta con planta de respaldo, empresa de energía EBSA restablece el servicio. | 2018-05-26 11:25:00 | 1003 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 18:42:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial sin P.E. | Se solicita revisión de red media tensión. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011030465 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Tumaco-14 UMTS/LTE en Nari¿¿¿o con alarmas de energia EB sin PE. | NAR.Tumaco-14 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 19:38:25 | may | 25 | 2018-05-25 19:38:24 | 2018-05-25 21:48:22 | 2018-05-25 21:48:20 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CEDENAR. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-25 19:40:17 | 43 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 18:56:28 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CEDENAR. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010992493 | FAOB: Fuera de servicio EB: HUI.Tarqui UMTS (Y3) en Huila EB con PE. (Reinicio).FSP INC000010991308 | HUI.Tarqui,HUI.Tarqui_Y3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-05 18:25:45 | may | 05 | 2018-05-05 18:25:42 | 2018-05-21 08:44:06 | 2018-05-21 08:42:47 | Campo SurOccidente | Emergencias | Ferney Cordoba Segura | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | se realiza reinicio del equipo que se bloquea por fuerte lluvia en la zona | 2018-05-06 09:24:18 | 1007 | Miguel Angel Lara Rocha |  | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | servicio operativo | se realizara seguimiento | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011030462 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAL.IND CasaMac UMTS Banda 850 Cascada con 1900 en Cali EB sin PE. |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 19:29:55 | may | 25 | 2018-05-25 19:29:52 | 2018-05-28 10:44:30 | 2018-05-25 21:56:04 | Campo SurOccidente | Emergencias | Diego Rangel | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se normaliza la red comercial de la EB, servicios de GSM/UMTS operativos. | 2018-05-25 21:04:17 | 156 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 18:27:40 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se normaliza la red comercial de la EB, servicios de GSM/UMTS operativos. | Se revisa los servicios de UMTS de la EB | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011030446 | FEOB: Fuera de servicio EB: VCO.El Buque GSM/UMTS en Villavicencio con alarmas de energia EB con PE. | VCO.El Buque,VCO.El Buque_1,VCO.El Buque_2,VCO.El Buque_3,VCO.El Buque_A,VCO.El Buque_B,VCO.El Buque_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 19:17:23 | may | 25 | 2018-05-25 19:17:22 | 2018-05-25 22:40:54 | 2018-05-25 22:40:38 | Campo Centro Poblaciones | Z7 Meta y Villavicencio al Oriente | Cesar Augusto Parra Florez | Energia_Planta | Falla componente | Se produce interrupcion de energía de las 25/05/2018 06:45:51 p.m. hasta 25/05/2018 09:53:17 p.m., para lo cual se genero orden de servicio a la Electrificadora (EMSA) No 2309084. falla de AC superada, la electrificadora normaliza el servicio de energia en la zona, los servicios de la EB quedan operativos y sin alarmas. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía en la zona con la electrificadora (EMSA). Las condiciones de desplazamiento al sitio son Dificil acceso. | 2018-05-25 21:53:17 | 187 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 18:45:51 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de AC comercial en la zona por parte de la Electrificadora (EMSA), hay afectacion de servicio, planta no enciende por falla de bateria de motor de arranque de la planta | se recomienda instalar soporte de bancos de baterias para mitigar las afectaciones. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010992506 | FAOC: Fuera de servicio EB: (satelital) BOL.Montecristo GSM en Bolivar EB con PE. POWER ABNORMAL | BOL.Montecristo_1,BOL.Montecristo_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-05 18:33:59 | may | 05 | 2018-05-05 18:33:57 | 2018-05-06 18:20:59 | 2018-05-06 18:20:58 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se realiza remplazo de los rectificadores averiados luego de falla de energia en la zona. | 2018-05-06 10:43:07 | 1160 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 15:20:50 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se realiza remplazo de los rectificadores averiados luego de falla de energia en la zona. | Se realiza remplazo de los rectificadores averiados luego de falla de energia en la zona. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011030428 | FAOB: Fuera de servicio Sectores 1 2 3 EB: IBG.Rb Salado-2 GSM en Ibague EB sin PE. | IBG.Rb Salado-2_1,IBG.Rb Salado-2_2,IBG.Rb Salado-2_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-25 19:05:28 | may | 25 | 2018-05-25 19:04:57 | 2018-05-28 10:49:04 | 2018-05-26 17:02:33 | Campo SurOccidente | Emergencias | Efren Ricardo Paz Jimenez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Electrificadora ENERTOLIMA repara daño con reporte No. 1758451 | 2018-05-26 17:02:33 | 67 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | electrificadora ENERTOLIMA repara daño con reporte No. 1758451 |  | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011030419 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.IND Union Electrica UMTS/LTE en Medellin EB sin PE. | MED.IND Union Electrica | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 18:58:16 | may | 25 | 2018-05-25 18:58:16 | 2018-06-06 07:51:55 | 2018-05-28 08:27:19 | Campo Noroccidente | Site Owner | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Cliente apaga la solucion todos los dias y fin de semana apartir de las 18:00 horas, y la normaliza a las 07:00 am. | 2018-05-28 08:27:19 | 3594 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se normaliza energia por parte del cliente | Cliente apaga la solucion todos los dias y fin de semana apartir de las 18:00 horas, y la normaliza a las 07:00 am. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011030418 | FEOC: Fuera de servicio EB: VAL.Dapa GSM/UMTS en Valle del Cauca con alarmas de energia EB sin PE. | VAL.Dapa,VAL.Dapa_1,VAL.Dapa_2,VAL.Dapa_X,VAL.Dapa_Y,VAL.Dapa_Y1,VAL.Dapa_Y2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-25 18:57:57 | may | 25 | 2018-05-25 18:57:57 | 2018-05-26 00:16:36 | 2018-05-26 00:15:56 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Emcali Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | 2018-05-25 23:11:00 | 271 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 18:40:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Emcali Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Emcali Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011030417 | FEOC: Fuera de servicio EB: BNV.Policarpa GSM/UMTS/LTE en Buenaventura con alarmas de energia EB s | BNV.Policarpa,BNV.Policarpa_1,BNV.Policarpa_2,BNV.Policarpa_3,BNV.Policarpa_A,BNV.Policarpa_B,BNV.Policarpa_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 18:57:53 | may | 25 | 2018-05-25 18:57:52 | 2018-05-25 19:39:44 | 2018-05-25 19:39:36 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPSA Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-25 19:27:17 | 71 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 18:16:11 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPSA Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010992533 | FAOC: Fuera de servicio Sector O EB: CAL.Prado Norte UMTS en Cali EB con PE. VSWR. FHG: INSERCION TARDIA DE ALARMAS | CAL.Prado Norte_O | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-05 18:46:47 | may | 05 | 2018-05-05 18:46:36 | 2018-05-29 10:04:31 | 2018-05-07 17:31:12 | Campo SurOccidente | Site Owner | Wilfer Florez Salazar | FALLA DE NODOB | CONEXIONES/CRUZADAS | Cambio jumper Sector I-O UMTS 1900 se cambia punto de conexión sector J-P se pasa de puertos 1-3 a puertos 5-6 y se cancelan alarmas RX Level | 2018-05-07 11:08:00 | 2416 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 18:52:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Cambio jumper Sector I-O UMTS 1900 se cambia punto de conexión sector J-P se pasa de puertos 1-3 a puertos 5-6 y se cancelan alarmas RX Level | Cambio jumper Sector I-O UMTS 1900 se cambia punto de conexión sector J-P se pasa de puertos 1-3 a puertos 5-6 y se cancelan alarmas RX Level | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011030398 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Velu GSM en Tolima con alarmas de energia EB con PE. | TOL.Velu_1,TOL.Velu_2,TOL.Velu_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 18:50:16 | may | 25 | 2018-05-25 18:50:14 | 2018-05-28 11:50:21 | 2018-05-26 13:53:11 | Campo SurOccidente | Emergencias | Eduard Herney Morales Rios | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se realiza retorno de AC comercial, electrificadora notifica reparación en la zona, se recuperan el funcionamiento de la EB, se valida funcionamiento se realiza reinicio remoto, EB operativa | 2018-05-26 13:40:00 | 1169 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 18:11:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | fallo de red comercial | Se realiza retorno de AC comercial, electrificadora notifica reparación en la zona, se recuperan el funcionamiento de la EB, se valida funcionamiento se realiza reinicio remoto, EB operativa | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011030386 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAL.Menga GSM/UMTS/LTE en Cali con alarmas de energia EB sin PE. | CAL.Menga,CAL.Menga_1,CAL.Menga_2,CAL.Menga_3,CAL.Menga_A,CAL.Menga_B,CAL.Menga_C,CAL.Menga_L2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 18:40:56 | may | 25 | 2018-05-25 18:40:55 | 2018-05-28 09:58:02 | 2018-05-26 23:02:37 | Campo SurOccidente | Emergencias | Jose Manuel Rivera Cardenas | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se normaliza la energía comercial en la estacion base y se realiza reset del nodo LTE. | 2018-05-26 21:27:17 | 1633 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-25 18:13:58 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial en la zona deja la estación base trabajando con el respaldo de baterias hasta descargarse. | Se verifica que los servicios quedan operativos. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011030353 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.Jaime Moron GSM/UMTS/LTE en Cartagena con alarmas de energia EB sin PE. | CAR.Jaime Moron,CAR.Jaime Moron_A,CAR.Jaime Moron_B,CAR.Jaime Moron_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 18:07:53 | may | 25 | 2018-05-25 18:07:43 | 2018-05-26 09:52:32 | 2018-05-26 09:52:28 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial. | 2018-05-26 09:19:17 | 940 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 17:38:13 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No 5038056. Retorno de red comercial. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011030343 | FEOC: Fuera de servicio EB: VAL.Kilometro 9 GSM/UMTS en Valle del Cauca con alarmas de energia EB con PE.(NIVELES -90) | VAL.Kilometro 9,VAL.Kilometro 9_1,VAL.Kilometro 9_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 18:00:50 | may | 25 | 2018-05-25 18:00:48 | 2018-05-28 09:53:12 | 2018-05-26 19:15:13 | Campo SurOccidente | Emergencias | Diego Rangel | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se normaliza la red comercial de la EB, servicios de GSM/UMTS operativos. | 2018-05-26 17:13:17 | 1418 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 17:34:46 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se normaliza la red comercial de la EB, servicios de GSM/UMTS operativos. | Se realiza revisión de los servicios de GSM/UMTS de la EB. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010992568 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.Pueblo Viejo GSM/UMTS en Magdalena EB sin PE. (TX) (-90) M100% (V-D) PUEBLO VIEJO | MAG.Pueblo Viejo_2,MAG.Pueblo Viejo_B,MAG.Pueblo Viejo,MAG.Pueblo Viejo_2,MAG.Pueblo Viejo_B,MAG.Pueblo viejo | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-05 19:01:14 | may | 05 | 2018-05-05 19:01:14 | 2018-05-06 02:27:51 | 2018-05-06 01:33:04 | Campo Costa | Emergencias Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Falla Energía comercial, se restablece el servicio de energía sin la intervención de Oamp;M Campo, Electricaribe soluciona falla. | 2018-05-06 00:07:00 | 328 | User EvA | 2018-05-05 18:45:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía Comercial | El proveedor de red y servicios de comunicación móvil, considera que la causa de la afectación del servicio, es atribuible a un tercero falla en el suministro de energía eléctrica comercial por parte del proveedor Electricaribe. INC. 3342639 | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011030335 | FEOB: Fuera de servicio EB: VCO.Rb Pastrana UMTS en Villavicencio con alarmas de energia EB sin PE. | VCO.Rb Pastrana | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-25 17:56:06 | may | 25 | 2018-05-25 17:56:04 | 2018-05-25 18:59:04 | 2018-05-25 18:58:44 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Linoska Vanessa Colmenares Medina | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB VCO.Rb Pastrana y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 25/05/2018 17:30:48 a las 25/05/2018 18:20:17. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EMSA con Reporte No. 2309024. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-25 18:20:17 | 49 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 17:30:48 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011030331 | FAOB: Fuera de servicio EB: NEI.Barrio Chicala LTE en Neiva EB sin PE.(REINICIO) | NEI.Barrio Chicala_L1,NEI.Barrio Chicala_L2,NEI.Barrio Chicala_L3,NEI.Barrio Chicala | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-25 17:51:13 | may | 25 | 2018-05-25 17:51:09 | 2018-05-26 16:53:32 | 2018-05-26 16:53:30 | Campo SurOccidente | Emergencias | Efren Ricardo Paz Jimenez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | se encuentra rf apagado posiblemente por fluctuaciones de energía. no se cuenta con respaldo de batería, | 2018-05-26 16:53:30 | 914 | Miguel Angel Lara Rocha |  | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | se encuentra rf apagado posiblemente por fluctuaciones de energía. no se cuenta con respaldo de batería, |  | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011030293 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Chingi-2 UMTS en Medellin EB sin PE. | MED.Chingi-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 17:20:14 | may | 25 | 2018-05-25 17:20:05 | 2018-06-05 13:58:47 | 2018-05-29 02:30:17 | Campo Noroccidente | Site Owner | Hector Narces Mejia Arango | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | MED.Chingi-2 UMTS afectada por falla de RED Comercial en MED.Casa Justicia Equipo Nokia 7705 Pto FETH 1/1/6. Tarda solución por que Cliente no permite ingreso Fin de Semana. Luego se verifica Ruta TX y servicio con IPran :Adjunto evidencias Servicio | 2018-05-29 02:30:17 | 2421 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla energía Comercial en MED.Casa Justicia afecta TX de MED.Chingi-2 | Falla de AC Comercial en MED.Casa Justicia afercta UMTS de MED.Chingi-2 | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011030291 | FEOC: Fuera de servicio EB: RIO.Aeropuerto-2 GSM/UMTS/LTE en Riohacha con alarmas de energia EB sin PE.(TX-90) | RIO.Aeropuerto-2,RIO.Aeropuerto-2_1,RIO.Aeropuerto-2_2,RIO.Aeropuerto-2_3,RIO.Aeropuerto-2_A,RIO.Aeropuerto-2_B,RIO.Aeropuerto-2_C,RIO.Aeropuerto-2_L1,RIO.Aeropuerto-2_L2,RIO.Aeropuerto-2_L3,RIO.Aeropuerto-2_X,RIO.Aeropuerto-2_Y,RIO.Aeropuerto-2_Y1,RIO.Aeropuerto-2_Y2,RIO.Aeropuerto-2_Y3,RIO.Aeropuerto-2_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 17:16:38 | may | 25 | 2018-05-25 17:16:38 | 2018-05-29 11:59:40 | 2018-05-26 14:10:02 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial: EXCLUSION | 2018-05-26 13:19:00 | 1238 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 16:41:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Tas a SMU Nokia para desbloqueo de equipos | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011030288 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOY.Tinjaca Quinche GSM/UMTS en Boyaca EB sin PE. | BOY.Tinjaca Quinche,BOY.Tinjaca Quinche_1,BOY.Tinjaca Quinche_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-25 17:12:52 | may | 25 | 2018-05-25 17:12:43 | 2018-05-26 01:42:27 | 2018-05-26 01:42:21 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ivan Dario Bernal Nieto | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | BO TX E. Se evidencian alarmas de POWER ON RESET sobre el NODE B. Se presume posible falla de energia. | 2018-05-26 01:42:21 | 180 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E. Se evidencian alarmas de POWER ON RESET sobre el NODE B. Se presume posible falla de energia. | BO TX E. Se evidencian alarmas de POWER ON RESET sobre el NODE B. Se presume posible falla de energia. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011030283 | FI: Fuera de servicio EB: MAG.Carmen de Ariguani GSM/UMTS en Magdalena(intermitencia) con alarmas de energia EB con PE. | MAG.Carmen de Ariguani_1,MAG.Carmen de Ariguani_2,MAG.Carmen de Ariguani_3,MAG.Carmen de Ariguani_A,MAG.Carmen de Ariguani,MAG.Carmen de Ariguani_1,MAG.Carmen de Ariguani_2,MAG.Carmen de Ariguani_3,MAG.Carmen de Ariguani_A,MAG.Carmen de Ariguani_I,MAG.Carmen de Ariguani_O,MAG.Carmen de Ariguani_X | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-25 17:08:45 | may | 25 | 2018-05-25 17:08:44 | 2018-05-26 01:00:39 | 2018-05-26 01:00:38 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Solución autónoma. | 2018-05-25 17:02:00 | 4 | User EvA | 2018-05-25 16:58:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones de AC comercial. Sitio sin autonomía de baterías. | Sitio sin autonomía de baterías se afecta por fluctuaciones de AC comercial. Servicio se restablece en forma autónoma. Servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011030237 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.Norosi GSM/UMTS en Bolivar EB con PE 7X24.// Afectacion 100% Municipio Vos y Datos | BOL.Norosi,BOL.Norosi_1,BOL.Norosi_2,BOL.Norosi_3,BOL.Norosi_C,BOL.Norosi_I,BOL.Norosi_J,BOL.Norosi_K,BOL.Norosi_L1,BOL.Norosi_O,BOL.Norosi_P,BOL.Norosi_Q,BOL.Norosi_X,BOL.Norosi_Y,BOL.Norosi_Y1,BOL.Norosi_Y2,BOL.Norosi_Y3,BOL.Norosi_Z | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-25 16:42:20 | may | 25 | 2018-05-25 16:42:17 | 2018-05-25 19:57:43 | 2018-05-25 19:49:14 | Campo Costa | Site Owners Costa | Carlos Alberto de la Cruz Cantillo | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Falla de red comercial, se coloca reporte a Electricaribe y el sitio sube con el retorno de la red comercial. Electricaribe presentó incidencia 3360431 | 2018-05-25 19:49:14 | 124 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial por incidencia reportada por Electricaribe 3360431 | Falla de comercial. Se coloca reporte a Electricaribe 3360431 y el sitio sube con el retorno de la red comercial | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011030229 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.Santa Catalina GSM/UMTS/LTE en Bolivar con alarmas de energia EB sin PE. (SE VALIDAN NIVELES -90) | BOL.La Europa,BOL.La Europa_1,BOL.La Europa_2,BOL.La Europa_3,BOL.Santa Catalina,BOL.Santa Catalina_1,BOL.Santa Catalina_2,BOL.Santa Catalina_3,BOL.Santa Catalina_A,BOL.Santa Catalina_B,BOL.Santa Catalina_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 16:36:57 | may | 25 | 2018-05-25 16:36:37 | 2018-05-25 19:27:32 | 2018-05-25 19:27:27 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-25 17:49:17 | 121 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 15:47:20 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011030213 | FAOC: Fuera de servicio Sectores 1,A BCF 31 EB: CAL.Rumbodromo GSM en Cali / BLOQUEO BASTIDOR EB sin PE. | CAL.Rumbodromo_A,CAL.Rumbodromo_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 16:17:52 | may | 25 | 2018-05-25 16:17:52 | 2018-05-31 12:12:43 | 2018-05-31 12:12:38 | Campo SurOccidente | Site Owner | Eduard Herney Morales Rios | FALLA EN PROCESO ADMINISTRATIVO | PROBLEMAS DE ACCESO/INGRESO A ESTACION BASE | Se procede con el cierre del incidente y cancelación de alarmas, actualmente la EB esta en proceso de desmonte por solicitud del administrador | 2018-05-31 10:00:00 | 8303 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 15:36:17 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | imposibilidad de acceso a el sitio, en proceso juridico para retirar EB del sitio | Se procede con el cierre del incidente y cancelación de alarmas, actualmente la EB esta en proceso de desmonte por solicitud del administrador | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011030212 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.Galerazamba GSM/UMTS en Bolivar con alarmas de energia EB sin PE. | BOL.Galerazamba_3,BOL.Galerazamba_B,BOL.Galerazamba,BOL.Galerazamba_1,BOL.Galerazamba_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-25 16:17:52 | may | 25 | 2018-05-25 16:17:51 | 2018-05-25 18:38:51 | 2018-05-25 18:38:48 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-25 17:50:17 | 117 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 15:52:45 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011030200 | FEOB: Fuera de servicio EB: NEI.Guaduales GSM/UMTS en Neiva con alarmas de energia EB con PE. FHG No llegan alarmas a Netcool | NEI.Guaduales,NEI.Guaduales_2,NEI.Guaduales_A,NEI.Guaduales_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 16:14:24 | may | 25 | 2018-05-25 16:06:40 | 2018-05-28 14:50:14 | 2018-05-28 11:25:24 | Campo SurOccidente | Site Owner | German Gil Ramos | FALLA DE BTS | AVERIA DE MODULO ERPA/ERTA/ESMA | FEOB: Fuera de servicio EB: NEI.Guaduales GSM/UMTS en Neiva con alarmas de energia EB con PE. Se atendio falla de emergencia con personal en sitio el cual se encontro equipo ESMA quemado por fluctuaciones de energia en la zona. Tecnico realiza ajustes y correctivos cambiando equipo y dejando servicios ok, estacion con sectores mencionados operatovos. | 2018-05-28 11:25:24 | 189 | Heinner Felipe Prieto Diaz |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FEOB: Fuera de servicio EB: NEI.Guaduales GSM/UMTS en Neiva con alarmas de energia EB con PE. Se atendio falla de emergencia con personal en sitio el cual se encontro equipo ESMA quemado por fluctuaciones de energia en la zona. Tecnico realiza ajustes y correctivos cambiando equipo y dejando servicios ok, estacion con sectores mencionados operatovos. | FEOB: Fuera de servicio EB: NEI.Guaduales GSM/UMTS en Neiva con alarmas de energia EB con PE. Se atendio falla de emergencia con personal en sitio el cual se encontro equipo ESMA quemado por fluctuaciones de energia en la zona. Tecnico realiza ajustes y correctivos cambiando equipo y dejando servicios ok, estacion con sectores mencionados operatovos. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011030177 | FEOB: FS 6.99% GSM en NEIVA, 3C (NEI.Gaitana-1,NEI.Gaitana-2). FS 7.62% UMTS en NEIVA, 6C (NEI.Fortaleza:P2,NEI.Fortaleza:P3,NEI.Gaitana-1, alarmas de energia EB sin PE.(FHG NO LLEGAN ALARMAS A NETCOOL) | HUI.Palacio_1,HUI.Palacio_2,HUI.Palacio_3,HUI.Palacio_4,NEI.Fortaleza:P2,NEI.Gaitana-1,NEI.Gaitana-1_1,NEI.Gaitana-1_2,NEI.Gaitana-1_A,NEI.Gaitana-1_B,NEI.Gaitana-2,NEI.Gaitana-2_1,NEI.Gaitana-2_2,NEI.Gaitana-2_3,NEI.Gaitana-2_A,NEI.Gaitana-2_B,NEI.Gaitana-2_C,NEI.IND Camara Comercio | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-25 15:54:34 | may | 25 | 2018-05-25 15:52:13 | 2018-05-28 10:03:13 | 2018-05-26 14:27:51 | Campo SurOccidente | Emergencias | Eduard Herney Morales Rios | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se realiza tarea TAS000001312115 en compañia de SMU NEI.Gaitana-1 se encuentra modulos bloqueados Se solicita generar SFP INC000011031264 falla en NEI.Fortaleza:P2 se procede con la cancelación manual de alarmas | 2018-05-25 17:29:00 | 667 | Linoska Vanessa Colmenares Medina | 2018-05-25 14:36:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia | Se realiza tarea TAS000001312115 en compañia de SMU NEI.Gaitana-1 se encuentra modulos bloqueados Se solicita generar SFP INC000011031264 falla en NEI.Fortaleza:P2 se procede con la cancelación manual de alarmas | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010992766 | FEOC: Fuera de servicio EB: VAL.Estambul GSM/UMTS afectando VAL.IND Sainc UMTS en Valle del Cauca EB con PE. (TX) Se evidencia niveles de -90dBm, posible afectación de energía. | VAL.Estambul,VAL.Estambul_1,VAL.Estambul_2,VAL.Estambul_3,VAL.Estambul_A,VAL.Estambul_B,VAL.Estambul_C,VAL.IND Sainc | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-05 20:24:30 | may | 05 | 2018-05-05 20:24:30 | 2018-05-29 11:09:08 | 2018-05-07 20:17:34 | Campo SurOccidente | Site Owner | Wilfer Florez Salazar | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | EPSA repara falla con reporte No 722928. por descargas se bloquea tarjeta CXPAR HUAWEI RTN 910. alas 5pm sube y se restablece servicio. | 2018-05-07 17:40:10 | 2739 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-05 19:10:59 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | EPSA repara falla con reporte No 722928. por descargas se bloquea tarjeta CXPAR HUAWEI RTN 910. alas 5pm sube y se restablece servicio. | EPSA repara falla con reporte No 722928. por descargas se bloquea tarjeta CXPAR HUAWEI RTN 910. alas 5pm sube y se restablece servicio. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010992781 | FEOB: Fuera de servicio EB: PUT.Orito-3 GSM/UMTS, PUT.Orito-4 UMTS en Putumayo con alarmas de energia EB sin PE. | PUT.Orito-3_3,PUT.Orito-3_A,PUT.Orito-3_B,PUT.Orito-3_C,PUT.Orito-3,PUT.Orito-3_1,PUT.Orito-3_2,PUT.Orito-4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-05 20:31:23 | may | 05 | 2018-05-05 20:31:20 | 2018-05-05 21:48:25 | 2018-05-05 21:48:18 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Ingris Vanessa Bulding Rodriguez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 05/05/2018 07:40:55 p.m. a las 05/05/2018 09:27:07 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. con No 4962.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | 2018-05-05 21:27:07 | 106 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 19:40:55 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 05/05/2018 07:40:55 p.m. a las 05/05/2018 09:27:07 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. con No 4962.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011030175 | MED.IND Schindler GSM FAOC: Fuera de servicio EB:en Medellin EB sin PE. | MED.IND Schindler,MED.IND Schindler_A,MED.IND Schindler_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 15:51:20 | may | 25 | 2018-05-25 15:51:19 | 2018-06-05 13:58:13 | 2018-05-29 11:43:56 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Norberto de Jesus Taborda Montoya | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Cliente apaga la solución los fines de semana, se tiene carta de exclusión | 2018-05-29 11:43:56 | 4313 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Cliente apaga la solución los fines de semana, se tiene carta de exclusión | Cliente apaga la solución los fines de semana, se tiene carta de exclusión | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010992798 | FEOB: Fuera de servicio EB: PUT.Pto Asis-3 GSM, PUT.Pto Asis-5 GSM / UMTS en Putumayo con alarmas de energia EB sin PE. | PUT.Pto Asis-3_1,PUT.Pto Asis-3_2,PUT.Pto Asis-3_3,PUT.Pto Asis-3_A,PUT.Pto Asis-3_B,PUT.Pto Asis-3_C,PUT.Pto Asis-5,PUT.Pto Asis-5_1,PUT.Pto Asis-5_2,PUT.Pto Asis-5_3,PUT.Pto Asis-5_A,PUT.Pto Asis-5_B,PUT.Pto Asis-5_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-05 20:36:41 | may | 05 | 2018-05-05 20:36:41 | 2018-05-05 21:43:25 | 2018-05-05 21:42:52 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Ingris Vanessa Bulding Rodriguez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 05/05/2018 07:38:08 p.m a las 05/05/2018 09:21:07 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. con No 4962.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | 2018-05-05 21:21:07 | 102 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 19:38:08 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 05/05/2018 07:38:08 p.m. a las 05/05/2018 09:21:07 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. con No 4962.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010992864 | FEOB: Fuera de servicio EB: PUT.Santana-2 GSM en Putumayo con alarmas de energia EB sin PE. | PUT.Santana-2_1,PUT.Santana-2_2,PUT.Santana-2_3,PUT.Santana-2_B,PUT.Santana-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-05 21:11:45 | may | 05 | 2018-05-05 21:11:29 | 2018-05-05 21:37:17 | 2018-05-05 21:37:09 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Ingris Vanessa Bulding Rodriguez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 05/05/2018 08:01:46 p.m. a las 05/05/2018 09:23:07 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. con No 4962.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | 2018-05-05 21:23:07 | 81 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 20:01:46 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 05/05/2018 08:01:46 p.m. a las 05/05/2018 09:23:07 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. con No 4962.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011030163 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Perdomo Alto GSM/UMTS en Bogota EB sin PE. (CRC) | BOG.Perdomo Alto,BOG.Perdomo Alto_1,BOG.Perdomo Alto_2,BOG.Perdomo Alto_3,BOG.Perdomo Alto_A,BOG.Perdomo Alto_B,BOG.Perdomo Alto_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-25 15:44:03 | may | 25 | 2018-05-25 15:44:00 | 2018-06-03 17:52:10 | 2018-05-26 04:18:11 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | William Alexander Vesga Beltran | Cableado/Conexiones | Corte de fibra | BO TX E. De acuerdo a la informacion suministrada por IP RAN se encuentra cable roto en el cruce de calle 62 sur con transversal 73. No se encuentra reserva, móvil se dispone a realizar tendido de fibra nuevo y crear 2 empalmes para superar afectación. | 2018-05-26 04:18:11 | 645 | Nubia Stella Fuya |  | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Transmision | BO TX E. De acuerdo a la informacion suministrada por IP RAN se encuentra cable roto en el cruce de calle 62 sur con transversal 73. No se encuentra reserva, móvil se dispone a realizar tendido de fibra nuevo y crear 2 empalmes para superar afectación. | BO TX E. De acuerdo a la informacion suministrada por IP RAN se encuentra cable roto en el cruce de calle 62 sur con transversal 73. No se encuentra reserva, móvil se dispone a realizar tendido de fibra nuevo y crear 2 empalmes para superar afectación. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010992873 | FEOB: Fuera de servicio EB: PUT.Orito-2 UMTS en Putumayo sin alarmas de energia EB sin PE. | PUT.Orito-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-05 21:19:49 | may | 05 | 2018-05-05 21:19:48 | 2018-05-07 15:26:55 | 2018-05-05 22:41:33 | Campo SurOccidente | Emergencias | German Gil Ramos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | FEOB: Fuera de servicio EB: PUT.Orito-2 UMTS en Putumayo sin alarmas de energia EB sin PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta. Estación NO cuenta con respaldo de planta por lo tanto se debe reportar fallas de red comercial a la electrificadora. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | 2018-05-05 22:41:33 | 23 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FEOB: Fuera de servicio EB: PUT.Orito-2 UMTS en Putumayo sin alarmas de energia EB sin PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta. Estación NO cuenta con respaldo de planta por lo tanto se debe reportar fallas de red comercial a la electrificadora. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | FEOB: Fuera de servicio EB: PUT.Orito-2 UMTS en Putumayo sin alarmas de energia EB sin PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta. Estación NO cuenta con respaldo de planta por lo tanto se debe reportar fallas de red comercial a la electrificadora. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011030156 | ANT.IND SUFONDO UNION UMTS FAOC: Fuera de servicio EB: en Antioquia EB sin PE | ANT.IND SUFONDO UNION | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 15:36:22 | may | 25 | 2018-05-25 15:36:15 | 2018-06-05 14:01:56 | 2018-06-01 11:25:43 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Norberto de Jesus Taborda Montoya | Conectividad | Falla de conectividad local | A causa de Falla en el conector del Pto ETH del Huawei RTN 950 de ANT.IND Sufondo UNION vs ANT.La Unión, sale de servicio el sector K UMTS de ANT.IND SUFONDO UNION, se realiza cambio del conector afectado. | 2018-06-01 10:57:17 | 6836 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 15:36:15 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Transmision | Conector del Cable Pto ETH en mal estado en el Huawei RTN 950 vs ANT.La unión | EB INDOOR del Grupo Corona, solicitaron RE-certificación de los contratistas para el ingreso. Se verifica normalidad del servicio , sin alarmas activas y con trafico de voz y datos en la zona de cobertura de la EB. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010992880 | FI: Fuera de servicio EB: MAI.Internacional MAI.Centro MAI.Boscan MAI.Paraguachon MAI.Libano-2 MAI.Loma Fresca UMTS en Maicao (intermitencia) sin alarmas de energia EB con PE. | MAI.Centro,MAI.Internacional | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-05 21:23:33 | may | 05 | 2018-05-05 21:23:33 | 2018-06-04 18:56:16 | 2018-05-09 07:30:27 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ricardo Alberto Hurtado Sanabria | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red |  | 2018-05-09 07:30:27 |  | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | la intermitencia se evidencia ESTABLE desde el día ; 2018-05-05 22:35:59.49 , se valida el enlace RIO.Universidades XPIC vs GUJ.Banaderos, se evidencia que se presento fluctuación de energía o apagado del equipo en GUJ.Banaderos |  | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011030144 | FEOB: Fuera de servicio EB: NEI.Batallon GSM en Neiva con alarmas de energia EB sin PE.(BLOQUEO MANUAL POR ALARMAS DE ENERGIA) |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-25 15:25:54 | may | 25 | 2018-05-25 15:25:46 | 2018-05-25 19:13:28 | 2018-05-25 19:08:51 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Oscar Javier Gama Perez | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTROHUILA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-25 18:00:00 | 173 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 15:07:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTROHUILA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011030132 | FEOB: Fuera de servicio EB: NEI.Barrio Chicala GSM/UMTS/LTE en | NEI.Barrio Chicala,NEI.Barrio Chicala_1,NEI.Barrio Chicala_2,NEI.Barrio Chicala_3,NEI.Barrio Chicala_A,NEI.Barrio Chicala_B,NEI.Barrio Chicala_C,NEI.Barrio Chicala_L1,NEI.Barrio Chicala_L2,NEI.Barrio Chicala_L3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-25 15:13:18 | may | 25 | 2018-05-25 15:13:18 | 2018-05-25 17:42:27 | 2018-05-25 17:42:25 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Heinner Felipe Prieto Diaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB NEI.Barrio Chicala y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 25/05/2018 14:25:59 a las 25/05/2018 15:22:17 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTROHUILA con incidente No. 833167. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-25 15:22:17 | 56 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 14:25:59 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB NEI.Barrio Chicala y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 25/05/2018 14:25:59 a las 25/05/2018 15:22:17 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTROHUILA con incidente No. 833167. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011030113 | FEOC: Fuera de servicio EB: CHO.Tado-2 GSM/UMTS en Choco con alarmas de energia EB sin PE. | CHO.Tado-2,CHO.Tado-2_1,CHO.Tado-2_2,CHO.Tado-2_3,CHO.Tado-2_A,CHO.Tado-2_B,CHO.Tado-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 15:02:04 | may | 25 | 2018-05-25 15:02:02 | 2018-05-25 19:28:14 | 2018-05-25 19:28:10 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora DISPAC Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-25 17:17:17 | 197 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 13:59:45 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora DISPAC Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011030090 | FEOC: Fuera de servicio EB: MAG.Palermo GSM/UMTS/LTE en Magdalena EB sin PE.(TX SIN GESTION) | MAG.Palermo,MAG.Palermo_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 14:48:33 | may | 25 | 2018-05-25 14:48:31 | 2018-05-25 23:29:38 | 2018-05-25 23:29:35 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ivan Dario Bernal Nieto | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Avería en Red en Media y Baja Tensión de COMCEL S.A. | BO TX E. (TMG) Se evidencian alarmas de POWER ON RESET sobre el NODE B por lo que se presume posible falla de energia en la estacion de MAG.Palermo. | 2018-05-25 23:29:35 | 210 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E. (TMG) Se evidencian alarmas de POWER ON RESET sobre el NODE B por lo que se presume posible falla de energia en la estacion de MAG.Palermo. | BO TX E. (TMG) Se evidencian alarmas de POWER ON RESET sobre el NODE B por lo que se presume posible falla de energia en la estacion de MAG.Palermo. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011030086 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Silvania-3 UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Silvania-3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-25 14:44:35 | may | 25 | 2018-05-25 14:44:12 | 2018-05-25 16:55:19 | 2018-05-25 16:33:51 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Linoska Vanessa Colmenares Medina | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB CUN.Silvania-3 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 25/05/2018 13:57:34 A LAS 25/05/2018 14:57:17. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con Reporte No. 17155495. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-25 14:57:17 | 59 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 13:57:34 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011030038 | FAOB: Fuera de servicio EB: DUI.Pueblito Boyacence GSM/UMTS en Duitama EB sin PE. | DUI.Pueblito Boyacence,DUI.Pueblito Boyacence_1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-25 14:03:30 | may | 25 | 2018-05-25 14:03:22 | 2018-05-29 11:47:04 | 2018-05-29 11:47:03 | Campo Centro Poblaciones | Z11 Boyaca al Norte y Oriente | Luis Gabriel Caceres Corredor | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | retorna energía comercial , EBSA NORMALIZA SERVICIO EN REDES ZONA | 2018-05-29 11:47:03 | 3374 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FALLAS RED COMERCIAL RED EBSA | SE ESCALA CASO A EBSA POR INCONFORMIDAD DE HABITANTES ZONA RECLAMAN REITERADAS FALLAS Y SE ABRE CASO AEBSA Y TAREA A SMU PAR TRANSPORTAR E INSTALAR PLANTA | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010992902 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.India Catalina GSM/UMTS/LTE, afectando a CAR.Bocagrande-6 UMTS en Cartagena Bloqueada por alarmas de energia EB sin PE. | CAR.Bocagrande-6,CAR.India Catalina | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-05 21:37:55 | may | 05 | 2018-05-05 21:37:54 | 2018-05-07 20:55:56 | 2018-05-07 20:55:15 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Angel Navas Lombana | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se PRESENTA FALLA EN LA RED DE MEDIA TENSION EL CUAL AFECTA LA ESTACION BASE. PERSONAL SMU-NOKIA LLEGA AL SITIO Y EL ADMINISTRADOR DEL EDIFICIO NO PERMITE EL INGRESO LOS FINES DE SEMANA. SMU-NOKIA INGRESA EL DIA 7-05-2018 Y ENCUENTRA BREAKER TOTALIZADOR DISPARADO, POR LO QUE SE REALIZA AJUSTE Y RETORQUEO DE LOS BORNES DEL BREAKER Y SE HABILITA BREAKER QUEDANDO ENERGIZADOS LOS EQUIPOS. LOS SERVICIOS DE GSM SUBIERON A EXCEPCION DE LOS SERVICIOS DE UMTS Y LTE POR DAÑO EN LA TARJETA CONTROLADORA DEL EQUIPO OSN 2500, ESTE EQUIPO FUE INTERVENIDO POR HUAWEI CONFIGURANDO TARJETA CONTROLADORA DE BACK UP NORMALIZANDO LOS SERVICIOS. | 2018-05-07 09:09:07 | 1634 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 20:01:07 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se PRESENTA FALLA EN LA RED DE MEDIA TENSION EL CUAL AFECTA LA ESTACION BASE. PERSONAL SMU-NOKIA LLEGA AL SITIO Y EL ADMINISTRADOR DEL EDIFICIO NO PERMITE EL INGRESO LOS FINES DE SEMANA. SMU-NOKIA INGRESA EL DIA 7-05-2018 Y ENCUENTRA BREAKER TOTALIZADOR DISPARADO, POR LO QUE SE REALIZA AJUSTE Y RETORQUEO DE LOS BORNES DEL BREAKER Y SE HABILITA BREAKER QUEDANDO ENERGIZADOS LOS EQUIPOS. LOS SERVICIOS DE GSM SUBIERON A EXCEPCION DE LOS SERVICIOS DE UMTS Y LTE POR DAÑO EN LA TARJETA CONTROLADORA DEL EQUIPO OSN 2500, ESTE EQUIPO FUE INTERVENIDO POR HUAWEI CONFIGURANDO TARJETA CONTROLADORA DE BACK UP NORMALIZANDO LOS SERVICIOS. | Se PRESENTA FALLA EN LA RED DE MEDIA TENSION EL CUAL AFECTA LA ESTACION BASE. PERSONAL SMU-NOKIA LLEGA AL SITIO Y EL ADMINISTRADOR DEL EDIFICIO NO PERMITE EL INGRESO LOS FINES DE SEMANA. SMU-NOKIA INGRESA EL DIA 7-05-2018 Y ENCUENTRA BREAKER TOTALIZADOR DISPARADO, POR LO QUE SE REALIZA AJUSTE Y RETORQUEO DE LOS BORNES DEL BREAKER Y SE HABILITA BREAKER QUEDANDO ENERGIZADOS LOS EQUIPOS. LOS SERVICIOS DE GSM SUBIERON A EXCEPCION DE LOS SERVICIOS DE UMTS Y LTE POR DAÑO EN LA TARJETA CONTROLADORA | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010992908 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.Guamal Afectando MAG.Guamal-2, MAG.Urquijo GSM/UMTS en Magdalena EB con PE. (TX) | MAG.Guamal_B,MAG.Guamal,MAG.Guamal-2,MAG.Guamal-2_A,MAG.Guamal-2_B,MAG.Guamal-2_C,MAG.Guamal_1,MAG.Guamal_2,MAG.Guamal_3,MAG.Urquijo_2,MAG.Urquijo_3,MAG.Urquijo_1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-05 21:43:56 | may | 05 | 2018-05-05 21:43:55 | 2018-05-07 16:57:22 | 2018-05-07 16:57:20 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial. | 2018-05-07 13:34:00 | 2530 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 19:24:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA y envio de personal a sitio | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011030036 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAS.Trinidad-2 GSM/UMTS en Casanare con alarmas de energia EB con PE. | CAS.Trinidad-2,CAS.Trinidad-2_1,CAS.Trinidad-2_2,CAS.Trinidad-2_3,CAS.Trinidad-2_A,CAS.Trinidad-2_B,CAS.Trinidad-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-25 14:02:07 | may | 25 | 2018-05-25 14:01:56 | 2018-05-25 18:37:37 | 2018-05-25 18:37:25 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Se reporta por alarmas de elegía activas en la estación base, se confirma cote de red comercial en la zona, según informaciones los vecinos es posible por temporada invernal, se adelanta maniobras de reparación, en acometidas cambio de fusible, cortacircuitos entre otros la electrificadora normaliza tiempo después? 131607 | 2018-05-25 16:00:00 | 120 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 14:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | según información de campo en la zona la red comercial es inestable causando posible daño en sistema de control, se gestiona cambio de tarjeta para la planta eléctrica. | se reporta corte de red comercial en la zona se revisa acometidas internas la planta eléctrica no arranca por falla en tarjeta de control. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010992924 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Tumaco-4 GSM/UMTS afectando a NAR.Tumaco-7 UMTS en Nariño con alarmas de energia EB sin PE. | NAR.Tumaco-7,NAR.Tumaco-4,NAR.Tumaco-4_1,NAR.Tumaco-4_2,NAR.Tumaco-4_A,NAR.Tumaco-4_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-05 21:55:59 | may | 05 | 2018-05-05 21:55:42 | 2018-05-06 00:12:42 | 2018-05-06 00:11:24 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CEDENAR. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-05 22:08:07 | 142 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 19:45:17 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CEDENAR. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011030017 | FAOB: Fuera de servicio EB: HUI.Baraya GSM/UMTS en Huila EB con PE. AFECTACION 100% MUNICIPIO BARAYA (VOZ ) GSM/UMTS M100% V | HUI.Baraya,HUI.Baraya_1,HUI.Baraya_2,HUI.Baraya_3,HUI.Baraya_A | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-25 13:42:50 | may | 25 | 2018-05-25 13:42:42 | 2018-05-25 19:00:05 | 2018-05-25 18:46:56 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Oscar Javier Gama Perez | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTROHUILA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-25 15:55:00 | 168 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 13:07:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTROHUILA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010992944 | FEOC: Fuera de servicio EB: VAL.Florida-2 GSM/UMTS en Valle del Cauca con alarmas de energia EB con PE. | VAL.Florida-2,VAL.Florida-2_1,VAL.Florida-2_2,VAL.Florida-2_3,VAL.Florida-2_A,VAL.Florida-2_B,VAL.Florida-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-05 22:19:45 | may | 05 | 2018-05-05 22:19:45 | 2018-05-07 15:26:17 | 2018-05-06 05:16:28 | Campo SurOccidente | Emergencias | Carlos J Duarte Sanchez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla en la red comercial de la zona afectando los servicios de la estación base. Se normaliza servicios al retornar la red comercial por parte de la electrificadora. | 2018-05-05 22:41:07 | 98 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 21:02:31 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se observan alarmas de energía. | Se verifica alarmas y estado de los equipos. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010992947 | CRC: FAOB: Fuera de servicio EB: (satelital) VCH.Santa Rosalia UMTS en Vichada EB con PE.(REINICIO) | VCH.Santa Rosalia,VCH.Santa Rosalia_X,VCH.Santa Rosalia_Y,VCH.Santa Rosalia_Y1,VCH.Santa Rosalia_Y2,VCH.Santa Rosalia_Y3,VCH.Santa Rosalia_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-05 22:24:24 | may | 05 | 2018-05-05 22:24:24 | 2018-05-29 20:06:50 | 2018-05-09 16:45:24 | Campo Centro Poblaciones | Z17 Satelitales/Arauca/SJG Y Territorios | Rosa Leylany Mesa Chaparro | Fallo de Hardware | Daño Generalizado de IDU/Radio Compacto | Se realiza reinicio de radio en CAS.El Convento. | 2018-05-09 15:08:00 | 3979 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-05 22:02:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Transmision | Se presenta bloqueodel radio VR!0 en Cas.El Convento por fuertes lluvias en a zona | Se realiza reinicio de radio en CAS.El Convento. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010992950 | FAOC: Fuera de servicio EB: VAL.Florida-3 GSM/UMTS en Valle del Cauca EB sin PE. (TX) Se evidencia niveles de -90dBm, posible afectación de energía. | VAL.Florida-3,VAL.Florida-3_1,VAL.Florida-3_2,VAL.Florida-3_3,VAL.Florida-3_A,VAL.Florida-3_B,VAL.Florida-3_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-05 22:27:04 | may | 05 | 2018-05-05 22:27:03 | 2018-05-05 23:57:31 | 2018-05-05 23:57:27 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPSA Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-05 22:35:07 | 92 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 21:02:16 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPSA Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010992951 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Capuchina-2 GSM/UMTS en Bogota con alarmas de energia EB sin PE. (CRC) | BOG.Capuchina-2,BOG.Capuchina-2_1,BOG.Capuchina-2_2,BOG.Capuchina-2_3,BOG.Capuchina-2_A,BOG.Capuchina-2_B,BOG.Capuchina-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-05 22:27:07 | may | 05 | 2018-05-05 22:27:07 | 2018-05-06 04:30:38 | 2018-05-06 04:30:37 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Julio Eduardo Castillo Cuadros | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | falla de red comercial , se abre reporte a CODENSA 05130718, el servicio sube por maniobra de electrifiicadora | 2018-05-06 03:03:00 | 293 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 22:10:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de red comercial , se abre reporte a CODENSA 05130718, el servicio sube por maniobra de electrifiicadora | falla de red comercial , se abre reporte a CODENSA 05130718, el servicio sube por maniobra de electrifiicadora | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010992952 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAI.Aeropuerto-2 GSM/UMTS en Maicao EB sin PE. (-90) | MAI.Aeropuerto-2,MAI.Aeropuerto-2_1,MAI.Aeropuerto-2_2,MAI.Aeropuerto-2_3,MAI.Aeropuerto-2_4 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-05 22:27:27 | may | 05 | 2018-05-05 22:27:26 | 2018-05-06 04:21:33 | 2018-05-06 04:21:31 | Campo Costa | Emergencias Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Falla Energía comercial, se restablece el servicio de energía sin la intervención de Oamp;M Campo, Electricaribe soluciona falla. | 2018-05-06 03:41:00 | 395 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 21:06:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, indican que presentan fallas en el circuito que energiza la EB, se tiene incidente 3342670 | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011030011 | FEOB:Fuera de servicio (FUS.Terminal) 1 por sectores (FUS.La Pampa) UMTS en FUSAGASUGA (38 wcell de 220), 3 completas (FUS.Hospital,FUS.La Pampa,FUS.Ocobos, FUS.Andes, FUS.Ocobos, FUS.Floresta) en Fusagasuga con alarmas de energia EB sin PE. (CRC) | FUS.Andes,FUS.Andes_1,FUS.Andes_2,FUS.La Pampa_2,FUS.La Pampa_3,FUS.La Pampa_A,FUS.La Pampa_B,FUS.La Pampa_C,FUS.Hospital,FUS.Andes_3,FUS.Andes_A,FUS.Andes_B,FUS.Andes_C,FUS.Floresta,FUS.La Pampa,FUS.La Pampa_1,FUS.Terminal_1,FUS.Terminal_2,FUS.Terminal_3,FUS.Terminal_A,FUS.Terminal_B,FUS.Terminal_C,FUS.Ocobos | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-25 13:36:23 | may | 25 | 2018-05-25 13:36:20 | 2018-05-31 07:51:25 | 2018-05-25 15:15:28 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Linoska Vanessa Colmenares Medina | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB US.Hospital,FUS.La Pampa,FUS.Ocobos, FUS.Andes, FUS.Ocobos, FUS.Floresta y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 25/05/2018 13:12:10 a las 25/05/2018 15:03:17. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con Reporte No. 17155495. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-25 15:03:17 | 102 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 13:12:10 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011029946 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Honda-7 GSM/UMTS en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. | TOL.Honda-7,TOL.Honda-7_1,TOL.Honda-7_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-25 12:49:45 | may | 25 | 2018-05-25 12:49:25 | 2018-05-25 13:18:15 | 2018-05-25 13:18:13 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-25 12:52:00 | 49 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 12:03:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010992960 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Ayapel GSM/UMTS en Cordoba con alarmas de energia EB con PE.(BLOQUEO MANUAL) | COR.Ayapel_Y,COR.Ayapel_Y2,COR.Ayapel_Y3,COR.Ayapel_Z,COR.Ayapel | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-05 22:48:25 | may | 05 | 2018-05-05 22:48:23 | 2018-05-07 15:27:38 | 2018-05-05 23:38:37 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se estabilizan las Fluctuaciones, Corte de AC comercial o evento eléctrico | 2018-05-05 23:28:07 | 48 | User EvA | 2018-05-05 22:39:16 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, Corte de AC comercial o evento eléctrico |  | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010992967 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Lenguazaque GSM/UMTS en Cundinamarca EB con PE. | CUN.Lenguazaque,CUN.Lenguazaque_1,CUN.Lenguazaque_2,CUN.Lenguazaque_A,CUN.Lenguazaque_B,CUN.Lenguazaque_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-05 23:02:48 | may | 05 | 2018-05-05 23:02:48 | 2018-05-06 00:45:28 | 2018-05-06 00:45:27 | Campo Centro | Z1 Cundinamarca al Norte | Diego Fernando Bahamon Velez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | RETORNO DE LA RED COMERCIAL | 2018-05-06 00:45:27 | 84 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | RETORNO DE LA RED COMERCIAL |  | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010992968 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.Alfonso Lopez UMTS(1900) en Barranquilla EB sin PE. | BAR.Alfonso Lopez,BAR.Alfonso Lopez_I,BAR.Alfonso Lopez_J,BAR.Alfonso Lopez_K,BAR.Alfonso Lopez_O,BAR.Alfonso Lopez_P,BAR.Alfonso Lopez_Q | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | MEDIUM | LOW | 2018-05-05 23:04:51 | may | 05 | 2018-05-05 23:04:49 | 2018-05-06 14:37:31 | 2018-05-06 14:37:06 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-06 06:23:00 | 448 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 22:55:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011029942 | FEOC: Fuera de servicio EB: MAI.Aeropuerto-2 GSM/UMTS en Maicao sin alarmas de energia EB sin PE.(-90 dB) | MAI.Aeropuerto-2,MAI.Aeropuerto-2_1,MAI.Aeropuerto-2_2,MAI.Aeropuerto-2_3,MAI.Aeropuerto-2_4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 12:45:17 | may | 25 | 2018-05-25 12:45:16 | 2018-05-25 13:59:30 | 2018-05-25 13:59:11 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-25 12:53:17 | 61 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 11:51:56 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011029937 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.San Antonio UMTS en Bogota con alarmas de energia EB sin PE. | BOG.San Antonio | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-25 12:43:58 | may | 25 | 2018-05-25 12:43:56 | 2018-05-25 14:10:56 | 2018-05-25 14:10:44 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Ingris Vanessa Bulding Rodriguez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB BOG.San Antonio y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 25/05/2018 10:47:01 a.m. .a las 25/05/2018 12:51:17 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 17134376 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-25 12:51:17 | 124 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 10:47:01 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB BOG.San Antonio y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 25/05/2018 10:47:01 a.m. .a las 25/05/2018 12:51:17 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 17134376 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011029905 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Candelaria la Nueva GSM/UMTS en Bogota con alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Candelaria la Nueva,BOG.Candelaria la Nueva_1,BOG.Candelaria la Nueva_2,BOG.Candelaria la Nueva_3,BOG.Candelaria la Nueva_A,BOG.Candelaria la Nueva_B,BOG.Candelaria la Nueva_C,RNC-1660/WBTS-11965,NodeBFunction=RNC-1660/WBTS-11965,RNC-1660/WBTS-1258,NodeBFunction=RNC-1660/WBTS-1258,RNC-1660/WBTS-31965,NodeBFunction=RNC-1660/WBTS-31965 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | MEDIUM | LOW | 2018-05-25 12:27:22 | may | 25 | 2018-05-25 12:27:22 | 2018-06-04 08:30:32 | 2018-06-04 08:23:04 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Erwin Eliecer Guerrero Osorio | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | electrificadora normaliza servicio de energia | 2018-05-25 17:57:17 | 482 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 10:21:03 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Software del Elemento de Red | falla de electrificadora | electrificadora normaliza servicio de energia | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010992983 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.IND Lab Rety ZF UMTS en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE. | BAR.IND Lab Rety ZF,BAR.IND Lab Rety ZF_X | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-05 23:37:56 | may | 05 | 2018-05-05 23:37:54 | 2018-05-06 23:46:41 | 2018-05-06 23:46:34 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercail | 2018-05-06 22:03:00 | 535 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 13:08:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Tas a SMU Nokia | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010992984 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.Silencio:H2 GSM/UMTS/LTE en Barranquilla con alarmas | BAR.Silencio:H2,BAR.Silencio:H2_1,BAR.Silencio:H2_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-05 23:38:28 | may | 05 | 2018-05-05 23:38:18 | 2018-05-06 01:14:24 | 2018-05-06 01:10:28 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-05 23:41:07 | 16 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 23:24:29 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011029890 | FEOC: Fuera de servicio EB: QUB.Platinita GSM/UMTS en Quibdo con alarmas de energia EB sin PE. | QUB.Platinita,QUB.Platinita_1,QUB.Platinita_2,QUB.Platinita_3,QUB.Platinita_A,QUB.Platinita_B,QUB.Platinita_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-25 12:18:14 | may | 25 | 2018-05-25 12:18:14 | 2018-05-25 16:24:14 | 2018-05-25 16:24:13 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora DISPAC Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-25 14:42:17 | 198 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 11:23:46 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora DISPAC Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010992991 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Zooparque Los Caimanes GSM/UMTS en Cordoba sin alarmas de energia EB sin PE. | COR.Zooparque Los Caimanes | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-05 23:45:58 | may | 05 | 2018-05-05 23:45:57 | 2018-05-06 15:02:28 | 2018-05-06 15:02:17 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-06 05:46:00 | 437 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 22:29:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010993014 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Prado-3:H4 UMTS en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Prado-3:H4,BAR.Prado-3:H4_I,BAR.Prado-3:H4_J,BAR.Prado-3:H4_O,BAR.Prado-3:H4_P | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-06 00:14:51 | may | 06 | 2018-05-06 00:14:41 | 2018-05-31 18:00:49 | 2018-05-08 14:53:00 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-08 14:53:00 | 454 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de energía comercial se abre reporte con ECA número 5009086. | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010993034 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.Puerto Garza, Afectando ANT.El Jordan, ANT.IND SIBELCO GSM/UMTS en Antioquia EB sin PE. | ANT.IND SIBELCO,ANT.IND SIBELCO_1,ANT.El Jordan,ANT.Puerto Garza,ANT.Puerto Garza_1,ANT.Puerto Garza_2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-06 00:26:55 | may | 06 | 2018-05-06 00:26:54 | 2018-05-09 17:00:05 | 2018-05-08 16:00:48 | Campo Noroccidente | Site Owner | Rodrigo Lopez Marin | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se presenta falla de red comercial en toda la zona, daño de la electrificadora, sitio sin planta de respaldo. EPM restablece servicio. | 2018-05-07 20:48:00 | 2771 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 22:37:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial sin P.E. | Se solicita revisión de red media tensión. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011029843 | FEOC: Fuera de servicio EB: QUI.Cacique GSM/UMTS/LTE en Quindio con alarmas de energia EB con PE. | QUI.Cacique,QUI.Cacique_1,QUI.Cacique_2,QUI.Cacique_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-25 11:51:49 | may | 25 | 2018-05-25 11:51:47 | 2018-05-28 14:06:30 | 2018-05-26 11:02:13 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Gabriel David Molina Acevedo | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Retorna la red comercial | 2018-05-26 11:02:13 | 229 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla en la red de MT de la zona | Falla en al red de MT de la zona, se repara planta electrica | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011029818 | FEOC: Fuera de servicio EB: CHO.Playa de Oro GSM/UMTS en Choco con alarmas de energia EB con PE. | CHO.Playa de Oro_1,CHO.Playa de Oro_2,CHO.Playa de Oro_3,CHO.Playa de Oro_I,CHO.Playa de Oro_O,CHO.Playa de Oro_X,CHO.Playa de Oro_Y1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 11:23:05 | may | 25 | 2018-05-25 11:22:38 | 2018-05-25 20:33:39 | 2018-05-25 20:33:36 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Rodrigo Lopez Marin | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se presenta falla de red comercial por trabajos de la electrificadora, sin planta de respaldo, DISPAC restablece el servicio. | 2018-05-25 17:34:00 | 431 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 10:23:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial. | Se solicita revisión de red media tensión | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011029816 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Chinu-4 UMTS en Cordoba EB sin PE. | COR.Chinu-4,COR.Chinu-4_X,COR.Chinu-4_Y1,COR.Chinu-4_Y3,COR.Chinu-4_Z | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-25 11:20:13 | may | 25 | 2018-05-25 11:20:12 | 2018-05-26 10:49:00 | 2018-05-26 10:48:58 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial: EXCLUSION | 2018-05-26 09:29:00 | 1392 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 10:17:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Reporte ECA y TAS a Smu Nokia para desbloqueo de sectores | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011029793 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Usaquen-1 GSM en Bogota con alarmas de energia EB con PE.(CRC) (BLOQUEO MANUAL POR ALARMA DE ENERGIA) | BOG.Usaquen-1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-25 11:05:36 | may | 25 | 2018-05-25 11:05:35 | 2018-06-04 19:37:11 | 2018-05-25 16:57:10 | Campo Centro | Desempeño CCR Oriente zona No1 | Sergio Enrique Gutierrez Bello | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | RMC llega a sitio encuentra condiciones de energia estables, se realiza ajusta de conexiones en la ATS y totalizador, se simula falla red comercial y la PE enciende normalmente | 2018-05-25 13:07:17 | 43 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 10:29:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | RMC llega a sitio encuentra condiciones de energia estables, se realiza ajusta de conexiones en la ATS y totalizador, se simula falla red comercial y la PE enciende normalmente |  | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010993063 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Volador GSM/UMTS afectando a COR.Villanueva UMTS en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. (CRC) SE VALIDAN NIVELES DE -90 | COR.Villanueva,COR.Volador,COR.Volador_3,COR.Volador_1,COR.Volador_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-06 01:22:17 | may | 06 | 2018-05-06 01:22:16 | 2018-05-16 07:29:51 | 2018-05-09 19:28:38 | Campo Costa | Site Owners Costa | Leonardo Gomez Gutierrez | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Se presenta falla de energía en la zona y ECA demora en la solución, normalizan energía y las estaciones entran en servicio. | 2018-05-09 19:28:38 | 2463 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de energía en la zona y ECA demora en la solución, normalizan energía y las estaciones entran en servicio. | Se presenta falla de energía en la zona y ECA demora en la solución, normalizan energía y las estaciones entran en servicio. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010993066 | FAOC:Fuera de Servicio GSM/UMTS BAR.Cevillar,BAR.Nueva Esperanza,BAR.San Isidro,BAR.Esmeralda,BAR.Cementerio/LTE BAR.Cementerio,BAR.Esmeralda,BAR.San Isidro/ Posible Punto Comun BAR.Cevillar | BAR.Cevillar,BAR.Cevillar_1,BAR.Cevillar_2,BAR.Cevillar_3,BAR.Cevillar_A,BAR.Cevillar_B,BAR.Cevillar_C,BAR.Cementerio,BAR.Esmeralda_A,BAR.Esmeralda_B,BAR.Esmeralda_C,BAR.Esmeralda,BAR.Nueva Esperanza,BAR.Nueva Esperanza_1,BAR.Nueva Esperanza_2,BAR.Nueva Esperanza_3,BAR.Nueva Esperanza_A,BAR.Nueva Esperanza_B,BAR.Nueva Esperanza_C,BAR.San Isidro,BAR.San Isidro_1,BAR.San Isidro_2,BAR.San Isidro_3,BAR.San Isidro_A,BAR.San Isidro_B,BAR.San Isidro_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-06 01:24:30 | may | 06 | 2018-05-06 01:24:16 | 2018-05-10 12:08:03 | 2018-05-10 12:07:59 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Robinson Javier Lopez Beltran | Cableado/Conexiones | Corte de fibra | IPRAN informa que: Se presento caída de la troncal AAG-BAR.CARRERA_38-M1 1/7/1 - AAC-BAR.CEMENTERIO-M1 1/1/7 - TSO4595 por corte de fibra, esta caída afecta los servicios configurados en las estaciónes de Cementerio, Cevillar, san Isidro y La esmeralda. como acción correctiva se realizo tendido de fibra y fusiones. Se genero el ticket ONIX 10717625 Se validan servicios y se encuentran operativos , a excepción de BAR.LA ESMERALDAA GSM que cuenta con caso abierto INC000010994031. Se validan servicios y se encuentran operativos. Se envía correo solicitando exclusion | 2018-05-06 03:30:07 | 241 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 23:28:34 | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Transmision | IPRAN informa que: Se presento caída de la troncal AAG-BAR.CARRERA_38-M1 1/7/1 - AAC-BAR.CEMENTERIO-M1 1/1/7 - TSO4595 por corte de fibra, esta caída afecta los servicios configurados en las estaciónes de Cementerio, Cevillar, san Isidro y La esmeralda. como acción correctiva se realizo tendido de fibra y fusiones. Se genero el ticket ONIX 10717625 Se validan servicios y se encuentran operativos , a excepción de BAR.LA ESMERALDAA GSM que cuenta con caso abierto INC000010994031. Se validan servicios y se encuentran operativos. Se envía correo solicitando exclusion | IPRAN informa que: Se presento caída de la troncal AAG-BAR.CARRERA_38-M1 1/7/1 - AAC-BAR.CEMENTERIO-M1 1/1/7 - TSO4595 por corte de fibra, esta caída afecta los servicios configurados en las estaciónes de Cementerio, Cevillar, san Isidro y La esmeralda. como acción correctiva se realizo tendido de fibra y fusiones. Se genero el ticket ONIX 10717625 Se validan servicios y se encuentran operativos , a excepción de BAR.LA ESMERALDAA GSM que cuenta con caso abierto INC000010994031. Se validan servi | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011029775 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Mata de Cana GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. (TX) Se evidencia normalidad en los niveles de lo radios. | COR.Mata de Cana_1,COR.Mata de Cana_2,COR.Mata de Cana_3,COR.Mata de Cana_4,COR.Mata de Cana_A,COR.Mata de Cana,COR.Mata de Cana_B,COR.Mata de Cana_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-25 10:54:03 | may | 25 | 2018-05-25 10:54:02 | 2018-05-25 12:37:20 | 2018-05-25 12:37:19 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-25 11:58:00 | 104 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 10:14:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 25/05/2018 10:14:48 a.m. a las 25/05/2018 11:58:17 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 3360115 | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011029749 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.IND Pintada SPE UMTS en Antioquia EB sin PE. | ANT.IND Pintada SPE,ANT.IND Pintada SPE_K | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-25 10:37:40 | may | 25 | 2018-05-25 10:37:38 | 2018-05-25 20:22:06 | 2018-05-25 20:21:49 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Rodrigo Lopez Marin | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se presenta falla de red comercial sitio sin planta de respaldo, empresa de energía EPM restablece el servicio. | 2018-05-25 17:10:00 | 444 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 09:46:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial sin P.E. | Se solicita revisión de red media tensión. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010993086 | FEOB: Fuera de servicio EB: HUI.Rioloro GSM/UMTS en Huila con alarmas de energia EB sin PE. | HUI.Rioloro,HUI.Rioloro_1,HUI.Rioloro_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-06 01:54:54 | may | 06 | 2018-05-06 01:54:47 | 2018-05-07 11:12:31 | 2018-05-06 13:03:04 | Campo SurOccidente | Emergencias | Ferney Cordoba Segura | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | se sube cañuelas por parte del personal técnico que las encontró abajo, se restablece servicio | 2018-05-06 13:03:04 | 655 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de red comercial | se encuentra cañuelas caidas | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010993093 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.La Pena UMTS (850)/LTE en Cundinamarca EB con PE.(M100% LTE) | CUN.La Pena | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-06 02:00:37 | may | 06 | 2018-05-06 02:00:31 | 2018-05-28 12:45:03 | 2018-05-09 01:59:28 | Gestion de Fallas | FO-SDH/DWDM | Andrea Zuleima Ruiz Areas | 05. Falla de Transmisión | Apertura enlace lineal | CAUSA: Ruptura de fibra a 562 mts medidos desde La Peña hacia Nimaima, ocasinado por vandalismo y problemas de servidumbre. SOLUCION: Refusion de hilo normalizando los enlaces. | 2018-05-08 16:27:00 | 3777 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 01:30:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Transmision | CAUSA: Ruptura de fibra a 562 mts medidos desde la peña hacia nimaima ocasinado por vandalismo y problemas de servidumbre SOLUCION: refusion de hilo normalizando los enlaces. |  | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011029731 | FAOC: Fuera de servicio EB: SUC.San Onofre-2 SUC.Balsillas GSM/UMTS SUC.Palo Alto GSM/UMTS afeactando SUC.La Libertad GSM/UMTS en Sucre EB sin PE. | SUC.Balsillas,SUC.Balsillas_1,SUC.Balsillas_2,SUC.Balsillas_3,SUC.Balsillas_C,SUC.La Libertad,SUC.La Libertad_1,SUC.Palo Alto_2,SUC.La Libertad_2,SUC.Palo Alto_C,SUC.La Libertad_3,SUC.Palo Alto_3,SUC.La Libertad_A,SUC.Palo Alto,SUC.Palo Alto_A,SUC.Palo Alto_1,SUC.San Onofre-2,SUC.San Onofre-2_1,SUC.San Onofre-2_2,SUC.San Onofre-2_3,SUC.San Onofre-2_A,SUC.San Onofre-2_B,SUC.San Onofre-2_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-25 10:21:27 | may | 25 | 2018-05-25 10:21:26 | 2018-05-25 12:30:53 | 2018-05-25 12:30:50 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-25 12:02:17 | 510 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 03:32:16 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011029728 | FEOB: Fuera de servicio EB: FUS.Cabana GSM/UMTS en Fusagasuga con alarmas de energia EB sin PE. (CRC) | FUS.Cabana,FUS.Cabana_1,FUS.Cabana_2,FUS.Cabana_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-25 10:18:53 | may | 25 | 2018-05-25 10:18:47 | 2018-05-31 07:51:26 | 2018-05-25 12:59:07 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Ingris Vanessa Bulding Rodriguez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB FUS.Cabana y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 25/05/2018 09:59:07 a.m. .a las 25/05/2018 10:26:17 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 17146031Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-25 10:26:17 | 27 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 09:59:07 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB FUS.Cabana y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 25/05/2018 09:59:07 a.m. .a las 25/05/2018 10:26:17 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 17146031Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010993125 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.El Charcon GSM en Antioquia sin alarmas de energia EB con PE. (TX-90) | ANT.El Charcon,ANT.El Charcon_2,ANT.El Charcon_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-06 02:49:54 | may | 06 | 2018-05-06 02:49:49 | 2018-05-08 14:44:55 | 2018-05-06 16:45:55 | Campo Noroccidente | Site Owner | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SMU repara falla de energía comercial en la zona. La eb. Queda en servicio y sin alarmas | 2018-05-06 15:51:00 | 821 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 02:10:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño de energía comercial en la zona, sitio sin respaldo de planta eléctrica. | Se repara falla en MT, la EB. Queda sin alarmas y operativo | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010993126 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Sahagun-4 GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. | COR.Sahagun-4,COR.Sahagun-4_1,COR.Sahagun-4_2,COR.Sahagun-4_3,COR.Sahagun-4_A,COR.Sahagun-4_B,COR.Sahagun-4_C,COR.Sahagun-4_J,COR.Sahagun-4_K,COR.Sahagun-4_P,COR.Sahagun-4_Q | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-06 02:51:10 | may | 06 | 2018-05-06 02:51:10 | 2018-05-06 06:07:12 | 2018-05-06 06:07:10 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-06 02:56:07 | 48 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 02:07:51 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011029727 | FAOB: Fuera de servicio EB: HUI.Colombia-2 GSM/UMTS en Huila EB con PE. | HUI.Colombia-2,HUI.Colombia-2_1,HUI.Colombia-2_2,HUI.Colombia-2_3,HUI.Colombia-2_A,HUI.Colombia-2_B,HUI.Colombia-2_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-25 10:17:37 | may | 25 | 2018-05-25 10:17:28 | 2018-05-25 12:42:54 | 2018-05-25 12:42:46 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Conectividad | Falla de conectividad local | S BO TX E: Se valida enlace um sin gestion. Se observo power on reset alas 9.53 y liuego a las 11:30, se restablecen los servicios desde las 2018-05-25 12:15: hrs. | 2018-05-25 12:42:46 | 119 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | S BO TX E: Se valida enlace um sin gestion. Se observo power on reset alas 9.53 y liuego a las 11:30, se restablecen los servicios desde las 2018-05-25 12:15: hrs. | S BO TX E: Se valida enlace um sin gestion. Se observo power on reset alas 9.53 y liuego a las 11:30, se restablecen los servicios desde las 2018-05-25 12:15: hrs. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010993151 | FEOC: Fuera de servicio EB: RIO.Aeropuerto-2 GSM/UMTS/LTE en Riohacha con alarmas de energia EB sin PE.(SE VALIDAN NIVELES DE -90) | RIO.Aeropuerto-2,RIO.Aeropuerto-2_1,RIO.Aeropuerto-2_2,RIO.Aeropuerto-2_3,RIO.Aeropuerto-2_A,RIO.Aeropuerto-2_B,RIO.Aeropuerto-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-06 03:13:24 | may | 06 | 2018-05-06 03:12:59 | 2018-05-07 11:55:06 | 2018-05-06 17:47:35 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial | 2018-05-06 12:11:07 | 570 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 02:34:11 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010993157 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Berastegui GSM/UMTS afectando COR.Berastegui-2 GSM/UMTS en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE.(SE VALIDAN NIVELES DE -90) | COR.Berastegui_B,COR.Berastegui,COR.Berastegui-2,COR.Berastegui-2_A,COR.Berastegui-2_B,COR.Berastegui_Z,COR.Berastegui_1,COR.Berastegui_2,COR.Berastegui_3,COR.Berastegui_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-06 03:20:37 | may | 06 | 2018-05-06 03:20:27 | 2018-05-06 14:56:50 | 2018-05-06 14:56:43 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial. ECA reporto incidencia 3342975 | 2018-05-06 14:40:00 | 479 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-06 02:57:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010993159 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Berastegui-2 GSM en Cordoba sin alarmas de energia EB sin PE. | COR.Berastegui-2_A,COR.Berastegui-2_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-06 03:22:51 | may | 06 | 2018-05-06 03:22:50 | 2018-05-07 00:30:42 | 2018-05-07 00:30:40 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-06 03:32:07 | 52 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 02:39:34 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010993171 | FEOC: Fuera de servicio EB: CHO.Acandi-2:H2 GSM/UMTS/LTE en Choco con alarmas de energia EB sin PE.(Niveles de -90) | CHO.Acandi-2:H1_A,CHO.Acandi-2:H2_L2,CHO.Acandi-2:H2,CHO.Acandi-2:H2_L3,CHO.Acandi-2:H2_O,CHO.Acandi-2:H2_P,CHO.Acandi-2:H2_X,CHO.Acandi-2:H2_Y,CHO.Acandi-2:H2_A,CHO.Acandi-2:H2_Y1,CHO.Acandi-2:H2_Y2,CHO.Acandi-2:H2_Y3,CHO.Acandi-2:H2_Z,CHO.Acandi-2:H2_B,CHO.Acandi-2:H1_B,CHO.Acandi-2:H2_C,CHO.Acandi-2:H2_I,CHO.Acandi-2:H2_J,CHO.Acandi-2:H1_C,CHO.Acandi-2:H2_L1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-06 03:34:44 | may | 06 | 2018-05-06 03:34:39 | 2018-05-08 14:40:56 | 2018-05-06 10:19:15 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | La electrificadora repara falla de energía comercial en la zona prenden la planta de la electrificadora. La eb. Queda en servicio y sin alarmas | 2018-05-06 09:13:00 | 371 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 03:02:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Según esta empresa EMSELCA S.A E.S.P, ellos normalmente quitan la red comercial desde 1:00 o 3:00 am hasta las 6:00 o 8:00am, diariamente, para preservación y mantenimiento de las plantas | Se generó informe con la electrificadora, para atención, la electrificadora apaga la planta que suministra energía todos los días para mtto. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010993174 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Cerete-5 GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE.(TX -90) | COR.Cerete-5,COR.Cerete-5_1,COR.Cerete-5_2,COR.Cerete-5_3,COR.Cerete-5_A,COR.Cerete-5_B,COR.Cerete-5_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-06 03:36:49 | may | 06 | 2018-05-06 03:36:36 | 2018-05-06 06:14:39 | 2018-05-06 06:14:29 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-06 03:42:07 | 48 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 02:53:30 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010993177 | FAOC: Fuera de servicio GSM COR.Chinu,COR.Chinu-2,COR.Chinu-3,COR.Tierra Grata,COR.Chinu-4 UMTS COR.Chinu,COR.Chinu-2,COR.Chinu-3,COR.Chinu-4,COR.Tierra Grata / P.PCocumn COR.Chinu | COR.Chinu,COR.Chinu-2,COR.Chinu-2_1,COR.Chinu-2_2,COR.Chinu-2_3,COR.Chinu-2_A,COR.Chinu-2_B,COR.Chinu-2_C,COR.Chinu-3,COR.Chinu-3_1,COR.Chinu-3_2,COR.Chinu-3_3,COR.Chinu-3_A,COR.Chinu-3_B,COR.Chinu-3_C,COR.Chinu_1,COR.Chinu_2,COR.Chinu_3,COR.Chinu_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-06 03:40:47 | may | 06 | 2018-05-06 03:40:32 | 2018-05-17 10:56:48 | 2018-05-07 21:49:28 | Campo Costa | Site Owners Costa | Leonardo Gomez Gutierrez | Hardware | Daño de hardware por Condicione sambientales | Posterior falla de energia se presenta daño de tarjeta MD 2 y ODU 1, se realiza combinación entre MD1 y ODU2 logrando solucionar la falla, se normalizan los servicios. | 2018-05-07 21:49:28 | 1846 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Posterior falla de energia se presenta daño de tarjeta MD 2 y ODU 1, se realiza combinación entre MD1 y ODU2 logrando solucionar la falla, se normalizan los servicios. | Posterior falla de energia se presenta daño de tarjeta MD 2 y ODU 1, se realiza combinación entre MD1 y ODU2 logrando solucionar la falla, se normalizan los servicios. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010993178 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Mercenario UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Mercenario_Y3,CUN.Mercenario_Z,CUN.Mercenario,CUN.Mercenario_I,CUN.Mercenario_K,CUN.Mercenario_O,CUN.Mercenario_X,CUN.Mercenario_Y1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-06 03:40:47 | may | 06 | 2018-05-06 03:40:39 | 2018-05-17 19:13:59 | 2018-05-06 09:40:01 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Julieth vivian Florez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-06 05:30:00 | 129 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 03:21:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010993182 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Buenos Aires Manta GSM/UMTS en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. (CRC) | COR.Buenos Aires Manta_1,COR.Buenos Aires Manta_2,COR.Buenos Aires Manta_3,COR.Buenos Aires Manta_B,COR.Buenos Aires Manta | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-06 03:47:01 | may | 06 | 2018-05-06 03:46:54 | 2018-05-16 07:29:17 | 2018-05-06 15:10:55 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-06 08:48:00 | 352 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 02:56:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010993187 | FAOB: Fuera de servicio EB: VCO.Zona Rosa GSM en Villavicencio EB sin PE. | VCO.Zona Rosa_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-06 03:48:32 | may | 06 | 2018-05-06 03:48:28 | 2018-05-06 10:51:00 | 2018-05-06 10:23:42 | Campo Centro Poblaciones | Z7 Meta y Villavicencio al Oriente | Cesar Augusto Parra Florez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupcion de energía de las 06/05/2018 03:07:54 a.m. hasta 06/05/2018 07:25:07 a.m., para lo cual se genero orden de servicio a la Electrificadora (EMSA) No2303936. falla de AC superada, la electrificadora normaliza el servicio de energia en la zona, los servicios de la EB quedan operativos y sin alarmas. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía en la zona con la electrificadora (EMSA). Las condiciones de desplazamiento al sitio son Difícil acceso. por se sitio administrativo. | 2018-05-06 07:25:07 | 257 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 03:07:54 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | sitio sin respaldo de planta y hay falla de AC comercial por parte de la electrificadora, se tiene afectacion de servicio EB: VCO.Zona Rosa GSM en Villavicencio EB sin PE. | se recomienda instalar soporte de bancos de baterías para mitigar las afectaciones. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011029723 | FEOC:Fuera de servicio GSM en MEDELLIN (MED.Ajizal,MED.Escobero la Maria,MED.Esmeraldal Flores,MED.Loma de las Brujas,MED.Molinos del viento,MED.Sofasa)PPC(MED.Loma del Escobero) Ver Notas | MED Esmeraldal Flores,MED.Equs,MED.Escobero La Maria,MED.Escobero la Maria_A,MED.Escobero la Maria_B,MED.Esmeraldal Flores,MED.Esmeraldal Flores_A,MED.Esmeraldal Flores_B,MED.Esmeraldal Flores_C,MED.Dorado Envigado,MED.Dorado Envigado_1,MED.Dorado Envigado_2,MED.Dorado Envigado_3,MED.Dorado Envigado_A,MED.Dorado Envigado_B,MED.Dorado Envigado_C,MED.Ajizal_1,MED.Ajizal_A,MED.Alto Escobero,MED.Loma del Escobero_C,MED.Loma del Escobero_D,MED.Loma del escobero,MED.IND Distrihogar,MED.La Frontera_1,MED.La Frontera_2,MED.La Frontera_3,MED.La Frontera_A,MED.La Frontera_B,MED.La Frontera_C,MED.La Paz_1,MED.La Paz_2,MED.La Paz_3,MED.La Paz_4,MED.La Paz_A,MED.La Paz_B,MED.La Paz_C,MED.La Paz_D,MED.Molinos del viento_1,MED.Molinos del viento_2,MED.Molinos del viento_3,MED.Molinos del viento_A,MED.Molinos del viento_B,MED.Molinos del viento_C,MED.Loma de las Brujas,MED.Loma de las Brujas_A,MED.Loma de las Brujas_B,MED.Loma del Escobero,MED.Loma del Escobero_1,MED.Loma del Escobero_2,MED.Loma del Escobero_3,MED.Loma del Escobero_4,MED.Loma del Escobero_A,MED.Loma del Escobero_B,MED.Via Escobero,MED.Quinta del Palmar,MED.Sofasa_A,MED.Sofasa_B,MED.Sofasa_C,MED.Peldar_4,MED.Peldar_D | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-25 10:12:39 | may | 25 | 2018-05-25 10:12:32 | 2018-05-28 14:11:33 | 2018-05-25 11:06:45 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Gabriel David Molina Acevedo | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Retorna la red comercial | 2018-05-25 11:06:45 | 51 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla en la red de MT de la zona | Falla en el circuito R09-22 de EPM, se atiende con el ticket 3334289. El sitio común que afecta los enlaces es MED.Loma del Escobero | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011029722 | FEOC: Fuera de servicio EB: SUC.San Onofre GSM en Sucre Bloqueada por alarmas de energia EB con PE.Critica | SUC.San Onofre | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-25 10:11:54 | may | 25 | 2018-05-25 10:11:45 | 2018-05-28 14:51:32 | 2018-05-25 18:32:36 | Campo Costa | Site Owners Costa | Leonardo Gomez Gutierrez | Energia_Transferencia | Daño de Vigilante De Tension | Se presenta red de energía inestable por parte de proveedor del servicio y al llegar al sitio se encuentra Planta bloqueada se calibra vigilante de tensión y se normaliza con energía comercial. | 2018-05-25 18:32:36 | 152 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta red de energía inestable por parte de proveedor del servicio y al llegar al sitio se encuentra Planta bloqueada se calibra vigilante de tensión y se normaliza con energía comercial. | Se presenta red de energía inestable por parte de proveedor del servicio y al llegar al sitio se encuentra Planta bloqueada se calibra vigilante de tensión y se normaliza con energía comercial. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010993204 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nari¿¿¿o con alarmas de energia EB con PE. | NAR.Palmar,NAR.Palmar_1,NAR.Palmar_2,NAR.Palmar_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-06 03:59:17 | may | 06 | 2018-05-06 03:59:17 | 2018-05-08 09:41:12 | 2018-05-06 05:57:36 | Campo SurOccidente | Site Owner | Carlos J Duarte Sanchez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla en la red comercial de la zona afectando los servicios de la estación base. Se normaliza servicios al retornar la red comercial por parte de la electrificadora. | 2018-05-06 05:20:07 | 92 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 03:47:48 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se observan alarmas de energía. | Se verifica alarmas y estado de los equipos. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011029716 | FEOC: Fuera de servicio EB: SUC.Berrugas GSM/UMTS en Sucre Bloqueada por alarmas de energia EB con PE. | MED.Seminario_1,SUC.Berrugas_A,SUC.Berrugas_C,SUC.Berrugas_O,SUC.Berrugas_P,SUC.Berrugas_Q,SUC.Berrugas_X,SUC.Berrugas_Y,SUC.Berrugas_Z,SUC.Berrugas,SUC.Berrugas_1,SUC.Berrugas_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-25 10:10:30 | may | 25 | 2018-05-25 10:10:28 | 2018-05-25 12:54:29 | 2018-05-25 12:54:27 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de red comercial. | 2018-05-25 12:15:00 | 145 | User EvA | 2018-05-25 09:50:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No 3360074. Retorno de red comercial. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011029700 | FAOC: Fuera de servicio EB: SUC.Santiago Apostol GSM/UMTS en Sucre EB con PE. (CRC) (TX) | SUC.Santiago Apostol_1,SUC.Santiago Apostol_2,SUC.Santiago Apostol_3,SUC.Santiago Apostol_A,SUC.Santiago Apostol_B,SUC.Santiago Apostol_C,SUC.Santiago Apostol_X,SUC.Santiago Apostol_Z,SUC.Santiago Apostol | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-25 10:02:14 | may | 25 | 2018-05-25 10:02:10 | 2018-05-31 07:51:27 | 2018-05-26 00:32:02 | Campo Costa | Site Owners Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA_SISTEMA DE RECTIFICACION | AVERIA DE CORE DE SISTEMA DE RECTIFICACION | Cambio de core en Power DC. | 2018-05-25 10:42:00 | 80 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 09:22:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Avería co core de Power DC. | SUC.Santiago Apostol se afecta por falla de energía comercial. Al retorno de la AC servicios siguen por fuera por avería en Power DC. Se realiza cambio de core con lo que el servicio se restablece. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010993224 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Las Guamas GSM/UMTS en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. | COR.Las Guamas,COR.Las Guamas_1,COR.Las Guamas_2,COR.Las Guamas_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-06 04:14:22 | may | 06 | 2018-05-06 04:14:20 | 2018-05-22 21:32:38 | 2018-05-07 11:32:49 | Campo Costa | Site Owners Costa | Leonardo Gomez Gutierrez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se realiza normalización de red en la zona y las estación entra en servicio. | 2018-05-07 11:32:49 | 1523 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se realiza normalización de red en la zona y las estación entra en servicio. | Se realiza normalización de red en la zona y las estación entra en servicio. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011029674 | FEOC: Fuera de servicio Sectores (1900) EB: PAS.IND RB Supergas UMTS en Pasto Con alarmas de energia EB sin PE. | PAS.IND RB Supergas_I,PAS.IND RB Supergas_J | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 09:40:55 | may | 25 | 2018-05-25 09:40:54 | 2018-05-28 12:17:49 | 2018-05-26 15:57:07 | Campo SurOccidente | Emergencias | Eduard Herney Morales Rios | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se realiza reset y comisionamiento al Node B, servicios de UMTS operativos en la EB. | 2018-05-26 12:12:00 | 1816 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 05:56:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se realiza reset y comisionamiento al Node B, servicios de UMTS operativos en la EB. | Se realiza reset y comisionamiento al Node B, servicios de UMTS operativos en la EB. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011029665 | FEOB: Fuera de servicio EB: IBG.Comfatolima UMTS en Ibague con alarmas de energia EB sin PE. | IBG.Comfatolima | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-25 09:35:15 | may | 25 | 2018-05-25 09:35:10 | 2018-05-28 13:24:20 | 2018-05-25 23:37:36 | Campo SurOccidente | Emergencias | Diego Rangel | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se normaliza la red comercial de la EB, servicios de GSM/UMTS operativos. | 2018-05-25 22:03:17 | 789 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 08:53:57 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se normaliza la red comercial de la EB, servicios de GSM/UMTS operativos. | Se realiza revisión de los servicios de UMTS de la EB | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010993266 | Fuera de servicio 2.82% GSM en ANTIOQUIA (51 bts de 1810), 8 completas (ANT.Arboletes,ANT.Arboletes-2,ANT.Candelaria,ANT.El Tomate,ANT.Naranjitas,ANT.San Juan de Uraba-2,ANT.Santa Catalina,ANT.Zapata) VER NOTAS | ANT.Candelaria,ANT.Candelaria_1,ANT.Candelaria_2,ANT.Candelaria_3,ANT.Arboletes-2_1,ANT.Arboletes-2_2,ANT.Arboletes-2_3,ANT.Arboletes-2_A,ANT.Arboletes-2_B,ANT.Arboletes-2_C,ANT.Arboletes_1,ANT.Arboletes_2,ANT.Arboletes_3,ANT.Arboletes_4,ANT.Arboletes_A,ANT.Arboletes_D,ANT.El Tomate,ANT.El Tomate_1,ANT.El Tomate_2,ANT.El Tomate_3,ANT.El Carmelo,ANT.El Carmelo_1,ANT.El Carmelo_2,ANT.El Carmelo_3,ANT.Naranjitas_1,ANT.Naranjitas_2,ANT.Naranjitas_B,ANT.San Juan de Uraba-2,ANT.San Juan de Uraba-2_1,ANT.San Juan de Uraba-2_2,ANT.San Juan de Uraba-2_3,ANT.San Juan de Uraba-2_A,ANT.San Juan de Uraba-2_B,ANT.San Juan de Uraba-2_C,ANT.Santa Catalina_1,ANT.Santa Catalina_2,ANT.Santa Catalina_3,ANT.Santa Catalina_B,ANT.Santa Catalina_C,ANT.Santa Catalina,ANT.S Pedro de Uraba,ANT.S Pedro de Uraba-2,ANT.S Pedro de Uraba-2_1,ANT.S Pedro de Uraba-2_2,ANT.S Pedro de Uraba-2_3,ANT.S Pedro de Uraba-2_A,ANT.S Pedro de Uraba-2_C,ANT.S Pedro de Uraba_1,ANT.S Pedro de Uraba_2,ANT.S Pedro de Uraba_3,ANT.S Pedro de Uraba_4,ANT.S Pedro de Uraba_A,ANT.S Pedro de Uraba_B,ANT.S Pedro de Uraba_D,ANT.S. Pedro de Uraba,ANT.S.Juan de Uraba,ANT.Zapata,ANT.Zapata_1,ANT.Zapata_2,ANT.Zapata_3,ANT.Zapata_B | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-06 04:40:01 | may | 06 | 2018-05-06 04:40:01 | 2018-05-08 11:35:45 | 2018-05-06 12:19:31 | Campo Noroccidente | Site Owner | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Smu reparo la red comercial cambio de fusibles primarios. la eb. entra en servicio | 2018-05-06 11:32:00 | 428 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 04:24:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño de energía comercial, La planta eléctrica no respaldo por daño de la correa del radiador, SMU repara la energía comercial. | Se soluciono smu cambio de fusibles primarios. generó tk con la electrificadora epm # 2969238 , ods con smu para atención, revisión y reparación de la planta electrica | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011029660 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Sodimac 80 GSM/UMTS en Bogota EB sin PE | BOG.Sodimac 80,BOG.Sodimac 80_1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-25 09:29:35 | may | 25 | 2018-05-25 09:29:34 | 2018-05-28 20:05:36 | 2018-05-28 20:05:10 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Monica Lizeth Montoya Cifuentes | CORTE/FALLA DE FIBRA | AVERIA EN FIBRA DE PROVEEDOR AFECTA SDH/IRUS/DWDM | Personal de fibra soluciona falla al exterior del almacen. | 2018-05-28 15:27:17 | 4710 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 08:57:06 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Daño de fibra | Personal de fibra soluciona falla al exterior del almacen. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011029646 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Tumaco-9 UMTS/LTE en Nariño con alarmas de energia EB sin PE. | NAR.Tumaco-9 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-25 09:18:16 | may | 25 | 2018-05-25 09:18:15 | 2018-05-25 11:36:26 | 2018-05-25 11:36:25 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CEDENAR. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-25 09:41:17 | 34 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 09:06:45 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CEDENAR. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011029636 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Tumaco-7 UMTS/LTE en Nariño con alarmas de energia EB sin PE. | NAR.Tumaco-7 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-25 09:13:19 | may | 25 | 2018-05-25 09:13:07 | 2018-05-25 11:30:07 | 2018-05-25 11:29:55 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CEDENAR. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-25 09:38:17 | 54 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 08:43:48 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CEDENAR. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010993290 | FEOC: Fuera de servicio EB: MAI.Maicaito GSM/UMTS en Maicao con alarmas de energia EB sin PE.(FSP INC000010992252). | MAI.Maicaito,MAI.Maicaito_1,MAI.Maicaito_2,MAI.Maicaito_3,MAI.Maicaito_A,MAI.Maicaito_B,MAI.Maicaito_C,MAI.Maicaito_X,MAI.Maicaito_Y,MAI.Maicaito_Y1,MAI.Maicaito_Y2,MAI.Maicaito_Y3,MAI.Maicaito_Z | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-06 05:00:14 | may | 06 | 2018-05-06 05:00:13 | 2018-05-07 19:27:54 | 2018-05-07 19:27:51 | Campo Costa | Site Owners Costa | Juan Gilberto Villanueva Salazar | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorna la A.C comercial y se normalizan los servicios. | 2018-05-07 19:27:51 | 2901 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de A.C | Retorna la A.C comercial y se normalizan los servicios. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011029614 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Carrera 44 (P2) UMTS/LTE en Barranquilla EB sin PE. | BAR.Carrera 44 (P2),BAR.Carrera 44 (P2)-BAR.Olaya Herrera | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-25 09:01:20 | may | 25 | 2018-05-25 09:01:05 | 2018-05-25 20:45:07 | 2018-05-25 20:45:02 | Campo Costa | Site Owners Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-25 13:58:00 | 317 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 08:41:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Sitio sin planta eléctrica. | Sitio sin planta eléctrica se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010993302 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Universal GSM/UMTS en Barranquilla / FSP INC000010992080 EB sin PE. | BAR.Universal,BAR.Universal_1,BAR.Universal_2,BAR.Universal_3,BAR.Universal_A,BAR.Universal_B,BAR.Universal_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-06 05:05:44 | may | 06 | 2018-05-06 05:05:43 | 2018-05-08 12:20:37 | 2018-05-08 12:20:35 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-08 10:44:07 | 4230 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-05 12:13:57 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de energía comercial se abre reporte con ECA número 5009152. | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011029613 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Fatextol GSM en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. | TOL.Fatextol_1,TOL.Fatextol_2,TOL.Fatextol_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-25 09:00:40 | may | 25 | 2018-05-25 09:00:38 | 2018-05-25 12:58:27 | 2018-05-25 12:58:26 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-25 09:42:00 | 59 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 08:43:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010993320 | FEOC: Fuera de servicio EB: SIN.Villa Carmela GSM/LTE en Sincelejo con alarmas de energia EB sin PE. | SIN.Villa Carmela,SIN.Villa Carmela_1,SIN.Villa Carmela_2,SIN.Villa Carmela_3,SIN.Villa Carmela_A,SIN.Villa Carmela_B,SIN.Villa Carmela_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-06 05:20:38 | may | 06 | 2018-05-06 05:20:37 | 2018-05-06 15:31:13 | 2018-05-06 15:31:12 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-06 07:36:00 | 167 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 04:49:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010993321 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.El Calao GSM/UMTS/LTE en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. | COR.El Calao,COR.El Calao_1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-06 05:22:34 | may | 06 | 2018-05-06 05:22:33 | 2018-05-06 15:37:07 | 2018-05-06 15:36:53 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-06 09:05:00 | 250 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 04:55:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011029610 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Pacho-5 GSM/UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Pacho-5,CUN.Pacho-5_A,CUN.Pacho-5_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 09:00:21 | may | 25 | 2018-05-25 09:00:09 | 2018-05-28 07:04:11 | 2018-05-28 07:04:05 | Campo Centro | Z1 Cundinamarca al Norte | Camilo Alexander Rodriguez Gonzalez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas | 2018-05-25 16:17:00 | 455 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 08:42:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía en la Zona | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011029601 | FEOC: Fuera de servicio EB: POP.Portales Afectando a POP.Campanario, POP.Bolivar GSM/UMTS/LTE en Popayan con alarmas de energia EB con PE. | POP.Campanario,POP.Campanario_1,POP.Campanario_2,POP.Campanario_3,POP.Campanario_A,POP.Campanario_B,POP.Campanario_C,POP.Portales,POP.Portales_1,POP.Portales_2,POP.Portales_3,POP.Portales_4,POP.Portales_A,POP.Portales_B,POP.Portales_C,POP.Portales_D,POP.Bolivar | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 08:52:00 | may | 25 | 2018-05-25 08:51:58 | 2018-05-28 16:42:30 | 2018-05-25 10:22:29 | Campo SurOccidente | Emergencias | Santiago Rubiano Torres | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla de la red comercial, falla de la planta electrica. La estacion sube el servicio con el retorno de la red comercial. El personal tecnico realizara revision de la planta electrica para dejar operativa. | 2018-05-25 09:27:17 | 52 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 08:30:47 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de la red comercial, falla de la planta electrica. La estacion sube el servicio con el retorno de la red comercial. El personal tecnico realizara revision de la planta electrica para dejar operativa. | Falla de la red comercial, falla de la planta electrica. La estacion sube el servicio con el retorno de la red comercial. El personal tecnico realizara revision de la planta electrica para dejar operativa. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010993344 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Batata GSM/UMTS en Cordoba sin alarmas de energia EB sin PE. | COR.Batata,COR.Batata_1,COR.Batata_2,COR.Batata_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-06 05:41:17 | may | 06 | 2018-05-06 05:41:15 | 2018-05-06 19:15:03 | 2018-05-06 19:13:39 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial. | 2018-05-06 18:15:00 | 855 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 04:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No. 33343012. Retorno de red comercial. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011029580 | FAOB: Fuera de servicio EB: ANT.El Tigre Yondo GSM/UMTS en Antioquia EB sin PE. | ANT.El Tigre Yondo_B,ANT.El Tigre Yondo,ANT.El Tigre Yondo_1,ANT.El Tigre Yondo_2,ANT.El Tigre Yondo_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-25 08:43:24 | may | 25 | 2018-05-25 08:43:12 | 2018-05-25 14:35:14 | 2018-05-25 14:34:08 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Steven Rozo Ceron | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | S BO TX E: Se valida servicio de Tx ANT.El Tigre Yondo. UK cin gestion no se tiene equipo creado en plataforma de gestion. Se tiene alarma BCF INITIALIZATION BCF INITIALIZATION se tiene falla de energía, se adjunta evidencia y de da cierre para exclusión. | 2018-05-25 08:53:00 | 42 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 08:11:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | S BO TX E: Se valida servicio de Tx ANT.El Tigre Yondo. UK cin gestion no se tiene equipo creado en plataforma de gestion. Se tiene alarma BCF INITIALIZATION BCF INITIALIZATION se tiene falla de energía, se adjunta evidencia y de da cierre para exclusión. | S BO TX E: Se valida servicio de Tx ANT.El Tigre Yondo. UK cin gestion no se tiene equipo creado en plataforma de gestion. Se tiene alarma BCF INITIALIZATION BCF INITIALIZATION se tiene falla de energía, se adjunta evidencia y de da cierre para exclusión. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011029557 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.Carmen Bolivar-2 GSM/UMTS en Bolivar EB con PE. (TX) Se evidencia normalidad en los niveles de lo radios. | BOL.Carmen Bolivar-2,BOL.Carmen Bolivar-2_1,BOL.Carmen Bolivar-2_2,BOL.Carmen Bolivar-2_3,BOL.Carmen Bolivar-2_A,BOL.Carmen Bolivar-2_B,BOL.Carmen Bolivar-2_C,BOL.Carmen Bolivar-2_I,BOL.Carmen Bolivar-2_J,BOL.Carmen Bolivar-2_K,BOL.Carmen Bolivar-2_O,BOL.Carmen Bolivar-2_P,BOL.Carmen Bolivar-2_Q,BOL.Carmen Bolivar-2_X,BOL.Carmen Bolivar-2_Y,BOL.Carmen Bolivar-2_Y1,BOL.Carmen Bolivar-2_Y2,BOL.Carmen Bolivar-2_Y3,BOL.Carmen Bolivar-2_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-25 08:16:06 | may | 25 | 2018-05-25 08:16:05 | 2018-05-28 15:15:40 | 2018-05-25 13:51:51 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retorno de red comercial | 2018-05-25 09:50:00 | 117 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 07:53:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Smu Normaliza planta electrica | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011029525 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOY.Pajarito GSM en Boyaca con alarmas de energia EB sin PE.(BLOQUEO MANUAL POR ALARMA DE ENERGIA) |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-25 07:57:18 | may | 25 | 2018-05-25 07:57:18 | 2018-05-25 09:03:33 | 2018-05-25 08:46:35 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Oscar Javier Gama Perez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EBSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-25 08:36:00 | 59 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 07:37:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EBSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010993359 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Cienaga de Oro GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. (TX) | COR.Cienaga de Oro_B,COR.Cienaga de Oro_D,COR.Cienaga de Oro,COR.Cienaga de Oro_1,COR.Cienaga de Oro_2,COR.Cienaga de Oro_3,COR.Cienaga de Oro_4 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-06 05:55:21 | may | 06 | 2018-05-06 05:55:20 | 2018-05-06 15:58:28 | 2018-05-06 15:58:27 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial | 2018-05-06 13:21:00 | 521 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 04:40:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011029507 | FI: Fuera de servicio EB: CAR.Caracucha LTE en Cartagena(intermitencia) sin alarmas de energia EB sin PE. | CAR.Caracucha,CAR.Caracucha_L1,CAR.Caracucha_L2,CAR.Caracucha_L3 | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 07:43:00 | may | 25 | 2018-05-25 07:42:55 | 2018-05-26 18:43:34 | 2018-05-26 18:43:26 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-26 18:43:26 | 125 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de energía comercial se abre reporte con ECA número 5037305. | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010993381 | FAOC: Fuera de servicio EB: BNV.Colpuertos, Afectando BNV.Independencia-2, BNV.IND MCT Oasis, BNV.Los Laureles GSM/UMTS/LTE en Buenaventura con alarmas de energia EB con PE. | BNV.Colpuertos,BNV.Colpuertos_1,BNV.Colpuertos_2,BNV.Colpuertos_3,BNV.Colpuertos_A,BNV.Colpuertos_B,BNV.Colpuertos_C,BNV.Colpuertos_D,BNV.IND MCT Oasis,BNV.IND MCT Oasis_A,BNV.Independencia-2,BNV.Los Laureles | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-06 06:07:42 | may | 06 | 2018-05-06 06:07:41 | 2018-05-23 15:20:26 | 2018-05-06 09:11:25 | Campo SurOccidente | Emergencias | Ferney Cordoba Segura | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se normaliza la red comercial y suben los servicio | 2018-05-06 09:11:25 | 221 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de la red comercial | pendiente la instalación de batería de la planta | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010993387 | FAOC: Fuera de servicio Sector 2 EB Nar.Llorente GSM/UMTS afectando a NAR.Guayacana en Nariño EB con PE. | NAR.Guayacana,NAR.Guayacana_1,NAR.Llorente | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-06 06:08:43 | may | 06 | 2018-05-06 06:08:42 | 2018-05-07 14:20:17 | 2018-05-06 10:58:59 | Campo SurOccidente | Emergencias | Ferney Cordoba Segura | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | se presenta falla de red comercial en la zona , se realiza Encendido de la planta | 2018-05-06 10:58:59 | 149 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de red comercial | se recomienda el cambio del Motor de arranque de Nar.llorente por falla | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011029497 | FAOB: Fuera de servicio EB: SND.Rb Rionegro GSM en Santander EB sin PE. | SND.Rb Rionegro_1,SND.Rb Rionegro_2,SND.Rb Rionegro_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 07:34:18 | may | 25 | 2018-05-25 07:34:18 | 2018-05-25 11:05:29 | 2018-05-25 11:05:27 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Ingris Vanessa Bulding Rodriguez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB SND.Rb Rionegro y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 25/05/2018 08:03:43 a.m. .a las 25/05/2018 08:19:17 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ESSA con incidente No. 1909793. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-25 08:19:17 | 15 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 08:03:43 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB SND.Rb Rionegro y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 25/05/2018 08:03:43 a.m. .a las 25/05/2018 08:19:17 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ESSA con incidente No. 1909793. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011029380 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Mariquita-5 GSM/UMTS en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. | TOL.Mariquita-5_3,TOL.Mariquita-5_A,TOL.Mariquita-5_B,TOL.Mariquita-5_C,TOL.Mariquita-5,TOL.Mariquita-5_1,TOL.Mariquita-5_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 05:51:57 | may | 25 | 2018-05-25 05:51:50 | 2018-05-25 11:01:16 | 2018-05-25 11:01:07 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Ingris Vanessa Bulding Rodriguez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB TOL.Mariquita-5 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 25/05/2018 05:34:08 a.m.a las 25/05/2018 07:12:17 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con incidente No. 1757480. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-25 07:12:17 | 98 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 05:34:08 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB TOL.Mariquita-5 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 25/05/2018 05:34:08 a.m. .a las 25/05/2018 07:12:17 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con incidente No. 1757480. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011029376 | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.Mariquita-3 GSM/UMTS en Tolima EB con PE. (TX) (FHG) INC000011022540 FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.Mariquita-3 GSM/UMTS/LTE en Tolima EB con PE. (TX) (FHG) INC000011022540 - INC000011029375 | TOL.Mariquita-3,TOL.Mariquita-3_2,TOL.Mariquita-3_3,TOL.Mariquita-3_B,TOL.Mariquita-3_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 05:39:33 | may | 25 | 2018-05-25 05:39:31 | 2018-05-25 10:53:55 | 2018-05-25 10:53:38 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Ingris Vanessa Bulding Rodriguez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB TOL.Mariquita-3 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 25/05/2018 05:17:22 a.m. a las 25/05/2018 07:10:17 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con incidente No. 1757512. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-25 07:10:17 | 112 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 05:17:22 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB TOL.Mariquita-3 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 25/05/2018 05:17:22 a.m. a las 25/05/2018 07:10:17 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con incidente No. 1757512. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010993408 | FI: Fuera de servicio EB: BOL.Tiquisio GSM en Bolivar EB con PE. | BOL.Tiquisio_1,BOL.Tiquisio_2,BOL.Tiquisio_3,SUC.Balsillas_C | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-06 06:22:49 | may | 06 | 2018-05-06 06:22:49 | 2018-05-06 16:57:26 | 2018-05-06 16:57:25 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial. ECA reporto incidencia 3342944 | 2018-05-06 11:36:00 | 402 | User EvA | 2018-05-06 04:54:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Se envía personal contratista para revisión en sitio | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010993414 | FEOC: Fuera de servicio EB: MAG.Pueblo Viejo GSM/UMTS en Magdalena con alarmas de energia EB sin PE.(100%M V-D) SE VALIDAN NIVELES DE -90 | MAG.Pueblo Viejo_1,MAG.Pueblo Viejo_2,MAG.Pueblo Viejo_A,MAG.Pueblo Viejo_B,MAG.Pueblo Viejo,MAG.Pueblo Viejo_1,MAG.Pueblo Viejo_2,MAG.Pueblo Viejo_A,MAG.Pueblo Viejo_B,MAG.Pueblo viejo | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-06 06:26:16 | may | 06 | 2018-05-06 06:26:16 | 2018-05-07 15:40:23 | 2018-05-06 15:54:09 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial. | 2018-05-06 11:57:00 | 367 | User EvA | 2018-05-06 05:50:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011029352 | FAOC: Fuera de servicio EB: NAR.RB Tumaco-5 GSM/UMTS/LTE en Nari¿¿¿o EB sin PE. | NAR.RB Tumaco-5,NAR.RB Tumaco-5_1,NAR.RB Tumaco-5_2,NAR.RB Tumaco-5_A,NAR.RB Tumaco-5_B,NAR.Rb Tumaco-5 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 04:52:49 | may | 25 | 2018-05-25 04:52:48 | 2018-05-25 11:31:32 | 2018-05-25 11:31:31 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Conectividad | Falla de conectividad local | S BO TX E: Se valida servicios operativos desde las 2018-05-25 09:40:28 hrs, se observo en UMTS power on reset. Se adjunta evidencia | 2018-05-25 11:31:31 | 222 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | S BO TX E: Se valida servicios operativos desde las 2018-05-25 09:40:28 hrs, se observo en UMTS power on reset. Se adjunta evidencia | S BO TX E: Se valida servicios operativos desde las 2018-05-25 09:40:28 hrs, se observo en UMTS power on reset. Se adjunta evidencia | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010993432 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.El Ebano GSM/UMTS en Cordoba EB con PE.(TX) (-90) Trabajo por empresa de energía ID 1473473 | COR.El Ebano,COR.El Ebano_1,COR.El Ebano_2,COR.El Ebano_X,COR.El Ebano_Y | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-06 06:48:09 | may | 06 | 2018-05-06 06:48:07 | 2018-05-07 15:29:04 | 2018-05-06 17:44:09 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Restablecimiento autónomo de los servicios por normalización de la energía AC. | 2018-05-06 10:30:07 | 209 | User EvA | 2018-05-06 06:23:30 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA y envio de personal a sitio | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010993437 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOY.Mongui UMTS afectando a BOY.Chiscas,BOY.Chita,BOY.Corrales,BOY.Covarachia Potrerito,BOY.Guican,BOY.Mongua,BOY.Mongui,BOY.Paz | BOY.Chiscas,BOY.Chita,BOY.Cocuy-2,BOY.Corrales,BOY.Covarachia Potrerito,BOY.La Uvita,BOY.Paz del Rio,BOY.Mongua,BOY.Mongua_O,BOY.Mongui,BOY.Mongui_Z,BOY.Guican,BOY.Jerico,BOY.Sativanorte,BOY.Soata,BOY.Soata-3,BOY.Socha,BOY.Socota,BOY.Tasco,CAS.La Salina,CAS.Sacama,SND.Capitanejo,SND.Capitanejo-2 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-06 06:52:01 | may | 06 | 2018-05-06 06:51:44 | 2018-05-12 01:55:52 | 2018-05-07 04:48:56 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Camilo Andres Sopo Barragan | Energia_Banco_de_Baterias | Baterias con Baja Autonomia | Se recibe validación y descarte de parte de personal de SDH quot;Nos permitimos informar que hacia las Hacia las 06:20 se presenta APERTURA EN LA RED IRUS ENTRE 26-450_BOY_MONGUI --- 26-451_BOY_SANTA_BARBARA. El cual se restablece hacia las 07:30hrs sin intervención por posible falla de energía. El desplazamiento de Azteca se cancela. Se aclara que se reporta al proveedor Azteca, pero ellos no inician desplazamiento hasta que no se les haga llegar el Log de Eventos a nivel de energía, en este caso como se evidencia en la imagen, ellos no se desplazaron. | 2018-05-06 07:20:00 | 80 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 06:11:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se recibe validación y descarte de parte de personal de SDH quot;Nos permitimos informar que hacia las Hacia las 06:20 se presenta APERTURA EN LA RED IRUS ENTRE 26-450_BOY_MONGUI --- 26-451_BOY_SANTA_BARBARA. El cual se restablece hacia las 07:30hrs sin intervención por posible falla de energía. El desplazamiento de Azteca se cancela. Se aclara que se reporta al proveedor Azteca, pero ellos no inician desplazamiento hasta que no se les haga llegar el Log de Eventos a nivel de energía, en este caso como se evidencia en la imagen, ellos no se desplazaron. Evidencia Tk Onyx: ? Validación de SDH en su momento: ? Adicional, se observa la siguiente validación: Donde se informa que ?se observan alarmas de PE encendida de foram intermitente de BOY.Mongui y alarmas de porwer en baterias con AC comercial.? Se realiza validación de alarmas: ? Alarmas Históricas: Donde se evidencia que el equipo se fue de gestión hacia las 06:16hrs y | Se recibe validación y descarte de parte de personal de SDH quot;Nos permitimos informar que hacia las Hacia las 06:20 se presenta APERTURA EN LA RED IRUS ENTRE 26-450_BOY_MONGUI --- 26-451_BOY_SANTA_BARBARA. El cual se restablece hacia las 07:30hrs sin intervención por posible falla de energía. El desplazamiento de Azteca se cancela. Se aclara que se reporta al proveedor Azteca, pero ellos no inician desplazamiento hasta que no se les haga llegar el Log de Eventos a nivel de energía, en este caso como se evidencia en la imagen, ellos no se desplazaron. Evidencia Tk Onyx: ? Validación de SDH en su momento: ? Adicional, se observa la siguiente validación: Donde se informa que ?se observan alarmas de PE encendida de foram intermitente de BOY.Mongui y alarmas de porwer en baterias con AC comercial.? Se realiza validación de alarmas: ? Alarmas Históricas: Donde se evidencia que el equipo se fue de gestión hacia las 06:16hrs y | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010993443 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Tierra Alta-3 GSM/UMTS en Cordoba EB con PE. | COR.Tierra Alta-3_1,COR.Tierra Alta-3_2,COR.Tierra Alta-3_3,COR.Tierra Alta-3_A,COR.Tierra Alta-3_B,COR.Tierra Alta-3_C,COR.Tierra Alta-3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-06 06:56:43 | may | 06 | 2018-05-06 06:56:40 | 2018-05-07 01:56:09 | 2018-05-07 01:56:08 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de red comercial. | 2018-05-06 19:00:00 | 810 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 05:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No 3343029. Retorno de red comercial. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011029341 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Candelillas GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. | NAR.Candelillas,NAR.Candelillas_1,NAR.Candelillas_2,NAR.Candelillas_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 04:20:53 | may | 25 | 2018-05-25 04:20:37 | 2018-05-31 16:41:49 | 2018-05-25 17:26:33 | Campo SurOccidente | Site Owner | Carlos J Duarte Sanchez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla de red comercial en la zona afectando los servicios de la estación base. Se normaliza servicios al retornar la red comercial. | 2018-05-25 09:37:17 | 334 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 04:02:30 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se observa alarmas de energía. | Se verifica alarmas y estado de los equipos. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011029329 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOY.Cano Negro GSM en Boyaca EB sin PE. (TX) | BOY.Cano Negro_1,BOY.Cano Negro_2,BOY.Cano Negro_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 04:01:27 | may | 25 | 2018-05-25 04:01:26 | 2018-05-25 14:04:49 | 2018-05-25 14:04:46 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Sitio sin planta, falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | 2018-05-25 11:24:00 | 472 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 03:32:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | sitio sin planta, daño e red de media tension por parte de la electrificadora | Sitio sin planta, falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010993464 | FAOC: Fuera de servicio EB: MON.Rancho Grande GSM/UMTS/LTE en Monteria con alarmas de energia EB sin PE. (CRC) (TX) (-90) | MON.Rancho Grande,MON.Rancho Grande_1,MON.Rancho Grande_3,MON.Rancho Grande_A,MON.Rancho Grande_B,MON.Rancho Grande_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-06 07:15:37 | may | 06 | 2018-05-06 07:15:06 | 2018-05-07 17:28:20 | 2018-05-07 00:37:48 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial | 2018-05-06 21:52:00 | 850 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 05:52:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia | Tas a Smu Nokia | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011029328 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.IND Dispatch Jagua GSM/UMTS en Cesar EB sin PE. (-90 dBm) | CES.IND Dispatch Jagua,CES.IND Dispatch Jagua_A,CES.IND Dispatch Jagua_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-25 04:00:04 | may | 25 | 2018-05-25 04:00:04 | 2018-05-25 04:55:34 | 2018-05-25 04:55:32 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-25 04:27:17 | 76 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 03:10:45 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010993470 | FEOC: Fuera de servicio EB: GUJ.Barrancas GSM/UMTS en Guajira con alarmas de energia EB con PE. AFECTANDO A GUJ.Sabaneta GUJ.Caracoli, sitios con PE (7x24) . | GUJ.Caracoli,GUJ.Caracoli_1,GUJ.Caracoli_2,GUJ.Caracoli_3,GUJ.Barrancas,GUJ.Barrancas_1,GUJ.Barrancas_2,GUJ.Barrancas_3,GUJ.Barrancas_A,GUJ.Barrancas_B,GUJ.Barrancas_C,GUJ.Sabaneta_1,GUJ.Sabaneta_2,GUJ.Sabaneta_3,GUJ.Sabaneta_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-06 07:20:32 | may | 06 | 2018-05-06 07:20:32 | 2018-05-06 17:53:38 | 2018-05-06 17:53:38 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora, se procede con el reinicio de la tarjeta y de esta manera se deja PE en operacion, el servicio se restablece con el retorno de la red comercial. | 2018-05-06 14:35:00 | 459 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-06 06:56:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora, se procede con el reinicio de la tarjeta y de esta manera se deja PE en operacion, el servicio se restablece con el retorno de la red comercial. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora, se procede con el reinicio de la tarjeta y de esta manera se deja PE en operacion, el servicio se restablece con el retorno de la red comercial. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010993481 | FEOC: Fuera de servicio EB: SUC.San Onofre-2 GSM/UMTS en Sucre con alarmas de energia EB sin PE. | SUC.San Onofre-2_1,SUC.San Onofre-2_2,SUC.San Onofre-2_3,SUC.San Onofre-2_A,SUC.San Onofre-2_B,SUC.San Onofre-2_C,SUC.San Onofre-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-06 07:27:54 | may | 06 | 2018-05-06 07:27:45 | 2018-05-06 12:27:14 | 2018-05-06 12:27:13 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-06 10:13:07 | 88 | User EvA | 2018-05-06 08:44:09 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011029324 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Escarralao GSM/UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB sin PE. | ANT.Escarralao,ANT.Escarralao_1,ANT.Escarralao_2,ANT.Escarralao_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-25 03:56:38 | may | 25 | 2018-05-25 03:56:34 | 2018-05-28 13:40:36 | 2018-05-25 20:12:55 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Rodrigo Lopez Marin | Energia_Planta | Daño de Sensores | Se presenta falla de red comercial en todo el sector, planta alarmada por presión de aceite no respalda, SMU restablece servicio con planta eléctrica. | 2018-05-25 17:49:00 | 848 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 03:41:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial planta no respalda | Se solicita revisión de red media tensión, planta y transferencia. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010993489 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.IND Pollos Bucanero UMTS en Barranquilla EB sin PE. (TX) FSP INC000010989956 | BAR.IND Pollos Bucanero | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-06 07:30:14 | may | 06 | 2018-05-06 07:30:13 | 2018-05-11 12:05:36 | 2018-05-11 12:05:27 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Elementos de Media/Baja Tension Electrificadora | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-11 10:39:16 | 1681 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 13:00:53 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de energía comercial se abre reporte con ECA número 5009317. | Pendiente ingreso de solucion | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011029321 | FAOC: Fuera de servicio Sectores (1 2) EB: MAG.Don Diego GSM en Magdalena EB con PE. | MAG.Don Diego,MAG.Don Diego_1,MAG.Don Diego_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 03:53:40 | may | 25 | 2018-05-25 03:53:39 | 2018-05-25 16:24:07 | 2018-05-25 14:10:21 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retorno de red comercial | 2018-05-25 12:35:00 | 567 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 03:08:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial bloqueando hardware | Tas a SMU Nokia | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010993527 | FEOC: Fuera de servicio EB: GUJ.Papayal GSM/UMTS en Guajira con alarmas de energia EB sin PE. | GUJ.Papayal,GUJ.Papayal_1,GUJ.Papayal_2,GUJ.Papayal_3,GUJ.Papayal_4 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-06 07:56:41 | may | 06 | 2018-05-06 07:56:32 | 2018-05-06 17:58:19 | 2018-05-06 17:58:11 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-06 14:35:00 | 425 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-06 07:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010993542 | FAOB: Fuera de servicio EB: BCA.Aeropuerto-2:P1 UMTS/LTE en Bucaramanga sin alarmas de energia EB sin PE. (CRC) -90 dbm REVISION INICIAL: Se observa equipo de IPRAN alarmado AAC-BUC.AEROPUERTO-MP1 con POWER SUPPLY | BCA.Aeropuerto-2:P1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-06 08:01:01 | may | 06 | 2018-05-06 08:01:01 | 2018-05-16 07:28:12 | 2018-05-07 17:38:52 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Sitio sin planta, falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | 2018-05-06 20:16:00 | 762 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-06 07:34:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Sitio sin planta daño en red de media tensión por parte de la electrificadora | Sitio sin planta, falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010993553 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAL.IND Baxter GSM/UMTS en Cali con alarmas de energía EB sin PE. | CAL.IND Baxter_A,CAL.IND Baxter | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-06 08:08:29 | may | 06 | 2018-05-06 08:08:28 | 2018-05-07 14:22:36 | 2018-05-06 21:04:27 | Campo SurOccidente | Emergencias | German Gil Ramos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | FAOC: Fuera de servicio EB: CAL.IND Baxter GSM/UMTS en Cali con alarmas de energía EB sin PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta. Estación NO cuenta con respaldo de planta por lo tanto se debe reportar fallas de red comercial a la electrificadora. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | 2018-05-06 21:04:27 | 390 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FAOC: Fuera de servicio EB: CAL.IND Baxter GSM/UMTS en Cali con alarmas de energía EB sin PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta. Estación NO cuenta con respaldo de planta por lo tanto se debe reportar fallas de red comercial a la electrificadora. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | FAOC: Fuera de servicio EB: CAL.IND Baxter GSM/UMTS en Cali con alarmas de energía EB sin PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta. Estación NO cuenta con respaldo de planta por lo tanto se debe reportar fallas de red comercial a la electrificadora. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011029295 | FAOB: Fuera de servicio EB: MET.Aeropuerto Apiay UMTS/LTE en Meta EB sin PE. (TX) (FHG) INC000011022540 | MET.Aeropuerto Apiay | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 02:55:55 | may | 25 | 2018-05-25 02:55:55 | 2018-05-25 04:04:08 | 2018-05-25 04:03:20 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Luis Eduardo Triana | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 25/05/2018 2:40:30 a las 25/05/2018 3:23:17 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora EMSA con No 2308924.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | 2018-05-25 03:23:17 | 42 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 02:40:30 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 25/05/2018 2:40:30 a las 25/05/2018 3:23:17 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora EMSA con No 2308924.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011029294 | FEOC: Fuera de servicio EB: CHO.Acandi-2:H1 GSM, CHO.Acandi-2:H2 GSM/UMTS/LTE en Choco sin alarmas de energia EB sin PE. | CHO.Acandi-2:H1_B,CHO.Acandi-2:H1_C,CHO.Acandi-2:H1_A,CHO.Acandi-2:H2_Y,CHO.Acandi-2:H2_Y2,CHO.Acandi-2:H2_Y3,CHO.Acandi-2:H2_B,CHO.Acandi-2:H2_Z,CHO.Acandi-2:H2_C,CHO.Acandi-2:H2_I,CHO.Acandi-2:H2_J,CHO.Acandi-2:H2,CHO.Acandi-2:H2_L1,CHO.Acandi-2:H2_L2,CHO.Acandi-2:H2_L3,CHO.Acandi-2:H2_O,CHO.Acandi-2:H2_A,CHO.Acandi-2:H2_P | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-25 02:52:07 | may | 25 | 2018-05-25 02:51:57 | 2018-05-26 04:06:38 | 2018-05-25 06:44:56 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCELSA S.A.. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | 2018-05-25 06:18:17 | 256 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 02:01:35 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCELSA S.A.. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011029274 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Tumaco-14 UMTS/LTE en Nariño con alarmas de energia EB sin PE. | NAR.Tumaco-14 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 02:08:12 | may | 25 | 2018-05-25 02:08:12 | 2018-05-31 16:47:51 | 2018-05-25 17:48:21 | Campo SurOccidente | Site Owner | Carlos J Duarte Sanchez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se presenta falla de red comercial en la zona afectando los servicios. Se normalizar al retornar la red comercial. | 2018-05-25 09:38:17 | 497 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 01:20:47 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se observan alarmas de energía. | Se verifica alarmas y estado del HW. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011029271 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. | NAR.Palmar,NAR.Palmar_1,NAR.Palmar_2,NAR.Palmar_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 01:59:27 | may | 25 | 2018-05-25 01:59:15 | 2018-05-28 16:51:59 | 2018-05-26 11:13:30 | Campo SurOccidente | Emergencias | Eduard Herney Morales Rios | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | SMU informa desde sitio que se encuentra modulo bloqueado, por fallas de energía, se realiza un reinicio del sistema y se recuperan los sectores afectados | 2018-05-25 04:03:00 | 163 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 01:20:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se encuentra bloqueo de sectores por constantes cambio de energia | SMU informa desde sitio que se encuentra modulo bloqueado, por fallas de energía, se realiza un reinicio del sistema y se recuperan los sectores afectados | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011029270 | FEOB: Fuera de servicio EB: PUT.La Tagua afectando PUT.Pto Leguizamo-1,PUT.Pto Leguizamo-2 GSM/UMTS en Putumayo con alarmas de energia EB 7X24 PE. | PUT.Pto Leguizamo_4,PUT.Pto Leguizamo_B,PUT.Pto Leguizamo_C,PUT.La Tagua,PUT.La Tagua_1,PUT.La Tagua_2,PUT.Pto Leguizamo,PUT.Pto Leguizamo-2,PUT.Pto Leguizamo-2_1,PUT.Pto Leguizamo-2_2,PUT.Pto Leguizamo-2_3,PUT.Pto Leguizamo-2_B,PUT.Pto Leguizamo-2_C,PUT.Pto Leguizamo_1,PUT.Pto Leguizamo_2,PUT.Pto Leguizamo_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-25 01:57:50 | may | 25 | 2018-05-25 01:57:31 | 2018-05-31 12:40:44 | 2018-05-25 04:22:29 | Campo SurOccidente | Emergencias | Diego G Melo Revelo | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE SENSORES | Se prsenta falla de Ac comercial, planta electrica no entra a dar respaldo a la estación, electrificadora recupera el fluido de energía y se normalizan los servicios afectados | 2018-05-25 02:45:31 | 48 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 01:57:31 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla red comercial, falla en planta electrica | Se prsenta falla de Ac comercial, planta electrica no entra a dar respaldo a la estación, electrificadora recupera el fluido de energía y se normalizan los servicios afectados | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011029233 | FAOB: Fuera de servicio EB: HUI.Baraya GSM/UMTS/LTE en Huila EB con PE. (TX) (FHG) INC000011022540 M100% V-D | HUI.Baraya,HUI.Baraya_1,HUI.Baraya_2,HUI.Baraya_3,HUI.Baraya_A | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-25 01:03:26 | may | 25 | 2018-05-25 01:03:23 | 2018-05-28 09:41:37 | 2018-05-25 10:19:06 | Campo SurOccidente | Emergencias | Diego G Melo Revelo | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE SENSORES | Se presenta falla de AC comercial, planta eléctrica no entra a respaldar la estación, electrificadora recupera la red comercial y los servicios se normalizan | 2018-05-25 05:56:23 | 293 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 01:03:23 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla ac comercial, falla en planta | Se presenta falla de AC comercial, planta eléctrica no entra a respaldar la estación, electrificadora recupera la red comercial y los servicios se normalizan | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010993595 | FAOB: Fuera de servicio EB: CAS.Unete GSM/UMTS en Casanare con alarmas de energia EB sin PE. | CAS.Unete,CAS.Unete_1,CAS.Unete_2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-06 08:59:55 | may | 06 | 2018-05-06 08:59:42 | 2018-05-06 16:43:22 | 2018-05-06 16:43:06 | Campo Centro Poblaciones | Z7 Meta y Villavicencio al Oriente | Cesar Augusto Parra Florez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupcion de energía de las 06/05/2018 08:49:24 a.m. hasta 06/05/2018 04:04:44 p.m., para lo cual se genero orden de servicio a la Electrificadora (EMSA) No129241. falla de AC superada, la electrificadora normaliza el servicio de energia en la zona, los servicios de la EB quedan operativos y sin alarmas. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía en la zona con la electrificadora (EMSA). Las condiciones de desplazamiento al sitio son Dificil acceso. | 2018-05-06 16:04:44 | 435 | User EvA | 2018-05-06 08:49:24 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | sitio sin respaldo de planta y hay falla de AC comercial por parte de la electrificadora, se tiene afectacion de servicio EB: CAS.Unete GSM/UMTS en Casanare con alarmas de energia EB sin PE. | se recomienda instalar soporte de bancos de baterias para mitigar las afectaciones | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011029209 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.Macayepo GSM/UMTS en Bolivar EB sin PE. | BOL.Macayepo,BOL.Macayepo_1,BOL.Macayepo_2,BOL.Macayepo_3,BOL.Macayepo_X,BOL.Macayepo_Y,BOL.Macayepo_Y1,BOL.Macayepo_Y2,BOL.Macayepo_Y3,BOL.Macayepo_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 00:47:53 | may | 25 | 2018-05-25 00:47:47 | 2018-05-26 17:08:42 | 2018-05-26 17:08:38 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-26 17:08:38 | 732 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | corte de energía comercial se abre reporte con ECA número 5037202. | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011029205 | FEOC: Fuera de servicio EB: ATL.Santa Rita GSM/UMTS en Atlantico con alarmas de energia EB sin PE. | ATL.Santa Rita,ATL.Santa Rita_1,ATL.Santa Rita_2,ATL.Santa Rita_3,ATL.Santa Rita_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-25 00:45:21 | may | 25 | 2018-05-25 00:45:00 | 2018-05-25 04:15:48 | 2018-05-25 04:15:30 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: SEGUIMIENTO: Se comunica con la electrificadora ECA Asesor JORGE SALGADO indica que SI se presenta falla en la zona en el CIRCUITO MARTILLO, se genera REPORTE No. 3359872 | 2018-05-25 02:27:17 | 151 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 23:55:27 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: SEGUIMIENTO: Se comunica con la electrificadora ECA Asesor JORGE SALGADO indica que SI se presenta falla en la zona en el CIRCUITO MARTILLO, se genera REPORTE No. 3359872 | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011029199 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.Colinas Campestres (P1) GSM/UMTS en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Colinas Campestres (P1),BAR.Colinas Campestres (P1)_1,BAR.Colinas Campestres (P1)_2,BAR.Colinas Campestres (P1)_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-25 00:33:31 | may | 25 | 2018-05-25 00:33:29 | 2018-05-25 04:08:33 | 2018-05-25 04:08:31 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 24/05/2018 23:38:39 a las 25/05/2018 1:39:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 5037187 | 2018-05-25 01:39:22 | 120 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 23:38:29 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 24/05/2018 23:38:39 a las 25/05/2018 1:39:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 5037187 | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010993609 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.La Caucana GSM/UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB con PE. | ANT.La Caucana,ANT.La Caucana_1,ANT.La Caucana_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-06 09:05:02 | may | 06 | 2018-05-06 09:05:02 | 2018-05-17 16:42:07 | 2018-05-08 09:40:13 | Campo Noroccidente | Site Owner | Rodrigo Lopez Marin | Energia_Planta | Daño de Sensores | Se presenta falla de red comercial en todo el sector, planta no respalda por alarma de presión de aceite, SMU realiza corrección de terminal de sensor restablece el servicio con planta. | 2018-05-07 10:00:00 | 1617 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 07:03:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial planta no respalda. | Se solicita revisión de planta eléctrica y transferencia. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010993616 | FEOB: Fuera de servicio EB: BUC.Neomundo GSM/UMTS en Bucaramanga sin alarmas de energia EB sin PE. | BUC.Neomundo_3,BUC.Neomundo_4,BUC.Neomundo_A,BUC.Neomundo_C,BUC.Neomundo_D | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-06 09:11:24 | may | 06 | 2018-05-06 09:11:20 | 2018-05-06 13:15:31 | 2018-05-06 13:14:40 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Julieth vivian Florez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | etorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-06 09:14:01 | 12 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 09:01:34 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | etorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011029192 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Granada-2:H2 GSM/UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.Granada-2:H2,BOG.Granada-2:H2_1,BOG.Granada-2:H2_2,BOG.Granada-2:H2_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 00:21:18 | may | 25 | 2018-05-25 00:21:10 | 2018-05-25 05:51:28 | 2018-05-25 05:51:27 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Juan Alberto Hernandez Gonzalez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de energia AC sin intervencion de CLARO | 2018-05-25 04:19:00 | 263 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 23:56:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla AC Comercial | Retorno de energia AC sin intervencion de CLARO | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011029186 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.Poponte GSM/UMTS en Cesar con alarmas de energia EB sin PE. | CES.Poponte_1,CES.Poponte_2,CES.Poponte_3,CES.Poponte_C,CES.Poponte | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 00:01:13 | may | 25 | 2018-05-25 00:01:12 | 2018-05-25 08:24:19 | 2018-05-25 08:24:04 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial. | 2018-05-25 08:00:00 | 520 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 23:20:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No. 3359852. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010993641 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Tierra Alta-4 GSM/UMTS en Cordoba sin PE. | COR.Pueblo Nuevo-2_1,COR.Pueblo Nuevo-2_2,COR.Tierra Alta-4,COR.Tierra Alta-4_1,COR.Tierra Alta-4_2,COR.Tierra Alta-4_3,COR.Tierra Alta-4_A,COR.Tierra Alta-4_B,COR.Tierra Alta-4_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-06 09:34:15 | may | 06 | 2018-05-06 09:34:14 | 2018-05-06 19:57:25 | 2018-05-06 19:56:47 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Falla de redcomercial EXCLUSION stio sin planta | 2018-05-06 19:02:00 | 667 | User EvA | 2018-05-06 07:55:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla red comercial | Tas a Smu Nokia y reporte ECA | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011029177 | FAOB: Fuera de servicio EB: SOA.Rb La Chucua GSM/UMTS/LTE, SOA.Compartir-5 UMTS en Soacha EB sin PE. (CRC) (TX) | BOG.Bosa Naranjos,SOA.Compartir-5,SOA.Rb La Chucua,SOA.Rb La Chucua_1,SOA.Rb La Chucua_2,SOA.Rb La Chucua_3,SOA.Rb La Chucua_A,SOA.Rb La Chucua_B,SOA.Rb La Chucua_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 23:42:46 | may | 24 | 2018-05-24 23:42:32 | 2018-05-25 15:41:23 | 2018-05-25 15:40:52 | Campo Centro | Z3 Cundinamarca al Oriente | Johnatan Felipe Martinez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Se realiza revisión desde BOG.Bosa Naranjos encontrando que se presentan niveles de Rx de -82dBm, lo que se traduce en apagado desde el lado de SOA.Rb La Chucua. Posteriormente se normaliza energía comercial. Servicios quedan operativos y estables. | 2018-05-25 13:04:00 | 839 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 23:05:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. | Se realiza revisión desde BOG.Bosa Naranjos encontrando que se presentan niveles de Rx de -82dBm, lo que se traduce en apagado desde el lado de SOA.Rb La Chucua. Posteriormente se normaliza energía comercial. Servicios quedan operativos y estables. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010993650 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAL.IND JuegosYapuestas UMTS en Cali EB sin PE. (TX) | CAL.IND JuegosYapuestas | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-06 09:44:27 | may | 06 | 2018-05-06 09:44:23 | 2018-05-12 00:26:04 | 2018-05-07 04:57:32 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Camilo Andres Sopo Barragan | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se evidencia ocurencia BTS booted at 2018-05-06 22:41:45 GMT-0500 due to trs power-on reset indicando reinicio eléctrico de equipos. Aplica Exclusion por Falla Red Comercial | 2018-05-06 22:50:00 | 811 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-06 09:19:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se evidencia ocurencia BTS booted at 2018-05-06 22:41:45 GMT-0500 due to trs power-on reset indicando reinicio eléctrico de equipos. Aplica Exclusion por Falla Red Comercial | Se evidencia ocurencia BTS booted at 2018-05-06 22:41:45 GMT-0500 due to trs power-on reset indicando reinicio eléctrico de equipos. Aplica Exclusion por Falla Red Comercial | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010993659 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.Peaje Pto Colombia UMTS en Atlantico EB sin PE. (TX) (-90) | ATL.Peaje Pto Colombia | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-06 09:50:34 | may | 06 | 2018-05-06 09:50:34 | 2018-05-07 16:44:21 | 2018-05-07 16:44:19 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-07 09:44:00 | 1542 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 08:02:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011029154 | FEOC: Fuera de servicio EB: MAG.San Pedro GSM/UMTS en Magdalena con alarmas de energia EB con PE. | MAG.San Pedro,MAG.San Pedro_1,MAG.San Pedro_2,MAG.San Pedro_A,MAG.San Pedro_B,MAG.San Pedro_J,MAG.San Pedro_P,MAG.San Pedro_Y | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 22:52:55 | may | 24 | 2018-05-24 22:52:54 | 2018-05-25 12:02:43 | 2018-05-25 12:02:28 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de red comercial. | 2018-05-25 09:30:00 | 660 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-24 22:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No 5037181. Retorno de red comercial. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010993692 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.Bosque-2 GSM/UMTS/LTE en Cartagena con alarmas de energia EB con PE. | CAR.Bosque-2,CAR.Bosque-2_1,CAR.Bosque-2_2,CAR.Bosque-2_3,CAR.Bosque-2_A,CAR.Bosque-2_B,CAR.Bosque-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-06 10:12:42 | may | 06 | 2018-05-06 10:12:42 | 2018-05-06 18:35:58 | 2018-05-06 18:35:55 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retorno de energia encendido planta | 2018-05-06 17:16:00 | 451 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-06 09:45:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Reporte ECA y TAS a Smu Nokia EXCLUSION DE LA FALLA | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011029140 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.IND Contegral GSM/UMTS en Tolima EB sin PE. | TOL.IND Contegral,TOL.IND Contegral_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 22:27:29 | may | 24 | 2018-05-24 22:27:26 | 2018-05-25 02:20:27 | 2018-05-25 02:19:17 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Julieth vivian Florez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-25 02:05:17 | 74 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 00:50:41 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011029139 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Palocabildo-2 GSM/UMTS en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. | TOL.Palocabildo-2,TOL.Palocabildo-2_1,TOL.Palocabildo-2_2,TOL.Palocabildo-2_3,TOL.Palocabildo-2_B,TOL.Palocabildo-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-24 22:27:12 | may | 24 | 2018-05-24 22:27:11 | 2018-05-25 02:26:40 | 2018-05-25 02:26:38 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Luis Eduardo Triana | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 24/05/2018 22:05:18 a las 25/05/2018 2:06:17 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con No 16879992.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | 2018-05-25 02:06:17 | 240 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 22:05:18 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 24/05/2018 22:05:18 a las 25/05/2018 2:06:17 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con No 16879992.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011029136 | FEOB: Fuera de servicio EB: COR.Tierra Grata GSM/UMTS en Cordoba sin alarmas de energia EB sin PE. -90 DBM | COR.Tierra Grata,COR.Tierra Grata_1,COR.Tierra Grata_2,COR.Tierra Grata_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-24 22:20:58 | may | 24 | 2018-05-24 22:20:56 | 2018-05-29 11:53:40 | 2018-05-25 14:25:45 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial EXCLUSION | 2018-05-25 08:19:00 | 677 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 21:02:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Tas a Smu Nokia | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011029127 | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.Frias GSM en Tolima EB sin PE. | TOL.Frias_1,TOL.Frias_2,TOL.Frias_3,TOL.Frias_A | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-24 22:12:31 | may | 24 | 2018-05-24 22:12:30 | 2018-05-25 05:25:03 | 2018-05-25 05:22:12 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ricardo Alberto Hurtado Sanabria | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | Se valida enlace de UM, IPASOLINK 200 TOL.Frias vs TOL.Mariquita , el cual se presento niveles de -90 dBm del extremo de TOL.Mariquita , con afectacion de ENERGIA en TOL.Frias , servicios estables desde las 2018-05-25 02:04:30.51 | 2018-05-25 05:22:12 | 266 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Transmision | Se valida enlace de UM, IPASOLINK 200 TOL.Frias vs TOL.Mariquita , el cual se presento niveles de -90 dBm del extremo de TOL.Mariquita , con afectacion de ENERGIA en TOL.Frias , servicios estables desde las 2018-05-25 02:04:30.51 | Se valida enlace de UM, IPASOLINK 200 TOL.Frias vs TOL.Mariquita , el cual se presento niveles de -90 dBm del extremo de TOL.Mariquita , con afectacion de ENERGIA en TOL.Frias , servicios estables desde las 2018-05-25 02:04:30.51 | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010993727 | FAOB: Fuera de servicio EB: COR.El Hueso GSM en Cordoba EB sin PE.-90 dbm | COR.El Hueso_1,COR.El Hueso_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-06 10:37:02 | may | 06 | 2018-05-06 10:36:49 | 2018-05-06 13:40:38 | 2018-05-06 13:35:21 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-06 13:05:07 | 165 | User EvA | 2018-05-06 10:19:22 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010993742 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Guamo-3 GSM/UMTS en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. | TOL.Guamo-3,TOL.Guamo-3_1,TOL.Guamo-3_A,TOL.Guamo-3_B,TOL.Guamo-3_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-06 10:44:16 | may | 06 | 2018-05-06 10:44:05 | 2018-05-07 11:47:18 | 2018-05-06 17:08:12 | Campo SurOccidente | Emergencias | German Gil Ramos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Guamo-3 GSM/UMTS en Tolima con alarmas de energia EB sin PE Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta. Estación NO cuenta con respaldo de planta por lo tanto se debe reportar fallas de red comercial a la electrificadora. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | 2018-05-06 17:08:12 | 347 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Guamo-3 GSM/UMTS en Tolima con alarmas de energia EB sin PE Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta. Estación NO cuenta con respaldo de planta por lo tanto se debe reportar fallas de red comercial a la electrificadora. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Guamo-3 GSM/UMTS en Tolima con alarmas de energia EB sin PE Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta. Estación NO cuenta con respaldo de planta por lo tanto se debe reportar fallas de red comercial a la electrificadora. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011029123 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.Ultimo Caso UMTS afectando a CES.Zapatosa GSM/UMTS, CES.Saloa GSM/UMTS con alarmas de energia en Cesar EB con PE. | CES.Ultimo Caso_X,CES.Ultimo Caso_Y,CES.Ultimo Caso_Y1,CES.Ultimo Caso_Y2,CES.Ultimo Caso_Y3,CES.Ultimo Caso_Z,CES.Zapatosa_1,CES.Zapatosa_2,CES.Zapatosa_3,CES.Zapatosa,CES.Saloa,CES.Saloa_1,CES.Zapatosa_C,CES.Saloa_2,CES.Ultimo Caso | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-24 22:03:34 | may | 24 | 2018-05-24 22:03:20 | 2018-05-25 10:22:49 | 2018-05-25 10:22:46 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de energia comercial. | 2018-05-25 02:30:00 | 430 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 19:20:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No. 5037178. Retorno de energia comercial. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011029119 | FAOB: Fuera de servicio Sectores (3 B) EB: BOG.Candelaria GSM en Bogota EB sin PE. | BOG.Candelaria_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-24 22:00:55 | may | 24 | 2018-05-24 22:00:55 | 2018-05-25 12:17:12 | 2018-05-25 12:17:11 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Edwin Jair Murcia Moreno | FALLA EN SISTEMA RADIANTE | AVERIA/AVERIA DE JUMPER GSM | Se realiza cambio de jumper inferior sistema radiante sector 3, se normaliza VSWR, sector operativo | 2018-05-25 07:26:00 | 589 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-24 21:37:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se realiza cambio de jumper inferior sistema radiante sector 3, se normaliza VSWR, sector operativo | Se realiza cambio de jumper inferior sistema radiante sector 3, se normaliza VSWR, sector operativo | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010993765 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAD.IND Isagen La Miel UMTS en Caldas EB sin PE.(TX) | CAD.IND Isagen La Miel,CAD.IND Isagen La Miel-CAD.Norcacia | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-06 10:56:02 | may | 06 | 2018-05-06 10:56:02 | 2018-05-15 10:00:06 | 2018-05-11 21:34:38 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-06 08:46 a las 2018-05-11 21:15. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. CHEC 91017850 - 4306617. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. Se presenta en el sector caida de lineas y postes primarios. Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-11 21:15:00 | 7949 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 08:46:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta en el sector caida de lineas y postes primarios. | Falla de AC comercial en el sector, Electrificadora restablece el servicio. Se presenta en el sector caida de lineas y postes primarios. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010993776 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.Zapatosa GSM/UMTS en Cesar con alarmas de energia EB sin PE. | CES.Zapatosa,CES.Zapatosa_1,CES.Zapatosa_2,CES.Zapatosa_3,CES.Zapatosa_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-06 11:03:34 | may | 06 | 2018-05-06 11:03:26 | 2018-05-06 19:39:05 | 2018-05-06 19:39:02 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-06 16:57:07 | 385 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 10:31:08 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010993777 | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.Santa Helena GSM en Tolima con alarmas de energia EB sin PE | TOL.Santa Helena,TOL.Santa Helena_1,TOL.Santa Helena_2,TOL.Santa Helena_3,TOL.Santa Helena_A | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-06 11:03:34 | may | 06 | 2018-05-06 11:03:30 | 2018-05-08 10:44:22 | 2018-05-07 15:49:42 | Campo SurOccidente | Site Owner | Santiago Rubiano Torres | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Falla de la red comercial, sitio sin respaldo de planta electrica. Estacion base sube con el retorno de la red electrica comercial. Se verifica que la estacion base queda operativa. | 2018-05-07 15:49:42 | 1288 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de la red comercial, sitio sin respaldo de planta electrica. Estacion base sube con el retorno de la red electrica comercial. Se verifica que la estacion base queda operativa. | Falla de la red comercial, sitio sin respaldo de planta electrica. Estacion base sube con el retorno de la red electrica comercial. Se verifica que la estacion base queda operativa. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011029117 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.Bocagrande-2:P2 UMTS/LTE en Cartagena EB sin PE. | CAR.Bocagrande-2,CAR.Bocagrande-2:P2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-24 21:56:00 | may | 24 | 2018-05-24 21:55:58 | 2018-05-31 21:46:01 | 2018-05-25 17:12:23 | Campo Costa | Site Owners Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Se presenta falla de energía y fluctuaciones de AC lo que causa bloqueo y daño en el Demarcador. | 2018-05-25 17:00:00 | 582 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 07:18:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de AC produce bloqueo y daño de Demarcador | Se presenta falla de energía y fluctuaciones de AC lo que causa bloqueo u daño en el Demarcador. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011029089 | FAOB: Fuera de servicio EB: SND.CanoBaul GSM/UMTS en Santander EB sin PE.(Tx)-90dBm | SND.CanoBaul,SND.CanoBaul_1,SND.CanoBaul_2,SND.CanoBaul_3,SND.CanoBaul_4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-24 21:23:41 | may | 24 | 2018-05-24 21:23:26 | 2018-05-25 13:57:43 | 2018-05-25 13:57:42 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Sitio sin planta, falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | 2018-05-25 09:54:00 | 843 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 19:51:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | sitio sin planta, daño e red de media tension por parte de la electrificadora | Sitio sin planta, falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010993821 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Cienaga de Oro-4 GSM/UMTS en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. | COR.Cienaga de Oro-4_3,COR.Cienaga de Oro-4_A,COR.Cienaga de Oro-4_B,COR.Cienaga de Oro-4_C,COR.Cienaga de Oro-4,COR.Cienaga de Oro-4_1,COR.Cienaga de Oro-4_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-06 11:34:27 | may | 06 | 2018-05-06 11:34:27 | 2018-05-06 15:11:39 | 2018-05-06 15:11:34 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 06/05/2018 11:15:50 a.m.a las 06/05/2018 01:59:07 p.m.para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 3343251 | 2018-05-06 13:59:07 | 163 | User EvA | 2018-05-06 11:15:50 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 06/05/2018 11:15:50 a.m.a las 06/05/2018 01:59:07 p.m.para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 3343251 | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010993832 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Roncesvalles GSM en Tolima sin alarmas de energia EB sin PE. | TOL.Roncesvalles_3,TOL.Roncesvalles_4,TOL.Roncesvalles_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-06 11:44:55 | may | 06 | 2018-05-06 11:44:43 | 2018-05-06 13:23:16 | 2018-05-06 13:22:38 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Julieth vivian Florez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-06 11:55:07 | 35 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 11:19:21 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011029082 | FAOC: Fuera de servicio EB: POP.Catay UMTS en Popayan / FXFC Failure in optical RP3 interface EB sin PE. | POP.Catay,POP.Catay_I,POP.Catay_J,POP.Catay_K,POP.Catay_O,POP.Catay_P,POP.Catay_Q | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-24 21:17:27 | may | 24 | 2018-05-24 21:17:08 | 2018-05-28 16:41:29 | 2018-05-25 10:25:04 | Campo SurOccidente | Site Owner | Eder Leandro Garces Navia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Normalización del servicio con el retorno de energía comercial, sitio sin planta ni autonomía | 2018-05-25 09:09:17 | 1584 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 06:45:15 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Normalización del servicio con el retorno de energía comercial, sitio sin planta ni autonomía | Normalización del servicio con el retorno de energía comercial, sitio sin planta ni autonomía | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010993838 | FAOC: Fuera de servicio EB: MON.Alameda-3 GSM/UMTS/LTE en Monteria EB sin PE. (CRC) (TX) | MON.Alameda-3,MON.Alameda-3_1,MON.Alameda-3_2,MON.Alameda-3_3,MON.Alameda-3_A,MON.Alameda-3_B,MON.Alameda-3_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-06 11:48:55 | may | 06 | 2018-05-06 11:48:54 | 2018-05-08 10:58:59 | 2018-05-07 02:05:50 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de energia comercial. | 2018-05-06 19:00:00 | 440 | User EvA | 2018-05-06 11:40:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial | Se genera reporte con ECA No 5009958. Retorno de energia comercial. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011029081 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAR.IND Dismel UMTS/LTE en Cartagena sin alarmas de energia EB sin PE. | CAR.IND DISMEL,CAR.IND Dismel | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-24 21:16:42 | may | 24 | 2018-05-24 21:15:52 | 2018-05-25 10:12:56 | 2018-05-25 10:12:45 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial: EXCLUSION | 2018-05-25 06:05:00 | 682 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 18:43:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercail | TAS A SMU Nokia | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011029059 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Cienaga de Oro GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. | COR.Cienaga de Oro_1,COR.Cienaga de Oro_2,COR.Cienaga de Oro_3,COR.Cienaga de Oro_4,COR.Cienaga de Oro_B,COR.Cienaga de Oro_D,COR.Cienaga de Oro | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-24 20:54:23 | may | 24 | 2018-05-24 20:54:22 | 2018-05-25 06:05:16 | 2018-05-25 06:04:48 | Campo Costa | Emergencias Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Fuera de servicio EB: COR.Cienaga de Oro GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. | 2018-05-24 23:59:00 | 296 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 19:03:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de Energia comercial | Retorna la energia comercial | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010993868 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Cerete-7 GSM/UMTS/LTE en Cordoba EB sin PE. (TX) | COR.Cerete-7,COR.Cerete-7_1,COR.Cerete-7_2,COR.Cerete-7_3,COR.Cerete-7_A,COR.Cerete-7_B,COR.Cerete-7_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-06 11:58:10 | may | 06 | 2018-05-06 11:57:58 | 2018-05-08 17:23:18 | 2018-05-07 08:43:42 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-07 08:16:00 | 1252 | User EvA | 2018-05-06 11:24:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010993875 | FAOB: Fuera de servicio EB: HUI.Gigante-2 GSM/UMTS en Huila sin alarmas de energia EB sin PE. -90 dbm | HUI.Gigante-2,HUI.Gigante-2_1,HUI.Gigante-2_2,HUI.Gigante-2_3,HUI.Gigante-2_D | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-06 12:04:21 | may | 06 | 2018-05-06 12:04:18 | 2018-05-06 13:43:18 | 2018-05-06 13:40:19 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Julieth vivian Florez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTROHUILA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-06 13:07:07 | 87 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 11:39:30 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTROHUILA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011029058 | FAOB: Fuera de servicio EB: SOA.Cazuca:P2 GSM en Soacha EB sin PE. (CRC) | SOA.Cazuca:P2,SOA.Cazuca:P2_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 20:52:55 | may | 24 | 2018-05-24 20:52:54 | 2018-05-31 07:51:30 | 2018-05-25 16:16:47 | Campo Centro | Z3 Cundinamarca al Oriente | Johnatan Felipe Martinez Garcia | FALLA DE BTS | AVERIA DE CONEXIONES / CRUZADAS | Imposibilidad de trabajo en horario nocturno por ubicación de poste. Se realiza trabajo en conjunto desde SOA.Cazuca:P2 dir BOG.Bosa Naranjos, reinicio de puertos radioenlace y cambio de cruzadas del lado de SOA.Cazuca:P2. | 2018-05-25 12:15:00 | 946 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-24 20:29:00 | IMPOSIBILIDAD DE LLEGAR AL SITIO POR PAROS U ORDEN PUBLICO | Otro Tipo de Falla | Perdida de trama. Falla de cruzada. | Imposibilidad de trabajo en horario nocturno por ubicación de poste. Se realiza trabajo en conjunto desde SOA.Cazuca:P2 dir BOG.Bosa Naranjos, reinicio de puertos radioenlace y cambio de cruzadas del lado de SOA.Cazuca:P2. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011029054 | FEOB: Fuera de servicio EB: MON.El Puente, MON.Puente-2 GSM/UMTS en Monteria con alarmas de energia EB con PE. | MON.Puente-2,MON.Puente-2_1,MON.Puente-2_2,MON.Puente-2_3,MON.Puente-2_A,MON.Puente-2_B,MON.Puente-2_C,MON.EL Puente,MON.El Puente,MON.El Puente_1,MON.El Puente_2,MON.El Puente_3,MON.El Puente_A,MON.El Puente_B,MON.El Puente_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-24 20:49:21 | may | 24 | 2018-05-24 20:49:01 | 2018-05-24 23:30:08 | 2018-05-24 23:30:00 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | 2018-05-24 23:08:22 | 295 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 18:13:16 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011029050 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.El Vidrial GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. (TX-90) | COR.El Vidrial,COR.El Vidrial_1,COR.El Vidrial_2,COR.El Vidrial_3,COR.El Vidrial_A,COR.El Vidrial_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-24 20:46:18 | may | 24 | 2018-05-24 20:46:05 | 2018-05-25 00:59:36 | 2018-05-25 00:59:35 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 24/05/2018 18:16:52 a las 24/05/2018 22:40:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 3359669 | 2018-05-24 22:40:22 | 263 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 18:16:52 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 24/05/2018 18:16:52 a las 24/05/2018 22:40:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 3359669 | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010993927 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Cotorra-2 GSM/UMTS, COR.Cotorra GSM/UMTS/LTE en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. M100% V-D | COR.Cotorra,COR.Cotorra-2,COR.Cotorra-2_1,COR.Cotorra-2_2,COR.Cotorra-2_A,COR.Cotorra-2_B,COR.Cotorra_1,COR.Cotorra_2,COR.Cotorra_3,COR.Cotorra_A | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-06 12:28:07 | may | 06 | 2018-05-06 12:28:03 | 2018-05-06 17:47:14 | 2018-05-06 17:47:12 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Camilo Andres Ramirez Albornoz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de las 06/05/2018 11:30:07 a.m. a las 06/05/2018 01:18:07 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la electrificadora 3343259 Se repara por medio de revision de retorno de red comercial en sitio . Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con ELECTRICARIBE Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | 2018-05-06 13:18:07 | 108 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 11:30:07 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se produce interrupción de energía de las 06/05/2018 11:30:07 a.m. a las 06/05/2018 01:18:07 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la electrificadora 3343259 Se repara por medio de revision de retorno de red comercial en sitio . Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con ELECTRICARIBE Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | Se produce interrupción de energía de las 06/05/2018 11:30:07 a.m. a las 06/05/2018 01:18:07 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la electrificadora 3343259 Se repara por medio de revision de retorno de red comercial en sitio . Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con ELECTRICARIBE Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales INC000010994699 FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Cotorra-2 GSM/UMTS/LTE en Cordoba EB sin PE.(-90dB) FSP(INC000010993927) | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010993934 | FEOB: Fuera de servicio EB: HUI.Zuluaga-2 GSM/UMTS en Huila con alarmas de energia EB sin PE. | HUI.Zuluaga-2_3,HUI.Zuluaga-2_A,HUI.Zuluaga-2,HUI.Zuluaga-2_1,HUI.Zuluaga-2_2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-06 12:28:55 | may | 06 | 2018-05-06 12:28:47 | 2018-05-06 14:07:22 | 2018-05-06 14:05:58 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Julieth vivian Florez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTROHUILA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-06 14:00:00 | 101 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 12:18:51 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTROHUILA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010993944 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Carito GSM/UMTS en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. | COR.Carito,COR.Carito_1,COR.Carito_2,COR.Carito_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-06 12:32:50 | may | 06 | 2018-05-06 12:32:36 | 2018-05-06 13:58:34 | 2018-05-06 13:58:33 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 06/05/2018 12:12:21 a las 06/05/2018 13:17:07 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 5009968 | 2018-05-06 13:17:07 | 64 | User EvA | 2018-05-06 12:12:21 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FEOC Cierre: Alarmas de Energia Cancelada, se procede a realizar cierre de Tk de Notificacion | Se produce interrupción de energía de 06/05/2018 12:12:21 a las 06/05/2018 13:17:07 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 5009968 | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010994002 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOY.Muzo-2 GSM/UMTS/LTE en Boyaca con alarmas de energia EB con PE. M100% (V-D) MUZO | BOY.Muzo-2,BOY.Muzo-2_1,BOY.Muzo-2_2,BOY.Muzo-2_3,BOY.Muzo-2_A | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-06 12:55:35 | may | 06 | 2018-05-06 12:55:34 | 2018-05-08 09:17:41 | 2018-05-06 21:43:09 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Juan Pablo Pulgarin Gutierrez | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Se presenta falla de AC comercial en la zona, se abastece de acpm planta eléctrica respaldando la EB. BOY.Muzo-2, quedando operativa. | 2018-05-06 17:36:00 | 324 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 12:12:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de AC comercial en la zona, se abastece de acpm planta eléctrica respaldando la EB, quedando operativa. | Se presenta falla de AC comercial en la zona, se abastece de acpm planta eléctrica respaldando la EB. BOY.Muzo-2, quedando operativa. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011029047 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAL.Club Rivera GSM/UMTS/LTE afectando a CAL.RB Bellavista GSM/UMTS en Cali con alarmas de energia EB sin PE. | CAL.Club Rivera,CAL.Club Rivera_1,CAL.Club Rivera_2,CAL.Club Rivera_3,CAL.Club Rivera_A,CAL.Club Rivera_B,CAL.Club Rivera_C,CAL.RB Bellavista,CAL.RB Bellavista_A,CAL.RB Bellavista_B,CAL.RB Bellavista_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-24 20:44:58 | may | 24 | 2018-05-24 20:44:54 | 2018-05-24 21:30:36 | 2018-05-24 21:30:20 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 24/05/2018 20:28:04 a las 24/05/2018 21:02:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EMCALI con incidente No. 639472 | 2018-05-24 21:02:22 | 34 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-24 20:28:04 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCALI Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010994015 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.Estadio Metro-2 y BAR.Estadio Metro UMTS/LTE en Barranquilla EB sin PE. | BAR.Estadio Metro,BAR.Estadio Metro-2,BAR.Estadio Metro_L4,BAR.Estadio Metro_X7,BAR.Estadio Metro_Y7 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-06 13:00:27 | may | 06 | 2018-05-06 13:00:25 | 2018-05-25 14:03:59 | 2018-05-13 10:31:43 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-13 10:31:43 | 1257 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de energía comercial se abre reporte con ECA número 5010076. | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011029035 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.Arboletes GSM/UMTS en Antioquia EB sin PE. | ANT.Arboletes,ANT.Arboletes_1,ANT.Arboletes_2,ANT.Arboletes_3,ANT.Arboletes_4,ANT.Arboletes_A,ANT.Arboletes_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-24 20:32:44 | may | 24 | 2018-05-24 20:32:26 | 2018-05-29 13:34:29 | 2018-05-26 10:53:17 | Campo Noroccidente | Site Owner | Gabriel David Molina Acevedo | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | La estación sube una vez se re-establece el servicio | 2018-05-26 10:53:17 | 206 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla en al red de Mt de la zona | Falla en la red de MT de la zona | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010994038 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.IND Split UMTS en Medellin EB sin PE. (TX) | MED.IND Split | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-06 13:16:29 | may | 06 | 2018-05-06 13:16:25 | 2018-06-04 20:55:46 | 2018-05-07 03:50:56 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Camilo Andres Sopo Barragan | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | Se realiza validación del servicio y este restablece desde las 15:58 del 06-05-2018, personal de IP RAN evidencio reinicio sobre el demarcador del equipo de parte de ellos. Se procede con el cierre del ticket | 2018-05-06 16:00:00 | 189 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-06 12:51:00 | FALLA RED COMERCIAL | Otro Tipo de Falla | Se realiza validación del servicio y este restablece desde las 15:58 del 06-05-2018, personal de IP RAN evidencio reinicio sobre el demarcador del equipo de parte de ellos. Se procede con el cierre del ticket | Se realiza validación del servicio y este restablece desde las 15:58 del 06-05-2018, personal de IP RAN evidencio reinicio sobre el demarcador del equipo de parte de ellos. Se procede con el cierre del ticket | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011029030 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAU.Argelia GSM/UMTS en Cauca con alarmas de energia EB con PE. | CAU.Argelia,CAU.Argelia_1,CAU.Argelia_2,CAU.Argelia_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-24 20:29:35 | may | 24 | 2018-05-24 20:29:31 | 2018-05-28 12:49:05 | 2018-05-24 22:48:28 | Campo SurOccidente | Emergencias | Jose Manuel Rivera Cardenas | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE TARJETA CONTROL/REGULADORA DE VOLTAJE | Se normaliza la energía comercial en la estacion base y los servicios suben sin ninguna intervención. | 2018-05-24 20:33:22 | 42 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 19:50:45 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial en la zona deja la estación base trabajando con el respaldo de baterías hasta descargarse. | Se programa revision y pruebas de la planta eléctrica y la transferencia. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010994066 | FEOC: Fuera de servicio EB: STA.Terminal-2 GSM/UMTS, STA.Bahia Linda:P2 UMTS en Santa Marta sin alarmas de energia EB sin PE. Trabajo No Exitoso por EE ID 1473445 | STA.Bahia Linda:P2,STA.Terminal-2,STA.Terminal-2_A,STA.Terminal-2_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-06 13:41:36 | may | 06 | 2018-05-06 13:41:34 | 2018-05-06 16:53:17 | 2018-05-06 16:50:22 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Falla de Energia sitios sin plantas EXCLUSION de la falla favor suministrar reporte ECA | 2018-05-06 15:08:00 | 452 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 07:36:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Reporte ECA y TAS Smu Nkia | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010994072 | FEOB: Fuera de servicio EB: Fuera de servicio 4.10% GSM en TOLIMA (29 bts de 708), 8 completas (TOL.Anaime,TOL.Cajamarca,TOL.Cajamarca-2,TOL.Cajamarca-3,TOL.La Linea,TOL.La Paloma,TOL.Potosi,TOL.Tapias) | TOL.La Paloma_1,TOL.La Paloma_2,TOL.La Paloma_3,TOL.Sumapaz,TOL.Sumapaz_L1,TOL.Sumapaz_L2,TOL.Tapias_1,TOL.Tapias_2,TOL.Tapias_3,TOL.Tapias_C,TOL.Potosi_1,TOL.Potosi_2,TOL.Anaime,TOL.Anaime_1,TOL.Anaime_2,TOL.Anaime_3,TOL.Anaime_A,TOL.Cajamarca-2,TOL.Cajamarca-2_1,TOL.Cajamarca-2_2,TOL.Cajamarca-2_3,TOL.Cajamarca-2_5,TOL.Cajamarca-2_A,TOL.Cajamarca-2_B,TOL.Cajamarca-2_C,TOL.Cajamarca-2_D,TOL.Cajamarca-3,TOL.Cajamarca-3_1,TOL.Cajamarca-3_2,TOL.Cajamarca-3_3,TOL.Cajamarca-3_A,TOL.Cajamarca_1,TOL.Cajamarca_2,TOL.Cajamarca_3,TOL.Cajamarca_5,TOL.Cajamarca_A,TOL.Herrera,TOL.La Linea_1,TOL.La Linea_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-06 13:45:39 | may | 06 | 2018-05-06 13:45:39 | 2018-05-07 14:48:49 | 2018-05-06 15:13:28 | Campo SurOccidente | Emergencias | Ferney Cordoba Segura | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se asigno para cierre no hubo un diagnostico de la falla se procede con cierre | 2018-05-06 15:13:28 | 19 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de la red comercial | se procederá con el seguimiento | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011029021 | FAOB: Fuera de servicio EB: CAQ.Morelia GSM/UMTS en Caqueta EB con PE.M 100% V | CAQ.Morelia,CAQ.Morelia_1,CAQ.Morelia_2,CAQ.Morelia_3,CAQ.Morelia_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 20:21:18 | may | 24 | 2018-05-24 20:20:37 | 2018-05-25 00:35:40 | 2018-05-24 21:24:16 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Camilo Andres Sopo Barragan | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | Se realiza validacion del enlace ultima milla RTN980 CAQ.Morelia // CAQ.Montenita, se evidenciao evento de Power Abnormal del lado de CAQ.Morelia, personal de BO EX confirma falla de EX en la zona con la electrificadora sin embargo el servicio restablece desde las 20:48 del 24-05-2018 al igual que el servicio de EX en la zona. Se procede con el cierre del ticket | 2018-05-24 20:50:00 | 79 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 19:31:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se realiza validacion del enlace ultima milla RTN980 CAQ.Morelia // CAQ.Montenita, se evidenciao evento de Power Abnormal del lado de CAQ.Morelia, personal de BO EX confirma falla de EX en la zona con la electrificadora sin embargo el servicio restablece desde las 20:48 del 24-05-2018 al igual que el servicio de EX en la zona. Se procede con el cierre del ticket | Se realiza validacion del enlace ultima milla RTN980 CAQ.Morelia // CAQ.Montenita, se evidenciao evento de Power Abnormal del lado de CAQ.Morelia, personal de BO EX confirma falla de EX en la zona con la electrificadora sin embargo el servicio restablece desde las 20:48 del 24-05-2018 al igual que el servicio de EX en la zona. Se procede con el cierre del ticket | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011029005 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.Carmen Bolivar-2 GSM/UMTS en Bolivar EB con PE. | BOL.Carmen Bolivar-2,BOL.Carmen Bolivar-2_1,BOL.Carmen Bolivar-2_2,BOL.Carmen Bolivar-2_3,BOL.Carmen Bolivar-2_A,BOL.Carmen Bolivar-2_B,BOL.Carmen Bolivar-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 20:09:33 | may | 24 | 2018-05-24 20:09:33 | 2018-05-25 07:16:03 | 2018-05-25 07:15:56 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de red comercial. | 2018-05-25 06:30:00 | 750 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 18:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No 5037096. Retorno de red comercial. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010994118 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.Metropolitano-3 UMTS/LTE en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Metropolitano-3_L3,BAR.Metropolitano-3,BAR.Metropolitano-3_L1,BAR.Metropolitano-3_L2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-06 14:08:31 | may | 06 | 2018-05-06 14:08:28 | 2018-05-24 16:10:43 | 2018-05-12 11:36:11 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-12 11:36:11 | 985 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de energía comercial se abre reporte con ECA número 50110145. | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011028981 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Santa Sofia-2 GSM/UMTS BOG.Gaitan-2 UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.Gaitan-2,BOG.Santa Sofia-2,BOG.Santa Sofia-2_1,BOG.Santa Sofia-2_2,BOG.Santa Sofia-2_3,BOG.Santa Sofia-2_A,BOG.Santa Sofia-2_B,BOG.Santa Sofia-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-24 19:49:15 | may | 24 | 2018-05-24 19:49:14 | 2018-05-25 09:17:11 | 2018-05-25 09:17:10 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-24 21:25:00 | 116 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-24 19:29:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011028975 | FEOB: Fuera de servicio EB: FUS.Cabana GSM/UMTS en Fusagasuga con alarmas de energia EB sin PE. (CRC) FSP INC000011027908 | FUS.Cabana,FUS.Cabana_1,FUS.Cabana_2,FUS.Cabana_3,FUS.Cabana_A,FUS.Cabana_B,FUS.Cabana_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 19:46:27 | may | 24 | 2018-05-24 19:46:16 | 2018-05-25 09:58:12 | 2018-05-25 09:58:10 | Campo Centro | Z4 Cundinamarca al Sur | Jorge Andres Acero Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 17131287.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | 2018-05-25 09:42:00 | 1631 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 06:31:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 17131287.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 17131287.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011028964 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Canada GSM/UMTS en Bogota con alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Canada,BOG.Canada_1,BOG.Canada_2,BOG.Canada_3,BOG.Canada_A,BOG.Canada_B,BOG.Canada_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-24 19:31:43 | may | 24 | 2018-05-24 19:31:43 | 2018-05-24 21:25:00 | 2018-05-24 21:24:58 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Linoska Vanessa Colmenares Medina | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB BOG.Canada y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 24/05/2018 18:26:26 A LAS 24/05/2018 20:11:22. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con Reporte No. 0012183603. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-24 20:11:22 | 104 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 18:26:26 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011028956 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAS.Tamara V Tablon GSM en Casanare EB sin PE. (CRC) | CAS.Tamara V Tablon_3,CAS.Tamara V Tablon-CAS.Pore,CAS.Tamara V Tablon_1,CAS.Tamara V Tablon_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 19:23:21 | may | 24 | 2018-05-24 19:23:21 | 2018-05-25 18:05:56 | 2018-05-25 18:05:54 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Se reporta por alarmas de elegía activas en la estación base, se confirma cote de red comercial en la zona, según informaciones los vecinos es posible por temporada invernal, se adelanta maniobras de reparación, en acometidas cambio de fusible, cortacircuitos entre otros la electrificadora normaliza tiempo después? 131562 | 2018-05-25 16:00:00 | 1260 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 19:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | se reporta afectación de servicio por corte de red comercial en la zona, sitio sin respaldo de baterías por hurto de las mismas. | se reporta normalidad sitio sin respaldo de baterías. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010994142 | FEOC: Fuera de servicio EB: VAD.Cerritos GSM/UMTS en Valledupar con alarmas de energia EB con PE.(TX SIN GESTION) | VAD.Cerritos,VAD.Cerritos_1,VAD.Cerritos_2,VAD.Cerritos_3,VAD.Cerritos_A,VAD.Cerritos_B,VAD.Cerritos_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-06 14:22:46 | may | 06 | 2018-05-06 14:22:45 | 2018-05-07 08:03:30 | 2018-05-07 08:03:28 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Otras causas | Revision de informacion | BO TX E. Se valida enlace UM Se observo niveles -90dBm, se valida en GSM / UMTS, se observo reinicio en ambas tecnologias. Se presenta falla por falta de fluido electrico. Se encuentra opertaivo desde las 2018-05-06 14:50 hrs. | 2018-05-07 08:03:28 | 108 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | BO TX E. Se valida enlace UM Se observo niveles -90dBm, se valida en GSM / UMTS, se observo reinicio en ambas tecnologias. Se presenta falla por falta de fluido electrico. Se encuentra opertaivo desde las 2018-05-06 14:50 hrs. | BO TX E. Se valida enlace UM Se observo niveles -90dBm, se valida en GSM / UMTS, se observo reinicio en ambas tecnologias. Se presenta falla por falta de fluido electrico. Se encuentra opertaivo desde la | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010994151 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.Mutata GSM/UMTS en Antioquia EB sin PE.(TX)(-90) | ANT.Mutata,ANT.Mutata_1,ANT.Mutata_2,ANT.Mutata_3,ANT.Mutata_A | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-06 14:26:22 | may | 06 | 2018-05-06 14:26:08 | 2018-05-06 20:55:09 | 2018-05-06 20:55:07 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 06/05/2018 12:28:17 p.m.a las 06/05/2018 04:20:07 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPM con incidente No. 2969700 | 2018-05-06 16:20:07 | 231 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 12:28:17 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 06/05/2018 12:28:17 p.m.a las 06/05/2018 04:20:07 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPM con incidente No. 2969700 | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010994161 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOL.Regidor GSM/UMTS/LTE en Bolivar con alarmas de energia EB con PE. M 100% V / D Regidor | BOL.Regidor,BOL.Regidor_1,BOL.Regidor_2,BOL.Regidor_3 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-06 14:32:27 | may | 06 | 2018-05-06 14:32:26 | 2018-05-15 14:49:10 | 2018-05-07 15:29:44 | Campo Costa | Site Owners Costa | Carlos Alberto de la Cruz Cantillo | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Falla de red comercial, sitio entra en operación con el retorno de energía. Se coloca reporte a Electricaribe 5010143. | 2018-05-07 14:55:07 | 1471 | User EvA | 2018-05-06 14:14:53 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial del operador de energía. | Se coloca reporte a Electricaribe 5010143 y la estación se normaliza con el retorno de la red comercial. Se valida servicios operativos. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010994169 | FAOB: Fuera de servicio EB: VCO.Zona Rosa GSM en Villavicencio EB sin PE. (FALLA RECURRENTE) | VCO.Zona Rosa,VCO.Zona Rosa_1,VCO.Zona Rosa_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-06 14:42:38 | may | 06 | 2018-05-06 14:42:37 | 2018-05-07 15:06:46 | 2018-05-07 15:06:33 | Campo Centro Poblaciones | Z8 Meta Y Villavicencio al Sur | Juan Carlos Araos Guzman | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Elementos de Media/Baja Tension Electrificadora | SE NORMALIZA RED COMERCIAL TICKET 2304308 | 2018-05-07 15:06:33 | 425 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FALLA DE RED SITIO SIN PLANTA | SE HACE SEGUIMIENTO | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010994172 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Tibabita GSM en Bogota con alarmas de energia EB con PE. (BLOQUEO AUTOMATICO POR ALARMAS DE ENERGIA) | BOG.Tibabita | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-06 14:45:58 | may | 06 | 2018-05-06 14:45:58 | 2018-05-06 22:33:15 | 2018-05-06 22:33:12 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Javier Andres Angarita Bernal | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Personal en sitio observa Falla de Energía AC en la zona. | 2018-05-06 18:29:07 | 229 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 14:39:09 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se requiere Codensa restablezca servicio energía AC. | CODENSA con reporte # 16425476, EB se desbloquea automáticamente normalizando servicios, Codensa restablece desde las 6:09pm. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010994173 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.Saco GSM/UMTS en Atlantico EB sin PE. (TX) | ATL.Saco_B,ATL.Saco_1,ATL.Saco_2,ATL.Saco_3,ATL.Saco | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-06 14:46:16 | may | 06 | 2018-05-06 14:46:15 | 2018-05-06 23:12:11 | 2018-05-06 23:11:58 | Campo Costa | Emergencias Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | se normaliza al retorno de la red comercial | 2018-05-06 16:34:00 | 126 | User EvA | 2018-05-06 14:28:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla ac comercial en la zona | falla de ac comercial | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010994177 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAL.Alfonso Lopez GSM/UMTS/LTE en Cali EB con PE. (TX) Se evidencia que no hay gestión sobre los radios. | CAL.Alfonso Lopez,CAL.Alfonso Lopez_1,CAL.Alfonso Lopez_2,CAL.Alfonso Lopez_3,CAL.Alfonso Lopez_A,CAL.Alfonso Lopez_B,CAL.Alfonso Lopez_C,CAL.La Base_2,CAL.La Base_3,CAL.La Base_A,CAL.La Base_B,CAL.La Base_C,CAL.La Base,CAL.La Base_1,CAL.Tejares,CAL.Tejares_1,CAL.Tejares_2,CAL.Tejares_3,CAL.Tejares_A,CAL.Tejares_B,CAL.Tejares_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-06 14:50:33 | may | 06 | 2018-05-06 14:50:17 | 2018-05-29 10:24:06 | 2018-05-07 17:42:37 | Campo SurOccidente | Site Owner | Wilfer Florez Salazar | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | EMCALI repara falla con reporte No 631474 falla masiva por fuertes aguaceros | 2018-05-06 18:37:00 | 245 | User EvA | 2018-05-06 14:32:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | EMCALI repara falla con reporte No 631474 falla masiva por fuertes aguaceros | EMCALI repara falla con reporte No 631474 falla masiva por fuertes aguaceros | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011028942 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAS.Aguazul-4 GSM (1 2 A B) en Casanare con alarmas de energia EB con PE. | CAS.Aguazul-4,CAS.Aguazul-4_1,CAS.Aguazul-4_2,CAS.Aguazul-4_A,CAS.Aguazul-4_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-24 19:09:01 | may | 24 | 2018-05-24 19:09:00 | 2018-05-25 09:00:21 | 2018-05-25 09:00:16 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Se reporta por alarmas de elegía activas en la estación base, se confirma cote de red comercial en la zona, según informaciones los vecinos es posible por temporada invernal, se adelanta maniobras de reparación, en acometidas cambio de fusible, cortacircuitos entre otros la electrificadora normaliza tiempo después? 131559 | 2018-05-24 21:00:00 | 60 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-24 20:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | por temporada invernal se reporta cortes de red comercial por daño en acometidas de media tención. la EB esta sin respaldo de baterías. | se reporta falla corte de red comercial en la zona, la estación base esta sin respaldo de baterías. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011028939 | FEOB: Fuera de servicio EB: BAR.Paraiso-2 (P1) UMTS/LTE en Barranquilla sin alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Paraiso-2 (P1),BAR.Paraiso-2 (P1)_O3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-24 19:06:55 | may | 24 | 2018-05-24 19:06:41 | 2018-06-03 21:28:15 | 2018-05-26 01:21:42 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | William Alexander Vesga Beltran | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | Hilo roto en empalme. Se realiza fusión de hilo. Posible manipulación de terceros | 2018-05-26 00:42:48 | 1806 | Miguel Angel Lara Rocha |  | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Transmision | Hilo roto en empalme. Se realiza fusión de hilo. Posible manipulación de terceros | Hilo roto en empalme. Se realiza fusión de hilo. Posible manipulación de terceros | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010994274 | FEOB: Fuera de servicio EB: IBG.Licorera GSM/UMTS/LTE en Ibague con alarmas de energia EB sin PE. | IBG.Licorera,IBG.Licorera_1,IBG.Licorera_2,IBG.Licorera_3,IBG.Licorera_A,IBG.Licorera_B,IBG.Licorera_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-06 15:38:35 | may | 06 | 2018-05-06 15:38:34 | 2018-05-12 16:45:43 | 2018-05-06 18:07:10 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Heinner Felipe Prieto Diaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB IBG.Licorera , se encuentran operativa. Se produce interrupción de energía de 06/05/2018 15:19:15 a las 06/05/2018 16:04:07 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con incidente No. 1734605. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-06 16:04:07 | 44 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 15:19:15 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB IBG.Licorera , se encuentran operativa. Se produce interrupción de energía de 06/05/2018 15:19:15 a las 06/05/2018 16:04:07 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con incidente No. 1734605. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010994318 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Antonio Granados GSM/UMTS/LTE afectando a BOG.Antonio Granados-3 UMTS en Bogota EB con PE. | BOG.Antonio Granados,BOG.Antonio Granados-3,BOG.Antonio Granados_1,BOG.Antonio Granados_2,BOG.Antonio Granados_3,BOG.Antonio Granados_A,BOG.Antonio Granados_B,BOG.Antonio Granados_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-06 15:47:08 | may | 06 | 2018-05-06 15:46:47 | 2018-05-08 00:57:03 | 2018-05-08 00:56:29 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Camilo Andres Sopo Barragan | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | Se realiza validación de los servicios y estos restablecen desde las 16:10 del 06-05-2018, personal de IP RAN valido ruta de TX y evidencio reinicio sobre el equipo ALU. Se procede con el cierre del ticket | 2018-05-06 16:15:00 | 56 | User EvA | 2018-05-06 15:19:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se realiza validación de los servicios y estos restablecen desde las 16:10 del 06-05-2018, personal de IP RAN valido ruta de TX y evidencio reinicio sobre el equipo ALU. Se procede con el cierre del ticket | Se realiza validación de los servicios y estos restablecen desde las 16:10 del 06-05-2018, personal de IP RAN valido ruta de TX y evidencio reinicio sobre el equipo ALU. Se procede con el cierre del ticket | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010994319 | FEOC: Fuera de servicio EB: ATL.Totumo GSM/UMTS afectando ATL.Las Tablas GSM/UMTS en Atlantico EB sin PE. (TX) Se evidencia que no hay gestión sobre los radios. | ATL.Las Tablas_2,ATL.Las Tablas,ATL.Las Tablas_3,ATL.Las Tablas_1,ATL.Totumo,ATL.Totumo_1,ATL.Totumo_2,ATL.Totumo_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-06 15:48:07 | may | 06 | 2018-05-06 15:47:53 | 2018-05-12 08:13:12 | 2018-05-12 08:13:10 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-12 08:13:10 | 1464 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de energía comercial se abre reporte con ECA 5010571. | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011028901 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.Bocagrande-3 GSM/UMTS afectando a CAR.Arsenal GSM/UMTS/LTE en Cartagena con alarmas de energia EB sin PE. | CAR.Bocagrande-3,CAR.Bocagrande-3_1,CAR.Bocagrande-3_2,CAR.Bocagrande-3_3,CAR.Bocagrande-3_A,CAR.Bocagrande-3_B,CAR.Bocagrande-3_C,CAR.Arsenal,CAR.Arsenal_A,CAR.Arsenal_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 18:48:31 | may | 24 | 2018-05-24 18:48:31 | 2018-05-24 19:46:37 | 2018-05-24 19:46:35 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 24/05/2018 18:36:14 a las 24/05/2018 19:02:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 5036788 | 2018-05-24 19:02:22 | 26 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 18:36:14 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010994396 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.La Barra GSM en Cordoba con alarmas de energia EB con PE. | BOL.Achi_1,BOL.Achi_3,BOL.Achi_A,BOL.Pinillos_1,BOL.Pinillos_2,BOL.Pinillos_4,BOL.Tiquisio_1,BOL.Tiquisio_2,BOL.Tiquisio_3,COR.El Contento_3,COR.Colomboy_1,COR.Colomboy_2,COR.Colomboy_3,COR.Corea,COR.Corea_1,COR.Corea_2,COR.Corea_3,COR.El Contento_1,COR.El Contento_2,COR.Los Limones,COR.Los Limones_1,COR.Los Limones_2,COR.Los Limones_3,COR.Kanguroid,COR.Kanguroid_1,COR.La Barra,COR.La Barra_3,COR.La Barra_B,COR.Palotal_1,COR.Pueblo Nuevo,COR.Palotal_2,COR.Pueblo Nuevo_1,COR.Pueblo Nuevo_2,COR.Pueblo Nuevo_3,COR.Pueblo Nuevo_A,COR.Pueblo Nuevo_B,COR.Tierra Alta-1_2,COR.Tierra Alta-1_4,COR.Tierra Alta-1_A,COR.Tierra Alta-1_B,COR.Tierra Alta-1_D,COR.Urra-2_3,COR.Tierra Alta-2,COR.Tierra Alta-2_1,COR.Tierra Alta-2_2,COR.Tierra Alta-2_3,COR.Tierra Alta-2_A,COR.Tierra Alta-2_B,COR.Tierra Alta-2_C,COR.Urra_1,COR.Urra_2,COR.Urra_3,COR.Urra_A,COR.Urra_B,COR.Urra_C,COR.Valencia,COR.Valencia-2,COR.Valencia-2_1,COR.Valencia-2_2,COR.Valencia-2_3,COR.Valencia-2_A,COR.Valencia-2_B,COR.Valencia-2_C,COR.Valencia_1,COR.Valencia_2,COR.Valencia_3,COR.Valencia_A,COR.Valencia_B,COR.Valencia_C,COR.Viajano,COR.Viajano_1,COR.Viajano_2,COR.Viajano_3,COR.Viajano_A,COR.Viajano_B,COR.Viajano_C,COR.Villanueva_1,COR.Villanueva_2,COR.Villanueva_3,COR.Santa Ana,COR.Santa Ana_A,COR.Santa Ana_B,COR.Urra,COR.Urra-2,COR.Santa Ana_C,COR.Urra-2_1,COR.Tierra Alta-1,COR.Tierra Alta-1_1,COR.Urra-2_2,SUC.Caimito_2,SUC.Majagual_B,SUC.Las Flores_1,SUC.Las Flores_2,SUC.Las Flores_3,SUC.Las Flores_4,SUC.Sucre_3,SUC.San Marcos-2_1,SUC.San Marcos-2_2,SUC.San Marcos-2_3,SUC.Sucre_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-06 15:58:38 | may | 06 | 2018-05-06 15:58:38 | 2018-05-22 21:41:01 | 2018-05-06 20:33:46 | Campo Costa | Site Owners Costa | Leonardo Gomez Gutierrez | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Se presenta falla de energía en la zona y se realiza visita y se normaliza operación de la planta logrando normalizar los servicios. | 2018-05-06 20:33:46 | 93 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de energía en la zona y se realiza visita y se normaliza operación de la planta logrando normalizar los servicios. | Se presenta falla de energía en la zona y se realiza visita y se normaliza operación de la planta logrando normalizar los servicios. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011028898 | FEOB:Fuera de servicio EB: SUC.Palo Alto Afectando a SUC.La Liberta GSM/UMTS en Sucre EB sin PE.(-90 dB) | SUC.La Libertad,SUC.La Libertad_1,SUC.La Libertad_2,SUC.Palo Alto,SUC.La Libertad_3,SUC.La Libertad_A,SUC.Palo Alto_2,SUC.Palo Alto_3,SUC.Palo Alto_A,SUC.Palo Alto_C,SUC.Palo Alto_X,SUC.Palo Alto_Y,SUC.Palo Alto_Z,SUC.Palo Alto_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-24 18:46:41 | may | 24 | 2018-05-24 18:46:35 | 2018-05-24 21:54:11 | 2018-05-24 21:54:10 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Electricaribe Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | 2018-05-24 21:40:00 | 300 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 16:40:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Electricaribe Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Electricaribe Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011028881 | FEOB: Fuera de servicio EB: SND.Rionegro-2, SND.Rb Rionegro GSM/UMTS en Santander EB con PE. | SND.Rb Rionegro_1,SND.Rb Rionegro_2,SND.Rb Rionegro_3,SND.Rionegro-2,SND.Rionegro-2_1,SND.Rionegro-2_2,SND.Rionegro-2_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-24 18:40:06 | may | 24 | 2018-05-24 18:39:38 | 2018-05-25 13:09:47 | 2018-05-25 13:09:46 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | 2018-05-24 22:14:00 | 314 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 17:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño en red de media tension por parte de la electrificadora | falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010994591 | FEOC: Fuera de servicio EB: RIS.Balboa GSM/UMTS en Risaralda que afecta RIS.Balboa-2, RIS.Tambores con alarmas de energia EB con PE. | RIS.Balboa-2,RIS.Balboa-2_1,RIS.Balboa-2_3,RIS.Balboa-2_B,RIS.Balboa_1,RIS.Balboa_2,RIS.Balboa_3,RIS.Tambores_1,RIS.Tambores_2,RIS.Tambores_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-06 16:30:29 | may | 06 | 2018-05-06 16:30:28 | 2018-05-08 14:52:55 | 2018-05-06 20:33:12 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Juan Pablo Pulgarin Gutierrez | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Empresa electrificadora repara AC comercial, cancelando alarmas de energía, EB operativa, se crea TAS al SMU para revisar planta eléctrica, | 2018-05-06 20:13:00 | 320 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-06 14:53:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Empresa electrificadora repara AC comercial, cancelando alarmas de energía, EB operativa | Empresa electrificadora repara AC comercial, cancelando alarmas de energía, EB operativa, se crea TAS al SMU para revisar planta eléctrica, | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011028841 | FEOB: Fuera de servicio EB: BAR.Centro Civico:H1 GSM/UMTS/LTE en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE. TX sin gestion | BAR.Buenavista-2 (P1),BAR.Centro Civico:H1_B,BAR.Centro Civico:H1_C,BAR.Centro Civico:H1,BAR.Centro Civico:H1_1,BAR.Centro Civico:H1_2,BAR.Centro Civico:H1_3,BAR.Centro Civico:H1_A,BAR.Paraiso-2 (P1)_I3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-24 18:05:48 | may | 24 | 2018-05-24 18:05:39 | 2018-05-26 16:30:43 | 2018-05-26 16:30:24 | Campo Costa | CCR Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-26 16:30:24 | 2773 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de energía comercial se abre reporte con ECA número 5039060 | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011028830 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Puente Grande GSM/UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.Puente Grande,BOG.Puente Grande_1,BOG.Puente Grande_2,BOG.Puente Grande_3,BOG.Puente Grande_A,BOG.Puente Grande_B,BOG.Puente Grande_C,BOG.Puente Grande_I,BOG.Puente Grande_J,BOG.Puente Grande_K,BOG.Puente Grande_O,BOG.Puente Grande_P,BOG.Puente Grande_Q | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-24 17:58:34 | may | 24 | 2018-05-24 17:58:32 | 2018-05-24 19:31:27 | 2018-05-24 19:31:26 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Heinner Felipe Prieto Diaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB BOG.Puente Grande y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 24/05/2018 17:23:51 a las 24/05/2018 18:38:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 17128694. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-24 18:38:22 | 74 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 17:23:51 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB BOG.Puente Grande y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 24/05/2018 17:23:51 a las 24/05/2018 18:38:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 17128694. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011028812 | FAOC: Fuera de servicio 2.23% GSM en NARIÑO (9 bts de 403), 3 completas (NAR.El Charco,NAR.Mosquera,NAR.Olaya Herrera) Fuera de servicio 1.00% UMTS en NARIÑO (10 wcell de 996), 2 com (NAR.El Charco-2,NAR.La Tola) Afectacion 100% Municipio Vos Y Datos | NAR.Mosquera_2,NAR.Mosquera_3,NAR.Olaya Herrera_1,NAR.Olaya Herrera_2,NAR.Olaya Herrera_3,NAR.El Charco_1,NAR.El Charco_2,NAR.El Charco_3,NAR.Mosquera_1 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-24 17:51:10 | may | 24 | 2018-05-24 17:51:05 | 2018-05-28 12:54:59 | 2018-05-25 21:22:15 | Campo SurOccidente | Site Owner | Carlos J Duarte Sanchez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla en la red comercial afectando la transferencia automática de la EB NAR.La Tola, se deja en manual el funcionamiento de la planta eléctrica y correctivo provisional para normalizar el servicios. | 2018-05-25 12:02:17 | 1218 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 15:44:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se observan alarmas de energía. | Se verifica alarmas y estado del HW. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011028807 | FEOC: Fuera de servicio EB: GUJ.Distraccion GSM/UMTS/LTE en Guajira con alarmas de energia EB sin PE. (100% LTE) | GUJ.Distraccion,GUJ.Distraccion_1,GUJ.Distraccion_2,GUJ.Distraccion_3,GUJ.Distraccion_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 17:46:21 | may | 24 | 2018-05-24 17:45:57 | 2018-05-24 19:54:59 | 2018-05-24 19:54:58 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 24/05/2018 16:12:48 a las 24/05/2018 18:44:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 3359517 | 2018-05-24 18:44:22 | 151 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 16:12:48 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010994644 | FAOC: Fuera de servicio (CAL.Autonoma,CAL.Ciudad Jardin,CAL.Las Vegas,CAL.Pance,CAL.Radisson,CAL.Unicentro,CAL.Universidades) Ver Notas | CAL.Canasgordas_C,CAL.Club Farallones,CAL.Canaverales-2,CAL.Canaverales-2_1,CAL.Canaverales-2_2,CAL.Canaverales-2_3,CAL.Canaverales-2_A,CAL.Canaverales-2_B,CAL.Canaverales-2_C,CAL.Autonoma,CAL.Autonoma_1,CAL.Autonoma_2,CAL.Autonoma_3,CAL.Caney-2,CAL.Caney-2_1,CAL.Autonoma_A,CAL.Autonoma_B,CAL.Autonoma_C,CAL.Caney-2_2,CAL.Caney-2_3,CAL.Caney-2_A,CAL.Caney-2_B,CAL.Caney-2_C,CAL.Caney-3,CAL.Carrefour Sur,CAL.Carrefour Sur-2,CAL.Carrefour Sur_1,CAL.Carrefour Sur_2,CAL.Carrefour Sur_3,CAL.Carrefour Sur_A,CAL.Carrefour Sur_B,CAL.Carrefour Sur_C,CAL.Deporcali,CAL.Cascadas-2_O,CAL.Chimisexta,CAL.Chorros-2,CAL.Ciudad 2000,CAL.Ciudad 2000_1,CAL.Ciudad 2000_2,CAL.Ciudad 2000_3,CAL.Ciudad 2000_A,CAL.Ciudad 2000_B,CAL.Ciudad 2000_C,CAL.Ciudad Jardin,CAL.Campestre,CAL.Campestre-2,CAL.Ciudad Jardin_1,CAL.Ciudad Jardin_2,CAL.Ciudad Jardin_3,CAL.Ciudad Jardin_A,CAL.Ciudad Jardin_B,CAL.Ciudad Jardin_C,CAL.Canasgordas_1,CAL.Canasgordas_2,CAL.Canasgordas_3,CAL.Canasgordas_A,CAL.Canasgordas_B,CAL.IND Incauca Ardila,CAL.La Mirla,CAL.La Mirla_A,CAL.La Mirla_B,CAL.La Selva-2,CAL.Las Vegas,CAL.Las Vegas_A,CAL.Jordan,CAL.Jordan_1,CAL.Jordan_2,CAL.Jordan_3,CAL.Jordan_A,CAL.Jordan_B,CAL.Jordan_C,CAL.Makro,CAL.Makro_1,CAL.Makro_2,CAL.Makro_3,CAL.Makro_A,CAL.Makro_B,CAL.Makro_C,CAL.Pance,CAL.Pance_1,CAL.Pance_2,CAL.Pance_3,CAL.Pance_A,CAL.Pance_B,CAL.Pance_C,CAL.Holguines,CAL.Holguines_1,CAL.Marylili,CAL.Paso del Comercio,CAL.Paso del Comercio_1,CAL.Paso del Comercio_2,CAL.Paso del Comercio_3,CAL.Paso del Comercio_A,CAL.Paso del Comercio_B,CAL.Paso del Comercio_C,CAL.Paso del Comercio_L1,CAL.Holguines_2,CAL.Holguines_3,CAL.Holguines_A,CAL.Holguines_B,CAL.Holguines_C,CAL.Horizonte,CAL.San Joaquin-2,CAL.San Joaquin-2_1,CAL.San Joaquin-2_2,CAL.San Joaquin-2_3,CAL.San Joaquin-2_A,CAL.San Joaquin-2_B,CAL.San Joaquin-2_C,CAL.Universidades,CAL.Universidades_1,CAL.Universidades_2,CAL.Universidades_3,CAL.Universidades_A,CAL.Universidades_B,CAL.Universidades_C,CAL.Santa Barbara,CAL.Valle del Lili,CAL.Via Pance,CAL.RB Javeriana:H1,CAL.Radisson,CAL.Radisson_1,CAL.Radisson_A,CAL.Unicentro_1,CAL.Unicentro_2,CAL.Unicentro_3,CAL.Unicentro_A,CAL.Unicentro_B,CAL.Unicentro_C,CAU.Hormiguero,TUL.Variante | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-06 16:47:10 | may | 06 | 2018-05-06 16:47:10 | 2018-05-17 11:13:27 | 2018-05-09 08:42:36 | Campo SurOccidente | Emergencias | Andres Felipe Castro Jaramillo | FALLA ENERGIA_BANCO DE BATERIAS | BATERIAS CON BAJA AUTONOMIA | Retorno de falla masiva de energia en la ciudad de Cali | 2018-05-07 05:46:07 | 176 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 15:10:03 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla masiva de energia en la ciudad de cali, sitios sib planta | Se reporta a electificadora sitios con falla de energia | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011028796 | FAOC: Fuera de servicio EB: MON.Aeropuerto GSM/UMTS/LTE en Monteria sin alarmas de energia EB sin PE. | MON.Aeropuerto_B,MON.Aeropuerto_C,MON.Aeropuerto,MON.Aeropuerto_1,MON.Aeropuerto_2,MON.Aeropuerto_3,MON.Aeropuerto_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-24 17:33:56 | may | 24 | 2018-05-24 17:33:36 | 2018-05-25 15:04:37 | 2018-05-25 15:04:36 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial y reset local a los elementos bloqueados | 2018-05-25 11:31:00 | 1188 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 15:43:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red coemercial | Tas a Smu Nokia | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010994699 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Cotorra-2 GSM/UMTS/LTE en Cordoba EB sin PE.(-90dB) FSP(INC000010993927) | COR.Cotorra-2,COR.Cotorra-2_1,COR.Cotorra-2_2,COR.Cotorra-2_A,COR.Cotorra-2_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-06 17:13:02 | may | 06 | 2018-05-06 17:12:47 | 2018-05-07 01:48:59 | 2018-05-07 01:48:46 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de energia comercial. | 2018-05-06 17:00:00 | 180 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 14:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No 3343258. Retorno de energia comercial. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010994708 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.Zapatosa GSM/UMTS en Cesar con alarmas de energia EB sin PE. | CES.Zapatosa,CES.Zapatosa_1,CES.Zapatosa_2,CES.Zapatosa_3,CES.Zapatosa_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-06 17:16:51 | may | 06 | 2018-05-06 17:16:50 | 2018-05-07 11:59:12 | 2018-05-07 11:59:04 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial | 2018-05-07 08:31:00 | 933 | User EvA | 2018-05-06 16:58:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011028764 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.Pocitos GSM/UMTS en Atlantico sin alarmas de energia EB sin PE. (TX-90) | ATL.Pocitos,ATL.Pocitos_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-24 17:03:38 | may | 24 | 2018-05-24 17:03:31 | 2018-05-24 21:37:01 | 2018-05-24 21:36:48 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Electricaribe Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | 2018-05-24 20:50:00 | 439 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 13:31:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Electricaribe Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Electricaribe Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010994712 | FEOB: Fuera de servicio EB: NOR.Bucarasica GSM/UMTS/LTE afectando NOR.Sardinata LTE en Norte de Santander con alarmas de energia EB con PE. | NOR.Bucarasica,NOR.Bucarasica_1,NOR.Bucarasica_2,NOR.Bucarasica_3,NOR.Bucarasica_J,NOR.Bucarasica_L2,NOR.Bucarasica_P,NOR.Sardinata | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-06 17:20:15 | may | 06 | 2018-05-06 17:20:14 | 2018-05-07 19:04:29 | 2018-05-07 19:04:28 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | 2018-05-07 10:07:00 | 1072 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 16:15:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | daño en red de media tension por parte de la electrificadora | se realiza constante monitoreo sobre EB para validar su desempeño | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011028712 | FAOC: Fuera de servicio EB: QUI.La Indea GSM en Quindio EB sin PE.UMTS 1 completas. (QUI.La India, ) | QUI.La India,QUI.La India_1,QUI.La India_2,QUI.La India_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-24 16:29:04 | may | 24 | 2018-05-24 16:28:56 | 2018-05-25 20:03:50 | 2018-05-25 20:03:46 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Rodrigo Lopez Marin | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se presenta falla de red comercial daño de la empresa de energía de Pereira EEP, sitio sin planta de respaldo, EEP restablece servicio. | 2018-05-24 20:35:00 | 274 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-24 16:01:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial sin P.E. | Se solicita revisión de red media tensión. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011028680 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H1, CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H2 GSM/UMTS en Cundinamarca EB sin PE. | CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H1_B,CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H2,CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H2_1,CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H2_2,CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H1,CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H2_A,CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H2_B,CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H1_1,CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H1_2,CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H1_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 16:09:13 | may | 24 | 2018-05-24 16:08:58 | 2018-05-24 21:03:29 | 2018-05-24 19:23:44 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Linoska Vanessa Colmenares Medina | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H1, CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H2 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 24/05/2018 14:53:44 a las 24/05/2018 17:49:22. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con Reporte No. 0012266505. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-24 17:49:22 | 175 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 14:53:44 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010994728 | FI: Fuera de servicio EB: CAU.Suarez GSM en Cauca(intermitencia) sin alarmas de energia EB con PE. | CAU.Suarez_1,CAU.Suarez_2,CAU.Suarez_3,CAU.Suarez_A | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-06 17:31:27 | may | 06 | 2018-05-06 17:31:26 | 2018-05-14 08:07:16 | 2018-05-14 08:02:53 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E. Se valida enlace UM se observa que enlace UM esta presentando constantes alarmas MPLS TUNNEL BDI, R_LOF, BD STATUS y POWER ABNORMAL, se evidencio desconexion de los puertos documentado en TG para la TX GSM (1,2), en el historico se encontraron niveles -90dBm el dia 2018-05-11 y 2018-05-13. Se observa el servicio operativo desde 2018-05-13 a las 13.05 hrs. Se adjunta evidencia del comportamiento del performance, que ya se encuentra estable con referente al tema del kpi accesibilida. | 2018-05-14 08:02:53 |  | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | BO TX E. Se valida enlace UM se observa que enlace UM esta presentando constantes alarmas MPLS TUNNEL BDI, R_LOF, BD STATUS y POWER ABNORMAL, se evidencio desconexion de los puertos documentado en TG para la TX GSM (1,2), en el historico se encontraron niveles -90dBm el dia 2018-05-11 y 2018-05-13. Se observa el servicio operativo desde 2018-05-13 a las 13.05 hrs. Se adjunta evidencia del comportamiento del performance, que ya se encuentra estable con referente al tema del kpi accesibilida. | BO TX E. Se valida enlace UM se observa que enlace UM esta presentando constantes alarmas MPLS TUNNEL BDI, R_LOF, BD STATUS y POWER ABNORMAL, se evidencio desconexion de los puertos documentado en TG para la TX GSM (1,2), en el historico se encontraron niveles -90dBm el dia 2018-05-11 y 2018-05-13. Se observa el servicio operativo desde 2018-05-13 a las 13.05 hrs. Se adjunta evidencia del comportamiento del performance, que ya se encuentra estable con referente al tema del kpi accesibilida. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011028677 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.La Princesa GSM/UMTS/LTE en Cartagena con alarmas de energia EB sin PE. | CAR.La Princesa,CAR.La Princesa_1,CAR.La Princesa_2,CAR.La Princesa_3,CAR.La Princesa_4,CAR.La Princesa_A,CAR.La Princesa_B,CAR.La Princesa_C,CAR.La Princesa_D,CAR.La princesa | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-24 16:05:29 | may | 24 | 2018-05-24 16:05:28 | 2018-05-24 21:40:26 | 2018-05-24 21:40:25 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Electricaribe Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | 2018-05-24 17:00:00 | 160 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 14:20:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Electricaribe Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Electricaribe Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011028660 | FI: Fuera de servicio EB: ANT.Doradal GSM/UMTS en Antioquia(intermitencia) con alarmas de energia EB con PE. | ANT.Doradal_1,ANT.Doradal_2,ANT.Doradal_4,ANT.Doradal_W,ANT.Doradal_X,ANT.Doradal_Y1,ANT.Doradal_Y4 | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-24 15:53:42 | may | 24 | 2018-05-24 15:53:41 | 2018-05-25 07:52:33 | 2018-05-24 18:41:00 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Jose Alejandro Ocampo Aguirre | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Falla/Disparo de Protecciones | Falla de AC comercial en el sector, Electrificadora restablece el servicio.Se produce interrupción de energía de las 2018-05-24 02:41 P.m. a las 2018-05-24 02:43 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPM con incidente 2989655 | 2018-05-24 18:41:00 |  | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Electrificadora restablece el servicio | Se produce interrupción de energía de las 2018-05-24 02:41 P.m. a las 2018-05-24 02:43 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPM con incidente 2989655 | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011028657 | FEOB: Fuera de servicio EB: SND.Cite GSM/UMTS en Santander con alarmas de energia EB sin PE. | SND.Cite,SND.Cite_1,SND.Cite_2,SND.Cite_3,SND.Cite_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 15:52:15 | may | 24 | 2018-05-24 15:52:15 | 2018-05-24 19:05:27 | 2018-05-24 19:05:21 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Heinner Felipe Prieto Diaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB SND.Cite y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 24/05/2018 15:05:42 a las 24/05/2018 17:11:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ESSA con incidente No. 1909478 . Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-24 17:11:22 | 125 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 15:05:42 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB SND.Cite y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 24/05/2018 15:05:42 a las 24/05/2018 17:11:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ESSA con incidente No. 1909478 . Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010994734 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAL.Melendez GSM/UMTS/LTE afectando a CAL.Club Campestre UMTS/LTEen Cali con alarmas de energia EB con PE. | CAL.Club Campestre,CAL.Melendez_C,CAL.Melendez,CAL.Melendez_1,CAL.Melendez_2,CAL.Melendez_3,CAL.Melendez_A,CAL.Melendez_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-06 17:32:30 | may | 06 | 2018-05-06 17:32:30 | 2018-05-06 19:18:36 | 2018-05-06 19:18:34 | Campo SurOccidente | Emergencias | German Gil Ramos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | FEOC: Fuera de servicio EB: CAL.Melendez GSM/UMTS/LTE afectando a CAL.Club Campestre UMTS/LTEen Cali con alarmas de energia EB con PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación tiene respaldo de planta. Se evidencia baja autonomia en baterias. Estación cuenta con respaldo de planta por lo tanto se debe reportar fallas de red comercial a la electrificadora. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio dejando estacion operativa. | 2018-05-06 19:18:34 | 204 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FEOC: Fuera de servicio EB: CAL.Melendez GSM/UMTS/LTE afectando a CAL.Club Campestre UMTS/LTEen Cali con alarmas de energia EB con PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación tiene respaldo de planta. Se evidencia baja autonomia en baterias. Estación cuenta con respaldo de planta por lo tanto se debe reportar fallas de red comercial a la electrificadora. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio dejando estacion operativa. | FEOC: Fuera de servicio EB: CAL.Melendez GSM/UMTS/LTE afectando a CAL.Club Campestre UMTS/LTEen Cali con alarmas de energia EB con PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación tiene respaldo de planta. Se evidencia baja autonomia en baterias. Estación cuenta con respaldo de planta por lo tanto se debe reportar fallas de red comercial a la electrificadora. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011028651 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.IND Solinoff, CUN.IND Dsierra B11 UMTS en Cundinamarca EB sin PE.(TX) | CUN.IND Dsierra B11,CUN.IND Solinoff | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 15:48:20 | may | 24 | 2018-05-24 15:48:00 | 2018-05-24 19:22:52 | 2018-05-24 19:22:47 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Heinner Felipe Prieto Diaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB CUN.IND Solinoff CUN.IND Dsierra B11 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 24/05/2018 14:33:05 a las 24/05/2018 16:50:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 17125080. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-24 16:50:22 | 137 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 14:33:05 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB CUN.IND Solinoff CUN.IND Dsierra B11 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 24/05/2018 14:33:05 a las 24/05/2018 16:50:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 17125080. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010994739 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAL.Comfandi LTE en Cali con alarmas de energia EB con PE. | CAL.Comfandi | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-06 17:40:41 | may | 06 | 2018-05-06 17:40:32 | 2018-05-29 10:34:23 | 2018-05-07 19:32:28 | Campo SurOccidente | Site Owner | Wilfer Florez Salazar | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | EMCALI reparo falla con reporte No 444220 . Se encuentra cable IF desconectado se ajusta y se restablece servicio | 2018-05-07 13:48:07 | 1336 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 15:31:21 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | EMCALI reparo falla con reporte No 444220 . Se encuentra cable IF desconectado se ajusta y se restablece servicio | EMCALI reparo falla con reporte No 444220 . Se encuentra cable IF desconectado se ajusta y se restablece servicio | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011028637 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Los Brasiles GSM/UMTS en Cesar EB sin PE. | CES.Los Brasiles,CES.Los Brasiles_1,CES.Los Brasiles_2,CES.Los Brasiles_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-24 15:42:00 | may | 24 | 2018-05-24 15:42:00 | 2018-05-24 19:31:02 | 2018-05-24 19:31:00 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 24/05/2018 14:05:17 a las 24/05/2018 17:33:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 3359292 | 2018-05-24 17:33:22 | 208 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 14:05:17 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010994751 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAL.Carrefour Sur-2 UMTS/LTE en Cali EB sin PE. | CAL.Carrefour Sur-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-06 17:44:48 | may | 06 | 2018-05-06 17:44:43 | 2018-05-06 20:21:58 | 2018-05-06 20:21:46 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCALI. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-06 19:05:08 | 222 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 15:22:43 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCALI. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011028634 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.IND Ecoeficiencia UMTS en Cundinamarca EB sin PE. | CUN.IND Ecoeficiencia | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-24 15:41:11 | may | 24 | 2018-05-24 15:41:11 | 2018-05-24 21:49:53 | 2018-05-24 21:49:52 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Heinner Felipe Prieto Diaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB CUN.IND Ecoeficiencia y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 24/05/2018 15:13:32 a las 24/05/2018 20:18:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 17131304. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-24 20:18:22 | 304 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-24 15:13:32 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB CUN.IND Ecoeficiencia y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 24/05/2018 15:13:32 a las 24/05/2018 20:18:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 17131304. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011028610 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Glorieta Mosquera GSM/UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Glorieta Mosquera,CUN.Glorieta Mosquera_A,CUN.Glorieta Mosquera_B,CUN.Glorieta Mosquera_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 15:28:26 | may | 24 | 2018-05-24 15:28:26 | 2018-05-25 15:46:17 | 2018-05-25 15:46:06 | Campo Centro | Z3 Cundinamarca al Oriente | Johnatan Felipe Martinez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Se presenta falla de energía. Posteriormente se normaliza fluido eléctrico y servicios quedan operativos. Sitio sin PE | 2018-05-24 20:20:00 | 304 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 15:16:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía. | Se presenta falla de energía. Posteriormente se normaliza fluido eléctrico y servicios quedan operativos. Sitio sin PE | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011028609 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Tolemaida-1 GSM/UMTS en Cundinamarca EB sin PE. | CUN.Tolemaida-1,CUN.Tolemaida-1_1,CUN.Tolemaida-1_2,CUN.Tolemaida-1_3,CUN.Tolemaida-1_A,CUN.Tolemaida-1_B,CUN.Tolemaida-1_C,CUN.Tolemaida-1_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-24 15:28:14 | may | 24 | 2018-05-24 15:28:14 | 2018-05-24 19:12:50 | 2018-05-24 19:12:49 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Heinner Felipe Prieto Diaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB CUN.Tolemaida-1 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 24/05/2018 14:38:51 a las 24/05/2018 15:32:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con incidente No. 1757230. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-24 15:32:22 | 53 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 14:38:51 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB CUN.Tolemaida-1 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 24/05/2018 14:38:51 a las 24/05/2018 15:32:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con incidente No. 1757230. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011028603 | FAOC: Fuera de servicio EB: GUJ.Guayacanal GSM/UMTS en Guajira con alarmas de energia EB sin PE. | GUJ.Guayacanal,GUJ.Guayacanal_3,GUJ.Guayacanal_A,GUJ.Guayacanal_B,GUJ.Guayacanal_X,GUJ.Guayacanal_Y,GUJ.Guayacanal_Y1,GUJ.Guayacanal_Y2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | MEDIUM | LOW | 2018-05-24 15:25:05 | may | 24 | 2018-05-24 15:25:03 | 2018-05-24 20:26:25 | 2018-05-24 20:26:02 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 24/05/2018 15:14:30 a las 24/05/2018 20:20:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 5036625 | 2018-05-24 20:20:22 | 305 | User EvA | 2018-05-24 15:14:30 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010994838 | FAOB: Fuera de servicio EB: CAQ.Pto Rico GSM/UMTS afectando a CAQ.Pto Rico-2 GSM/UMTS en Caqueta EB con PE. | CAQ.Pto Rico,CAQ.Pto Rico-2,CAQ.Pto Rico-2_1,CAQ.Pto Rico-2_2,CAQ.Pto Rico-2_3,CAQ.Pto Rico-2_4,CAQ.Pto Rico-2_B,CAQ.Pto Rico-2_C,CAQ.Pto Rico-2_D,CAQ.Pto Rico_1,CAQ.Pto Rico_2,CAQ.Pto Rico_3,CAQ.Pto Rico_B,CAQ.Pto Rico_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-06 18:17:54 | may | 06 | 2018-05-06 18:17:54 | 2018-05-08 14:55:28 | 2018-05-07 18:32:05 | Campo SurOccidente | Site Owner | Santiago Rubiano Torres | FALLA DE RADIO MICROONDAS | ODU/TRP/RAU - AVERIA DE HARDWARE | Se realiza visita a el extremo CAQ.Doncello se encuentra radio bloqueado por constantes fluctuaciones de la red comercial sitio no cuenta con autonomía en baterias, se realiza reinicio físico, se recuperan los servicios afectados, | 2018-05-07 18:06:00 | 1451 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 17:55:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | posible daño de hardware en radio IpasoLink 200, o bloqueo por contantes reinicio, energia |  | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010994839 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAL.La Mecha GSM/UMTS en Cali con alarmas de energia EB con PE. | CAL.La Mecha_2,CAL.La Mecha_3,CAL.La Mecha,CAL.La Mecha_2,CAL.La Mecha_3 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | LOW | LOW | 2018-05-06 18:18:00 | may | 06 | 2018-05-06 18:18:00 | 2018-05-07 13:55:33 | 2018-05-07 07:06:19 | Campo SurOccidente | Emergencias | Andres Felipe Castro Jaramillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Falla red comercial sitio sin planta | 2018-05-07 07:06:19 | 703 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla red comercial, sitio sin planta | se reporta a electrificadora falla de energia | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011028597 | FAOB: Fuera de servicio Sectores (A) EB: BOG.Santa Teresita-2 GSM en Bogota EB sin PE.(REINICIO) | BOG.Santa Teresita-2,BOG.Santa Teresita-2_A | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-24 15:21:24 | may | 24 | 2018-05-24 15:21:20 | 2018-05-25 09:03:01 | 2018-05-25 09:02:33 | Campo Centro | Site Owner | Jimmy Aya Diaz | FALLA DE BTS | AVERIA DE CONEXIONES / CRUZADAS | SITIO ADMINISTRATIVO CON RESTRICCION DE INGRESO EN HORAS NO LABORALES, SE LLEGA A SITIO Y SE REVISA Y SE ENCUENTRA PATCH CORD DEL ET SECTOR A DESCONECTADO, SE HACE EL AJUSTE Y EL SECTOR QUEDA EN SERVICIO | 2018-05-25 08:12:00 | 1086 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 14:06:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Transmision | SITIO ADMINISTRATIVO CON RESTRICCION DE INGRESO EN HORAS NO LABORALES, SE LLEGA A SITIO Y SE REVISA Y SE ENCUENTRA PATCH CORD DEL ET SECTOR A DESCONECTADO, SE HACE EL AJUSTE Y EL SECTOR QUEDA EN SERVICIO | SITIO ADMINISTRATIVO CON RESTRICCION DE INGRESO EN HORAS NO LABORALES, SE LLEGA A SITIO Y SE REVISA Y SE ENCUENTRA PATCH CORD DEL ET SECTOR A DESCONECTADO, SE HACE EL AJUSTE Y EL SECTOR QUEDA EN SERVICIO | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011028587 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Mondonedo GSM/UMTS, CUN.Salto del Tequendama GSM/ UMTS en Cundinamarca EB sin PE. | CUN.Mondonedo,CUN.Mondonedo_1,CUN.Mondonedo_2,CUN.Mondonedo_3,CUN.Mondonedo_A,CUN.Mondonedo_B,CUN.Mondonedo_C,CUN.Salto del Tequendama,CUN.Salto del Tequendama_1,CUN.Salto del Tequendama_2,CUN.Salto del Tequendama_I,CUN.Salto del Tequendama_J,CUN.Salto del Tequendama_O,CUN.Salto del Tequendama_P | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-24 15:12:56 | may | 24 | 2018-05-24 15:12:55 | 2018-05-24 20:58:55 | 2018-05-24 19:09:12 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Linoska Vanessa Colmenares Medina | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB CUN.Mondonedo// CUN.Salto del Tequendamay se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 24/05/2018 14:53:46 a las 24/05/2018 17:54:22. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con Reporte No. 17127204. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-24 17:54:22 | 180 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-24 14:53:46 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011028549 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.Totumo GSM/UMTS afectando a ATL.Las Tablas GSM/UMTS en Atlantico EB sin PE. (TX) Se evidencia niveles de -90dBm, posible afectación de energía. | ATL.Las Tablas,ATL.Las Tablas_1,ATL.Las Tablas_2,ATL.Las Tablas_3,ATL.Totumo_3,ATL.Totumo_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 14:36:29 | may | 24 | 2018-05-24 14:36:28 | 2018-05-24 16:59:45 | 2018-05-24 16:59:43 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Electricaribe Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | 2018-05-24 16:40:00 | 169 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 13:51:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Electricaribe Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Electricaribe Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010994902 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Canalete-2 GSM/UMTS en Cordoba sin alarmas de energia EB con PE Se evidencia que no hay gestión sobre los radios. M 100% V / D | COR.Canalete-2,COR.Canalete-2_1,COR.Canalete-2_2,COR.Canalete-2_A,COR.Canalete-2_B,COR.Canalete-2_I,COR.Canalete-2_J,COR.Canalete-2_K,COR.Canalete-2_L2,COR.Canalete-2_L3,COR.Canalete-2_O,COR.Canalete-2_P,COR.Canalete-2_Q,COR.Canalete-2_X,COR.Canalete-2_Y,COR.Canalete-2_Y1,COR.Canalete-2_Y2,COR.Canalete-2_Y3,COR.Canalete-2_Z | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-06 18:56:44 | may | 06 | 2018-05-06 18:56:25 | 2018-05-08 09:13:46 | 2018-05-07 01:44:32 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de energia comercial. | 2018-05-06 22:00:00 | 189 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-06 18:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial | Se genera reporte con ECA No 5010485. Retorno de energia comercial. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011028548 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.La Raya GSM/UMTS en Bolivar EB sin PE. | BOL.La Raya,BOL.La Raya_1,BOL.La Raya_2,BOL.La Raya_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-24 14:35:41 | may | 24 | 2018-05-24 14:35:29 | 2018-05-24 16:49:19 | 2018-05-24 16:49:16 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 24/05/2018 13:52:11 a las 24/05/2018 16:06:23 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 5036506 | 2018-05-24 16:06:23 | 134 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 13:52:11 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011028541 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.El Morro GSM/UMTS, ATL.Playa Mendoza-1 GSM/UMTS en Atlantico EB sin PE. (TX) Se evidencia niveles de -90dBm, posible afectación de energía. | ATL.El Morro_2,ATL.El Morro_3,ATL.El Morro_I,ATL.El Morro_J,ATL.El Morro_K,ATL.El Morro_O,ATL.El Morro_P,ATL.El Morro_Q,ATL.El Morro,ATL.El Morro_1,ATL.Playa Mendoza-1,ATL.Playa Mendoza-1_1,ATL.Playa Mendoza-1_2,ATL.Playa Mendoza-1_3,ATL.Totumo_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 14:29:29 | may | 24 | 2018-05-24 14:29:25 | 2018-05-24 16:42:22 | 2018-05-24 16:42:16 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 24/05/2018 13:51:20 a las 24/05/2018 16:21:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 5036501 | 2018-05-24 16:21:22 | 150 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 13:51:20 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010994948 | FAOB: Fuera de servicio EB: SND.Chucuri LTE afectando a SND.Chucuri-2 GSM (A,B,C) /UMTS/LTE, SND. Carmen del Chucuri UMTS/LTE den Santander EB con PE. | SND.Chucuri,SND.Chucuri-2,SND.Chucuri-2_1,SND.Chucuri-2_2,SND.Chucuri-2_3,SND.Chucuri-2_A,SND.Chucuri-2_B,SND.Carmen del Chucuri | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-06 19:37:37 | may | 06 | 2018-05-06 19:37:37 | 2018-05-07 10:01:46 | 2018-05-07 10:01:37 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Robinson Javier Lopez Beltran | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Autonomía del sitio | Se revisa historico WBTS 806 y se encuentran alarmas historicas de power on reset, reinicio electrico, se tiene ticket de electrificadora 1895757. Los servicios se evidencian operativos | 2018-05-07 00:16:07 | 119 | User EvA | 2018-05-06 19:17:07 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se revisa historico WBTS 806 y se encuentran alarmas historicas de power on reset, reinicio electrico, se tiene ticket de electrificadora 1895757. Los servicios se evidencian operativos | Se revisa historico WBTS 806 y se encuentran alarmas historicas de power on reset, reinicio electrico, se tiene ticket de electrificadora 1895757. Los servicios se evidencian operativos | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010994960 | FAOB: Fuera de servicio EB: IBG.IND Editorial Aguasclaras UMTS en Ibague EB sin PE. | IBG.IND Editorial Aguasclaras | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-06 19:45:00 | may | 06 | 2018-05-06 19:44:50 | 2018-05-08 10:50:37 | 2018-05-07 08:50:51 | Campo SurOccidente | Emergencias | Javier Guzman | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Energía comercial falla debido a fluctuaciones en la red comercial en la zona donde está ubicada la Estación Base IBG.IND Editorial Aguasclaras UMTS. Se notifica a empresa de energía CODENSA con ID 16430599. Los servicios se normalizan con el retorno de la energía por parte de la electrificadora | 2018-05-07 01:33:07 | 375 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-06 19:18:01 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial | Revisión atraves de los sistemas de gestión la normalidad de los sectores y alarmas de energía - UMTS | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010994963 | FAOC: Fuera de servicio GSM en CARTAGENA (CAR.Cordialidad-2,CAR.Paraiso,CAR.Pozon-2), UMTS (CAR.Palmeras,CAR.Paraiso) LTE (CAR.Palmeras,CAR.Palmeras-2, CAR.Paraiso) PPC(CAR.Palmeras) | CAR.Cordialidad-2_A,CAR.Cordialidad-2_B,CAR.Cordialidad-2_C,CAR.Cordialidad,CAR.Paraiso-2_3,CAR.Paraiso-2_A,CAR.Paraiso-2_B,CAR.Paraiso-2_C,CAR.Paraiso_1,CAR.Paraiso_2,CAR.Paraiso_3,CAR.Paraiso_A,CAR.Paraiso_B,CAR.Paraiso_C,CAR.Paraiso_L2,CAR.Paraiso_L3,CAR.Pozon-2_1,CAR.Pozon-2_2,CAR.Pozon-2_3,CAR.Pozon-2_A,CAR.Pozon-2_B,CAR.Pozon-2_C,CAR.Palmeras,CAR.Palmeras-2,CAR.Paraiso,CAR.Paraiso-2,CAR.Paraiso-2_1,CAR.Paraiso-2_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-06 19:46:13 | may | 06 | 2018-05-06 19:46:12 | 2018-05-17 09:10:51 | 2018-05-08 12:32:05 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Angel Navas Lombana | 11. Falla Energía: Planta / Transferencia | Descalibración | Se presentan Fluctuaciones de Voltaje en la zona generando falla en la Bobina Contactor de Red desenergizando los equipos de la EB . Se reemplazó la bobina de contactor de red y subieron los servicios a excepción del servicio GSM BCF 464 de CAR.Paraiso por falla en la Tarjeta FYIB. Al reemplazarse la Tarjeta de TX los equipos quedaron normalizados. | 2018-05-08 09:30:00 | 2447 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 16:42:32 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se presentan Fluctuaciones de Voltaje en la zona generando falla en la Bobina Contactor de Red desenergizando los equipos de la EB . Se reemplazó la bobina de contactor de red y subieron los servicios a excepcion del servicio GSM BCF por falla en la Tarjeta FYIB. Al reemplazarse la Tarjeta de TX los equipos quedaron normalizados. | Se presentan Fluctuaciones de Voltaje en la zona generando falla en la Bobina Contactor de Red desenergizando los equipos de la EB . Se reemplazó la bobina de contactor de red y subieron los servicios a excepción del servicio GSM BCF 464 de CAR.Paraiso por falla en la Tarjeta FYIB. Al reemplazarse la Tarjeta de TX los equipos quedaron normalizados. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011028536 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Don Bosco P3 UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.Don Bosco P3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-24 14:24:59 | may | 24 | 2018-05-24 14:24:57 | 2018-05-26 20:32:39 | 2018-05-26 20:32:36 | Campo Centro | Site Owner | Jimmy Aya Diaz | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | SITIO UBICADO EN POSTE CON FALLA DE ENERGIA, SE GENERAN 2 CASOS CON CODENSA PARA ATENCION 17183353 Y 17185584, SE REALIZA RESTABLECIMIENTO DE RED COMERCIAL Y QUEDAN SERVICIOS OPERATIVOS | 2018-05-26 20:05:00 | 3247 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-24 13:58:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | SITIO UBICADO EN POSTE CON FALLA DE ENERGIA, SE GENERAN 2 CASOS CON CODENSA PARA ATENCION 17183353 Y 17185584, SE REALIZA RESTABLECIMIENTO DE RED COMERCIAL Y QUEDAN SERVICIOS OPERATIVOS | SITIO UBICADO EN POSTE CON FALLA DE ENERGIA, SE GENERAN 2 CASOS CON CODENSA PARA ATENCION 17183353 Y 17185584, SE REALIZA RESTABLECIMIENTO DE RED COMERCIAL Y QUEDAN SERVICIOS OPERATIVOS | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011028535 | FEOC: Fuera de servicio EB: MAG.La Isabel GSM/UMTS, MAG.Rio Frio GSM/UMTS afectando a MAG.Rio Frio-2 GSM/UMTS en Magdalena EB sin PE.(TX-90) | MAG.La Isabel_2,MAG.La Isabel,MAG.La Isabel_1,MAG.La Isabel_3,MAG.Rio Frio-2_3,MAG.Rio Frio,MAG.Rio Frio-2_A,MAG.Rio Frio-2_B,MAG.Rio Frio-2,MAG.Rio Frio-2_C,MAG.Rio Frio-2_1,MAG.Rio Frio_1,MAG.Rio Frio_2,MAG.Rio Frio_3,MAG.Rio Frio-2_2,MAG.Rio Frio_A,MAG.Rio Frio_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-24 14:24:40 | may | 24 | 2018-05-24 14:24:38 | 2018-05-24 17:20:09 | 2018-05-24 17:20:01 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Electricaribe Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | 2018-05-24 15:00:00 | 68 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 13:52:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Electricaribe Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Electricaribe Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010994992 | FAOB: Fuera de servicio EB: SND.Pescadero GSM en Santander EB con PE. | SND.Pescadero_1,SND.Pescadero_2,SND.Pescadero_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-06 20:07:08 | may | 06 | 2018-05-06 20:07:08 | 2018-05-07 10:33:37 | 2018-05-07 10:33:24 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Robinson Javier Lopez Beltran | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se revisa intenta revisar enlace última milla RTN 950 SND.PESCADERO//SND.ALTO VIENTO pero no se encuentra en el gestor. Se valida enlace IPASOLINK 200 SND.ARATOCA//SND.MESA DE LOS SANTOS y se encuentran alarmas de perdida de niveles de Rx coincidentes con la hora de afectación en SND.ARATOCA. Los servicios se evidencian operativos. | 2018-05-07 00:00:07 | 250 | User EvA | 2018-05-06 19:49:31 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se revisa intenta revisar enlace última milla RTN 950 SND.PESCADERO//SND.ALTO VIENTO pero no se encuentra en el gestor. Se valida enlace IPASOLINK 200 SND.ARATOCA//SND.MESA DE LOS SANTOS y se encuentran alarmas de perdida de niveles de Rx coincidentes con la hora de afectación en SND.ARATOCA. Los servicios se evidencian operativos. | Se revisa intenta revisar enlace última milla RTN 950 SND.PESCADERO//SND.ALTO VIENTO pero no se encuentra en el gestor. Se valida enlace IPASOLINK 200 SND.ARATOCA//SND.MESA DE LOS SANTOS y se encuentran alarmas de perdida de niveles de Rx coincidentes con la hora de afectación en SND.ARATOCA. Los servicios se evidencian operativos. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011028529 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.Agua Marina GSM/UMTS, ATL.Saco GSM/UMTS en Atlantico EB sin PE. (TX) Se evidencia niveles de -90dBm, posible afectación de energía. | ATL.Agua Marina,ATL.Agua Marina_1,ATL.Agua Marina_2,ATL.Agua Marina_3,ATL.Saco_3,ATL.Saco_B,ATL.Saco,ATL.Saco_1,ATL.Saco_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 14:21:13 | may | 24 | 2018-05-24 14:20:38 | 2018-05-26 16:12:47 | 2018-05-26 16:12:37 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-26 16:12:37 | 966 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de energía comercial se bere reporte con ECA número 3359355. | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011028520 | FAOC: Fuera de servicio EB: SUC.Santiago Apostol GSM/UMTS en Sucre(intermitencia) sin alarmas de energia EB con PE. (CRC) (FALLA MASIVA) (VER NOTAS) | SUC.Santiago Apostol_1,BOL.Achi,BOL.Altos del Rosario,BOL.La Raya,BOL.Montecristo,BOL.Pinillos,BOL.Tiquisio,BOL.San Jacinto Cauca,SUC.El Naranjo,SUC.Santiago Apostol,SUC.Santiago Apostol_1,SUC.Santiago Apostol_2,SUC.Santiago Apostol_3,SUC.Santiago Apostol_A,SUC.Santiago Apostol_B,SUC.Santiago Apostol_C,SUC.Santiago Apostol_X,SUC.Santiago Apostol_Y,SUC.Santiago Apostol_Z,SUC.Sucre | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 14:13:44 | may | 24 | 2018-05-24 14:13:43 | 2018-05-25 00:31:17 | 2018-05-25 00:31:16 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA DE ACOMETIDA BT PROPIA | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial. | 2018-05-25 00:12:00 | 578 | User EvA | 2018-05-24 14:34:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA y tarea activa para que Nokia revise en sitio | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011028515 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Rodania GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. (TX) Se evidencia que no hay gestión sobre los radios. | COR.Rodania_3,COR.Rodania_B,COR.Rodania_C,COR.Rodania_I,COR.Rodania_J,COR.Rodania_K,COR.Rodania_P,COR.Rodania_Q,COR.Rodania_X,COR.Rodania_Y,COR.Rodania_Y1,COR.Rodania_Y2,COR.Rodania_Y3,COR.Rodania_Z,COR.Rodania,COR.Rodania_1,COR.Rodania_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 14:06:56 | may | 24 | 2018-05-24 14:06:24 | 2018-05-24 18:05:53 | 2018-05-24 18:05:41 | Campo Costa | Emergencias Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | se normaliza al retorno de lared coemrcial | 2018-05-24 17:30:00 | 242 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 13:28:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla a c comercial |  | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011028504 | FEOC: Fuera de servicio EB: MAG.IND Calima UMTS en Magdalena con alarmas de energia EB sin PE. | MAG.IND Calima_J | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 13:58:52 | may | 24 | 2018-05-24 13:58:51 | 2018-05-24 17:59:56 | 2018-05-24 17:59:53 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 24/05/2018 13:02:36 a las 24/05/2018 16:57:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 5036492 | 2018-05-24 16:57:22 | 234 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 13:02:36 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010995057 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Metropolitano-3 UMTS/LTE en Barranquilla EB sin PE. (Reinicio) FSP: INC000010994118 | BAR.Metropolitano-3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-06 20:38:32 | may | 06 | 2018-05-06 20:38:32 | 2018-05-25 14:06:55 | 2018-05-06 21:37:25 | Gestion de Fallas | FO_GESTION_EvA_INTERMITENCIA | Eyder Efren Buitrago Triana | Conectividad | Perdida de gestión | Se realiza reset remoto de la tecnología UMTS/LTE y se recuperan los sectores afectados. | 2018-05-06 21:37:25 | 195 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Metropolitano-3 UMTS/LTE en Barranquilla EB sin PE. (Reinicio) | Se realiza reset remoto de la tecnología UMTS/LTE y se recuperan los sectores afectados. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010995062 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAU.RB Miranda-2 UMTS en Cauca con alarmas de energia EB sin PE. | CAU.RB Miranda-2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-06 20:40:25 | may | 06 | 2018-05-06 20:40:25 | 2018-05-07 02:35:09 | 2018-05-07 02:35:06 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CEO Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-07 00:57:07 | 278 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-06 20:18:20 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CEO Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011028502 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.La Florida GSM/UMTS en Cundinamarca EB sin PE. | CUN.La Florida,CUN.La Florida_1,CUN.La Florida_2,CUN.La Florida_3,CUN.La Florida_A,CUN.La Florida_B,CUN.La Florida_C,CUN.La Florida_I,CUN.La Florida_O | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 13:57:20 | may | 24 | 2018-05-24 13:57:19 | 2018-05-25 08:33:48 | 2018-05-25 08:33:39 | Campo Centro | Z4 Cundinamarca al Sur | Jorge Andres Acero Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 17118263.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | 2018-05-25 00:46:00 | 1405 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 01:21:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 17118263.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 17118263.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011028498 | FAOC: Fuera de servicio EB: SUC.Palo Alto Afectando a SUC.La Liberta GSM/UMTS en Sucre EB sin PE.(-90 dB) | SUC.Palo Alto_C,SUC.Palo Alto_X,SUC.Palo Alto_Y,SUC.La Libertad,SUC.Palo Alto_Z,SUC.La Libertad_1,SUC.La Libertad_2,SUC.La Libertad_3,SUC.La Libertad_A,SUC.Palo Alto,SUC.Palo Alto_1,SUC.Palo Alto_2,SUC.Palo Alto_3,SUC.Palo Alto_A | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-24 13:57:01 | may | 24 | 2018-05-24 13:56:58 | 2018-05-24 16:38:16 | 2018-05-24 16:38:15 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 24/05/2018 13:06:55 a las 24/05/2018 16:18:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBEcon incidente No. 5036489 | 2018-05-24 16:18:22 | 191 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 13:06:55 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010995093 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAL.Shangai GSM en Cali Bloqueada por alarmas de energia EB con PE. |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-06 20:56:02 | may | 06 | 2018-05-06 20:55:53 | 2018-05-23 15:38:15 | 2018-05-06 23:51:28 | Campo SurOccidente | Emergencias | Andres Felipe Castro Jaramillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial | 2018-05-06 23:51:28 | 135 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial en la zona, se realizo revision en sitio de equipos electroecanicos sin encontar falla, retorno la energia t quedo operando en automatico la planta | se realiza revision de red de medi atension y pkanta electrica, se hacen pruebas manuales y queda operando automaticamente la planta | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010995113 | FAOB: Fuera de servicio EB: BUC.Centro UMTS (850) en Bucaramanga EB sin PE. | BUC.Centro | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-06 21:01:11 | may | 06 | 2018-05-06 21:00:55 | 2018-05-08 19:27:10 | 2018-05-08 19:26:54 | Campo Nororiente | SANTANDER CENTRO | Julian Alberto Mantilla Aguilar | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en equipos de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y óptica, al realizar RESET físico de los elementos de red de la EB, se normaliza el servicio. | 2018-05-07 02:52:00 | 416 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 19:56:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | bloqueo de nodo-b umts por descargas electricas | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en equipos de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y óptica, al realizar RESET físico de los elementos de red de la EB, se normaliza el servicio. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011028495 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Pinturas Every GSM/UMTS afectando a CUN.La Punta GSM/UMTS en Cundinamarca EB sin PE. | CUN.La Punta,CUN.La Punta_1,CUN.La Punta_2,CUN.La Punta_3,CUN.Pinturas Every,CUN.Pinturas Every_A,CUN.Pinturas Every_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-24 13:53:35 | may | 24 | 2018-05-24 13:53:34 | 2018-05-24 18:55:13 | 2018-05-24 18:55:08 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Heinner Felipe Prieto Diaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB CUN.Pinturas Every y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 24/05/2018 13:04:24 a las 24/05/2018 16:34:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 17124716. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-24 16:34:22 | 209 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 13:04:24 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB CUN.Pinturas Every y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 24/05/2018 13:04:24 a las 24/05/2018 16:34:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 17124716. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010995124 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAL.Carmelo GSM en Cali Bloqueada por alarmas de energia EB con PE. | CAL.Carmelo_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-06 21:04:43 | may | 06 | 2018-05-06 21:04:43 | 2018-05-29 09:41:42 | 2018-05-07 15:27:05 | Campo SurOccidente | Site Owner | Wilfer Florez Salazar | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | EMCALI repara falla con reporte No 444176. por Descarga eléctrica se borra mapa ABIS TRX 16,17 se solicita a modernización la información se re comisiona NODO y se restablece servicio | 2018-05-07 09:58:07 | 142 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 20:15:03 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | EMCALI repara falla con reporte No 444176. por Descarga eléctrica se borra mapa ABIS TRX 16,17 se solicita a modernización la información se re comisiona NODO y se restablece servicio | EMCALI repara falla con reporte No 444176. por Descarga eléctrica se borra mapa ABIS TRX 16,17 se solicita a modernización la información se re comisiona NODO y se restablece servicio | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010995151 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.Tamalameque GSM/UMTS/LTE en Cesar | CES.Tamalameque_1,CES.Tamalameque_2,CES.Tamalameque,CES.Tamalameque_3,CES.Tamalameque_B,CES.Tamalameque_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-06 21:19:44 | may | 06 | 2018-05-06 21:19:42 | 2018-05-07 17:07:50 | 2018-05-07 17:07:49 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial | 2018-05-07 07:43:00 | 1361 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 09:02:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA y envio contratista a sitio | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011028494 | FAOC:Fuera de servicio 1.34% GSM en CARTAGENA (9 bts de 673), 3 completas (CAR.7 de Agosto,CAR.Crespo-3,CAR.IND Radisson) 2 por sectores (CAR.Aeropuerto,CAR.C Amurallado) | CAR.Bocagrande,CAR.7 de Agosto,CAR.7 de Agosto_1,CAR.Aeropuerto_4,CAR.C Amurallado_C,CAR.C Amurallado_D,CAR.Crespo-3_A,CAR.Crespo-3_B,CAR.Crespo-3_C,CAR.IND CAV Ejecutivos,CAR.Marbella | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-24 13:52:56 | may | 24 | 2018-05-24 13:52:55 | 2018-05-28 14:53:42 | 2018-05-25 16:32:04 | Gestion de Fallas | FO-SDH/DWDM | Oscar Mauricio Soler Barrero | 01. Falla de Hardware Elemento de Red | Desastre Natural | CAUSA: Filtración de agua en placa de cielo raso debido a vendaval en la zona, la cual cae sobre el equipo OSN 1-158_CAR_CRESPO_2. SOLUCION: Secado del equipo, reinicio de tarjetas y configuración de servicios en el equipo OSN 1-158_CAR_CRESPO_2. | 2018-05-25 15:24:17 | 1096 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-24 13:28:27 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | CAUSA: Filtración de agua en placa de cielo raso debido a vendaval en la zona, la cual cae sobre el equipo OSN 1-158_CAR_CRESPO_2. SOLUCION: Secado del equipo, reinicio de tarjetas y configuración de servicios en el equipo OSN 1-158_CAR_CRESPO_2. |  | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011028476 | FEOB: Fuera de servicio EB: YOP.Aeropuerto-2 GSM/UMTS, YOP.Aeropuerto GSM (YOP.Canaguaro,YOP.Calle 40) UMTS en Yopal con alarmas de energia EB sin PE. | YOP.Calle 40,YOP.Canaguaro,YOP.Canaguaro_X,YOP.Canaguaro_Y,YOP.Canaguaro_Y1,YOP.Canaguaro_Y2,YOP.Canaguaro_Y3,YOP.Canaguaro_Z,YOP.Aeropuerto-2,YOP.Aeropuerto-2_1,YOP.Aeropuerto-2_2,YOP.Aeropuerto-2_3,YOP.Aeropuerto-2_A,YOP.Aeropuerto-2_B,YOP.Aeropuerto-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 13:40:25 | may | 24 | 2018-05-24 13:40:25 | 2018-05-24 17:50:04 | 2018-05-24 17:49:42 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Heinner Felipe Prieto Diaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB YOP.Aeropuerto-2 YOP.Canaguaro,YOP.Calle 40 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 24/05/2018 13:04:45 a las 24/05/2018 13:51:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERCA con incidente No. 131519. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-24 13:51:22 | 46 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 13:04:45 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB YOP.Aeropuerto-2 YOP.Canaguaro,YOP.Calle 40 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 24/05/2018 13:04:45 a las 24/05/2018 13:51:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERCA con incidente No. 131519. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010995164 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Leticia Afrectando a COR.Jaraquiel GSM/UMTS en Cordoba EB con PE. (CRC) TRABAJO NO EXITOSO: 1473473 | COR.Leticia,COR.Leticia_1,COR.Jaraquiel,COR.Jaraquiel_1,COR.Leticia_2,COR.Leticia_3,COR.Jaraquiel_2,COR.Jaraquiel_3,COR.Jaraquiel_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-06 21:26:14 | may | 06 | 2018-05-06 21:26:14 | 2018-05-16 07:27:18 | 2018-05-07 17:32:18 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial. | 2018-05-07 01:03:00 | 398 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 18:25:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010995174 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.Arenal del Sur GSM/UMTS/LTE en Bolivar EB con PE.Se evidencia que no hay gestión sobre los radios. M 100% V / D Arenal | BOL.Arenal del Sur,BOL.Arenal del Sur_1,BOL.Arenal del Sur_2,BOL.Arenal del Sur_3,BOL.Arenal del Sur_A | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-06 21:33:58 | may | 06 | 2018-05-06 21:33:52 | 2018-05-07 17:16:01 | 2018-05-07 17:15:10 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-07 14:38:00 | 1077 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 20:41:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Descarga de bancos de baterías y apagado de equipos de red debido a la falla de energía comercial Electricaribe | Retorno de la Energía Comercial sumisntrada por la Electrificadora. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011028456 | FEOB: Fuera de servicio EB: YOP.El Triunfo GSM en Yopal con alarmas de energia EB con PE. (BLOQUEO AUTOMATICO POR ALARMA DE ENERGIA) |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 13:25:51 | may | 24 | 2018-05-24 13:25:35 | 2018-05-24 15:26:50 | 2018-05-24 15:26:43 | Campo Centro Poblaciones | Z16 Yopal | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Se reporta por alarmas de elegía activas en la estación base, se confirma cote de red comercial en la zona, según informaciones los vecinos es posible por temporada invernal, se adelanta maniobras de reparación, en acometidas cambio de fusible, cortacircuitos entre otros la electrificadora normaliza tiempo después | 2018-05-24 14:00:00 | 60 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 13:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se envió personal técnico para revisión en sitio no se evidencia daño de acometidas internas, según información de campo la planta eléctrica no arranca por falla en sistema eléctrico de la misma. | se reporta corte de red comercial posible maniobras sobre la red de media tención en la zona. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011028448 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.Blas Delezo GSM/UMTS/LTE en Cartagena(intermitencia) con alarmas de energia EB sin PE. | CAR.Blas Delezo_Y3,CAR.Blas Delezo_Z,CAR.Blas Delezo,CAR.Blas Delezo_1,CAR.Blas Delezo_2,CAR.Blas Delezo_3,CAR.Blas Delezo_A,CAR.Blas Delezo_B,CAR.Blas Delezo_C,CAR.Blas Delezo_I,CAR.Blas Delezo_J,CAR.Blas Delezo_K,CAR.Blas Delezo_L2,CAR.Blas Delezo_L3,CAR.Blas Delezo_O,CAR.Blas Delezo_P,CAR.Blas Delezo_Q,CAR.Blas Delezo_X,CAR.Blas Delezo_Y,CAR.Blas Delezo_Y1,CAR.Blas Delezo_Y2,CARR.Blas Delezo_L1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-24 13:19:39 | may | 24 | 2018-05-24 13:19:35 | 2018-05-24 23:51:47 | 2018-05-24 23:51:40 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial. | 2018-05-24 23:21:00 | 650 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 12:31:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA y generación tarea a ECA para revisión en sitio | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010995204 | FAOC: Fuera de servicio Sectores (1,2) EB: ANT.Puente Iglesias GSM en Antioquia EB sin PE. | ANT.Puente Iglesias_1,ANT.Puente Iglesias_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-06 22:05:37 | may | 06 | 2018-05-06 22:05:37 | 2018-05-11 11:52:09 | 2018-05-10 14:46:13 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Miguel Angel Mejia Saldarriaga | Conectividad | Falla de Elemento de Red de Conectividad | Se restablecen cros conexiones en el V-node en ANT.Pintada y se realiza cambio de puertos en el enlace Ipaso200 ANT.Pintada dir ANT.Puente Iglesias por presentar falla , fue necesario desplazar personal a todos los puntos de transmisión y por fuertes lluvias se retrasa la solución | 2018-05-10 14:46:13 | 1395 | Miguel Angel Lara Rocha |  | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Transmision | falla de transmisión en diferentes estaciones base | se revisan las conexiones de alimentación en los radios y se corrobora sistema de tierras | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011028417 | FAOB: Fuera de servicio EB: HUI.Riverita GSM/UMTS en Huila EB sin PE. | HUI.Riverita,HUI.Riverita_1,HUI.Riverita_2,HUI.Riverita_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 12:52:43 | may | 24 | 2018-05-24 12:52:41 | 2018-05-24 13:53:58 | 2018-05-24 13:53:57 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Ingris Vanessa Bulding Rodriguez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB HUI.Riverita y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 24/05/2018 12:04:33 p.m a las 24/05/2018 01:27:22 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTROHUILA con incidente No. 832256. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-24 13:27:22 | 82 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 12:04:33 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB HUI.Riverita y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 24/05/2018 12:04:33 p.m. a las 24/05/2018 01:27:22 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTROHUILA con incidente No. 832256. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010995213 | FAOC: Fuera de servicio EB: SIN.Los Bloques GSM/UMTS/LTE en Sincelejo EB Con Alarmas de energia Activas con PE. | SIN.Los Bloques,SIN.Los Bloques_1,SIN.Los Bloques_2,SIN.Los Bloques_3,SIN.Los Bloques_A,SIN.Los Bloques_B,SIN.Los Bloques_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-06 22:14:22 | may | 06 | 2018-05-06 22:14:21 | 2018-05-08 11:52:51 | 2018-05-07 17:12:50 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial. | 2018-05-07 07:03:00 | 697 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 19:26:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA y envio de contratista a sitio | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000010995221 | FAOC: Fuera de servicio EB: VAL.San Cipriano GSM/UMTS en Valle del Cauca EB Con Alarmaas de Energia Activas sin PE. | VAL.San Cipriano,VAL.San Cipriano_1,VAL.San Cipriano_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-06 22:21:28 | may | 06 | 2018-05-06 22:21:13 | 2018-05-29 10:29:15 | 2018-05-07 14:28:43 | Campo SurOccidente | Site Owner | Ferney Cordoba Segura | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | se normaliza la red comercial | 2018-05-07 14:28:43 | 1000 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de la red comercial | planta queda desoperada por daño de la correa | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011028415 | FEOC: Fuera de servicio EB: QUI.Montenegro-4 GSM/UMTS en Quindio con alarmas de energia EB sin PE. (Trabajo no Exitoso 1488340) | QUI.Montenegro-4,QUI.Montenegro-4_1,QUI.Montenegro-4_B,QUI.Montenegro-4_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 12:49:36 | may | 24 | 2018-05-24 12:49:31 | 2018-05-24 15:34:00 | 2018-05-24 15:33:56 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 24/05/2018 8:51:52 a las 24/05/2018 13:01:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EDEQ con incidente No. 246387 | 2018-05-24 13:01:22 | 249 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 08:51:52 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EDEQ Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010995243 | FEOC: Fuera de servicio EB: GUJ.Majayura GSM/UMTS en Guajira con alarmas de energia EB sin PE. | GUJ.Majayura,GUJ.Majayura_1,GUJ.Majayura_2,GUJ.Majayura_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-06 22:48:57 | may | 06 | 2018-05-06 22:48:54 | 2018-05-07 17:19:10 | 2018-05-07 17:19:10 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-07 13:20:00 | 927 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 21:53:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011028409 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.Galerazamba GSM/UMTS en Bolivar EB sin PE. | BOL.Galerazamba,BOL.Galerazamba_1,BOL.Galerazamba_2,BOL.Galerazamba_3,BOL.Galerazamba_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-24 12:45:05 | may | 24 | 2018-05-24 12:45:03 | 2018-05-24 16:38:35 | 2018-05-24 16:38:34 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Electricaribe Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | 2018-05-24 13:00:00 | 82 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 11:38:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Electricaribe Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Electricaribe Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010995257 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAL.San Joaquin GSM/UMTS/LTE en Cali con alarmas de energia EB con PE. | CAL.San joaquin,CAL.San Joaquin_1,CAL.San Joaquin_2,CAL.San Joaquin_3,CAL.San Joaquin_A,CAL.San Joaquin_B,CAL.San Joaquin_C,CAL.San Joaquin | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-06 22:58:14 | may | 06 | 2018-05-06 22:58:14 | 2018-05-23 15:40:15 | 2018-05-07 00:38:24 | Campo SurOccidente | Emergencias | Andres Felipe Castro Jaramillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Retorno de energia comercial | 2018-05-06 23:30:07 | 49 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 22:38:53 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial, falla planta por alarmas de temperatura del motor | Se realiza revison de equipos electromecanicos, falla de planta alarmas de temperatura | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011028389 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.Santa Catalina GSM/UMTS/LTE, BOL.La Europa GSM/UMTS en Bolivar EB sin PE. (TX) Se evidencia niveles de -90dBm, posible afectación de energía. | BOL.La Europa_3,BOL.La Europa,BOL.La Europa_1,BOL.La Europa_2,BOL.Santa Catalina_1,BOL.Santa Catalina_2,BOL.Santa Catalina_3,BOL.Santa Catalina_A,BOL.Santa Catalina_B,BOL.Santa Catalina_C,BOL.Santa Catalina | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 12:33:12 | may | 24 | 2018-05-24 12:32:40 | 2018-05-24 15:23:42 | 2018-05-24 15:23:14 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 24/05/2018 11:33:09 a las 24/05/2018 12:57:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 3359215 | 2018-05-24 12:57:22 | 84 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 11:33:09 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010995280 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.IND Pintada SPE UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB sin PE. | ANT.IND Pintada SPE_K | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-06 23:26:35 | may | 06 | 2018-05-06 23:26:10 | 2018-05-08 09:57:56 | 2018-05-08 09:57:54 | Campo Noroccidente | Site Owner | Rodrigo Lopez Marin | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se presenta falla de red comercial en todo el sector, sitio sin planta de respaldo, electrificadora EPM normaliza servicio. | 2018-05-07 08:11:00 | 607 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 22:04:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial sin P.E. | Se solicita revisión de red media tensión. | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011028349 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Leiva-2 GSM/UMTS/LTE en Nariño con alarmas de energia EB sin PE. | NAR.Leiva-2,NAR.Leiva-2_1,NAR.Leiva-2_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-24 12:16:23 | may | 24 | 2018-05-24 12:16:22 | 2018-05-24 16:31:25 | 2018-05-24 16:31:22 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CEDENAR Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | 2018-05-24 14:30:00 | 203 | User EvA | 2018-05-24 11:07:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CEDENAR Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CEDENAR Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011028330 | FAOC: Fuera de servicio EB: SUC.Covenas-3 LTE en Sucre EB con PE. | SUC.Covenas-3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-24 12:10:45 | may | 24 | 2018-05-24 12:10:45 | 2018-05-24 16:01:53 | 2018-05-24 16:01:48 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 24/05/2018 11:12:34 a las 24/05/2018 13:38:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 5036488 | 2018-05-24 13:38:22 | 145 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 11:12:34 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010995294 | FEOB: Fuera de servicio EB: ANT.Pintada-2 GSM/UMTS/LTE en Antioquia EB con PE.(M 100% V-D) | ANT.Pintada-2,ANT.Pintada-2_1,ANT.Pintada-2_2,ANT.Pintada-2_3,ANT.Pintada-2_A,ANT.Pintada-2_B,ANT.Pintada-2_C,ANT.Pintada-2_J | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-06 23:46:07 | may | 06 | 2018-05-06 23:46:07 | 2018-05-08 11:08:01 | 2018-05-08 10:08:16 | Campo Noroccidente | Site Owner | Rodrigo Lopez Marin | 11. Falla Energía: Planta / Transferencia | Desconfiguración o Desprogramación | Se presenta falla de la red comercial en todo el sector daño de la empresa de energía EPM, planta no respalda por tarjeta de control alarmada, SMU realiza reinicio de tarjeta, EPM normaliza servicio. | 2018-05-07 08:12:00 | 552 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 23:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial, planta no respalda. | Se solicita revisión de red media tensión | SI | 2018 | 18 | Revisión exitosa
INC000011028320 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Bodegas Franco GSM/UMTS en Bogota con alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Bodegas Franco,BOG.Bodegas Franco_1,BOG.Bodegas Franco_2,BOG.Bodegas Franco_3,BOG.Bodegas Franco_A,BOG.Bodegas Franco_B,BOG.Bodegas Franco_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 12:04:23 | may | 24 | 2018-05-24 12:03:59 | 2018-05-24 14:28:42 | 2018-05-24 14:28:36 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-24 12:23:00 | 61 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 11:22:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011028319 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Centro Metropolis GSM/UMTS en Bogota con alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Centro Metropolis_1,BOG.Centro Metropolis_2,BOG.Centro Metropolis_3,BOG.Centro Metropolis_A,BOG.Centro Metropolis_B,BOG.Centro Metropolis_C,BOG.Centro Metropolis | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-24 12:02:43 | may | 24 | 2018-05-24 12:02:42 | 2018-05-24 16:55:21 | 2018-05-24 16:55:19 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Heinner Felipe Prieto Diaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB BOG.Centro Metropolis y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 24/05/2018 11:10:41 a las 24/05/2018 13:43:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 0012252261 . Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-24 13:43:22 | 152 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 11:10:41 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB BOG.Centro Metropolis y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 24/05/2018 11:10:41 a las 24/05/2018 13:43:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 0012252261 . Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010995338 | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.IND Argos Saldana UMTS en Tolima EB sin PE. (TX) | TOL.IND Argos Saldana | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-07 00:20:31 | may | 07 | 2018-05-07 00:20:30 | 2018-05-07 16:46:50 | 2018-05-07 16:46:33 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se valida historico UMTS, se encuentran alarmas de POWER ON RESET a las 05:07, hora en que sube la afectacion. Afectacion por falla de energia | 2018-05-07 16:46:33 | 306 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se valida historico UMTS, se encuentran alarmas de POWER ON RESET a las 05:07, hora en que sube la afectacion. Afectacion por falla de energia | BO TX E: Se valida historico UMTS, se encuentran alarmas de POWER ON RESET a las 05:07, hora en que sube la afectacion. Afectacion por falla de energia | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010995346 | FEOB: Fuera de servicio EB: HUI.Rioloro GSM/UMTS en Huila con alarmas de energia EB sin PE | HUI.Rioloro,HUI.Rioloro_1,HUI.Rioloro_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-07 00:34:25 | may | 07 | 2018-05-07 00:34:24 | 2018-05-15 08:55:27 | 2018-05-07 11:52:23 | Campo SurOccidente | Site Owner | Santiago Rubiano Torres | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Falla de la red comercial, sitio sin respaldo de planta electrica. La estacion sube con la reposicion de la red comercial | 2018-05-07 11:52:23 | 567 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de la red comercial, sitio sin respaldo de planta electrica. La estacion sube con la reposicion de la red comercial | Falla de la red comercial, sitio sin respaldo de planta electrica. La estacion sube con la reposicion de la red comercial | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010995348 | FEOC: Fuera de servicio EB: MON.Rancho Grande GSM/UMTS/LTE en Monteria con alarmas de energia EB sin PE. (CRC) (SE VALIDAN NIVELES DE -90) FSP INC000010993464 | MON.Rancho Grande,MON.Rancho Grande_1,MON.Rancho Grande_3,MON.Rancho Grande_A,MON.Rancho Grande_B,MON.Rancho Grande_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-07 00:36:41 | may | 07 | 2018-05-07 00:36:32 | 2018-05-22 21:46:43 | 2018-05-07 18:22:12 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-07 13:29:00 | 940 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 21:48:40 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011028295 | FEOC: Alarmas de Energia EB: CAL.Ciudad Jardin en Cali EB con PE.(CON ALARMAS DE POWER SUPLY EN EQUIPO DE IPRAN Y POWER ABNORMAL EN EQUIPO DE SDH) | CAL.Ciudad Jardin,CAL.Ciudad Jardin_1,CAL.Ciudad Jardin_2,CAL.Ciudad Jardin_3,CAL.Ciudad Jardin_A,CAL.Ciudad Jardin_B,CAL.Ciudad Jardin_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 11:49:15 | may | 24 | 2018-05-24 11:49:08 | 2018-05-28 12:51:53 | 2018-05-24 14:50:11 | Campo SurOccidente | Emergencias | Efren Ricardo Paz Jimenez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | se normaliza red comercial AC | 2018-05-24 13:23:22 | 148 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 10:54:34 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla red comercial | se cancela alarma 24/05/2018 13:23:22, aplica para exclusion ticket 448015 | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011028277 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Las Palmitas GSM/UMTS en Cesar EB sin PE. (TX) | CES.Las Palmitas,CES.Las Palmitas_1,CES.Las Palmitas_2,CES.Las Palmitas_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-24 11:36:14 | may | 24 | 2018-05-24 11:35:34 | 2018-05-24 16:20:25 | 2018-05-24 16:20:24 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | 2018-05-24 12:00:00 | 93 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 10:27:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011028219 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAL.Caney-4 UMTS/LTE en Cali EB sin PE. | CAL.Caney-4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-24 10:52:56 | may | 24 | 2018-05-24 10:52:55 | 2018-05-30 18:13:42 | 2018-05-30 18:13:29 | Campo SurOccidente | Site Owner | Eduard Herney Morales Rios | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | se valida reparativo de red de media tensión, por parte de la electrificadora | 2018-05-30 16:58:00 | 9032 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-24 10:26:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla en red de media tensión, reportado a electrificadora | se valida reparativo de red de media tensión, por parte de la electrificadora | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011028211 | FAOC:Fuera de servicio 5.36% GSM en SUCRE (20 bts de 373), 4 completas (SUC.Chapinero,SUC.Chocho,SUC.El Mamon,SUC.Sabanas de Beltran) | SUC.Chapinero_1,SUC.Chapinero_2,SUC.Chapinero_3,SUC.Chapinero_A,SUC.Chapinero_B,SUC.Chocho,SUC.Chocho_1,SUC.Chocho_2,SUC.Chocho_3,SUC.Chocho_B,SUC.El Mamon,SUC.El Mamon_1,SUC.El Mamon_2,SUC.El Mamon_3,SUC.El Mamon_A,SUC.El Mamon_B,SUC.El Mamon_C,SUC.Sabanas de Beltran_1,SUC.Sabanas de Beltran_2,SUC.Sabanas de Beltran_3,SUC.Sabanas de Beltran_A,SUC.Sabanas de Beltran_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-24 10:45:03 | may | 24 | 2018-05-24 10:45:00 | 2018-05-24 23:57:57 | 2018-05-24 23:49:45 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ivan Dario Bernal Nieto | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | BO TX E. Se evidencian alarmas de RADIO_RSL_LOW y MW_LOF sobre el enlace rtn 950 de SUC.El Mamon dir SUC.Chocho. Se presume posible falla de energia en la estacion de SUC.Chocho. | 2018-05-24 23:49:45 | 376 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E. Se evidencian alarmas de RADIO_RSL_LOW y MW_LOF sobre el enlace rtn 950 de SUC.El Mamon dir SUC.Chocho. Se presume posible falla de energia en la estacion de SUC.Chocho. | BO TX E. Se evidencian alarmas de RADIO_RSL_LOW y MW_LOF sobre el enlace rtn 950 de SUC.El Mamon dir SUC.Chocho. Se presume posible falla de energia en la estacion de SUC.Chocho. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010995362 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAL.Cristo Rey UMTS en Cali con alarmas de energia EB sin PE. | CAL.Cristo Rey,CAL.Cristo Rey_I,CAL.Cristo Rey_J,CAL.Cristo Rey_O,CAL.Cristo Rey_P | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-07 00:52:39 | may | 07 | 2018-05-07 00:52:25 | 2018-05-23 15:47:04 | 2018-05-07 20:05:03 | Campo SurOccidente | Site Owner | Wilfer Florez Salazar | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | EMCALI repara falla energía en la zona con reporte No 631794 Personal SMU NOKIA resetea BREAKER totalizador alimentación y se restablece servicio. se deshabilita función INTELIGENT SHUTDOWN | 2018-05-07 19:30:00 | 1075 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-07 01:35:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | EMCALI repara falla energía en la zona con reporte No 631794 Personal SMU NOKIA resetea BREAKER totalizador alimentación y se restablece servicio. se deshabilita función INTELIGENT SHUTDOWN | EMCALI repara falla energía en la zona con reporte No 631794 Personal SMU NOKIA resetea BREAKER totalizador alimentación y se restablece servicio. se deshabilita función INTELIGENT SHUTDOWN | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011028195 | FAOC: Fuera de servicio EB: VAD.Universidades GSM/UMTS/LTE en Valledupar EB con PE. | VAD.Universidades,VAD.Universidades_1,VAD.Universidades_2,VAD.Universidades_3,VAD.Universidades_A,VAD.Universidades_B,VAD.Universidades_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 10:37:07 | may | 24 | 2018-05-24 10:37:03 | 2018-05-24 17:13:54 | 2018-05-24 17:13:52 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Camilo Andres Sopo Barragan | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | Se realiza validacion del servicio y este restablece desde las 12:58 del 24-05-2018. Se valido ruta de TX con personal de IP RAN quienes evidenciaron reinicio del demarcador por perdida del fluido electrico en sitio. Se procede con el cierre del ticket | 2018-05-24 13:00:00 | 169 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-24 10:11:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se realiza validacion del servicio y este restablece desde las 12:58 del 24-05-2018. Se valido ruta de TX con personal de IP RAN quienes evidenciaron reinicio del demarcador por perdida del fluido electrico en sitio. Se procede con el cierre del ticket | Se realiza validacion del servicio y este restablece desde las 12:58 del 24-05-2018. Se valido ruta de TX con personal de IP RAN quienes evidenciaron reinicio del demarcador por perdida del fluido electrico en sitio. Se procede con el cierre del ticket | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011028173 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Tumaco-14 UMTS/LTE en Nariño con alarmas de energia EB sin PE. | NAR.Tumaco-14 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 10:25:23 | may | 24 | 2018-05-24 10:25:18 | 2018-05-24 12:14:22 | 2018-05-24 12:14:21 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CEDENAR. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-24 10:35:22 | 50 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 09:44:27 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CEDENAR. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011028153 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.IND Claro TV UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.IND Claro TV | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 10:12:55 | may | 24 | 2018-05-24 10:12:55 | 2018-05-24 17:17:19 | 2018-05-24 17:17:18 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Julio Eduardo Castillo Cuadros | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | retorno de red comercial , por intervencion de CODENSA se manejo bajo reporte 17107478 a electrificadora, una vez se realiza maniobra de recuperación el servicio sube sin problemas | 2018-05-24 15:00:00 | 313 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-24 09:47:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | retorno de red comercial , por intervencion de CODENSA se manejo bajo reporte 17107478 a electrificadora, una vez se realiza maniobra de recuperación el servicio sube sin problemas | retorno de red comercial , por intervencion de CODENSA se manejo bajo reporte 17107478 a electrificadora, una vez se realiza maniobra de recuperación el servicio sube sin problemas | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010995376 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Buenos Aires Manta GSM/UMTS en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. (CRC) | COR.Buenos Aires Manta_1,COR.Buenos Aires Manta_2,COR.Buenos Aires Manta_3,COR.Buenos Aires Manta_B,COR.Buenos Aires Manta | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-07 01:19:21 | may | 07 | 2018-05-07 01:19:20 | 2018-05-16 07:26:43 | 2018-05-07 05:02:39 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-07 02:05:07 | 58 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 01:06:17 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011028142 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOY.Chiquinquira-3 GSM/UMTS en Boyaca EB sin PE. | BOY.Chiquinquira-3,BOY.Chiquinquira-3_1,BOY.Chiquinquira-3_2,BOY.Chiquinquira-3_3,BOY.Chiquinquira-3_4,BOY.Chiquinquira-3_A,BOY.Chiquinquira-3_B,BOY.Chiquinquira-3_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-24 10:06:26 | may | 24 | 2018-05-24 10:06:25 | 2018-05-24 14:25:09 | 2018-05-24 14:25:06 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EBSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-24 12:54:00 | 231 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 09:03:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EBSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EBSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011028126 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAL.Supercentro GSM/UMTS en Cali con alarmas de energia EB sin PE. | CAL.Supercentro,CAL.Supercentro_1,CAL.Supercentro_2,CAL.Supercentro_3,CAL.Supercentro_A,CAL.Supercentro_B,CAL.Supercentro_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 09:57:53 | may | 24 | 2018-05-24 09:57:43 | 2018-05-24 12:08:02 | 2018-05-24 12:07:39 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCALI. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | 2018-05-24 10:29:22 | 57 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 09:31:55 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCALI. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010995397 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nari¿¿¿o con alarmas de energia EB con PE. | NAR.Palmar,NAR.Palmar_1,NAR.Palmar_2,NAR.Palmar_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-07 01:48:44 | may | 07 | 2018-05-07 01:48:31 | 2018-05-07 11:54:18 | 2018-05-07 05:48:05 | Campo SurOccidente | Emergencias | Andres Felipe Castro Jaramillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial en la zona | 2018-05-07 05:48:05 | 178 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial en la zona, sitio sin planta electrica | Se gestiona reparacion de planta, se reporta falla a electrificadora | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011028118 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Playa Blanca GSM/UMTS en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. | COR.Playa Blanca_C,COR.Playa Blanca,COR.Playa Blanca_1,COR.Playa Blanca_2,COR.Playa Blanca_3,COR.Playa Blanca_A,COR.Playa Blanca_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-24 09:53:54 | may | 24 | 2018-05-24 09:53:53 | 2018-05-24 14:06:49 | 2018-05-24 14:06:26 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-24 13:32:22 | 252 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 09:20:07 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011028096 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.El Calao GSM/UMTS/LTE en Cordoba EB sin PE. | COR.El Calao,COR.El Calao_1,COR.El Calao_I,COR.El Calao_J,COR.El Calao_O,COR.El Calao_P | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-24 09:38:49 | may | 24 | 2018-05-24 09:38:43 | 2018-05-24 16:04:45 | 2018-05-24 16:04:25 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial; EXCLUSION | 2018-05-24 13:30:00 | 251 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 08:21:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Reporte ECA yseguimiento | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011028069 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Macarena:P2 UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.Macarena:P2,BOG.Macarena:P2_I1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-24 09:16:55 | may | 24 | 2018-05-24 09:16:55 | 2018-05-24 20:26:34 | 2018-05-24 20:26:29 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Marcela Consuegra | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Servicio se restablece sin intervención. Falla Energia en sitio | 2018-05-24 16:43:00 | 475 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-24 08:48:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia. Sitio se restablece sin intervención | Servicio se restablece sin intervención. Falla de energia | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010995418 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.El Tie GSM/UMTS en Antioquia EB sin PE. | ANT.El Tie,ANT.El Tie_1,ANT.El Tie_2,ANT.El Tie_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-07 02:22:54 | may | 07 | 2018-05-07 02:22:49 | 2018-05-07 06:20:28 | 2018-05-07 06:17:04 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-07 05:39:07 | 256 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 01:22:58 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010995425 | FEOB: Fuera de servicio EB: PUT.Pto Colon GSM/UMTS en Putumayo con alarmas de energia EB con PE. | PUT.Pto Colon,PUT.Pto Colon_1,PUT.Pto Colon_2,PUT.Pto Colon_3,PUT.Pto Colon_4,PUT.Pto Colon_I,PUT.Pto Colon_J,PUT.Pto Colon_K,PUT.Pto Colon_N,PUT.Pto Colon_T,PUT.Pto Colon_X,PUT.Pto Colon_Y,PUT.Pto Colon_Y1,PUT.Pto Colon_Y2,PUT.Pto Colon_Y3,PUT.Pto Colon_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-07 02:30:18 | may | 07 | 2018-05-07 02:30:18 | 2018-05-08 15:00:05 | 2018-05-07 14:42:14 | Campo SurOccidente | Site Owner | Carlos J Duarte Sanchez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla en la red comercial de la zona afectando los servicios de la estación base. Se normaliza servicios al retornar la red comercial por parte de la electrificadora. | 2018-05-07 14:22:07 | 739 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 02:02:31 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se observan alarmas de apagado de equipos. | Se verifica alarmas y estado de los equipos. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010995427 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOL.San Pablo-2 GSM en Bolivar EB sin PE. (TX) | BOL.San Pablo-2_B,BOL.San Pablo-2_1,BOL.San Pablo-2_2,BOL.San Pablo-2_3,BOL.San Pablo-2_A | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-07 02:31:47 | may | 07 | 2018-05-07 02:31:22 | 2018-05-07 03:49:40 | 2018-05-07 03:46:06 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Linoska Vanessa Colmenares Medina | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB BOL.San Pablo-2 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 07/05/2018 2:01:02 A LAS 07/05/2018 2:40:07 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ESSA con Reporte No. 1895785. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-07 02:40:07 | 39 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 02:01:02 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ESSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011028051 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Pacho-5 GSM/UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Pacho-5_A,CUN.Pacho-5_B,CUN.Pacho-5 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-24 09:05:42 | may | 24 | 2018-05-24 09:05:19 | 2018-05-24 20:46:57 | 2018-05-24 20:46:27 | Campo Centro | Z1 Cundinamarca al Norte | Camilo Alexander Rodriguez Gonzalez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas | 2018-05-24 20:20:00 | 708 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 08:32:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Electrificadora realiza trabajos en la zona | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011028047 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAL.Sena GSM/UMTS/LTE en Cali con alarmas de energia EB con PE.. | CAL.Sena,CAL.Sena_1,CAL.Sena_2,CAL.Sena_3,CAL.Sena_A,CAL.Sena_B,CAL.Sena_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 09:03:40 | may | 24 | 2018-05-24 09:03:22 | 2018-05-28 12:52:52 | 2018-05-25 10:41:48 | Campo SurOccidente | Site Owner | Paula Andrea Torres Florez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | empresa de energía repara daño con reporte con reporte # 639207 | 2018-05-25 10:41:48 | 420 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fuera de servicio EB: CAL.Sena GSM/UMTS/LTE en Cal |  | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011028038 | FEOB: Fuera de servicio EB: FUS.Florida UMTS en Fusagasuga con alarmas de energia EB sin PE. (CRC) | FUS.Florida | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 08:51:43 | may | 24 | 2018-05-24 08:51:40 | 2018-05-31 07:51:34 | 2018-05-24 22:11:21 | Campo Centro | Z4 Cundinamarca al Sur | Jorge Andres Acero Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 17095865.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | 2018-05-24 18:38:00 | 643 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 07:55:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Software del Elemento de Red | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 17095865.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 17095865.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011028032 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Macadamia GSM/UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Macadamia,CUN.Macadamia_1,CUN.Macadamia_2,CUN.Macadamia_3,CUN.Macadamia_A,CUN.Macadamia_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-24 08:49:05 | may | 24 | 2018-05-24 08:49:00 | 2018-05-24 13:18:04 | 2018-05-24 13:18:02 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Ingris Vanessa Bulding Rodriguez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB CUN.Macadamia y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 24/05/2018 08:22:04 a.m. a las 24/05/2018 10:59:22 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. CD05134388. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-24 10:59:22 | 157 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-24 08:22:04 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB CUN.Macadamia y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 24/05/2018 08:22:04 a.m. a las 24/05/2018 10:59:22 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. CD05134388. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011028030 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Lorica-4 GSM/UMTS, COR.Lorica-7 GSM/UMTS en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. | COR.Lorica-7,COR.Lorica-7_B,COR.Lorica-7_C,COR.Lorica-7_1,COR.Lorica-7_2,COR.Lorica-7_3,COR.Lorica-7_A,COR.Lorica-4,COR.Lorica-4_1,COR.Lorica-4_2,COR.Lorica-4_3,COR.Lorica-4_A,COR.Lorica-4_B,COR.Lorica-4_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 08:46:28 | may | 24 | 2018-05-24 08:46:25 | 2018-05-24 14:23:00 | 2018-05-24 14:22:59 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial: EXCLUSION | 2018-05-24 13:35:00 | 294 | User EvA | 2018-05-24 08:20:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Reporte ECA y seguimiento se cancela la alarma de CAL.SENA no corresponde a esta zona | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011027990 | FEOB: Fuera de servicio EB: HUI.Colombia GSM/UMTS Afectando (TOL.Dolores-1,TOL.Dolores-2 HUI.Colombia-2) GSM/ UMTS HUI.Santana GSM en Huila con alarmas de energia EB con PE. 100%M(V-D)ALPUJARRA, COLOMBIA 100%M(V-D)ALPUJARRA, COLOMBIA | HUI.Colombia-2,HUI.Colombia-2_1,HUI.Colombia-2_2,HUI.Colombia-2_3,HUI.Colombia-2_A,HUI.Colombia-2_B,HUI.Colombia-2_C,HUI.Colombia_1,HUI.Colombia_2,HUI.Colombia_3,HUI.Colombia_X,HUI.Colombia_Y1,HUI.Colombia_Y3,HUI.Colombia_Z,HUI.Santana_1,HUI.Santana_2,HUI.Santana_3,TOL.Dolores-2,TOL.Dolores-2_1,TOL.Dolores-2_2,TOL.Dolores-2_3,TOL.Dolores-2_B,TOL.Dolores-2_C,TOL.Dolores_1,TOL.Dolores_2,TOL.Dolores_3 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-24 08:21:05 | may | 24 | 2018-05-24 08:20:43 | 2018-05-28 09:40:59 | 2018-05-24 13:10:07 | Campo SurOccidente | Site Owner | Andres Felipe Castro Jaramillo | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Visita programada con el incidente INC000011027753 - TAS000001310855, SMU reporta desde el sitio, que la electrificadora realiza maniobra para recuperar la red comercial, por otra parte la planta presento daño en mangueras de refrigerante que genero alta temperatura en la planta y deterioro del aceite, se realiza cambio de aceite, reparación de mangueras, se realizan pruebas durante 30 min planta queda operativa | 2018-05-24 08:36:00 | 58 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 07:38:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta fallo en red comercial | Visita programada con el incidente INC000011027753 - TAS000001310855, SMU reporta desde el sitio, que la electrificadora realiza maniobra para recuperar la red comercial, por otra parte la planta presento daño en mangueras de refrigerante que genero alta temperatura en la planta y deterioro del aceite, se realiza cambio de aceite, reparación de mangueras, se realizan pruebas durante 30 min planta queda operativa | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010995466 | FEOC: Fuera de servicio EB: CHO.Acandi-2:H1 GSM, CHO.Acandi-2:H2 GSM/UMTS en Choco con alarmas de energia EB sin PE.(NIVELES -90) | CHO.Acandi-2:H2_L1,CHO.Acandi-2:H1_C,CHO.Acandi-2:H2,CHO.Acandi-2:H2_L2,CHO.Acandi-2:H2_L3,CHO.Acandi-2:H2_O,CHO.Acandi-2:H2_P,CHO.Acandi-2:H2_Y1,CHO.Acandi-2:H2_Y2,CHO.Acandi-2:H2_A,CHO.Acandi-2:H2_X,CHO.Acandi-2:H2_Y,CHO.Acandi-2:H1_A,CHO.Acandi-2:H2_B,CHO.Acandi-2:H1_B,CHO.Acandi-2:H2_C,CHO.Acandi-2:H2_I,CHO.Acandi-2:H2_J,CHO.Acandi-2:H2_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-07 03:29:44 | may | 07 | 2018-05-07 03:29:38 | 2018-05-21 21:37:10 | 2018-05-07 07:11:26 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Proveedor/Aliados/Terceros | Ausencia parcial o total de servicio | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ACANDI Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-07 06:34:07 | 210 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 03:03:14 | PLANTA 7X24 TEMPORIZADA POR SOLICITUD DE TERCEROS | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ACANDI Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011027938 | FEOB: Fuera de servicio EB: FUS.El Indio GSM/UMTS en Fusagasuga | FUS.El Indio,FUS.El Indio_1,FUS.El Indio_2,FUS.El Indio_3,FUS.El Indio_A,FUS.El Indio_B,FUS.El Indio_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 07:47:36 | may | 24 | 2018-05-24 07:47:26 | 2018-05-24 08:29:50 | 2018-05-24 08:29:47 | Campo Centro | Z4 Cundinamarca al Sur | Jorge Andres Acero Hernandez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 17095865.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | 2018-05-24 08:21:00 | 69 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 07:12:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 17095865.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 17095865.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011027926 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.Marbella-2:H1 UMTS 1900 en Cartagena sin alarmas de energia EB sin PE. (REINCIDENTE) | CAR.Marbella-2:H1_K,CAR.Marbella-2:H1_O,CAR.Marbella-2:H1_P,CAR.Marbella-2:H1_Q,CAR.Marbella-2:H1,CAR.Marbella-2:H1_I,CAR.Marbella-2:H1_J | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-24 07:30:29 | may | 24 | 2018-05-24 07:30:07 | 2018-05-24 12:05:54 | 2018-05-24 11:52:33 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial | 2018-05-24 08:30:00 | 85 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 07:05:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Tas a SMU Nokia y reporte ECA | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010995472 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.San Martin de Guillin GSM en Cesar EB sin PE. | CES.San Martin de Guillin_1,CES.San Martin de Guillin_2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-07 03:51:42 | may | 07 | 2018-05-07 03:51:42 | 2018-05-07 10:39:54 | 2018-05-07 10:38:57 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial. ECA reporto incidencia 3343841 | 2018-05-07 08:20:00 | 294 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 03:26:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011027908 | FEOB: Fuera de servicio EB: FUS.Terminal ,FUS.Centro-2,FUS.Pedregal, FUS.Cabana GSM/UMTS FUS.Centro-4 UMTS en Fusagasuga con alarmas de energia EB sin PE. (CRC) | FUS.Cabana,FUS.Centro-2,FUS.Centro-2_1,FUS.Centro-2_2,FUS.Centro-2_3,FUS.Centro-2_A,FUS.Centro-2_B,FUS.Centro-2_C,FUS.Centro-4,FUS.Terminal,FUS.Terminal_1,FUS.Terminal_2,FUS.Terminal_3,FUS.Terminal_A,FUS.Terminal_B,FUS.Terminal_C,FUS.Pedregal | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 07:22:04 | may | 24 | 2018-05-24 07:21:57 | 2018-05-24 22:05:12 | 2018-05-24 22:05:08 | Campo Centro | Z4 Cundinamarca al Sur | Jorge Andres Acero Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 17095865.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | 2018-05-24 19:17:00 | 762 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 06:35:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 17095865.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 17095865.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010995474 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.La Pradera:H1 GSM/UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.La Pradera:H1,CUN.La Pradera:H1_1,CUN.La Pradera:H1_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-07 03:53:03 | may | 07 | 2018-05-07 03:52:53 | 2018-05-07 04:40:14 | 2018-05-07 04:36:42 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Heinner Felipe Prieto Diaz | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB CUN.La Pradera:H1, se encuentran operativa. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 16431650. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora, tecnologias operativas y alarmas canceladas | 2018-05-07 04:01:20 | 18 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 03:43:02 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FEOB: Se verifica EB CUN.La Pradera:H1, se encuentran operativa. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 16431650. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora, tecnologias operativas y alarmas canceladas | FEOB: Se verifica EB CUN.La Pradera:H1, se encuentran operativa. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 16431650. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora, tecnologias operativas y alarmas canceladas | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010995482 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.Aguada de Pablo UMTS en Atlantico EB sin PE. | ATL.Aguada de Pablo | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-07 04:07:52 | may | 07 | 2018-05-07 04:07:06 | 2018-05-31 18:07:40 | 2018-05-11 11:20:45 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Elementos de Media/Baja Tension Electrificadora | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-07 19:13:23 | 944 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 03:28:51 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de energía comercial se abre reporte con ECA número 3344650. | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010995487 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.IND Contegral GSM/UMTS en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. | TOL.IND Contegral,TOL.IND Contegral_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-07 04:13:26 | may | 07 | 2018-05-07 04:13:26 | 2018-05-07 09:05:08 | 2018-05-07 09:03:48 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Julieth vivian Florez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-07 07:28:07 | 228 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 03:39:40 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011027906 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Apulo-2 GSM/UMTS/LTE en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE(BLOQUEO AUTOMATICO POR ALARMA ) | CUN.Apulo-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 07:19:18 | may | 24 | 2018-05-24 07:19:17 | 2018-05-24 13:32:43 | 2018-05-24 12:56:39 | Campo Centro | Z4 Cundinamarca al Sur | Jorge Andres Acero Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 17096505.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | 2018-05-24 12:21:00 | 333 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 06:48:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 17096505.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 17096505.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010995500 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAD.Marquetalia-2 GSM/UMTS en Caldas EB con PE. | CAD.Marquetalia-2,CAD.Marquetalia-2_A,CAD.Marquetalia-2_B,CAD.Marquetalia-2_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-07 04:31:08 | may | 07 | 2018-05-07 04:30:16 | 2018-05-28 13:04:43 | 2018-05-09 05:18:25 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | James Hernan Reina Bolaños | Hardware | Daño de antenas, guías de onda, conectores, | Debido a fuerrtes descargas electircas el dia 7 de mayo, se presenta daño en equipos System Module de las Tecnologias GSM y UMTS, se realiza cambio de los equipos afectados el dia 8 de mayo quedando operativos desde 08/05/2018 17:56, se adjunta evidencia del IDEAM para exclusion | 2018-05-09 05:18:25 | 1171 | Miguel Angel Lara Rocha |  | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Equipos sin gestion | Se envia ODS para revsion de SPT | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011027898 | FAOB:Fuera de servicio 46.48% GSM en FUSAGASUGA, 4 completas (FUS.Andes, FUS.Centro-2, FUS.Hospital) 1 por sectores (FUS.La Pampa) Fuera de servicio 42.73% UMTS en FUSAGASUGA, 5 completas , FUS.La Pampa, FUS.Ocobos,)PPC: FUS.La Pampa VER NOTAS | FUS.Andes_C,FUS.La Pampa_C,FUS.Hospital_2,FUS.Hospital_3,FUS.Hospital_A,FUS.Hospital_B,FUS.Hospital_C,FUS.Floresta,FUS.La Pampa,FUS.Ocobos,FUS.Hospital,FUS.Hospital_1,FUS.La Pampa_1,FUS.La Pampa_2,FUS.La Pampa_3,FUS.La Pampa_A,FUS.La Pampa_B,FUS.Andes,FUS.Andes_1,FUS.Andes_2,FUS.Andes_3,FUS.Andes_A,FUS.Andes_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 07:10:29 | may | 24 | 2018-05-24 07:10:28 | 2018-05-24 21:55:14 | 2018-05-24 21:54:59 | Campo Centro | Z4 Cundinamarca al Sur | Jorge Andres Acero Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 17095865.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | 2018-05-24 19:19:00 | 773 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 06:26:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 17095865.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 17095865.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010995511 | FEOB: Fuera de servicio EB: SND.La Rochela GSM/UMTS en Santander con alarmas de energia EB con PE. M100%UMTS | SND.La Rochela,SND.La Rochela_1,SND.La Rochela_2,SND.La Rochela_3,SND.La Rochela_4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-07 04:48:00 | may | 07 | 2018-05-07 04:47:47 | 2018-05-07 12:09:26 | 2018-05-07 12:09:25 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Julio Cesar Rodriguez Ruiz | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Al retornar la energía comercial, se normaliza la EB. | 2018-05-07 07:25:07 | 175 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 04:29:34 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial en la zona | Al retornar la energía comercial, se normaliza la EB. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010995514 | FAOC: Fuera de servicio GSM BOL.Barranco de Loba-2,CES.Astrea-2,CES.Astrea,CES.Chimichagua,CES.Chiriguana-2,CES.La Mata,CES.Pelaya,CES.San Roque-2 / Posible Punto Comun CES.Astrea | BOL.Barranco de Loba-2_1,BOL.Barranco de Loba-2_2,BOL.Barranco de Loba-2_3,BOL.Barranco de Loba-2_B,CES.Astrea-2_1,CES.Astrea-2_2,CES.Astrea-2_3,CES.Astrea-2_A,CES.Astrea-2_B,CES.Astrea_1,CES.Astrea_B,CES.Astrea_D,CES.Chiriguana-2_C,CES.Chimichagua_3,CES.Chiriguana-2_1,CES.Chiriguana-2_3,CES.Chiriguana-2_B,CES.Pelaya_C,CES.La Mata_3,CES.San Roque-2_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-07 04:51:32 | may | 07 | 2018-05-07 04:51:10 | 2018-05-17 12:39:01 | 2018-05-10 08:05:13 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ricardo Alberto Hurtado Sanabria | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | Se valida IPASOLINK NEO MAG.Cabrito VS CES.Chimichagua , el cual se presenta reinicio del equipo en MAG.Cabrito , con alarmas recurrentes de POWER SUPPLY , servicio estable desde las 018-05-07 21:52:24.36 | 2018-05-08 07:38:56 | 415 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Transmision | Se valida IPASOLINK NEO MAG.Cabrito VS CES.Chimichagua , el cual se presenta reinicio del equipo en MAG.Cabrito , con alarmas recurrentes de POWER SUPPLY , servicio estable desde las 018-05-07 21:52:24.36 |  | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011027889 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Silvania-3 UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 07:01:14 | may | 24 | 2018-05-24 07:00:50 | 2018-05-24 11:21:17 | 2018-05-24 11:21:05 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-24 07:26:00 | 61 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 06:25:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011027884 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.Las Americas-2 GSM/UMTS/LTE en Cartagena EB sin PE. (TX) El radio no se encuentra creado en el gestor | CAR.Las Americas-2,CAR.Las Americas-2_A,CAR.Las Americas-2_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 06:57:46 | may | 24 | 2018-05-24 06:57:46 | 2018-05-24 22:35:04 | 2018-05-24 22:35:02 | Campo Costa | Emergencias Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | se normaliza al retoorno dela red Comercial | 2018-05-24 07:40:00 | 77 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 06:23:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla ac comercial | falla accomercial | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011027879 | FEOB: Fuera de servicio EB: NEI.Fortaleza:P2 GSM/UMTS en Neiva EB sin PE. | NEI.Fortaleza:P2,NEI.Fortaleza:P2_1,NEI.Fortaleza:P2_2,NEI.Fortaleza:P2_I,NEI.Fortaleza:P2_J,NEI.Fortaleza:P2_O,NEI.Fortaleza:P2_P,NEI.Fortaleza:P2_X,NEI.Fortaleza:P2_Y,NEI.Fortaleza:P2_Y1,NEI.Fortaleza:P2_Y2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-24 06:51:57 | may | 24 | 2018-05-24 06:51:57 | 2018-05-28 12:09:09 | 2018-05-25 08:10:52 | Campo SurOccidente | Site Owner | Andres Felipe Castro Jaramillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial en la zona | 2018-05-25 08:10:52 | 598 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial en la zona, sitio sin planta electrica, retorna energia y entra en servicio | Se reporta falla de energia en la zona a la electrificadora | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010995543 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.La Gloria GSM/UMTS/LTE afectando a BOL.Rio Viejo GSM, BOL.Norosi GSM/UMTS en Cesar EB con PE. M 100% (V-D) | BOL.Rio Viejo_1,BOL.Rio Viejo_2,BOL.Norosi,BOL.Rio Viejo_3,BOL.Rio Viejo_A,BOL.Norosi_1,BOL.Norosi_2,BOL.Norosi_3,BOL.Norosi_C,CAR.Villa Lorena-3_X,CAR.Villa Lorena-3_Y1,CES.La Gloria,CES.La Gloria_1,CES.La Gloria_2,CES.La Gloria_3 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-07 05:40:07 | may | 07 | 2018-05-07 05:40:06 | 2018-05-09 11:05:30 | 2018-05-07 17:27:14 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-07 11:18:00 | 374 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 05:04:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Descarga de bancos de baterías y apagado de equipos de red debido a la falla de energía comercial Electricaribe | Retorno de la Energía Comercial sumisntrada por la Electrificadora. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010995551 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Guaimaral GSM en Cesar con alarmas de energia EB sin PE. | CES.Guaimaral_1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-07 05:46:19 | may | 07 | 2018-05-07 05:46:15 | 2018-05-07 10:15:18 | 2018-05-07 10:15:17 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial. | 2018-05-07 09:53:00 | 338 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 04:15:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010995554 | FEOC: Fuera de servicio EB: MAG.Cabrito GSM/UMTS en Magdalena EB con PE.(CON ALARMA DE POWER SUPPLY EN EQUIPO DE IP RAN) | MAG.Cabrito_3,MAG.Cabrito,MAG.Cabrito_1,MAG.Cabrito_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-07 06:01:01 | may | 07 | 2018-05-07 06:01:01 | 2018-05-07 17:31:09 | 2018-05-07 17:31:08 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por falla en bateria de arranque y cargador, se genera tarea a SMU para cambio de bateria y cargador. | 2018-05-07 08:47:00 | 195 | User EvA | 2018-05-07 05:32:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por falla en bateria de arranque y cargador, se genera tarea a SMU para cambio de bateria y cargador. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por falla en bateria de arranque y cargador, se genera tarea a SMU para cambio de bateria y cargador. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011027874 | FAOC: Fuera de servicio EB: GUJ.Albania GSM/UMTS en Guajira con alarmas de energia EB con PE. (TX) | GUJ.Albania,GUJ.Albania_2,GUJ.Albania_3,GUJ.Albania_B,GUJ.Albania_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-24 06:48:58 | may | 24 | 2018-05-24 06:48:57 | 2018-05-24 13:56:09 | 2018-05-24 13:55:47 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Steven Rozo Ceron | Energia_Planta | Daño de Sensores | S BO TX E: Se valida servicio de Tx GUJ.Albania GSM/UMTS se observa alarmas de POWERONRESET se realiza proceso de exclusión | 2018-05-24 07:19:00 | 74 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 06:05:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | S BO TX E: Se valida servicio de Tx GUJ.Albania GSM/UMTS se observa alarmas de POWERONRESET se realiza proceso de exclusión | S BO TX E: Se valida servicio de Tx GUJ.Albania GSM/UMTS se observa alarmas de POWERONRESET se realiza proceso de exclusión | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011027819 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Chigorodo-5 GSM/UMTS, ANT.IND Banacol Chigorodo UMTS en Antioquia sin PE. | ANT.Chigorodo-5,ANT.Chigorodo-5_1,ANT.Chigorodo-5_3,ANT.Chigorodo-5_A,ANT.Chigorodo-5_C,ANT.IND Banacol Chigorodo | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 06:05:13 | may | 24 | 2018-05-24 06:05:07 | 2018-05-24 11:23:30 | 2018-05-24 11:23:28 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-24 08:36:22 | 12 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 08:23:42 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010995562 | FI: Fuera de servicio EB: MAG.Palermo UMTS/LTE en Magdalena(intermitencia) sin alarmas de energia EB sin PE. | MAG.Palermo_1,MAG.Palermo_I,MAG.Palermo_L1,MAG.Palermo_L2,MAG.Palermo_L3,MAG.Palermo_O,MAG.Palermo_X,MAG.Palermo_Y1 | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-07 06:04:56 | may | 07 | 2018-05-07 06:04:46 | 2018-05-07 17:38:39 | 2018-05-07 17:38:37 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial. | 2018-05-07 07:48:00 | 111 | User EvA | 2018-05-07 05:57:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010995563 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.La Magdalena GSM/UMTS en Barranquilla EB sin PE. | BAR.La Magdalena_1,BAR.La Magdalena_2,BAR.La Magdalena_3,BAR.La Magdalena_A,BAR.La Magdalena_B,BAR.La Magdalena_C,BAR.La Magdalena,BAR.La Magdalena_1,BAR.La Magdalena_2,BAR.La Magdalena_3,BAR.La Magdalena_A,BAR.La Magdalena_B,BAR.La Magdalena_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-07 06:06:01 | may | 07 | 2018-05-07 06:06:00 | 2018-05-08 21:42:49 | 2018-05-08 21:42:46 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-08 21:42:46 | 2172 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de energía comercial se abre reporte con ECA número 5010743. | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011027816 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Chigorodo-4 GSM/UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB con PE. | ANT.Chigorodo-4,ANT.Chigorodo-4_1,ANT.Chigorodo-4_2,ANT.Chigorodo-4_3,ANT.Chigorodo-4_A,ANT.Chigorodo-4_B,ANT.Chigorodo-4_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 05:57:22 | may | 24 | 2018-05-24 05:57:22 | 2018-05-24 09:50:03 | 2018-05-24 06:41:23 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Alfonso De Jesus Llano Henao | Energia_Transferencia | Bloqueo de Transferencia | Se normaliza servicio con el regreso de AC comercial | 2018-05-24 06:07:00 | 32 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 05:35:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se normaliza servicio con el regreso de AC comercial | Ninguna | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010995572 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Pueblito GSM en Cesar con alarmas de energia EB sin PE. | CES.Pueblito_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-07 06:16:16 | may | 07 | 2018-05-07 06:16:02 | 2018-05-07 10:56:30 | 2018-05-07 10:56:23 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial | 2018-05-07 09:50:00 | 285 | User EvA | 2018-05-07 05:58:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011027815 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Sonson San Miguel GSM/UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB con PE. | ANT.Sonson San Miguel,ANT.Sonson San Miguel_1,ANT.Sonson San Miguel_2,ANT.Sonson San Miguel_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-24 05:52:54 | may | 24 | 2018-05-24 05:52:53 | 2018-05-24 09:45:41 | 2018-05-24 06:51:02 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Alfonso De Jesus Llano Henao | Energia_Banco_de_Baterias | Baterias con Baja Autonomia | Se normaliza servicio con la llagada de AC comercial | 2018-05-24 06:20:00 | 56 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 05:24:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se normaliza servicio con la llagada de AC comercial | Monitoreo | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011027802 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.San Fernando GSM/UMTS afectando a BOL.Margarita UMTS/LTE MAG.Guamal MAG.Guamal-2 UMTS en Bolivar con alarmas de energia EB con PE. (-90 dBm) | BOL.Margarita,BOL.San Fernando,BOL.San Fernando_1,BOL.San Fernando_2,BOL.San Fernando_3,BOL.San Fernando_A,BOL.San Fernando_B,MAG.Guamal,MAG.Guamal-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 05:30:36 | may | 24 | 2018-05-24 05:30:11 | 2018-05-24 06:59:48 | 2018-05-24 06:59:47 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-24 05:32:22 | 9 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 05:22:51 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011027800 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.La Tola GSM en Nariño con alarmas de energia EB con PE (7X12) (BLOQUE AUTOMATICO). |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 05:29:16 | may | 24 | 2018-05-24 05:29:15 | 2018-05-28 12:53:43 | 2018-05-25 21:03:12 | Campo SurOccidente | Site Owner | Carlos J Duarte Sanchez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla en la red comercial afectando la transferencia automática de la estación base, se deja en manual el funcionamiento de la planta eléctrica para normalizar el servicios. | 2018-05-25 16:13:17 | 2091 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 05:21:47 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se observan alarmas de energía. | Se verifica alarmas y estado del HW. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010995594 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Libano-4 GSM / UMTS en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. | TOL.Libano-4,TOL.Libano-4_1,TOL.Libano-4_2,TOL.Libano-4_3,TOL.Libano-4_A,TOL.Libano-4_B,TOL.Libano-4_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-07 06:35:11 | may | 07 | 2018-05-07 06:35:07 | 2018-05-07 11:11:11 | 2018-05-07 11:11:01 | Campo SurOccidente | Emergencias | Javier Guzman | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Energía comercial falla debido a fluctuaciones en la red comercial en la zona donde está ubicada la Estación Base TOL.Libano-4 GSM / UMTS. Se notifica a empresa de energía ENERTOLIMA con ID 1734952. Los servicios se normalizan con el retorno de la energía por parte de la electrificadora | 2018-05-07 10:53:07 | 264 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 06:29:04 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial | Revisión atraves de los sistemas de gestión la normalidad de los sectores y alarmas de energía | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010995595 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Libano GSM en Tolima Bloqueo automatica por alarmas de energia EB con PE. | TOL.Libano | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-07 06:35:15 | may | 07 | 2018-05-07 06:35:15 | 2018-05-08 13:52:40 | 2018-05-07 15:57:53 | Campo SurOccidente | Site Owner | Santiago Rubiano Torres | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE SENSORES | Falla de la red comercial, planta electrica no da respaldo electrico porque se alarma por alta temperatura, se corrige la falla del sensor de temperatura y se deja operativa la planta electrica. La estacion queda operativa en red comercial y planta electrica buena en stamby. | 2018-05-07 15:57:53 | 284 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de la red comercial, planta electrica no da respaldo electrico porque se alarma por alta temperatura, se corrige la falla del sensor de temperatura y se deja operativa la planta electrica. La estacion queda operativa en red comercial y planta electrica buena en stamby. | Falla de la red comercial, planta electrica no da respaldo electrico porque se alarma por alta temperatura, se corrige la falla del sensor de temperatura y se deja operativa la planta electrica. La estacion queda operativa en red comercial y planta electrica buena en stamby. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010995596 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.Saloa GSM/UMTS en Cesar con alarmas de energia EB sin PE. | CES.Saloa,CES.Saloa_1,CES.Saloa_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-07 06:35:58 | may | 07 | 2018-05-07 06:35:58 | 2018-05-07 10:39:59 | 2018-05-07 10:39:31 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 07/05/2018 6:16:02 a las 07/05/2018 8:22:07 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 3343841. | 2018-05-07 08:22:07 | 126 | User EvA | 2018-05-07 06:16:02 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 07/05/2018 6:16:02 a las 07/05/2018 8:22:07 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 3343841. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010995609 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.Magangue-4 GSM/UMTS en Bolivar con alarmas de energia EB sin PE. | BOL.Magangue-4_2,BOL.Magangue-4_3,BOL.Magangue-4_A,BOL.Magangue-4_B,BOL.Magangue-4,BOL.Magangue-4_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-07 06:41:08 | may | 07 | 2018-05-07 06:41:07 | 2018-05-07 10:47:55 | 2018-05-07 10:47:50 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 07/05/2018 6:22:05 a las 07/05/2018 9:52:07 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 5010832. | 2018-05-07 09:52:07 | 210 | User EvA | 2018-05-07 06:22:05 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FEOC Cierre: Alarmas de Energia Cancelada, se procede a realizar cierre de Tk de Notificacion | Se produce interrupción de energía de 07/05/2018 6:22:05 a las 07/05/2018 9:52:07 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 5010832. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011027795 | FAOB: Fuera de servicio EB: HUI.Riverita GSM/UMTS en Huila EB sin PE. (TX) | HUI.Riverita_1,HUI.Riverita_2,HUI.Riverita_3,HUI.Riverita | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-24 05:26:23 | may | 24 | 2018-05-24 05:26:13 | 2018-05-24 13:09:05 | 2018-05-24 13:06:24 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Luis Eduardo Triana | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB HUI.Riverita y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 24/05/2018 05:06:20 a.ma las 24/05/2018 06:11:22 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTROHUILA con incidente No. 832256. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-24 06:11:22 | 65 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 05:06:20 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FEOB: Se verifica EB HUI.Riverita y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 24/05/2018 05:06:20 a.ma las 24/05/2018 06:11:22 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTROHUILA con incidente No. 832256. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | FEOB: Se verifica EB HUI.Riverita y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 24/05/2018 05:06:20 a.m. a las 24/05/2018 06:11:22 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTROHUILA con incidente No. 832256. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011027771 | FAOB: Fuera de servicio EB: SND.La India GSM en Santander EB sin PE. (TX) | SND.La India_1,SND.La India_2,SND.La India_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-24 04:46:32 | may | 24 | 2018-05-24 04:46:31 | 2018-06-01 10:59:40 | 2018-05-24 09:30:02 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ESSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-24 06:23:00 | 112 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 04:31:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ESSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ESSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011027762 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.El Nispero GSM en Bolivar con alarmas de energia EB con PE. | BOL.El Nispero_1,BOL.El Nispero_2,BOL.El Nispero_3,BOL.El Nispero_A,BOL.El Nispero_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-24 04:40:03 | may | 24 | 2018-05-24 04:39:53 | 2018-05-24 17:48:07 | 2018-05-24 05:54:00 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora debido a las fluctuaciones de energia, se aplica reset de la tarjeta y la PE queda operativa. | 2018-05-24 04:58:00 | 62 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 03:56:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora debido a las fluctuaciones de energia, se aplica reset de la tarjeta y la PE queda operativa. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora debido a las fluctuaciones de energia, se aplica reset de la tarjeta y la PE queda operativa. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011027757 | FAOC: Fuera de servicio Sectores (C) EB: QUI.Genova Parque GSM en Quindio con alarmas de energia EB sin PE. (FSP:INC000011025213) | QUI.Genova Parque_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-24 04:31:37 | may | 24 | 2018-05-24 04:31:15 | 2018-05-25 17:13:44 | 2018-05-24 14:30:37 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en sector C GSM de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas, al realizar RESET físico de BCF , se normaliza el servicio. | 2018-05-24 07:41:00 | 790 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 18:31:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Bloqueo de sector C gsm debido a fuertes lluvias y descargas electricas en la zona | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en sector C GSM de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas, al realizar RESET físico de BCF , se normaliza el servicio. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011027753 | FEOB: Fuera de servicio EB: HUI.Colombia GSM/UMTS Afectando TOL.Dolores-1,TOL.Dolores-2 HUI.Colombia-2 y HUI.Santana GSM en Huila con alarmas de energia EB con PE. 100%M(V-D)ALPUJARRA | HUI.Colombia,HUI.Colombia-2,HUI.Colombia-2_1,HUI.Colombia-2_2,HUI.Colombia-2_3,HUI.Colombia-2_A,HUI.Colombia-2_B,HUI.Colombia-2_C,HUI.Colombia_1,HUI.Colombia_2,HUI.Colombia_3,HUI.Colombia_X,HUI.Colombia_Y1,HUI.Colombia_Y3,HUI.Colombia_Z,HUI.Santana_1,HUI.Santana_2,HUI.Santana_3,RNC-1556,RncFunction=RNC-1556,UtranCell=WBTS-1424/WCEL-14248,TOL.Dolores-2,TOL.Dolores-2_1,TOL.Dolores-2_2,TOL.Dolores-2_3,TOL.Dolores-2_B,TOL.Dolores-2_C,TOL.Dolores_1,TOL.Dolores_2,TOL.Dolores_3 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-24 04:16:53 | may | 24 | 2018-05-24 04:16:52 | 2018-05-28 09:39:38 | 2018-05-24 07:05:46 | Campo SurOccidente | Emergencias | Diego G Melo Revelo | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA Y/O AVERIA DE COMPONENTES MOTOR | se presenta falla de red comercial, Planta se encontró sin aceite, por lo que no entra a funcionar por baja presión de aceite, personal de campo completa nivel de fluido y se enciende la planta de forma manual, los servicios afectados se normalizan | 2018-05-24 06:22:52 | 126 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 04:16:52 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | se presenta falla de AC comercial, falla en planta eléctrica | se presenta falla de red comercial, Planta se encontró sin aceite, por lo que no entra a funcionar por baja presión de aceite, personal de campo completa nivel de fluido y se enciende la planta de forma manual, los servicios afectados se normalizan | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010995621 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Anzoategui GSM/UMTS en Tolima con alarmas de energia EB con PE. | TOL.Anzoategui,TOL.Anzoategui_1,TOL.Anzoategui_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-07 06:49:03 | may | 07 | 2018-05-07 06:49:03 | 2018-05-17 15:51:41 | 2018-05-08 18:03:45 | Campo SurOccidente | Site Owner | Santiago Rubiano Torres | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Falla de la red comercial, sitio sin respaldo de planta electrica. La estacion base sube cuando la electrificadora repone la red comercial. | 2018-05-08 18:03:45 |  | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de la red comercial, sitio sin respaldo de planta electrica. La estacion base sube cuando la electrificadora repone la red comercial. | Falla de la red comercial, sitio sin respaldo de planta electrica. La estacion base sube cuando la electrificadora repone la red comercial. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010995632 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.San Jacinto Cauca GSM/UMTS/LTE en Bolivar con alarmas de energia EB con PE. M 100% LTE | BOL.San Jacinto Cauca_1,BOL.San Jacinto Cauca_2,BOL.San Jacinto Cauca_3,BOL.San Jacinto Cauca_C,BOL.San Jacinto Cauca_C,BOL.San Jacinto Cauca,BOL.San Jacinto Cauca_1,BOL.San Jacinto Cauca_2,BOL.San Jacinto Cauca_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-07 06:56:07 | may | 07 | 2018-05-07 06:56:06 | 2018-05-08 12:18:51 | 2018-05-08 12:18:00 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Angel Navas Lombana | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla de AC Comercial, retorna en servicio de energía. | 2018-05-08 12:18:00 | 385 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla constantes de energía en la zona | Falla de AC Comercial, retorna en servicio de energía. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011027726 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.Las Tablas GSM/UMTS en Atlantico con alarmas de energia EB sin PE. | ATL.Las Tablas,ATL.Las Tablas_2,ATL.Las Tablas_1,ATL.Las Tablas_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-24 03:16:06 | may | 24 | 2018-05-24 03:16:04 | 2018-05-31 17:42:58 | 2018-05-24 23:35:30 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-24 03:54:00 | 57 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 02:57:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Sitio sin planta eléctrica. | Sitio sin planta eléctrica se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011027709 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.El Manzano GSM(2) en Nariño con alarmas de energia EB sin PE. | NAR.El Manzano_2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-24 02:36:48 | may | 24 | 2018-05-24 02:36:43 | 2018-05-28 11:33:52 | 2018-05-24 09:49:40 | Campo SurOccidente | Emergencias | Diego G Melo Revelo | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE SENSORES | Se presenta falla de AC comercial, planta electrica no entra a respaldar por falla, electrificadora recupera red comercial y se normalizan los servicios | 2018-05-24 05:54:43 | 198 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 02:36:43 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla AC Comercial, falla en planta | Se presenta falla de AC comercial, planta electrica no entra a respaldar por falla, electrificadora recupera red comercial y se normalizan los servicios | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010995661 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAU.IND Vincorte UMTS en Cauca sin alarmas de energia EB sin PE. (Reinicio) | CAU.IND Vincorte,CAU.IND Vincorte_J,CAU.IND Vincorte_P,CAU.IND Vincorte_X,CAU.IND Vincorte_Y | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-07 07:12:35 | may | 07 | 2018-05-07 07:12:27 | 2018-05-15 09:02:57 | 2018-05-07 13:15:55 | Campo SurOccidente | Emergencias | Javier Guzman | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Energía comercial falla debido a fluctuaciones en la red comercial en la zona donde está ubicada la Estación Base CAU.IND Vincorte UMTS. Se notifica a empresa de energía CEO con ID 64667. Los servicios se normalizan con el retorno de la energía por parte de la electrificadora | 2018-05-07 12:22:07 | 145 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-07 06:49:05 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial | Revisión atraves de los sistemas de gestión la normalidad de los sectores y alarmas de energía-UMTS | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011027705 | FEOC: Fuera de servicio EB: CHO.Acandi-2:H1 GSM, CHO.Acandi-2:H2 GSM/UMTS/LTE en Choco sin alarmas de energia EB sin PE. | CHO.Acandi-2:H2,CHO.Acandi-2:H2_L2,CHO.Acandi-2:H2_L3,CHO.Acandi-2:H2_O,CHO.Acandi-2:H2_P,CHO.Acandi-2:H2_Q,CHO.Acandi-2:H2_A,CHO.Acandi-2:H2_X,CHO.Acandi-2:H2_Y,CHO.Acandi-2:H2_Y1,CHO.Acandi-2:H2_Y2,CHO.Acandi-2:H1_A,CHO.Acandi-2:H2_Y3,CHO.Acandi-2:H2_B,CHO.Acandi-2:H2_Z,CHO.Acandi-2:H1_B,CHO.Acandi-2:H2_C,CHO.Acandi-2:H2_I,CHO.Acandi-2:H2_J,CHO.Acandi-2:H2_K,CHO.Acandi-2:H2_L1,CHO.Acandi-2:H1_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 02:29:45 | may | 24 | 2018-05-24 02:29:32 | 2018-05-24 08:05:46 | 2018-05-24 08:05:45 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCELSA S.A.. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-24 06:48:22 | 286 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 02:01:30 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCELSA S.A.. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010995672 | FEOC: Fuera de servicio EB: SIN.Los Bloques GSM/UMTS/LTE en Sincelejo con alarmas de energia EB con PE. | SIN.Los Bloques,SIN.Los Bloques_1,SIN.Los Bloques_2,SIN.Los Bloques_3,SIN.Los Bloques_A,SIN.Los Bloques_B,SIN.Los Bloques_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-07 07:25:35 | may | 07 | 2018-05-07 07:24:58 | 2018-05-07 16:57:35 | 2018-05-07 16:57:31 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retorno de red comercial y normalizacion de planta actualmente en planta red comercial no hay | 2018-05-07 15:29:00 | 502 | User EvA | 2018-05-07 07:16:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Tas a Smu Nokia para encendico de planta | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010995673 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.El Tie GSM/UMTS en Antioquia sin alarmas de energia EB sin PE. | ANT.El Tie,ANT.El Tie_1,ANT.El Tie_2,ANT.El Tie_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-07 07:27:18 | may | 07 | 2018-05-07 07:26:45 | 2018-05-30 17:00:40 | 2018-05-08 15:38:35 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Rodrigo Lopez Marin | Energia_Banco_de_Baterias | Daño/Averia de Componentes Baterias | Se presenta daño en rectificadores del power, debido a fuertes lluvias en la zona por esto se presentan intermitencias en los equipos, SMU realiza cambio de rectificadores restablece el servicio | 2018-05-08 07:00:00 | 1482 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 06:18:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía DC de alimentación de radios. | Se solicita cambio de rectificadores y revisión power | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010995677 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Los Brasiles GSM/UMTS en Cesar EB sin PE.(TX) | CES.Los Brasiles_1,CES.Los Brasiles_2,CES.Los Brasiles_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-07 07:29:11 | may | 07 | 2018-05-07 07:29:07 | 2018-05-08 10:43:54 | 2018-05-08 10:43:45 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-08 10:14:00 | 1544 | User EvA | 2018-05-07 08:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011027677 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.La Sebastiana UMTS/LTE en Medellin sin alarmas de energia EB sin PE. | MED.La Sebastiana | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-24 01:30:48 | may | 24 | 2018-05-24 01:30:47 | 2018-05-24 08:07:46 | 2018-05-24 08:06:37 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ruben Dario Florez Jacome | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Se hace revisión del servicio reportado y se encuentra operativo y sin alarmas, se presenta salida de servicio por falla de energía, la cual inicio 2018-05-23 12:51 hasta 2018-05-24 1:41, se abrió caso con la electrificadora # 2987813, se adjunta alarma de energía la cual presento al reestablecerse | 2018-05-24 08:06:37 | 48 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se hace revisión del servicio reportado y se encuentra operativo y sin alarmas, se presenta salida de servicio por falla de energía, la cual inicio 2018-05-23 12:51 hasta 2018-05-24 1:41, se abrió caso con la electrificadora # 2987813, se adjunta alarma de energía la cual presento al reestablecerse | Se hace revisión del servicio reportado y se encuentra operativo y sin alarmas, se presenta salida de servicio por falla de energía, la cual inicio 2018-05-23 12:51 hasta 2018-05-24 1:41, se abrió caso con la electrificadora # 2987813, se adjunta alarma de energía la cual presento al reestablecerse | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011027664 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAN.La Nubia LTE afecando a MAN.Villamaria La Florida UMTS / LTE MAN.Recinto del Pensamiento LTE en Manizales sin alarmas de energia EB sin PE. | MAN.La Nubia,MAN.Recinto del Pensamiento,MAN.Villamaria La Florida | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-24 01:04:16 | may | 24 | 2018-05-24 01:04:16 | 2018-05-29 07:27:28 | 2018-05-24 09:25:15 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | William Alexander Vesga Beltran | Cableado/Conexiones | Corte de fibra | S BO TX E: Se valida servicios se encuentran operativos. Se adjunta evidencia. De acuerdo a la información de IPRAN se presento corte de fibra por terceros, se envia correo para exclusion. Causa: Personal de Planta externa en campo identifica corte de FO por obar civiles que dejaron asilado el equipo de gestión por que es un equipo lineal. Solución: Se realiza nuevas fusiones y se hala reserva para crear dos nuevos empalmes y restablecer operación. | 2018-05-24 09:25:15 | 172 | Miguel Angel Lara Rocha |  | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Equipos del Elemento de Red | S BO TX E: Se valida servicios se encuentran operativos. Se adjunta evidencia. De acuerdo a la información de IPRAN se presento corte de fibra por terceros, se envia correo para exclusion. Causa: Personal de Planta externa en campo identifica corte de FO por obar civiles que dejaron asilado el equipo de gestión por que es un equipo lineal. Solución: Se realiza nuevas fusiones y se hala reserva para crear dos nuevos empalmes y restablecer operación. | S BO TX E: Se valida servicios se encuentran operativos. Se adjunta evidencia. De acuerdo a la información de IPRAN se presento corte de fibra por terceros, se envia correo para exclusion. Causa: Personal de Planta externa en campo identifica corte de FO por obar civiles que dejaron asilado el equipo de gestión por que es un equipo lineal. Solución: Se realiza nuevas fusiones y se hala reserva para crear dos nuevos empalmes y restablecer operación. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010995703 | FAOB: Fuera de servicio Sectores 1,2,3 EB: TOL.Payande GSM en Tolima sin alarmas de energia EB sin PE | TOL.Payande_1,TOL.Payande_2,TOL.Payande_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-07 07:56:56 | may | 07 | 2018-05-07 07:56:55 | 2018-05-08 11:22:14 | 2018-05-08 11:21:09 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Herbert Sanchez Martinez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se verifican alarmas BCF INITIALIZATION Sobre BCF 56. Al validar históricos sobre Node B se aprecia ocurrencia de BTS booted at 2018-05-07 07:58:30 GMT-0500 due to trs power-on reset indicando reinicio eléctricos sobre equipos. | 2018-05-08 11:21:09 | 33 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se verifican alarmas BCF INITIALIZATION Sobre BCF 56. Al validar históricos sobre Node B se aprecia ocurrencia de BTS booted at 2018-05-07 07:58:30 GMT-0500 due to trs power-on reset indicando reinicio eléctricos sobre equipos. | Se verifican alarmas BCF INITIALIZATION Sobre BCF 56. Al validar históricos sobre Node B se aprecia ocurrencia de BTS booted at 2018-05-07 07:58:30 GMT-0500 due to trs power-on reset indicando reinicio eléctricos sobre equipos. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011027621 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Lorica-3 GSM/UMTS en Cordoba sin alarmas de energia EB sin PE. (-90 dBm) (M 100% UMTS) | COR.Lorica-3,COR.Lorica-3_1,COR.Lorica-3_2,COR.Lorica-3_3,COR.Lorica-3_B,COR.Lorica-3_C,COR.Lorica-3_I,COR.Lorica-3_J,COR.Lorica-3_K,COR.Lorica-3_O,COR.Lorica-3_P,COR.Lorica-3_Q,COR.Lorica-3_X,COR.Lorica-3_Y,COR.Lorica-3_Y1,COR.Lorica-3_Y2,COR.Lorica-3_Y3,COR.Lorica-3_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-24 00:26:40 | may | 24 | 2018-05-24 00:26:40 | 2018-05-24 15:32:19 | 2018-05-24 15:32:17 | Campo Costa | Site Owners Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-24 13:54:00 | 833 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 00:01:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Sitio sin planta eléctrica. | Sitio sin planta eléctrica se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010995707 | FAOC: Fuera de servicio EB: VAD.Batallon UMTS/LTE en Valledupar EB sin PE. | VAD.Batallon | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-07 08:00:17 | may | 07 | 2018-05-07 08:00:12 | 2018-05-07 12:28:13 | 2018-05-07 12:28:12 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 07/05/2018 6:39:23 a las 07/05/2018 9:33:07 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 5011021. | 2018-05-07 09:33:07 | 173 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 06:39:23 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 07/05/2018 6:39:23 a las 07/05/2018 9:33:07 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 5011021. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011027617 | FAOC: Fuera de servicio EB: QUI.IND Don Pollo Margaritas UMTS en Quindio alarmas de energia EB sin PE. | QUI.IND Don Pollo Margaritas | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 00:24:44 | may | 24 | 2018-05-24 00:24:43 | 2018-05-25 17:10:08 | 2018-05-24 14:39:34 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Sitio sin planta, falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | 2018-05-24 07:30:00 | 449 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-24 00:01:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Sitio sin planta falla red de media tension por parte de la electrificadora | Sitio sin planta, falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010995721 | FAOB: Fuera de servicio EB: IBG.IND Colombina UMTS en Ibague EB sin PE. | IBG.IND Colombina,IBG.IND Colombina_I | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-07 08:12:39 | may | 07 | 2018-05-07 08:12:38 | 2018-05-08 10:41:05 | 2018-05-07 15:41:31 | Campo SurOccidente | Site Owner | Santiago Rubiano Torres | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Falla de la red comercial, sitio sin respaldo de planta electrica. La estacion base sube con el retorno de la red comercial, se le realiza seguimiento por 5 horas y se da cierre al tk. | 2018-05-07 15:41:31 | 37 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de la red comercial, sitio sin respaldo de planta electrica. La estacion base sube con el retorno de la red comercial, se le realiza seguimiento por 5 horas y se da cierre al tk. | Falla de la red comercial, sitio sin respaldo de planta electrica. La estacion base sube con el retorno de la red comercial, se le realiza seguimiento por 5 horas y se da cierre al tk. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010995735 | FEOC: Fuera de servicio EB: VAL.Aeropuerto-2 GSM/UMTS en Valle del Cauca con alarmas de energia EB con PE. | VAL.Aeropuerto-2,VAL.Aeropuerto-2_1,VAL.Aeropuerto-2_2,VAL.Aeropuerto-2_3,VAL.Aeropuerto-2_A,VAL.Aeropuerto-2_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-07 08:23:56 | may | 07 | 2018-05-07 08:23:56 | 2018-05-29 09:34:41 | 2018-05-07 16:41:50 | Campo SurOccidente | Site Owner | Wilfer Florez Salazar | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | EPSA repara falla en la zona con reporte No 723170. se encuentra relevo de relé aislado cañuela caída en circuito media tensión | 2018-05-07 13:19:00 | 283 | User EvA | 2018-05-07 08:36:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | EPSA repara falla en la zona con reporte No 723170. se encuentra relevo de relé aislado cañuela caída en circuito media tensión | EPSA repara falla en la zona con reporte No 723170. se encuentra relevo de relé aislado cañuela caída en circuito media tensión | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011027609 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAS.Tamara GSM en Casanare Bloqueo Manual por alarmas de energia EB con PE. | CAS.Tamara | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-24 00:14:09 | may | 24 | 2018-05-24 00:14:08 | 2018-05-24 11:23:12 | 2018-05-24 11:23:10 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Se reporta por alarmas de elegía activas en la estación base, se confirma cote de red comercial en la zona, según informaciones los vecinos es posible por temporada invernal, se adelanta maniobras de reparación, en acometidas cambio de fusible, cortacircuitos entre otros la electrificadora normaliza tiempo después? 131448 | 2018-05-24 08:00:00 | 540 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 23:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | se realiza una inspección de acometidas no se evidencia daño de las mismas, el tema es por respaldo de baterías. | se realiza inspección de acometidas de media tención relacionadas con la EB, se confirma normalidad la electrificadora normaliza fluido erétrico en la zona. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010995746 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.Concord GSM/UMTS/LTE en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Concord,BAR.Concord_1,BAR.Concord_2,BAR.Concord_3,BAR.Concord_A,BAR.Concord_B,BAR.Concord_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-07 08:28:48 | may | 07 | 2018-05-07 08:28:47 | 2018-05-07 17:24:29 | 2018-05-07 17:24:28 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial. | 2018-05-07 12:51:00 | 273 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 08:18:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010995747 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Santa Helena GSM en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. | TOL.Santa Helena,TOL.Santa Helena_1,TOL.Santa Helena_2,TOL.Santa Helena_3,TOL.Santa Helena_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-07 08:29:02 | may | 07 | 2018-05-07 08:29:01 | 2018-05-15 09:29:52 | 2018-05-08 18:08:43 | Campo SurOccidente | Site Owner | Santiago Rubiano Torres | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Falla de la red comercial, por daños en las cuerdas propias de la electrificadora, sitio sin respaldo de planta electrica. Cuando la electrificadora repone la red comercial, la estacion base sube los servicios. | 2018-05-08 18:08:43 | 670 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de la red comercial, por daños en las cuerdas propias de la electrificadora, sitio sin respaldo de planta electrica. Cuando la electrificadora repone la red comercial, la estacion base sube los servicios. | Falla de la red comercial, por daños en las cuerdas propias de la electrificadora, sitio sin respaldo de planta electrica. Cuando la electrificadora repone la red comercial, la estacion base sube los servicios. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011027608 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Las Flores GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. | COR.Las Flores_1,COR.Las Flores_2,COR.Las Flores_3,COR.Las Flores | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-24 00:13:16 | may | 24 | 2018-05-24 00:13:16 | 2018-05-25 15:14:20 | 2018-05-25 15:14:14 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Reporte ECA y TAS A SMU NOKIA | 2018-05-25 06:50:00 | 1912 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 22:58:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial y bloqueo de hardware | TAS A SMU NOKIA | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011027592 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Momil GSM/UMTS en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. (M100% V-D) (MOMIL, PUSISIMA) VER NOTAS | COR.Buenos Aires,COR.El Hueso_1,COR.El Hueso_3,COR.El Lazo_1,COR.El Lazo_2,COR.El Lazo_3,COR.Lorica-5_B,COR.Lorica-5_C,COR.Lorica-5_D,COR.Momil,COR.Narino_1,COR.Narino_2,COR.Narino,COR.Lorica-6,COR.Lorica-6_1,COR.Lorica-6_2,COR.Lorica-6_3,COR.Lorica-5,COR.Lorica-6_B,COR.Lorica-6_C,COR.Lorica-2_1,COR.Lorica-2_2,COR.Lorica-2_3,COR.Lorica-2_A,COR.Lorica-2_B,COR.Lorica-2_C,COR.Lorica-5_1,COR.Lorica-5_2,COR.Lorica-5_3,COR.Lorica-5_4,COR.Lorica-5_A,COR.Narino_3,COR.Narino_A,COR.San Sebastian,COR.San Antero,COR.San Antero-2,COR.San Antero-2_1,COR.San Antero-2_2,COR.San Antero-2_3,COR.San Antero-2_A,COR.San Antero-2_B,COR.San Antero-2_C,COR.San Antero_1 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-23 23:37:27 | may | 23 | 2018-05-23 23:37:16 | 2018-05-24 17:48:38 | 2018-05-24 17:48:27 | Campo Costa | Site Owners Costa | Leonardo Gomez Gutierrez | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Se presenta falla de energía en la zona y el sitio la planta fue hurtada, se normaliza energía por parte de ECA y la EB entra en servicio y las dependientes de ella. | 2018-05-24 17:48:27 | 341 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de energía en la zona y el sitio la planta fue hurtada, se normaliza energía por parte de ECA y la EB entra en servicio y las dependientes de ella. | Se presenta falla de energía en la zona y el sitio la planta fue hurtada, se normaliza energía por parte de ECA y la EB entra en servicio y las dependientes de ella. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010995767 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOY.Moniquira-3 GSM/UMTS en Boyaca con alarmas de energia EB sin PE. | BOY.Moniquira-3,BOY.Moniquira-3_A,BOY.Moniquira-3_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-07 08:42:11 | may | 07 | 2018-05-07 08:41:59 | 2018-05-08 08:12:28 | 2018-05-08 08:12:05 | Campo Noroccidente | Site Owner | Julio Cesar Rodriguez Ruiz | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Al retornar la energía comercial, se normaliza la EB. | 2018-05-08 07:17:07 | 1372 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 08:25:06 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial, | Al retornar la energía comercial, se normaliza la EB. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011027591 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Santander De La Cruz GSM(1 2 3 4) en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. | COR.Santander De La Cruz_4,COR.Santander De La Cruz,COR.Santander De La Cruz_1,COR.Santander De La Cruz_2,COR.Santander De La Cruz_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-23 23:31:00 | may | 23 | 2018-05-23 23:30:59 | 2018-05-24 15:24:02 | 2018-05-24 15:23:34 | Campo Costa | Site Owners Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | Gestión Interna | Informativo | se normaliza al retorno de lared comercial | 2018-05-24 13:40:00 | 528 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-24 04:52:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla ac coemrcial | falla ac coemrcial | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011027584 | FEOC: Fuera de servicio EB: PAL.Colombina UMTS / LTE en Palmira con alarmas de energia EB sin PE. | PAL.Colombina | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-23 23:09:23 | may | 23 | 2018-05-23 23:09:23 | 2018-06-07 11:38:44 | 2018-05-24 11:48:29 | Campo SurOccidente | Emergencias | Efren Ricardo Paz Jimenez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Retorna red comercial, se normaliza totalizador | 2018-05-24 10:41:22 | 703 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 22:26:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | totalizador disparado | ticket 726137 para exclusion | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010995817 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Gran Centro-2 GSM/UMTS/LTE en Barranquilla EB sin PE. | BAR.Gran Centro-2_1,BAR.Gran Centro-2_2,BAR.Gran Centro-2_3,BAR.Gran Centro-2_A,BAR.Gran Centro-2_B,BAR.Gran Centro-2_C,BAR.Gran Centro-2_I,BAR.Gran Centro-2_J,BAR.Gran Centro-2_K,BAR.Gran Centro-2_L1,BAR.Gran Centro-2_L2,BAR.Gran Centro-2_L3,BAR.Gran Centro-2_O,BAR.Gran Centro-2_P,BAR.Gran Centro-2_Q,BAR.Gran Centro-2_X,BAR.Gran Centro-2_Y,BAR.Gran Centro-2_Y1,BAR.Gran Centro-2_Y2,BAR.Gran Centro-2_Y3,BAR.Gran Centro-2_Z,BAR.Gran Centro_2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-07 09:04:49 | may | 07 | 2018-05-07 09:04:47 | 2018-05-24 17:23:06 | 2018-05-12 15:36:44 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-12 15:36:44 | 942 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de energía comercial se abre reporte con ECA número 5011308. | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011027582 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.San Fernando GSM/UMTS/LTE AFECTANDO A MAG.Guamal, MAG.Guamal-2 UMTS, BOL.Margarita UMTS/LTE en Bolivar sin alarmas de energia EB con PE. (-90dBm) | BOL.Margarita,BOL.San Fernando,BOL.San Fernando_1,BOL.San Fernando_2,BOL.San Fernando_3,BOL.San Fernando_A,BOL.San Fernando_B,MAG.Guamal,MAG.Guamal-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-23 23:09:13 | may | 23 | 2018-05-23 23:09:07 | 2018-05-24 02:57:51 | 2018-05-24 02:57:47 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | FEOC: CIERRE: Se produce interrupción de energía de 23/05/2018 22:45:27 a las 24/05/2018 1:10:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora (ELECTRICARIBE) # 3358922. | 2018-05-24 01:10:22 | 144 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 22:45:25 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: CIERRE: Se produce interrupción de energía de 23/05/2018 22:45:27 a las 24/05/2018 1:10:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora (ELECTRICARIBE) # 3358922. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010995832 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Arborizadora GSM/UMTS/LTE en Bogota sin alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Arborizadora,BOG.Arborizadora_1,BOG.Arborizadora_2,BOG.Arborizadora_A,BOG.Arborizadora_B,BOG.Arborizadora_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-07 09:15:09 | may | 07 | 2018-05-07 09:14:56 | 2018-05-07 11:31:40 | 2018-05-07 11:31:16 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Julieth vivian Florez Garcia | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-07 09:52:07 | 56 | User EvA | 2018-05-07 08:55:27 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010995833 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Media Luna GSM/UMTS en Cesar EB con PE. (TX) | CES.Media Luna_1,CES.Media Luna_2,CES.Media Luna_3,CES.Media Luna_A,CES.Media Luna_B,CES.Media Luna_C,CES.Media Luna_1,CES.Media Luna_2,CES.Media Luna_3,CES.Media Luna_A,CES.Media Luna_B,CES.Media Luna_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-07 09:16:23 | may | 07 | 2018-05-07 09:15:58 | 2018-05-08 12:30:33 | 2018-05-08 12:30:24 | Campo Costa | Site Owners Costa | Juan Gilberto Villanueva Salazar | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se normalizan fusibles y breker, se restablece el servicio. | 2018-05-08 12:30:24 | 1353 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía. | Se normalizan fusibles y breker, se restablece el servicio. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010995855 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Barbacoas GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. | NAR.Barbacoas,NAR.Barbacoas_1,NAR.Barbacoas_2,NAR.Barbacoas_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-07 09:26:29 | may | 07 | 2018-05-07 09:26:28 | 2018-05-15 08:48:32 | 2018-05-07 12:29:44 | Campo SurOccidente | Site Owner | Carlos J Duarte Sanchez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla en la red comercial de la zona afectando los servicios de la estación base. Se normaliza servicios al retornar la red comercial por parte de la electrificadora. | 2018-05-07 10:06:07 | 52 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 09:13:36 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se observan alarmas de energía. | Se verifica alarmas y estado de los equipos. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010995879 | FEOC: Fuera de servicio EB: ATL.Saco GSM/UMTS en Atlantico con alarmas de energia EB sin PE. | ATL.Saco,ATL.Saco_1,ATL.Saco_2,ATL.Saco_3,ATL.Saco_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-07 09:37:28 | may | 07 | 2018-05-07 09:37:18 | 2018-05-07 13:12:58 | 2018-05-07 13:12:48 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-07 12:49:07 | 211 | User EvA | 2018-05-07 09:17:44 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010995892 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.Pelaya GSM en Cesar con alarmas de energia EB con PE.(BLOQUEO MANUAL) |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-07 09:46:10 | may | 07 | 2018-05-07 09:45:45 | 2018-05-07 18:46:11 | 2018-05-07 18:45:59 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de energia comercial. | 2018-05-07 13:00:00 | 250 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 08:50:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con CENS 8221175. Retorno de energia comercial. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011027526 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.San Angel Afectnado MAG.Refocosta GSM/UMTS en Magdalena con alarmas de energia EB con PE. | MAG.Refocosta,MAG.Refocosta_1,MAG.Refocosta_2,MAG.San Angel,MAG.San Angel_1,MAG.San Angel_2,MAG.San Angel_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-23 21:35:21 | may | 23 | 2018-05-23 21:35:10 | 2018-05-24 01:35:15 | 2018-05-24 01:35:14 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora debido a las fluctuaciones de energia, se aplica reset de la tarjeta y la PE queda operativa. | 2018-05-23 23:29:00 | 190 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 20:19:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora debido a las fluctuaciones de energia, se aplica reset de la tarjeta y la PE queda operativa. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora debido a las fluctuaciones de energia, se aplica reset de la tarjeta y la PE queda operativa. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010995922 | FAOC Fuera de servicio EB: CAD.IND Chec La Esmeralda:H1 UMTS en Caldas EB sin PE. (TX) | CAD.IND Chec La Esmeralda:H1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-07 10:01:16 | may | 07 | 2018-05-07 10:00:56 | 2018-05-11 23:45:05 | 2018-05-08 14:06:00 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ivan Dario Bernal Nieto | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | BO TX E. Se evidencian niveles de -90dBm sobre el enlace rtn 950 CAD.La Habana dir CAD.IND Chec La Esmeralda H1. Servicios operativos. | 2018-05-08 14:06:00 | 422 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E. Se evidencian niveles de -90dBm sobre el enlace rtn 950 CAD.La Habana dir CAD.IND Chec La Esmeralda H1. Servicios operativos. | BO TX E. Se evidencian niveles de -90dBm sobre el enlace rtn 950 CAD.La Habana dir CAD.IND Chec La Esmeralda H1. Servicios operativos. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010995966 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.Concretos (P1) UMTS/LTE en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE VER NOTAS. | BAR.Concretos (P1) | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-07 10:22:33 | may | 07 | 2018-05-07 10:22:10 | 2018-05-17 09:50:41 | 2018-05-08 20:59:54 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-08 20:59:54 | 1252 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de energía comercial se abre reporte con ECA número 5011130 - 5012240. | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011027507 | FAOC: Fuera de servicio EB: QUI.Cuzco UMTS en Quindio alarmas de energia EB sin PE. | QUI.Cuzco,QUI.Cuzco_Y1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-23 21:19:11 | may | 23 | 2018-05-23 21:19:10 | 2018-05-25 17:11:44 | 2018-05-24 07:53:08 | Campo Noroccidente | Site Owner | Gabriel David Molina Acevedo | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Retorna la red comercial | 2018-05-24 07:53:08 | 689 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla en la red de MT de la zona | Falla en la red de MT | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010995992 | FEOB: Fuera de servicio EB: SND.Confines GSM en Santander con alarmas de energia EB sin PE. | SND.Confines_1,SND.Confines_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-07 10:42:27 | may | 07 | 2018-05-07 10:42:27 | 2018-05-07 15:15:17 | 2018-05-07 15:14:53 | Gestion de Fallas | DILO | Luis Eduardo Triana | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 07/05/2018 10:19:39 a las 07/05/2018 12:33:07 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora ESSA con No 1896257.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | 2018-05-07 12:33:07 | 133 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 10:19:39 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 07/05/2018 10:19:39 a las 07/05/2018 12:33:07 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora ESSA con No 1896257.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010996008 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.CAV Claro Milenio GSM/UMTS en Barranquilla EB sin PE. | BAR.CAV Claro Milenio_1,BAR.CAV Claro Milenio,BAR.CAV Claro Milenio_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-07 10:51:38 | may | 07 | 2018-05-07 10:51:38 | 2018-05-20 02:25:46 | 2018-05-20 02:25:45 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-20 02:25:45 | 2860 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | corte de energía comercial se abre reporte con ECA número 5012415, | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011027458 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.IND Dismel UMTS/LTE en Cartagena sin alarmas de energia EB sin PE. | CAR.IND DISMEL,CAR.IND Dismel | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-23 20:34:37 | may | 23 | 2018-05-23 20:34:36 | 2018-05-24 13:20:05 | 2018-05-24 13:19:56 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial: EXCLUSION | 2018-05-24 06:22:00 | 687 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 18:55:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Reporte ECA y seguimiento | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010996047 | FAOB: Fuera de servicio EB: MET.Guamal-2 GSM/UMTS/LTE en Meta Sin alarmas de energia EB sin PE. | MET.Guamal-2,MET.Guamal-2_1,MET.Guamal-2_2,MET.Guamal-2_3,MET.Guamal-2_A,MET.Guamal-2_B,MET.Guamal-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-07 11:12:32 | may | 07 | 2018-05-07 11:12:31 | 2018-05-08 10:34:48 | 2018-05-08 10:34:30 | Campo Centro Poblaciones | Z8 Meta Y Villavicencio al Sur | Juan Carlos Araos Guzman | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Elementos de Media/Baja Tension Electrificadora | FALLA DE RED COMERCIAL SITIO SIN PLANTA, CORTARON LA RED SE HACE RECONEXION | 2018-05-08 10:34:30 | 556 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FALLA DE RED POR CORTE DE RED | SE HACE SEGUIMIENTO | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011027452 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOY.Los Cedros GSM en Boyaca EB con PE. | BOY.Los Cedros_1,BOY.Los Cedros_2,BOY.Los Cedros_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-23 20:28:26 | may | 23 | 2018-05-23 20:28:25 | 2018-05-24 11:39:50 | 2018-05-24 11:39:43 | Campo Centro Poblaciones | Z12 Boyaca Rural | Edgar Javier Velasco Rodriguez | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | PERSONAL DE SMU PRENDE PLANTA POR FALLA DE TRANSFERENCIA | 2018-05-24 11:39:43 | 178 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | PLANTA FALLA POR BLOQUEO DE TARJETA DE TRANSFERENCIA |  | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010996058 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.Aguila GSM/UMTS/LTE en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Aguila_3,BAR.Aguila_A,BAR.Aguila_B,BAR.Aguila_C,BAR.Aguila,BAR.Aguila_1,BAR.Aguila_2,BAR.Cementerio | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-07 11:18:42 | may | 07 | 2018-05-07 11:18:37 | 2018-05-23 10:13:08 | 2018-05-19 14:21:01 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-19 14:21:01 | 13642 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de energía comercial se abre reporte con ECA número 5011223. | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010996072 | FEOC: Fuera de servicio EB: VAL.Chontaduro GSM/UMTS en Valle del Cauca con alarmas de energia EB sin PE. | VAL.Chontaduro,VAL.Chontaduro_1,VAL.Chontaduro_2,VAL.Chontaduro_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-07 11:28:02 | may | 07 | 2018-05-07 11:28:02 | 2018-05-07 12:59:26 | 2018-05-07 12:57:11 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPSA Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-07 12:29:07 | 85 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 11:04:07 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPSA Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011027440 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.Ultimo Caso UMTS afectando a CES.Zapatosa GSM/UMTS y CES.Saloa UMTS en Cesar con alarmas de energia EB con PE. | CES.Zapatosa,CES.Zapatosa_1,CES.Zapatosa_2,CES.Zapatosa_3,CES.Zapatosa_C,CES.Zapatosa_Y,CES.Zapatosa_Y1,CES.Zapatosa_Y2,CES.Saloa,CES.Saloa_1,CES.Saloa_2,CES.Ultimo Caso,CES.Ultimo Caso_Y,CES.Ultimo Caso_Y2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-23 20:14:42 | may | 23 | 2018-05-23 20:14:18 | 2018-05-24 02:11:10 | 2018-05-24 02:11:09 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial. | 2018-05-24 00:37:00 | 307 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 19:13:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA y envio de contratista a revisión en sitio | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011027428 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Cienaga de Oro GSM/ UMTS en Cordoba sin alarmas de energia EB sin PE. | COR.Cienaga de Oro,COR.Cienaga de Oro-3,COR.Cienaga de Oro_1,COR.Cienaga de Oro_2,COR.Cienaga de Oro_3,COR.Cienaga de Oro_4,COR.Cienaga de Oro_B,COR.Cienaga de Oro_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-23 20:07:49 | may | 23 | 2018-05-23 20:07:18 | 2018-05-24 01:02:50 | 2018-05-24 01:02:37 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-23 23:35:00 | 293 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 18:42:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011027426 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.Los Primos GSM/UMTS/LTE en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Los Primos,BAR.Los Primos_1,BAR.Los Primos_2,BAR.Los Primos_3,BAR.Los Primos_A,BAR.Los Primos_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-23 20:06:35 | may | 23 | 2018-05-23 20:06:07 | 2018-05-26 16:39:49 | 2018-05-26 16:39:42 | Campo Costa | Site Owners Costa | Edgar Fuentes Gutierrez | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-26 16:39:42 | 3989 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de energía comercial se abren reportes con ECA números 5035480- 5036191. | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011027421 | FI: Fuera de servicio EB: NAR.Tumaco-14 UMTS/LTE en Nariño(intermitencia) con alarmas de energia EB sin PE. | NAR.Tumaco-14 | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-23 20:01:47 | may | 23 | 2018-05-23 20:01:26 | 2018-05-28 10:37:29 | 2018-05-24 09:58:01 | Campo SurOccidente | Emergencias | Diego G Melo Revelo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | se presenta falla en red comercial, sitio sin respaldo de planta, electrificadora recupera la red comercial y los servicios entran a funcionamiento con normalidad | 2018-05-24 02:36:26 | 395 | User EvA | 2018-05-23 20:01:26 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla red comercial, sitio sin planta | se presenta falla en red comercial, sitio sin respaldo de planta, electrificadora recupera la red comercial y los servicios entran a funcionamiento con normalidad | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011027410 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. | NAR.Palmar_3,NAR.Palmar,NAR.Palmar_1,NAR.Palmar_2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-23 19:55:15 | may | 23 | 2018-05-23 19:55:05 | 2018-05-28 16:29:28 | 2018-05-24 16:23:42 | Campo SurOccidente | Site Owner | Carlos J Duarte Sanchez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla de red comercial en la zona afectando los servicios. Se normaliza por parte de la electrificadora la energía y se restablecen los servicios. | 2018-05-24 14:18:49 | 1113 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 19:45:15 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se observan alarmas de energía. | Se verifica alarmas y estado de los equipos. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011027398 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Cotorra-2 GSM/UMTS/LTE en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. (CRC) | COR.Cotorra-2,COR.Cotorra-2_1,COR.Cotorra-2_2,COR.Cotorra-2_A,COR.Cotorra-2_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-23 19:44:53 | may | 23 | 2018-05-23 19:44:52 | 2018-05-23 22:37:23 | 2018-05-23 22:34:02 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 23/05/2018 18:52:31 a las 23/05/2018 22:10:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 5035401 | 2018-05-23 22:10:22 | 197 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 18:52:31 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Diagnóstico Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 23/05/2018 18:52:31 a las 23/05/2018 22:10:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 5035401 | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010996180 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.San Lorenzo GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. | NAR.San Lorenzo,NAR.San Lorenzo_1,NAR.San Lorenzo_2,NAR.San Lorenzo_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-07 12:06:31 | may | 07 | 2018-05-07 12:06:30 | 2018-05-08 13:58:09 | 2018-05-07 17:38:15 | Campo SurOccidente | Site Owner | Carlos J Duarte Sanchez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla en la red comercial de la zona afectando los servicios de la estación base. Se normaliza servicios al retornar la red comercial por parte de la electrificadora. | 2018-05-07 13:16:07 | 90 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 11:45:50 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se observan alarmas de energía. | Se verifica alarmas y estado de los equipos. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011027397 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.Arboletes GSM/UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB sin PE. | ANT.Arboletes,ANT.Arboletes_1,ANT.Arboletes_2,ANT.Arboletes_3,ANT.Arboletes_4,ANT.Arboletes_A,ANT.Arboletes_D,ANT.Arboletes_I,ANT.Arboletes_O,ANT.Arboletes_X,ANT.Arboletes_Y1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-23 19:43:25 | may | 23 | 2018-05-23 19:43:21 | 2018-05-28 15:12:25 | 2018-05-27 14:26:43 | Campo Noroccidente | Site Owner | Gabriel David Molina Acevedo | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Después de la falla en la red comercial los RF se quedan bloqueados, se debieron re-iniciar en sitio | 2018-05-24 11:36:22 | 398 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 18:13:01 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla en la red de MT de la zona | Falla en la red de MT | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010996198 | FEOC: Fuera de servicio EB: STA.Bastidas GSM/UMTS/LTE en Santa Marta con alarmas de energia EB sin PE. | STA.Bastidas,STA.Bastidas_1,STA.Bastidas_2,STA.Bastidas_3,STA.Bastidas_A,STA.Bastidas_B,STA.Bastidas_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-07 12:14:36 | may | 07 | 2018-05-07 12:14:34 | 2018-05-07 21:14:49 | 2018-05-07 21:14:45 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial sitio sin planta exclusion | 2018-05-07 19:10:00 | 317 | User EvA | 2018-05-07 13:53:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial sitio sin planta | Reporte ECA | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010996201 | FEOB: Fuera de servicio EB: UBA.Via Ubate Fuquene GSM/UMTS en Cundinamarca sin alarmas de energia EB sin PE. | UBA.Via Ubate Fuquene,UBA.Via Ubate Fuquene_1,UBA.Via Ubate Fuquene_2,UBA.Via Ubate Fuquene_3,UBA.Via Ubate Fuquene_A,UBA.Via Ubate Fuquene_B,UBA.Via Ubate Fuquene_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-07 12:15:39 | may | 07 | 2018-05-07 12:15:38 | 2018-05-08 07:54:30 | 2018-05-08 07:54:22 | Campo Centro | Z1 Cundinamarca al Norte | Camilo Alexander Rodriguez Gonzalez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas | 2018-05-07 20:12:00 | 493 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 11:59:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se llega a sitio y no hay energía comercial en la zona | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010996209 | FAOB: Fuera de servicio EB: (satelital) AMZ.Puerto Narino GSM/UMTS en Amazonas sin alarmas de energia EB con PE. %100 UMTS | AMZ.Puerto Narino_1,AMZ.Puerto Narino_2,AMZ.Puerto Narino_1,AMZ.Puerto Narino_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-07 12:17:40 | may | 07 | 2018-05-07 12:17:38 | 2018-05-07 15:13:04 | 2018-05-07 15:13:00 | Campo Centro Poblaciones | Z17 Satelitales/Arauca/SJG Y Territorios | Rosa Leylany Mesa Chaparro | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | El auxiliar desbloquea la transferencia y entra la red comercial nuevamente. | 2018-05-07 13:47:00 | 109 | User EvA | 2018-05-07 11:58:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | se presenta bloqueo de la transferencia, por intermitencias en la red comercial | El auxiliar desbloquea la transferencia y entra la red comercial nuevamente. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011027390 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.El Calao GSM/UMTS/LTE en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. | COR.El Calao,COR.El Calao_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-23 19:37:42 | may | 23 | 2018-05-23 19:37:42 | 2018-05-23 23:38:54 | 2018-05-23 23:38:18 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-23 21:39:22 | 199 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 18:19:40 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011027383 | FAOB: Fuera de servicio EB: IBG.La Campina GSM/UMTS en Ibague EB sin PE. | IBG.La Campina,IBG.La Campina_1,IBG.La Campina_2,IBG.La Campina_3,IBG.La Campina_A,IBG.La Campina_B,IBG.La Campina_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-23 19:31:34 | may | 23 | 2018-05-23 19:31:26 | 2018-05-28 11:22:53 | 2018-05-24 09:40:36 | Campo SurOccidente | Emergencias | Diego G Melo Revelo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | se presente falla de AC comercial, sitio sin respaldo de planta y sin respaldo de baterías, electrificadora recupera red comercial y se normalizan los servicios | 2018-05-23 22:08:26 | 157 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 19:31:26 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | se presente falla de AC comercial, sitio sin planta | se presente falla de AC comercial, sitio sin respaldo de planta y sin respaldo de baterías, electrificadora recupera red comercial y se normalizan los servicios | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010996228 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.San Francisco Sur GSM/UMTS/LTE en | BOG.San Francisco Sur,BOG.San Francisco Sur_1,BOG.San Francisco Sur_2,BOG.San Francisco Sur_3,BOG.San Francisco Sur_A,BOG.San Francisco Sur_B,BOG.San Francisco Sur_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-07 12:27:32 | may | 07 | 2018-05-07 12:27:05 | 2018-05-07 19:47:21 | 2018-05-07 19:47:17 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Sergio Enrique Gutierrez Bello | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Servicios operativos por retorno de red comercial | 2018-05-07 18:48:00 | 391 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 12:17:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Servicios operativos por retorno de red comercial |  | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011027341 | FI: Fuera de servicio EB: COR.Berastegui , Afectando COR.Berastegui-2 GSM/UMTS en Cordoba(intermitencia) sin alarmas de energia EB sin PE. | COR.Berastegui,COR.Berastegui-2,COR.Berastegui-2_A,COR.Berastegui-2_B,COR.Berastegui_Y,COR.Berastegui_Y2,COR.Berastegui-2_C | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-23 18:59:10 | may | 23 | 2018-05-23 18:59:09 | 2018-05-29 11:56:11 | 2018-05-24 01:26:44 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial. | 2018-05-23 23:35:00 | 307 | User EvA | 2018-05-23 18:28:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA y envio de personal a sitio | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011027322 | FEOC: Fuera de servicio EB: SIN.La Esperanza GSM/UMTS, SIN.Bloques-2 GSM/UMTS en Sincelejo con alarmas de energia EB sin PE. TX sin gestion | SIN.Bloques-2,SIN.Bloques-2_1,SIN.Bloques-2_2,SIN.Bloques-2_3,SIN.Bloques-2_B,SIN.Bloques-2_C,SIN.La Esperanza,SIN.La Esperanza_1,SIN.La Esperanza_2,SIN.La Esperanza_3,SIN.La Esperanza_A,SIN.La Esperanza_B,SIN.La Esperanza_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-23 18:47:56 | may | 23 | 2018-05-23 18:47:40 | 2018-05-23 21:34:28 | 2018-05-23 21:33:52 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Emcali Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-23 19:00:00 | 90 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 17:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Emcali Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Emcali Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011027296 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Las Guamas GSM en Cordoba EB sin PE. | COR.Las Guamas,COR.Las Guamas_1,COR.Las Guamas_2,COR.Las Guamas_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-23 18:29:37 | may | 23 | 2018-05-23 18:29:33 | 2018-05-24 23:29:04 | 2018-05-24 23:28:57 | Campo Costa | Site Owners Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-24 14:40:00 | 1284 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 17:16:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Sitio sin planta eléctrica. | Sitio sin planta eléctrica se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010996305 | FEOC: Fuera de servicio EB: ATL.Agua Marina GSM/UMTS en Atlantico con alarmas de energia EB sin PE. | ATL.Agua Marina,ATL.Agua Marina_1,ATL.Agua Marina_2,ATL.Agua Marina_3,ATL.Agua Marina_K,ATL.Agua Marina_Q | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-07 13:00:09 | may | 07 | 2018-05-07 12:59:53 | 2018-05-12 15:23:46 | 2018-05-12 15:21:19 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-10 15:08:18 | 4492 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 12:16:13 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de energía comercial se abre reporte con ECA número 4989705. | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010996326 | FAOB: Fuera de servicio EB: DUI.Los Alpes GSM/UMTS/LTE en Duitama EB sin PE. | DUI.Los Alpes,DUI.Los Alpes_1,DUI.Los Alpes_2,DUI.Los Alpes_3,DUI.Los Alpes_A,DUI.Los Alpes_B,DUI.Los Alpes_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-07 13:08:24 | may | 07 | 2018-05-07 13:08:23 | 2018-05-07 18:04:11 | 2018-05-07 18:04:10 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Heinner Felipe Prieto Diaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB DUI.Los Alpes, se encuentran operativa. Se produce interrupción de energía de 07/05/2018 12:29:16 a las 07/05/2018 14:34:07 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EBSA con incidente No. 314679. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-07 14:34:07 | 124 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-07 12:29:16 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB DUI.Los Alpes, se encuentran operativa. Se produce interrupción de energía de 07/05/2018 12:29:16 a las 07/05/2018 14:34:07 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EBSA con incidente No. 314679. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011027284 | FAOC: Fuera de servicio EB: CUN.Pto Salgar-2 GSM/UMTS en Cundinamarca EB sin PE. | CUN.Pto Salgar-2,CUN.Pto Salgar-2_1,CUN.Pto Salgar-2_2,CUN.Pto Salgar-2_3,CUN.Pto Salgar-2_C,CUN.Pto Salgar-2_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-23 18:17:53 | may | 23 | 2018-05-23 18:17:50 | 2018-05-23 23:12:28 | 2018-05-23 23:07:48 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Alfonso De Jesus Llano Henao | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Empresa de energía soluciona falla de AC en zona y EB normaliza servicios. | 2018-05-23 22:01:00 | 307 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 16:54:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Empresa de energía soluciona falla de AC en zona y EB normaliza servicios. | Empresa de energía soluciona falla de AC en zona | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010996337 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.Pueblito GSM en Cesar con alarmas de energia EB sin PE. |  | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-07 13:12:53 | may | 07 | 2018-05-07 13:12:41 | 2018-05-07 16:52:22 | 2018-05-07 16:52:21 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-07 14:19:07 | 158 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 11:40:30 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011027256 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAL.Ciudad Jardin GSM/UMTS en Cali sin alarmas de energia EB con PE. no se tiene falla en los TX | CAL.Ciudad Jardin,CAL.Ciudad Jardin_1,CAL.Ciudad Jardin_2,CAL.Ciudad Jardin_3,CAL.Ciudad Jardin_A,CAL.Ciudad Jardin_B,CAL.Ciudad Jardin_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-23 17:53:24 | may | 23 | 2018-05-23 17:53:24 | 2018-05-24 03:57:36 | 2018-05-24 03:57:35 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ricardo Alberto Hurtado Sanabria | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | se valida la ruta de tx, el enlace RTN950 CAL.Ciudad Jardin VS CAL.Ciudad Jardin-2 , Presento power abnormal , recurrente, se evidencia que la afectacion fue producto de reinicio electrico | 2018-05-24 03:57:35 | 45 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Transmision | se valida la ruta de tx, el enlace RTN950 CAL.Ciudad Jardin VS CAL.Ciudad Jardin-2 , Presento power abnormal , recurrente, se evidencia que la afectacion fue producto de reinicio electrico | se valida la ruta de tx, el enlace RTN950 CAL.Ciudad Jardin VS CAL.Ciudad Jardin-2 , Presento power abnormal , recurrente, se evidencia que la afectacion fue producto de reinicio electrico | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010996360 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Guacheta GSM/UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Guacheta,CUN.Guacheta_1,CUN.Guacheta_2,CUN.Guacheta_3,CUN.Guacheta_B,CUN.Guacheta_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-07 13:22:35 | may | 07 | 2018-05-07 13:22:03 | 2018-05-07 13:55:58 | 2018-05-07 13:55:51 | Gestion de Fallas | DILO | Ingris Vanessa Bulding Rodriguez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB CUN.Guacheta se encuentran operativas. Se produce interrupción de energía de 07/05/2018 01:12:25 p.m. a las 07/05/2018 01:27:07 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora codensa con incidente No. 16462495 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-07 13:27:07 | 14 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 13:12:25 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB CUN.Guacheta se encuentran operativas. Se produce interrupción de energía de 07/05/2018 01:12:25 p.m. a las 07/05/2018 01:27:07 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora codensa con incidente No. 16462495 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010996369 | FAOB: Fuera de servicio Sectores 3, C EB: HUI.Zuluaga GSM en Huila sin alarmas de energia EB con PE. | HUI.Zuluaga_3,HUI.Zuluaga_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-07 13:27:29 | may | 07 | 2018-05-07 13:27:04 | 2018-05-08 16:31:21 | 2018-05-08 16:25:34 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRIHUILA Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-07 17:10:29 | 242 | User EvA | 2018-05-07 13:07:49 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRIHUILA Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010996375 | FEOC: Fuera de servicio EB: ATL.Puerto Giraldo GSM en Atlantico con alarmas de energia EB con PE (BLOQUE AUTOMATICO). SE LLAMA A S.O. Jaime Luis Jimenez Garcia 13:37 SE DEJA BUZON DE VOZ. SE LLAMA A GERENTE HENRY ALAN CABRERA CEBALLOS 13:39 |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-07 13:31:55 | may | 07 | 2018-05-07 13:31:55 | 2018-05-07 20:19:49 | 2018-05-07 20:19:48 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de red comercial. | 2018-05-07 15:00:00 | 105 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 13:15:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No. 3344178. Retorno de red comercial. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010996376 | FEOB: Fuera de servicio EB: DUI.Pedagogica GSM/UMTS en Duitama con alarmas de energia EB sin PE | DUI.Pedagogica,DUI.Pedagogica_1,DUI.Pedagogica_2,DUI.Pedagogica_3,DUI.Pedagogica_A,DUI.Pedagogica_B,DUI.Pedagogica_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-07 13:31:59 | may | 07 | 2018-05-07 13:31:58 | 2018-05-07 18:32:04 | 2018-05-07 18:31:46 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Heinner Felipe Prieto Diaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB DUI.Pedagogica , se encuentran operativa. Se produce interrupción de energía de 07/05/2018 13:14:00 a las 07/05/2018 14:22:07 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EBSA con incidente No. 314682. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-07 14:22:07 | 68 | User EvA | 2018-05-07 13:14:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB DUI.Pedagogica , se encuentran operativa. Se produce interrupción de energía de 07/05/2018 13:14:00 a las 07/05/2018 14:22:07 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EBSA con incidente No. 314682. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010996408 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Arroyo Arena GSM/UMTS en Cordoba sin PE.(TX-90) | COR.Arroyo Arena_2,COR.Arroyo Arena_3,COR.Arroyo Arena,COR.Arroyo Arena_1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-07 13:42:22 | may | 07 | 2018-05-07 13:42:22 | 2018-05-07 14:07:14 | 2018-05-07 14:06:45 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 07/05/2018 13:04:32 a las 07/05/2018 13:57:07 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 5011417 | 2018-05-07 13:57:07 | 52 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 13:04:32 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 07/05/2018 13:04:32 a las 07/05/2018 13:57:07 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 5011417 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011027240 | FAOC: Fuera de servicio EB: JAM.Jamundi-4 GSM/UMTS en Jamundi sin alarmas de energia EB sin PE. | JAM.Jamundi-4,JAM.Jamundi-4_1,JAM.Jamundi-4_2,JAM.Jamundi-4_3,JAM.Jamundi-4_A,JAM.Jamundi-4_B,JAM.Jamundi-4_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-23 17:39:13 | may | 23 | 2018-05-23 17:38:54 | 2018-05-28 11:35:08 | 2018-05-24 09:58:46 | Campo SurOccidente | Emergencias | Eduard Herney Morales Rios | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | SMU reporta desde sitio, que se encuentra breaker disparado, se realiza el cambio y se recupera la operatividad de la EB | 2018-05-24 09:21:00 | 1035 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 16:06:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | breaker disparado sitio sin planta eléctrica sin autonomía en baterías por Hurto |  | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011027232 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAL.Polvorines UMTS en Cali sin alarmas de energia EB sin PE. | CAL.Polvorines | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-23 17:30:57 | may | 23 | 2018-05-23 17:30:55 | 2018-05-23 19:38:37 | 2018-05-23 19:38:36 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 23/05/2018 16:00:33 a las 23/05/2018 18:30:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EMCALI con incidente No. 638918 | 2018-05-23 18:30:22 | 149 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 16:00:33 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCALI Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010996462 | FAOB: Fuera de servicio EB: BUC.Neomundo GSM/UMTS en Bucaramanga EB sin PE. | BUC.Neomundo,BUC.Neomundo_3,BUC.Neomundo_4,BUC.Neomundo_A,BUC.Neomundo_C,BUC.Neomundo_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-07 14:01:43 | may | 07 | 2018-05-07 14:01:36 | 2018-05-07 15:02:23 | 2018-05-07 15:02:06 | Gestion de Fallas | DILO | Luis Eduardo Triana | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 07/05/2018 13:46:45 a las 07/05/2018 14:15:07 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora ESSA con No 1896641.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | 2018-05-07 14:15:07 | 28 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 13:46:45 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 07/05/2018 13:46:45 a las 07/05/2018 14:15:07 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora ESSA con No 1896641.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011027225 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAL.Chimisexta UMTS en Cali presenta alarmas de energia EB sin PE. | CAL.Chimisexta | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-23 17:20:59 | may | 23 | 2018-05-23 17:20:51 | 2018-05-23 21:22:55 | 2018-05-23 21:22:04 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Emcali Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-23 18:20:00 | 145 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 15:55:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Emcali Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Emcali Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011027218 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.La Europa GSM/UMTS en Bolivar sin alarmas de energia EB sin PE. | BOL.La Europa,BOL.La Europa_1,BOL.La Europa_2,BOL.La Europa_3,BOL.La Europa_K,BOL.La Europa_Q,BOL.La Europa_Y,BOL.La Europa_Y2,BOL.La Europa_Y3,BOL.La Europa_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-23 17:13:10 | may | 23 | 2018-05-23 17:12:47 | 2018-05-23 21:27:04 | 2018-05-23 21:26:41 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Retorno de la Enenergia comercial. | 2018-05-23 21:16:22 | 339 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 15:37:05 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se comunica con electrificadora informa Willian Diaz se presenta falla de energía en la zona se genera reporte 5035275 |  | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011027207 | FAOB: Fuera de servicio EB: TUN.Uniboyaca GSM/UMTS en Tunja EB sin PE.(TX) | TUN.Uniboyaca,TUN.Uniboyaca_1,TUN.Uniboyaca_2,TUN.Uniboyaca_3,TUN.Uniboyaca_A,TUN.Uniboyaca_B,TUN.Uniboyaca_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-23 17:01:21 | may | 23 | 2018-05-23 17:01:14 | 2018-05-24 04:20:55 | 2018-05-24 04:20:53 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ricardo Alberto Hurtado Sanabria | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | Se valida el enlace ipasolink 200 entre TUN.Muiscas vs TUN.Uniboyaca, el cual presento niveles por encima de de 80 dBm en el extremo de TUN.Muiscas , se evidencia reinicio electrico en TUN.Uniboyaca , posible interferencia del enlace por problemas ambientales que ocasiono la falla de ENERGIa | 2018-05-24 04:20:53 | 48 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Transmision | Se valida el enlace ipasolink 200 entre TUN.Muiscas vs TUN.Uniboyaca, el cual presento niveles por encima de de 80 dBm en el extremo de TUN.Muiscas , se evidencia reinicio electrico en TUN.Uniboyaca , posible interferencia del enlace por problemas ambientales que ocasiono la falla de ENERGIa | Se valida el enlace ipasolink 200 entre TUN.Muiscas vs TUN.Uniboyaca, el cual presento niveles por encima de de 80 dBm en el extremo de TUN.Muiscas , se evidencia reinicio electrico en TUN.Uniboyaca , posible interferencia del enlace por problemas ambientales que ocasiono la falla de ENERGIa | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010996516 | FAOC: Fuera de servicio EB: PAS.Exito UMTS en Pasto EB con PE. | PAS.Exito | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-07 14:22:23 | may | 07 | 2018-05-07 14:22:19 | 2018-05-16 09:21:28 | 2018-05-08 10:56:11 | Campo SurOccidente | Site Owner | Carlos J Duarte Sanchez | FALLA ENERGIA_BANCO DE BATERIAS | BATERIAS CON BAJA AUTONOMIA | Se presenta falla de la red comercial en la zona, power sin respaldo en baterias. Se afectan los servicios y queda boqueada la UMTS. Se realiza reinicio físico en el puerto del Alcatel normalizando el servicio. | 2018-05-08 08:47:07 | 1220 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 12:27:03 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se observa desconexión del puerto en el alcatel. | Se verifica alarmas y estado de los equipos. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010996521 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAU.Inza-2 GSM/UMTS/LTE en Cauca con alarmas de energia EB con PE. M 100% V / D Inza | CAU.Inza-2,CAU.Inza-2_1,CAU.Inza-2_2,CAU.Inza-2_3,CAU.Inza-2_A | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-07 14:23:11 | may | 07 | 2018-05-07 14:23:11 | 2018-05-07 17:03:01 | 2018-05-07 17:02:56 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Camilo Andres Ramirez Albornoz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se produce interrupción de energía de las 07/05/2018 02:07:06 p.m. a las 07/05/2018 04:07:07 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la electrificadora 64813 Se repara por medio de revision de retorno de red comercial en sitio . Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con CEO Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | 2018-05-07 16:07:07 | 120 | User EvA | 2018-05-07 14:07:06 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se produce interrupción de energía de las 07/05/2018 02:07:06 p.m. a las 07/05/2018 04:07:07 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la electrificadora 64813 Se repara por medio de revision de retorno de red comercial en sitio . Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con CEO Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | Se produce interrupción de energía de las 07/05/2018 02:07:06 p.m. a las 07/05/2018 04:07:07 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la electrificadora 64813 Se repara por medio de revision de retorno de red comercial en sitio . Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con CEO Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011027206 | FAOC: Fuera de servicio Sector 3 EB: STA.Via Alterna GSM en Santa Marta con alarmas de energia EB sin PE. | STA.Via Alterna_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-23 16:57:58 | may | 23 | 2018-05-23 16:57:58 | 2018-05-24 07:14:17 | 2018-05-24 07:09:50 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Conectividad | Falla de conectividad local | S BO TX E. Se valida enlace um, RTN 950, presento niveles -90dBm. Alarmas RADIO_RSL_LOW_MPLS_TUNNEL LOCV, MW_LOF. Se adjunta evidencia. Se valido histórico se encontró LOSS OF INCOMING 2M SIGNAL. Se procede con cierre del caso. Posible afectación por perdida del fluido eléctrico. | 2018-05-24 07:09:50 | 261 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | S BO TX E. Se valida enlace um, RTN 950, presento niveles -90dBm. Alarmas RADIO_RSL_LOW_MPLS_TUNNEL LOCV, MW_LOF. Se adjunta evidencia. Se valido histórico se encontró LOSS OF INCOMING 2M SIGNAL. Se procede con cierre del caso. Posible afectación por perdida del fluido eléctrico. Operativo desde las 2018-05-23 19:17 hrs | S BO TX E. Se valida enlace um, RTN 950, presento niveles -90dBm. Alarmas RADIO_RSL_LOW_MPLS_TUNNEL LOCV, MW_LOF. Se adjunta evidencia. Se valido histórico se encontró LOSS OF INCOMING 2M SIGNAL. Se procede con cierre del caso. Posible afectación por perdida del fluido eléctrico. Operativo desde las 2018-05-23 19:17 hrs | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011027190 | FEOB: Fuera de servicio EB: MET.Nieblas GSM/UMTS en Meta con alarmas de energia EB sin PE. | MET.Nieblas,MET.Nieblas_1,MET.Nieblas_2,MET.Nieblas_3,MET.Nieblas_4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-23 16:51:59 | may | 23 | 2018-05-23 16:51:53 | 2018-05-23 17:40:26 | 2018-05-23 17:37:35 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Linoska Vanessa Colmenares Medina | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB MET.Nieblas y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 23/05/2018 16:03:20 A LAS 23/05/2018 17:02:22. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EMSA con Reporte No. 2308693. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-23 17:02:22 | 59 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 16:03:20 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011027178 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Zipacon GSM(2 3 B C)/UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB con PE. | CUN.Zipacon,CUN.Zipacon_2,CUN.Zipacon_3,CUN.Zipacon_B,CUN.Zipacon_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-23 16:41:28 | may | 23 | 2018-05-23 16:41:27 | 2018-05-23 18:52:23 | 2018-05-23 18:52:21 | Campo Centro | Z2 Cundinamarca al Occidente | Christian Eduardo Mejia Rincon | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Se presenta falla de red ocmercial en sitio, se genera ticket con la electirficaodr apara la atencion del sitio | 2018-05-23 18:17:00 | 121 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 16:16:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | cambio de fusibles | Se presenta falla de red ocmercial en sitio, se genera ticket con la electirficaodr apara la atencion del sitio | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011027176 | FEOC: Fuera de servicio EB: RIS.Santa Elena GSM/UMTS, RIS.Carmelo Bajo GSM/UMTS en Risaralda con alarmas de energia EB sin PE. | RIS.Santa Elena_1,RIS.Santa Elena_2,RIS.Santa Elena_3,RIS.Santa Elena_X,RIS.Santa Elena_Y1,RIS.Santa Elena_Y3,RIS.Santa Elena_Z,RIS.Carmelo Bajo,RIS.Carmelo Bajo_1,RIS.Carmelo Bajo_2,RIS.Carmelo Bajo_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-23 16:40:12 | may | 23 | 2018-05-23 16:40:11 | 2018-05-23 18:36:32 | 2018-05-23 18:36:31 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 23/05/2018 15:07:21 a las 23/05/2018 16:50:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CHEC con incidente No. 4321732 | 2018-05-23 16:50:22 | 103 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 15:07:21 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CHEC Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010996543 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.Galerazamba GSM/UMTS en Bolivar con alarmas de energia EB sin PE. | BOL.Galerazamba_B,BOL.Galerazamba,BOL.Galerazamba_1,BOL.Galerazamba_2,BOL.Galerazamba_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-07 14:31:25 | may | 07 | 2018-05-07 14:31:25 | 2018-05-07 21:03:33 | 2018-05-07 21:03:31 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-07 19:13:08 | 298 | User EvA | 2018-05-07 14:14:13 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010996544 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.La Europa GSM/UMTS en Bolivar sin alarmas de energia EB sin PE. (TX) Se evidencia que no hay gestión sobre los radios. | BOL.La Europa,BOL.La Europa_1,BOL.La Europa_2,BOL.La Europa_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-07 14:31:27 | may | 07 | 2018-05-07 14:31:26 | 2018-05-08 11:04:35 | 2018-05-08 11:04:33 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-08 10:57:00 | 1251 | User EvA | 2018-05-07 14:06:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011027152 | FEOB: Fuera de servicio EB: HUI.El Grifo GSM en Huila Bloqueada por alarmas de energ¿¿¿a(Manualmente) EB con PE. |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-23 16:20:47 | may | 23 | 2018-05-23 16:20:45 | 2018-05-28 13:33:07 | 2018-05-25 10:43:40 | Campo SurOccidente | Site Owner | Andres Felipe Castro Jaramillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | base operativa con red comercial AC, se realizó revisión de la planta eléctrica evidenciando que la tarjeta de control de la planta eléctrica alarmada con alarma Sd Gen V Unbal, causando que la planta eléctrica se hubiera apagado, se aclara la alarma en la tarjeta controladora y se recuperar el funcionamiento de la planta eléctrica, se realiza prueba de encendido automático y seguimiento por una hora evidenciado el adecuado funcionamiento de este elemento, la EB queda operativa con red comercial AC y la Planta eléctrica en modo Stand By sin alarmas de energíshy;a, este procedimiento fue verificado por el cliente Ing. Diego Rangel | 2018-05-23 17:58:22 | 126 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 15:52:14 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fuera de servicio EB: HUI.El Grifo GSM en Huila Bloqueada por alarmas de energia(Manualmente) EB con PE. | Queda en seguimiento | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011027135 | FAOC::Fuera de servicio EB PAL.Libertadores GSM/UMTS Afectando a PAL.Jaramillo, PAL.Chapinero UMTS en Palmira sitio sin PE | PAL.Chapinero,PAL.Jaramillo,PAL.Libertadores,PAL.Libertadores_1,PAL.Libertadores_2,PAL.Libertadores_3,PAL.Libertadores_A,PAL.Libertadores_B,PAL.Libertadores_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-23 16:06:17 | may | 23 | 2018-05-23 16:06:16 | 2018-05-28 13:22:43 | 2018-05-23 21:45:55 | Campo SurOccidente | Emergencias | Jose Manuel Rivera Cardenas | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Se normaliza la energía comercial en la estacion base PAL.libertadores y los servicios suben sin ninguna intervención. | 2018-05-23 19:00:22 | 253 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 14:46:44 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial en la zona, deja la estación base PAL.Libertadores trabajando con el respaldo de baterias hasta descargarse. | Se normaliza la energía comercial en la estacion base PAL.libertadores y los servicios suben sin ninguna intervención. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011027078 | FAOC: Fuera de servicio EB: CUN.Rionegrito GSM/UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Rionegrito,CUN.Rionegrito_1,CUN.Rionegrito_2,CUN.Rionegrito_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-23 15:34:00 | may | 23 | 2018-05-23 15:34:00 | 2018-05-24 03:57:14 | 2018-05-24 03:56:14 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ivan Dario Bernal Nieto | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | BO TX E. No se tiene gestion del enlace ultima milla; y sobre el nodo B se observan alarmas de POWER ON RESET. Se presume posible falla de energia. | 2018-05-24 03:56:14 | 462 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E. No se tiene gestion del enlace ultima milla; y sobre el nodo B se observan alarmas de POWER ON RESET. Se presume posible falla de energia. | BO TX E. No se tiene gestion del enlace ultima milla; y sobre el nodo B se observan alarmas de POWER ON RESET. Se presume posible falla de energia. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011027077 | FAOB: Fuera de servicio EB: CAS.Tamara V Tablon GSM en Casanare EB sin PE. (CRC)(TX) | CAS.Tamara V Tablon_3,CAS.Tamara V Tablon_1,CAS.Tamara V Tablon_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-23 15:32:55 | may | 23 | 2018-05-23 15:32:53 | 2018-05-24 15:07:00 | 2018-05-24 15:06:53 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Se reporta por alarmas de elegía activas en la estación base, se confirma cote de red comercial en la zona, según informaciones los vecinos es posible por temporada invernal, se adelanta maniobras de reparación, en acometidas cambio de fusible, cortacircuitos entre otros la electrificadora normaliza tiempo después? 131435 | 2018-05-24 13:00:00 | 1320 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 15:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | se confirma normalidad después la electrificadora normaliza fluido eléctrico en la zona. se gestiona un POWER Nuevo. | se realiza verificación de cruzadas en sitio no se evidencia daño local por lo que se hace seguimiento la electrificadora. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011027062 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Exito Fontibon GSM/UMTS en Bogota con alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Exito Fontibon,BOG.Exito Fontibon_1,BOG.Exito Fontibon_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-23 15:24:24 | may | 23 | 2018-05-23 15:24:06 | 2018-05-24 08:18:38 | 2018-05-24 08:18:37 | Campo Centro | Site Owner | Jimmy Aya Diaz | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | SE REVISA ESTACION BASE Y SE ENCUENTRA OPERATIVO Y SIN ALARMAS, SE CONFIRMA CON PERSONAL DEL PREDIO Y LA FALLA SE OCASIONO POR EVENTO DE AUSENCIA DE RED COMERCIAL | 2018-05-24 06:51:00 | 959 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 14:52:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | SE RESTABLECE RED COMERCIAL Y LOS SERVICIOS QUEDAN OPERATIVOS | SE REVISA ESTACION BASE Y SE ENCUENTRA OPERATIVO Y SIN ALARMAS, SE CONFIRMA CON PERSONAL DEL PREDIO Y LA FALLA SE OCASIONO POR EVENTO DE AUSENCIA DE RED COMERCIAL | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011027018 | FAOC:Fuera de servicio GSM MED.Estadio UMTS MED.Estadio,MED.Los Colores(T1)) LTE LTE MED.Los Colores(T1) ED.Los Colores(T1) 2Tx / PPCOMUN MED.Estadio | MED.Estadio,MED.Estadio_1,MED.Estadio_2,MED.Estadio_3,MED.Estadio_A,MED.Estadio_B,MED.Estadio_C,MED.Los Colores(T1) 2Tx,MED.Los Colores(T1) | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-23 14:56:55 | may | 23 | 2018-05-23 14:56:45 | 2018-06-01 10:57:47 | 2018-05-23 17:08:53 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 23/05/2018 14:17:57 a las 23/05/2018 16:08:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPM con incidente No. 3332528 | 2018-05-23 16:03:00 | 105 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-23 14:18:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026999 | FI: Fuera de servicio EB: MAG.Carmen de Ariguani GSM/UMTS en Magdalena(intermitencia) con alarmas de energia EB con PE. | MAG.Carmen de Ariguani_1,MAG.Carmen de Ariguani,MAG.Carmen de Ariguani_1,MAG.Carmen de Ariguani_2,MAG.Carmen de Ariguani_3,MAG.Carmen de Ariguani_A,MAG.Carmen de Ariguani_I,MAG.Carmen de Ariguani_O,MAG.Carmen de Ariguani_X | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-23 14:42:22 | may | 23 | 2018-05-23 14:42:12 | 2018-05-23 19:06:05 | 2018-05-23 19:05:52 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se estabilizan las Fluctuaciones, Corte de AC comercial o evento eléctrico | 2018-05-23 14:51:22 | 2 | User EvA | 2018-05-23 14:48:32 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Mala calidad de la energia. |  | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026964 | FAOC: Fuera de servicio EB: PAS.Aranda UMTS (Sec X,Y1) en Pasto EB con PE.(Reinicio) | PAS.Aranda_X,PAS.Aranda_Y1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-23 14:15:21 | may | 23 | 2018-05-23 14:14:49 | 2018-05-28 16:25:41 | 2018-05-24 11:52:54 | Campo SurOccidente | Site Owner | Carlos J Duarte Sanchez | FALLA EN SISTEMA RADIANTE | AVERIA/AVERIA DE GUIA Oamp;M_UMTS | Se presenta falla en los jumper generando alto niveles de VSWR. Se realiza cambio de jumper normalizando los sectores. Sitio administrativo y restringido en horario nocturno. | 2018-05-24 09:34:22 | 1194 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 13:39:44 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se observan altos niveles de VSWR. | Se verifica alarmas y estado del HW. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010996644 | FI: Fuera de servicio EB: COR.Sahagun-7 GSM/UMTS en Cordoba(intermitencia) con alarmas de energia EB sin PE. | COR.Sahagun-7,COR.Sahagun-7_2,COR.Sahagun-7_B,COR.Sahagun-7_X,COR.Sahagun-7_Y1,COR.Sahagun-7_Y3,COR.Sahagun-7_Z | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-07 15:09:09 | may | 07 | 2018-05-07 15:09:09 | 2018-05-07 23:27:18 | 2018-05-07 23:26:26 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de energia comercial. | 2018-05-07 15:50:00 | 820 | User EvA | 2018-05-07 02:10:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No 7584994. Retorno de energia comercial. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010996651 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Gecelca GSM/UMTS en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. | COR.Gecelca,COR.Gecelca_1,COR.Gecelca_2,COR.Gecelca_3,COR.Gecelca_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-07 15:12:29 | may | 07 | 2018-05-07 15:12:28 | 2018-05-24 13:46:22 | 2018-05-07 21:22:57 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-07 19:13:47 | 344 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-07 13:29:40 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010996676 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Teleport-2 GSM en Bogota EB sin PE. | BOG.Santa Ana-2,BOG.Teleport-2,BOG.Teleport-2_A,BOG.Teleport-2_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-07 15:24:31 | may | 07 | 2018-05-07 15:24:30 | 2018-05-09 12:44:53 | 2018-05-09 12:44:48 | Campo Centro | Site Owner | Helberth Giovanni Sierra Flechas | FALLA DE RADIO MICROONDAS | AVERIA DE SOFTWARE | COMPLEX MOVIL. Reinicio de enlace MW y ajuste de conexiones en bastidor. Servicios operativos | 2018-05-09 10:56:18 | 2602 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-07 14:59:06 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Transmision | Verificar en sitio | COMPLEX MOVIL. Reinicio de enlace MW y ajuste de conexiones en bastidor. Servicios operativos | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011026950 | FAOC:Fuera de servicio 0.74% GSM en CARTAGENA (5 bts de 673), 3 completas (CAR.Argos Planta,CAR.Azembla,CAR.IND Argos Planta:H1) | CAR.Argos Planta,CAR.Argos Planta_A,CAR.Argos Planta_B,CAR.Argos Planta_C,CAR.Azembla,CAR.Azembla_A,CAR.IND Argos Planta:H1,CAR.IND Argos Planta:H1_A,CAR.Mamonal-12,CAR.Membrillal,CAR.Mamonal-2 (P1) | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-23 13:55:55 | may | 23 | 2018-05-23 13:55:54 | 2018-06-03 17:32:50 | 2018-05-23 23:02:29 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | William Alexander Vesga Beltran | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | Se encuentra cable de 96 partido por cruce de vehículo muy alto se crean 2 empalmes y fusiones de fibra, Servicios estables desde las 2018-05-23 17:29:03.00 | 2018-05-23 23:02:29 | 333 | Miguel Angel Lara Rocha |  | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Transmision | Se encuentra cable de 96 partido por cruce de vehículo muy alto se crean 2 empalmes y fusiones de fibra, Servicios estables desde las 2018-05-23 17:29:03.00 | Se encuentra cable de 96 partido por cruce de vehículo muy alto se crean 2 empalmes y fusiones de fibra, Servicios estables desde las 2018-05-23 17:29:03.00 | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010996704 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Espinal-2 GSM/UMTS/LTE en Tolima con alarmas de energia EB con PE. REVISION INICIAL: Se observa equipo de IPRAN alarmado AAC-TOL.Espinal-2-M1 con POWER SUPPLY | TOL.Espinal-2,TOL.Espinal-2_1,TOL.Espinal-2_2,TOL.Espinal-2_3,TOL.Espinal-2_4,TOL.Espinal-2_A,TOL.Espinal-2_B,TOL.Espinal-2_C,TOL.Espinal-2_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-07 15:38:04 | may | 07 | 2018-05-07 15:37:52 | 2018-05-07 23:09:32 | 2018-05-07 23:09:31 | Campo SurOccidente | Site Owner | Santiago Rubiano Torres | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE LA BATERIA DE ARRANQUE | Se realiza revision en sitio y se encuentra ac comercial presente y equipos operativos se procede a revisión de PE encontrandola en falla, se procede a realizar encendido manual y pe no enciende por fallas en batería de arranque, se realiza suministro y cambio de batería de arranque 12v coexito 31H y retorna la operatividad del grupo electrógeno, se monitorea por 30 minutos en vacío y la Pe no presenta alarmas se deja equipo en estado operativo y en automático. | 2018-05-07 17:09:07 | 127 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 14:46:04 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se realiza revision en sitio y se encuentra ac comercial presente y equipos operativos se procede a revisión de PE encontrandola en falla, se procede a realizar encendido manual y pe no enciende por fallas en batería de arranque, se realiza suministro y cambio de batería de arranque 12v coexito 31H y retorna la operatividad del grupo electrógeno, se monitorea por 30 minutos en vacío y la Pe no presenta alarmas se deja equipo en estado operativo y en automático. | Se realiza revision en sitio y se encuentra ac comercial presente y equipos operativos se procede a revisión de PE encontrandola en falla, se procede a realizar encendido manual y pe no enciende por fallas en batería de arranque, se realiza suministro y cambio de batería de arranque 12v coexito 31H y retorna la operatividad del grupo electrógeno, se monitorea por 30 minutos en vacío y la Pe no presenta alarmas se deja equipo en estado operativo y en automático. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010996716 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.Zapatosa GSM en Cesar con alarmas de energia EB sin PE. | CES.Zapatosa_1,CES.Zapatosa_2,CES.Zapatosa_3,CES.Zapatosa_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-07 15:45:57 | may | 07 | 2018-05-07 15:45:57 | 2018-05-07 21:34:22 | 2018-05-07 21:34:10 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 07/05/2018 03:29:07 p.m.a las 07/05/2018 07:10:07 p.m.para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 5011675 | 2018-05-07 19:10:07 | 221 | User EvA | 2018-05-07 15:29:07 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 07/05/2018 03:29:07 p.m.a las 07/05/2018 07:10:07 p.m.para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 5011675 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011026933 | FAOC: Fuera de servicio EB: CHO.Tado-2 GSM/UMTS en Choco con alarmas de energia EB sin PE. | CHO.Tado-2,CHO.Tado-2_1,CHO.Tado-2_2,CHO.Tado-2_3,CHO.Tado-2_A,CHO.Tado-2_B,CHO.Tado-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-23 13:42:02 | may | 23 | 2018-05-23 13:42:02 | 2018-05-23 16:45:55 | 2018-05-23 16:45:27 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Dispac Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-23 16:10:00 | 170 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 13:20:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Dispac Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Dispac Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010996741 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.Santa Catalina GSM/UMTS/LTE en Bolivar EB sin PE.(-90dB) | BOL.Santa Catalina,BOL.Santa Catalina_1,BOL.Santa Catalina_2,BOL.Santa Catalina_3,BOL.Santa Catalina_A,BOL.Santa Catalina_B,BOL.Santa Catalina_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-07 15:58:27 | may | 07 | 2018-05-07 15:58:27 | 2018-05-07 21:36:30 | 2018-05-07 21:36:19 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-07 19:10:04 | 304 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 14:05:42 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010996747 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.IND Radisson GSM/UMTS/LTE en Cartagena EB sin PE. | CAR.IND Radisson,CAR.IND Radisson_A,CAR.IND Radisson_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-07 16:03:36 | may | 07 | 2018-05-07 16:03:34 | 2018-05-08 16:52:43 | 2018-05-08 16:49:44 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial. | 2018-05-08 16:49:44 | 205 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No 5011697. Retorno de red comercial. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010996756 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Rb Tibabita UMTS/LTE en Bogota con alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Rb Tibabita | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-07 16:09:04 | may | 07 | 2018-05-07 16:08:55 | 2018-05-08 15:39:49 | 2018-05-08 15:39:48 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Sergio Enrique Gutierrez Bello | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA DE GRUPO DE MEDIDA | SO2 Alvaro llega a sitio encuentra el Totalizador Modo OFF, servicios operativos | 2018-05-08 14:57:00 | 1408 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 15:29:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | SO2 Alvaro llega a sitio encuentra el Totalizador Modo OFF, servicios operativos |  | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010996769 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Santander De La Cruz GSM en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. | COR.Santander De La Cruz_2,COR.Santander De La Cruz_4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-07 16:17:48 | may | 07 | 2018-05-07 16:17:47 | 2018-05-07 18:55:27 | 2018-05-07 18:55:20 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 07/05/2018 04:11:11 p.m. a las 07/05/2018 06:02:07 p.m.para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 3341595 | 2018-05-07 18:02:07 | 110 | User EvA | 2018-05-07 16:11:11 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 07/05/2018 04:11:11 p.m. a las 07/05/2018 06:02:07 p.m.para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 3341595 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010996777 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Home Center 80 GSM/UMTS/LTE en Bogota EB con PE. | BOG.Home Center 80,BOG.Home Center 80_1,BOG.Home Center 80_2,BOG.Home Center 80_3,BOG.Home Center 80_A,BOG.Home Center 80_B,BOG.Home Center 80_C,BOG.Home Center 80_L1,BOG.Home Center 80_L2,BOG.Home Center 80_L3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-07 16:24:00 | may | 07 | 2018-05-07 16:23:59 | 2018-05-07 22:29:04 | 2018-05-07 22:29:02 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Julio Eduardo Castillo Cuadros | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | se presenta falla de red comercial, se abre reporte a CODENSA: 16470750 MEDIANTE ESTE REPORTE NORMALIZAN RED MT y el servicio queda operativo | 2018-05-07 22:20:00 | 413 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 15:27:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | se presenta falla de red comercial, se abre reporte a CODENSA: 16470750 MEDIANTE ESTE REPORTE NORMALIZAN RED MT y el servicio queda operativo | se presenta falla de red comercial, se abre reporte a CODENSA: 16470750 MEDIANTE ESTE REPORTE NORMALIZAN RED MT y el servicio queda operativo | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010996784 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.San Luis GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. | COR.San Luis,COR.San Luis_1,COR.San Luis_2,COR.San Luis_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-07 16:26:07 | may | 07 | 2018-05-07 16:26:06 | 2018-05-15 11:40:38 | 2018-05-10 16:32:34 | Campo Costa | Site Owners Costa | Leonardo Gomez Gutierrez | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Se presenta falla de energía, al normalizar energía los servicios suben pero las alarmas no se cancelan de forma automática se procede a realizar cancelado y adjuntar evidencia. | 2018-05-10 16:32:34 | 3820 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de energía, al normalizar energía los servicios suben pero las alarmas no se cancelan de forma automática se procede a realizar cancelado y adjuntar evidencia. | Se presenta falla de energía, al normalizar energía los servicios suben pero las alarmas no se cancelan de forma automática se procede a realizar cancelado y adjuntar evidencia. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011026914 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.Terminal-2 GSM/UMTS/LTE en Cartagena EB sin PE. | CAR.Terminal-2_1,CAR.Terminal-2_2,CAR.Terminal-2,CAR.Terminal-2_3,CAR.Terminal-2_A,CAR.Terminal-2_B,CAR.Terminal-2_C,CAR.Terminal-2_I,CAR.Terminal-2_J,CAR.Terminal-2_K,CAR.Terminal-2_L1,CAR.Terminal-2_L2,CAR.Terminal-2_L3,CAR.Terminal-2_O,CAR.Terminal-2_P,CAR.Terminal-2_Q,CAR.Terminal-2_X,CAR.Terminal-2_Y,CAR.Terminal-2_Y1,CAR.Terminal-2_Y2,CAR.Terminal-2_Y3,CAR.Terminal-2_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-23 13:27:26 | may | 23 | 2018-05-23 13:27:05 | 2018-05-23 16:52:01 | 2018-05-23 16:51:59 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Electricaribe Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-23 16:43:00 | 263 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 12:20:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Electricaribe Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Electricaribe Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026869 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Via Siberia Tenjo GSM/UMTS en Cundinamarca EB sin Pe | CUN.Via Siberia Tenjo,CUN.Via Siberia Tenjo_1,CUN.Via Siberia Tenjo_2,CUN.Via Siberia Tenjo_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-23 12:52:22 | may | 23 | 2018-05-23 12:52:22 | 2018-05-23 14:34:40 | 2018-05-23 14:09:55 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Ingris Vanessa Bulding Rodriguez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB CUN.Via Siberia Tenjo y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 23/05/2018 11:59:43 a.m. hasta 23/05/2018 01:49:22 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con Reporte No. 17072305. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-23 13:49:22 | 109 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 11:59:43 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB CUN.Via Siberia Tenjo y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 23/05/2018 11:59:43 a.m. hasta 23/05/2018 01:49:22 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con Reporte No. 17072305. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026858 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.San Jose-3 GSM en Bogota con alarmas de energia EB sin PE.(CRC) (BLOQUEO MANUAL POR ALARMA DE ENERGIA) EB sin PE |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-23 12:46:14 | may | 23 | 2018-05-23 12:46:10 | 2018-05-23 21:56:45 | 2018-05-23 21:56:42 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Oscar Javier Gama Perez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-23 13:07:17 | 42 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 12:25:17 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026850 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Calle 76 (P2) UMTS en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Calle 76 (P2) | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-23 12:43:03 | may | 23 | 2018-05-23 12:42:36 | 2018-06-03 17:35:47 | 2018-05-23 23:49:54 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | William Alexander Vesga Beltran | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | Personal de Pe finaliza actividad y nos informa que identificaron corte de cable de fibra óptica por obras civiles en la ruta de UM del servicio, realizan creación de nuevo caja de empalme y fusionan hilos. Servicios operativos desde las 2018-05-23 21:34:06.20 | 2018-05-23 23:49:54 | 597 | Miguel Angel Lara Rocha |  | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Transmision | Personal de Pe finaliza actividad y nos informa que identificaron corte de cable de fibra óptica por obras civiles en la ruta de UM del servicio, realizan creación de nuevo caja de empalme y fusionan hilos. Servicios operativos desde las 2018-05-23 21:34:06.20 | Personal de Pe finaliza actividad y nos informa que identificaron corte de cable de fibra óptica por obras civiles en la ruta de UM del servicio, realizan creación de nuevo caja de empalme y fusionan hilos. Servicios operativos desde las 2018-05-23 21:34:06.20 | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026830 | FEOB: Fuera de servicio EB: VCO.Exito-2 UMTS/LTE en Villavicencio | VCO.Exito-2,VCO.Exito-2_I,VCO.Exito-2_J,VCO.Exito-2_K,VCO.Exito-2_L1,VCO.Exito-2_L2,VCO.Exito-2_L3,VCO.Exito-2_O,VCO.Exito-2_P,VCO.Exito-2_Q | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-23 12:31:10 | may | 23 | 2018-05-23 12:31:09 | 2018-05-25 09:51:56 | 2018-05-25 09:51:40 | Campo Centro Poblaciones | Z8 Meta Y Villavicencio al Sur | Juan Carlos Araos Guzman | Hardware | Daño de hardware por Condicione sambientales | FALLA DE RED COMERCIAL ELECTRIFICADORA SOLUCIONA FALLA BAJO NUMERO # 2308565 , SE NORMALIZA | 2018-05-25 09:51:40 | 547 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FALLA DE RED COMERCIAL SITIO SIN PLANTA | se hace seguimiento | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026819 | FEOB: Fuera de servicio EB: BAR.Calle 30 GSM/UMTS en Barranquilla EB sin PE. | BAR.Calle 30_2,BAR.Calle 30_3,BAR.Calle 30_B,BAR.Calle 30_C,BAR.Calle 30 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-23 12:25:18 | may | 23 | 2018-05-23 12:25:18 | 2018-06-05 14:58:27 | 2018-05-24 12:27:55 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retoeno de red comercial | 2018-05-24 11:59:00 | 1463 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 11:36:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Tas a SMU Nokia y reporte y seguimiento ECA | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026809 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Torca-2 P2 GSM/UMTS en Bogota EB sin PE. (CRC) | BOG.Torca-2 P2,BOG.Torca-2 P2_1,BOG.Torca-2 P2_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-23 12:20:06 | may | 23 | 2018-05-23 12:20:05 | 2018-05-24 02:34:59 | 2018-05-24 02:34:37 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ricardo Alberto Hurtado Sanabria | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | quot;Se realiza revisión de los servicios configurados en el puerto 1/2/8 del equipo BOG.TOBERIN-H1 operativo desde las 12:39, no se logra acceder al demarcador, Por reinicio eléctrico en la EB , Servicios estables desde las 2018-05-23 17:37:45.00 quot; | 2018-05-24 02:34:37 | 118 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Transmision | quot;Se realiza revisión de los servicios configurados en el puerto 1/2/8 del equipo BOG.TOBERIN-H1 operativo desde las 12:39, no se logra acceder al demarcador, Por reinicio eléctrico en la EB , Servicios estables desde las 2018-05-23 17:37:45.00 quot; | quot;Se realiza revisión de los servicios configurados en el puerto 1/2/8 del equipo BOG.TOBERIN-H1 operativo desde las 12:39, no se logra acceder al demarcador, Por reinicio eléctrico en la EB , Servicios estables desde las 2018-05-23 17:37:45.00 quot; | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026785 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Lucero-2 GSM/UMTS en Bogota EB sin PE. (CRC) | BOG.Lucero-2,BOG.Lucero-2_1,BOG.Lucero-2_2,BOG.Lucero-2_A,BOG.Lucero-2_B,BOG.Lucero-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-23 12:03:24 | may | 23 | 2018-05-23 12:03:20 | 2018-05-31 07:51:43 | 2018-05-24 14:46:16 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Erwin Eliecer Guerrero Osorio | FALLA DE RADIO MICROONDAS | ERROR DE CONFIGURACION | Configuracion y verificacion de condiciones electricas sobre radio. | 2018-05-24 13:04:00 | 2192 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 00:32:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Otro Tipo de Falla | falla en configuracion ODu | Configuracion y verificacion de condiciones electricas sobre radio. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010996873 | FI: Fuera de servicio Sectores 1, 2 y 3 EB: SUC.Covenas-2 GSM/LTE en Sucre(intermitencia) sin alarmas de energia EB sin PE. | SUC.Covenas-2,SUC.Covenas-2_1,SUC.Covenas-2_2,SUC.Covenas-2_3,SUC.Covenas-2_L2 | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-07 17:17:10 | may | 07 | 2018-05-07 17:17:09 | 2018-05-09 20:42:54 | 2018-05-09 20:38:55 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Normalizacion de red comercial. | 2018-05-07 17:30:00 | 510 | User EvA | 2018-05-07 09:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones de voltaje por ECA | Se genera reporte con ECA No. 3344600. Normalizacion de red comercial. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011026751 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Las Flores GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. (TX) Se evidencia normalidad en los niveles de lo radios. | COR.Las Flores,COR.Las Flores_1,COR.Las Flores_2,COR.Las Flores_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-23 11:46:07 | may | 23 | 2018-05-23 11:45:41 | 2018-05-23 18:53:15 | 2018-05-23 18:47:15 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | En el Momento de la revisión los servicios se encontraban operativos, solución autónoma sin intervención en campo. | 2018-05-23 17:20:22 | 382 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 10:58:05 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | En el Momento de la revisión los servicios se encontraban operativos, solución autónoma sin intervención en campo. |  | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026744 | FC: Rechazo de llamadas 5% en los MSSPER01 hacia la RNC01MED B1Bh, B13h, al 60%. Usuairos Claro Movil Podran presentar afectación en el servicio de Voz. 3G |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-23 11:44:15 | may | 23 | 2018-05-23 11:40:42 | 2018-05-23 23:14:45 | 2018-05-23 22:34:59 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | William Alexander Vesga Beltran | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | Se presento evento de red de transmisión en Chigorodo-Turbo generando saturación de troncal AAC-ANT.ARBOLETES2-M -MED-OCCEL-M3 y caída de las troncales AAC-ANT.ARBOLETES2 , Para normalizar servicios se amplia tráfico de la troncal entre Arboletes y Occel-M3 y se restablece troncal de Chigorodo-Turbo la cual fue afectada por paso de retroexcavadora, para la solución se realiza recuperación de reservas de fibra y se implementara una nueva caja de empalme. Se normaliza trafico a las 3:30 | 2018-05-23 22:34:59 | 236 | Juan Pablo Lancheros Palacios |  | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Transmision | Se presento evento de red de transmisión en Chigorodo-Turbo generando saturación de troncal AAC-ANT.ARBOLETES2-M -MED-OCCEL-M3 y caída de las troncales AAC-ANT.ARBOLETES2 , Para normalizar servicios se amplia tráfico de la troncal entre Arboletes y Occel-M3 y se restablece troncal de Chigorodo-Turbo la cual fue afectada por paso de retroexcavadora, para la solución se realiza recuperación de reservas de fibra y se implementara una nueva caja de empalme. Se normaliza trafico a las 3:30 | Se presento evento de red de transmisión en Chigorodo-Turbo generando saturación de troncal AAC-ANT.ARBOLETES2-M -MED-OCCEL-M3 y caída de las troncales AAC-ANT.ARBOLETES2 , Para normalizar servicios se amplia tráfico de la troncal entre Arboletes y Occel-M3 y se restablece troncal de Chigorodo-Turbo la cual fue afectada por paso de retroexcavadora, para la solución se realiza recuperación de reservas de fibra y se implementara una nueva caja de empalme. Se normaliza trafico a las 3:30 | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026739 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAL.Multicentro-2 GSM/UMTS/LTE en Cali con alarmas de energia EB sin PE. | CAL.Multicentro-2,CAL.Multicentro-2_1,CAL.Multicentro-2_2,CAL.Multicentro-2_3,CAL.Multicentro-2_A,CAL.Multicentro-2_B,CAL.Multicentro-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-23 11:36:45 | may | 23 | 2018-05-23 11:36:43 | 2018-06-07 11:00:09 | 2018-05-23 18:15:40 | Campo SurOccidente | Site Owner | Paula Andrea Torres Florez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | retorno de energía comercial con reporte # 638626. personal SMU llega a sitio y encuentra contadores funcionando y con normalidad la EB | 2018-05-23 18:15:40 | 373 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de energía comercial con reporte #638626 |  | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026731 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Champan GSM en Cesar sin alarmas de energia EB sin PE. (TX) | CES.Champan,CES.Champan_1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-23 11:27:26 | may | 23 | 2018-05-23 11:27:21 | 2018-05-23 15:12:57 | 2018-05-23 15:12:52 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 23/05/2018 10:34:04 a las 23/05/2018 14:48:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 3358439 | 2018-05-23 14:48:22 | 254 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 10:34:04 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026707 | FAOB: Fuera de servicio EB: MAG.Paraiso GSM/UMTS en Magdalena EB sin PE. (TX) | MAG.Paraiso,MAG.Paraiso_1,MAG.Paraiso_2,MAG.Paraiso_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-23 11:14:09 | may | 23 | 2018-05-23 11:13:46 | 2018-05-23 16:51:01 | 2018-05-23 16:49:55 | Campo Costa | Emergencias Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | se normaliza al retorno de la red comercial | 2018-05-23 15:39:00 | 313 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 10:26:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla ac comercial en al zona | falla ac comercial | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026696 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Santander De La Cruz GSM (Sec 2,4) en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. | COR.Santander De La Cruz_1,COR.Santander De La Cruz_2,COR.Santander De La Cruz_3,COR.Santander De La Cruz_4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-23 11:07:13 | may | 23 | 2018-05-23 11:06:32 | 2018-05-23 18:37:55 | 2018-05-23 18:37:54 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Retorno de la Enenergia comercial. | 2018-05-23 17:17:22 | 109 | User EvA | 2018-05-23 15:27:49 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FEOC SEGUIMIENTO: Se comunica con la electrificadora ELECTRICARIBE. Asesor Cindy Torres indica que se presenta FALLA en el circuito Linea 533, reporte No.3358479. |  | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026678 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Pueblecito GSM/UMTS en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. (TX) | COR.Pueblecito,COR.Pueblecito_1,COR.Pueblecito_2,COR.Pueblecito_3,COR.Pueblecito_I,COR.Pueblecito_J,COR.Pueblecito_K,COR.Pueblecito_O,COR.Pueblecito_P,COR.Pueblecito_Q | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-23 10:54:13 | may | 23 | 2018-05-23 10:54:02 | 2018-05-23 12:27:38 | 2018-05-23 12:27:26 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-23 11:43:22 | 114 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 09:49:18 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010996948 | FAOB: Fuera de servicio EB: MET.Aeropuerto Apiay UMTS/LTE en Meta EB sin PE. . | MET.Aeropuerto Apiay | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-07 17:57:42 | may | 07 | 2018-05-07 17:57:31 | 2018-05-08 08:28:21 | 2018-05-08 08:28:16 | Campo Centro Poblaciones | Z7 Meta y Villavicencio al Oriente | Cesar Augusto Parra Florez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupcion de energía de las 07/05/2018 05:12:11 p.m. hasta 08/05/2018 06:40:07 a.m., para lo cual se genero orden de servicio a la Electrificadora (EMSA) No2304543. falla de AC superada, la electrificadora normaliza el servicio de energia en la zona, los servicios de la EB quedan operativos y sin alarmas. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía en la zona con la electrificadora (EMSA). Las condiciones de desplazamiento al sitio son Dificil acceso. por se sitio administrativo. | 2018-05-08 06:40:07 | 807 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 17:12:11 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | sitio sin respaldo de planta y hay falla de AC comercial por parte de la electrificadora, se tiene afectacion de Servicio EB: MET.Aeropuerto Apiay UMTS/LTE en Meta EB sin PE. . | se recomienda instalar soporte de bancos de baterias para mitigar las afectaciones. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011026656 | FAOC: Fuera de servicio EB: GUJ.Jagua Pilar GSM/UMTS afectando a GUJ.Jagua Pilar-2 GSM/UMTS/LTE en Guajira EB con PE. (TX) Se evidencia niveles de -90dBm, posible afectación de energía. M 100% V / D La Jagua Del Pilar | GUJ.Jagua Pilar,GUJ.Jagua Pilar-2,GUJ.Jagua Pilar-2_1,GUJ.Jagua Pilar-2_2,GUJ.Jagua Pilar-2_3,GUJ.Jagua Pilar_1,GUJ.Jagua Pilar_2,GUJ.Jagua Pilar_3 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-23 10:42:05 | may | 23 | 2018-05-23 10:42:04 | 2018-05-23 14:46:47 | 2018-05-23 14:46:46 | Campo Costa | Site Owners Costa | Juan Gilberto Villanueva Salazar | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorna la A.C comercial y se normalizan los servicios. | 2018-05-23 14:46:46 | 122 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía GUJ.Jagua Pilar | Retorna la A.C comercial y se normalizan los servicios. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010996957 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Titiribi en Antioquia Bloqueada MANUALEMENTE por alarmas de energia EB sin PE. |  | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-07 18:03:38 | may | 07 | 2018-05-07 18:03:32 | 2018-05-07 19:19:10 | 2018-05-07 19:19:09 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Camilo Andres Ramirez Albornoz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de las 07/05/2018 05:54:56 p.m. a las 07/05/2018 06:51:07 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la electrificadora 2971079 Se repara por medio de revision de retorno de red comercial en sitio . Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con EPM Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | 2018-05-07 18:51:07 | 56 | User EvA | 2018-05-07 17:54:56 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se produce interrupción de energía de las 07/05/2018 05:54:56 p.m. a las 07/05/2018 06:51:07 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la electrificadora 2971079 Se repara por medio de revision de retorno de red comercial en sitio . Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con EPM Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | Se produce interrupción de energía de las 07/05/2018 05:54:56 p.m. a las 07/05/2018 06:51:07 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la electrificadora 2971079 Se repara por medio de revision de retorno de red comercial en sitio . Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con EPM Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011026647 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Caramanta GSM/UMTS/LTE en Antioquia afectando a GSM en CALDAS (CAD.Aguadas,CAD.Aguadas-2,CAD.Aguadas-3,CAD.Aguadas-4,CAD.Arma,CAD.La Felisa,CAD.Marmato) CAD.Pacora GSM/LTE con alarmas de energia EB con PE.(BLOQUEO MANUAL) | ANT.Caramanta,CAD.Marmato_1,CAD.Marmato_2,CAD.Aguadas-2_1,CAD.Aguadas-2_2,CAD.Aguadas-3_1,CAD.Aguadas-3_2,CAD.Aguadas-3_3,CAD.Aguadas-3_B,CAD.Aguadas-3_C,CAD.Aguadas-4_1,CAD.Aguadas-4_2,CAD.Aguadas-4_3,CAD.Aguadas-4_A,CAD.Aguadas-4_B,CAD.Aguadas-4_C,CAD.Aguadas_1,CAD.Aguadas_2,CAD.Pacora,CAD.Pacora_1,CAD.Pacora_2,CAD.Arma_1,CAD.Arma_2,CAD.Arma_3,CAD.Pacora_3,CAD.Pacora_B,CAD.La Felisa_1,CAD.La Felisa_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-23 10:33:43 | may | 23 | 2018-05-23 10:33:41 | 2018-05-28 14:43:06 | 2018-05-23 18:31:10 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Rodrigo Lopez Marin | Energia_Planta | Daño de Tarjeta Control/Reguladora de Voltaje | Se presenta falla de la red comercial en todo el sector E.B. ANT.Caramanta por daño de la electrificadora EPM, la planta no respalda por daño en la tarjeta de control de arranque ( Murphy ), Técnicos en sitio reponen servicio con planta de manera forzada. | 2018-05-23 17:45:00 | 338 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 12:07:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial planta no respalda. | Se solicita revisión de red media tensión , planta y transferencia. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026643 | FAOB: Fuera de servicio EB: SOA.Cazuca:P2 GSM en Soacha EB sin PE. (CRC) | BOG.Bosa Nva Granada,SOA.Cazuca:P2,SOA.Cazuca:P2_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-23 10:32:57 | may | 23 | 2018-05-23 10:32:52 | 2018-05-24 20:16:38 | 2018-05-24 20:16:30 | Campo Centro | Z3 Cundinamarca al Oriente | Johnatan Felipe Martinez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Personal de SMU realiza revisión con Codensa. Se realiza reinicio eléctrico y queda BTS cargando remotamente configuración perdida por la falla de energía. Servicios quedan operativos y estables. | 2018-05-24 00:32:00 | 864 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-23 10:08:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuación de energía comercial y falla de configuración. | Personal de SMU realiza revisión con Codensa. Se realiza reinicio eléctrico y queda BTS cargando remotamente configuración perdida por la falla de energía. Servicios quedan operativos y estables. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026635 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.El Salitre GSM/UMTS en Cundinamarca EB sin PE. | CUN.El Salitre,CUN.El Salitre_A,CUN.El Salitre_B,CUN.El Salitre_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-23 10:28:15 | may | 23 | 2018-05-23 10:28:02 | 2018-05-23 14:46:34 | 2018-05-23 14:20:33 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-23 12:07:00 | 131 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 09:56:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026629 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Lorica-3 GSM/UMTS en Cordoba sin alarmas de energia EB sin PE. | COR.Lorica-3,COR.Lorica-3_1,COR.Lorica-3_2,COR.Lorica-3_3,COR.Lorica-3_B,COR.Lorica-3_C,COR.Lorica-3_I,COR.Lorica-3_J,COR.Lorica-3_K,COR.Lorica-3_O,COR.Lorica-3_P,COR.Lorica-3_Q,COR.Lorica-3_X,COR.Lorica-3_Y,COR.Lorica-3_Y1,COR.Lorica-3_Y2,COR.Lorica-3_Y3,COR.Lorica-3_Z | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-23 10:22:01 | may | 23 | 2018-05-23 10:21:46 | 2018-05-29 11:19:09 | 2018-05-23 17:53:09 | Campo Costa | Emergencias Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | se normaliza al retorno de la red comercial | 2018-05-23 17:36:00 | 461 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 09:55:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla ac comercial | fall aac coemrcial en al zona | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026623 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Mercenario UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Mercenario,CUN.Mercenario_I,CUN.Mercenario_J,CUN.Mercenario_K,CUN.Mercenario_O,CUN.Mercenario_P,CUN.Mercenario_Q,CUN.Mercenario_X,CUN.Mercenario_Y,CUN.Mercenario_Y1,CUN.Mercenario_Y2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-23 10:17:58 | may | 23 | 2018-05-23 10:17:54 | 2018-05-23 14:16:39 | 2018-05-23 14:16:37 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-23 12:07:00 | 131 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 09:56:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026611 | FAOB: Fuera de servicio 0.97% GSM en CUNDINAMARCA(CUN.Boqueron,CUN.La Playa,CUN.Tibacuy) Fuera de servicio 8.45% GSM en FUSAGASUGA (6 bts de 71), 1 completas (FUS.Mirador) CUN.Tibacuy LTE en Cundinamarca EB con PE. AFECTACION UMTS / LTE | CUN.Boqueron,CUN.Boqueron_1,CUN.Boqueron_2,CUN.Boqueron_B,CUN.La Playa_1,CUN.La Playa_2,CUN.La Playa_3,CUN.La Playa_4,CUN.La Playa_A,CUN.La Playa_B,CUN.La Playa_C,CUN.La Playa_D,CUN.Tibacuy,CUN.Tibacuy_1,CUN.Tibacuy_2,CUN.Tibacuy_3,CUN.Tibacuy_B,CUN.Tibacuy_C,CUN.Tibacuy_I,CUN.Tibacuy_O,FUS.Mirador_1,FUS.Mirador_2,FUS.Mirador_3,FUS.Mirador_A,FUS.Mirador_B,FUS.Mirador_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-23 10:12:04 | may | 23 | 2018-05-23 10:11:52 | 2018-05-23 12:57:56 | 2018-05-23 12:57:53 | Campo Centro | Z4 Cundinamarca al Sur | Jorge Andres Acero Hernandez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 17052924.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | 2018-05-23 11:38:00 | 138 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 09:52:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 17052924.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 17052924.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026597 | FEOB: Alarmas de Energia EB: CUN.Pandi-2 en Cundinamarca power en baterias y bajo voltage de baterias EB sin PE. | CUN.Pandi-2_1,CUN.Pandi-2_2,CUN.Pandi-2_3,CUN.Pandi-2_A,CUN.Pandi-2_B,CUN.Pandi-2_C,CUN.Pandi-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-23 10:01:42 | may | 23 | 2018-05-23 10:01:10 | 2018-05-23 12:27:43 | 2018-05-23 12:27:35 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Ingris Vanessa Bulding Rodriguez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB CUN.Pandi-2 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 23/05/2018 10:11:57 a.m. hasta 23/05/2018 11:40:22 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con Reporte No. CD05134090. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-23 11:40:22 | 88 | User EvA | 2018-05-23 10:11:57 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB CUN.Pandi-2 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 23/05/2018 10:11:57 a.m. hasta 23/05/2018 11:40:22 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con Reporte No. CD05134090. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010997065 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.Palermo UMTS/LTE en Magdalena EB sin PE. | MAG.Palermo,MAG.Palermo_1,MAG.Palermo_I,MAG.Palermo_L1,MAG.Palermo_L2,MAG.Palermo_L3,MAG.Palermo_O,MAG.Palermo_X,MAG.Palermo_Y,MAG.Palermo_Y1,MAG.Palermo_Y2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-07 19:00:19 | may | 07 | 2018-05-07 19:00:01 | 2018-05-11 00:17:51 | 2018-05-11 00:17:28 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-08 16:43:00 | 362 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 15:03:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial se abre reporte con ECA número de incidencia 3344229. | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011026576 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Aguila GSM/UMTS/LTE en Barranquilla EB sin PE. | BAR.Aguila,BAR.Aguila_1,BAR.Aguila_2,BAR.Aguila_3,BAR.Aguila_A,BAR.Aguila_B,BAR.Aguila_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-23 09:49:13 | may | 23 | 2018-05-23 09:48:57 | 2018-06-04 04:04:52 | 2018-05-23 18:33:14 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Camilo Andres Sopo Barragan | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | Se produce interrupción de energía de 23/05/2018 8:49:00 a las 23/05/2018 16:50:00 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 5034949. | 2018-05-23 16:50:00 | 461 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 08:49:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ECA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026566 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.IND Pintada SPE UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB sin PE. | ANT.IND Pintada SPE | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-23 09:40:21 | may | 23 | 2018-05-23 09:40:16 | 2018-05-23 10:26:52 | 2018-05-23 10:26:51 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-23 09:57:22 | 66 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 08:50:27 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026552 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Mirador Palmas:H1 ALT2 UMTS/LTE en | MED.Mirador Palmas:H1 ALT2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-23 09:31:13 | may | 23 | 2018-05-23 09:31:12 | 2018-05-23 12:33:59 | 2018-05-23 12:33:52 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Conectividad | Falla de conectividad local | S BO TX E: Se valida servicio y se encuentra operativo 2018-05-23 10:30 hrs, se observo power on reset. Por lo tanto la falla se ocasiona por falta del fluido eléctrico. | 2018-05-23 12:33:52 | 117 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | S BO TX E: Se valida servicio y se encuentra operativo 2018-05-23 10:30 hrs, se observo power on reset. Por lo tanto la falla se ocasiona por falta del fluido eléctrico. | S BO TX E: Se valida servicio y se encuentra operativo 2018-05-23 10:30 hrs, se observo power on reset. Por lo tanto la falla se ocasiona por falta del fluido eléctrico. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026467 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.Norosi GSM/UMTS/LTE en Bolivar sin alarmas de energia EB con PE. afectacion 100% V-D | BOL.Norosi,BOL.Norosi_1,BOL.Norosi_2,BOL.Norosi_3,BOL.Norosi_C,BOL.Norosi_I,BOL.Norosi_J,BOL.Norosi_K,BOL.Norosi_L1,BOL.Norosi_O,BOL.Norosi_P,BOL.Norosi_Q,BOL.Norosi_X,BOL.Norosi_Y,BOL.Norosi_Y1,BOL.Norosi_Y2,BOL.Norosi_Y3,BOL.Norosi_Z | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-23 08:24:19 | may | 23 | 2018-05-23 08:24:17 | 2018-05-24 17:43:32 | 2018-05-23 12:29:37 | Campo Costa | Site Owners Costa | Carlos Alberto de la Cruz Cantillo | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Se presenta falla de red comercial en BOL.Norosi, se coloca reporte a la Electrificadora 5034669, el servicio sube con el retorno de la red comercial. | 2018-05-23 12:29:37 | 119 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial, se coloca reporte 5034669 a la Electrificadora | Falla de red comercial, se reporta a Electrificadora con numero de reporte 5034669. Una vez retorna la red comercial el servicio sube. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026460 | FEOB: Fuera de servicio EB: MET.San Martin-4 GSM/UMTS en Meta con alarmas de energia EB sin PE | MET.San Martin-4,MET.San Martin-4_1,MET.San Martin-4_2,MET.San Martin-4_3,MET.San Martin-4_A,MET.San Martin-4_B,MET.San Martin-4_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-23 08:18:47 | may | 23 | 2018-05-23 08:18:44 | 2018-05-23 14:36:32 | 2018-05-23 14:11:10 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-23 10:33:00 | 145 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 08:08:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026450 | FEOB: Fuera de servicio EB: MET.Medellin del Ariari GSM/UMTS en Meta con alarmas de energia EB sin PE. | MET.Medellin del Ariari,MET.Medellin del Ariari_1,MET.Medellin del Ariari_2,MET.Medellin del Ariari_3,MET.Medellin del Ariari_4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-23 08:06:37 | may | 23 | 2018-05-23 08:06:36 | 2018-05-23 13:58:36 | 2018-05-23 13:58:19 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-23 10:38:00 | 164 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 07:54:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026424 | FAOC: Fuera de servicio EB: STA.11 de Noviembre GSM_1 en Santa Marta | STA.11 de Noviembre_1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-23 08:02:58 | may | 23 | 2018-05-23 08:02:53 | 2018-05-23 16:27:18 | 2018-05-23 16:26:08 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 23/05/2018 6:32:51 a las 23/05/2018 10:40:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 3358588 | 2018-05-23 10:40:22 | 247 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 06:32:51 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026420 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.La Manga (P1) GSM/UMTS en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE. | BAR.La Manga (P1),BAR.La Manga (P1)_1,BAR.La Manga (P1)_2,BAR.La Manga (P1)_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-23 08:02:11 | may | 23 | 2018-05-23 08:01:45 | 2018-05-23 10:08:31 | 2018-05-23 10:08:12 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-23 08:19:42 | 42 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-23 07:37:19 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026410 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.Colinas Campestres | BAR.Colinas Campestres (P1),BAR.Colinas Campestres (P1)_1,BAR.Colinas Campestres (P1)_2,BAR.Colinas Campestres (P1)_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-23 07:58:07 | may | 23 | 2018-05-23 07:58:07 | 2018-05-23 11:36:12 | 2018-05-23 11:35:48 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-23 10:35:22 | 184 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 07:30:25 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026404 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Bucaros GSM/UMTS/LTE en Medellin EB sin PE. | MED.Bucaros,MED.Bucaros_2,MED.Bucaros_A,MED.Bucaros_B,MED.Bucaros_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-23 07:52:43 | may | 23 | 2018-05-23 07:52:43 | 2018-05-23 12:55:28 | 2018-05-23 12:55:15 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-23 08:53:42 | 84 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-23 07:28:54 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026401 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Barrio Obrero GSM/UMTS/LTE en Medellin EB sin PE. | MED.Barrio Obrero,MED.Barrio Obrero_1,MED.Barrio Obrero_2,MED.Barrio Obrero_3,MED.Barrio Obrero_A,MED.Barrio Obrero_B,MED.Barrio Obrero_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-23 07:50:29 | may | 23 | 2018-05-23 07:50:26 | 2018-05-23 12:49:29 | 2018-05-23 12:49:28 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-23 09:23:22 | 121 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 07:21:39 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026399 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Hospital Mental GSM/UMTS en Medellin EB sin PE. (TX) El radio no se encuentra creado en el gestor | MED.Hospital Mental,MED.Hospital Mental_A,MED.Hospital Mental_B,MED.Hospital Mental_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-23 07:49:01 | may | 23 | 2018-05-23 07:49:00 | 2018-05-23 12:44:11 | 2018-05-23 12:44:07 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-23 11:45:52 | 264 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-23 07:21:30 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026373 | FAOB:Fuera de servicio GSM en CUNDINAMARCA , (CUN.Boqueron, CUN.La Playa,,CUN.Tibacuy) (CUN.Arbelaez,) Fuera de servicio GSM en FUSAGASUGA , (FUS.Mirado ) Fuera de servicioUMTS en CUNDINAMARCA ),(CUN.Boqueron, CUN.Tibacuy) Fuera de servicio VER NOTAS | CUN.Arbelaez_4,CUN.Arbelaez_D,CUN.Boqueron,CUN.Boqueron_1,CUN.Boqueron_2,CUN.Boqueron_B,CUN.La Playa_1,CUN.La Playa_2,CUN.La Playa_3,CUN.La Playa_4,CUN.La Playa_A,CUN.La Playa_B,CUN.La Playa_C,CUN.La Playa_D,CUN.Tibacuy,CUN.Tibacuy_1,CUN.Tibacuy_2,CUN.Tibacuy_3,CUN.Tibacuy_B,CUN.Tibacuy_C,CUN.Tibacuy_I,CUN.Tibacuy_O,FUS.Mirador_1,FUS.Mirador_2,FUS.Mirador_3,FUS.Mirador_A,FUS.Mirador_B,FUS.Mirador_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-23 07:25:29 | may | 23 | 2018-05-23 07:25:29 | 2018-05-23 10:03:02 | 2018-05-23 10:02:33 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora 17049516. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativ | 2018-05-23 09:50:00 | 180 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 06:50:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora 17049516. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativ | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora 17049516. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativ | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026359 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Pandi-2 GSM/UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Pandi-2,CUN.Pandi-2_1,CUN.Pandi-2_2,CUN.Pandi-2_3,CUN.Pandi-2_A,CUN.Pandi-2_B,CUN.Pandi-2_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-23 07:20:39 | may | 23 | 2018-05-23 07:20:37 | 2018-05-23 09:30:44 | 2018-05-23 09:30:35 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora 17049516. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-23 08:10:00 | 60 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 07:10:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora 17049516. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora 17049516. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010997179 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOY.Floresta GSM en Boyaca Bloqueada manualmente por alarmas de energia EB con PE. |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-07 19:49:10 | may | 07 | 2018-05-07 19:49:09 | 2018-05-08 10:59:38 | 2018-05-08 10:59:36 | Campo Centro Poblaciones | Z11 Boyaca al Norte y Oriente | Luis Gabriel Caceres Corredor | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | SE REVISA Y SE ENCUENTRA PLANTA EN FALLA POR BATERIA , SE NORMALIZA RED COMERCIAL | 2018-05-08 10:59:36 | 62 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FALLA AC COMERCIAL Y PLANTA ELECTRICA NO ENCIENDE | SE SOLICITA BATERIA A PLANTA | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011026358 | FAOC: Fuera de servicio EB: NAR.Roberto Payan GSM/UMTS en Nariño sin alarmas de energia EB con PE. | NAR.Roberto Payan,NAR.Roberto Payan_1,NAR.Roberto Payan_2,NAR.Roberto Payan_3,NAR.San Bernardo_X,NAR.San Bernardo_Y1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-23 07:19:59 | may | 23 | 2018-05-23 07:19:58 | 2018-05-28 10:36:51 | 2018-05-23 17:25:48 | Campo SurOccidente | Emergencias | Diego Rangel | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Se hace revisión del servicio reportado y se encuentra operativo y sin alarmas, se presenta salida de servicio por falla de energía, la cual inicio 2018-05-23 5:57 hasta 2018-05-23 8:39, se abrió caso con la electrificadora # 218299, se adjunta alarma de energía la cual presento al reestablecerse | 2018-05-23 08:43:22 | 165 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 05:57:36 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se hace revisión del servicio reportado y se encuentra operativo y sin alarmas, se presenta salida de servicio por falla de energía, la cual inicio 2018-05-23 5:57 hasta 2018-05-23 8:39, se abrió caso con la electrificadora # 218299, se adjunta alarma de energía la cual presento al reestablecerse | Se realizara visita para revisar el funcionamiento de la Planta Eléctrica de la EB | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026344 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.El Carmelo GSM/UMTS afectando a ANT.El Tomate GSM/UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB sin PE. | ANT.El Carmelo,ANT.El Carmelo_1,ANT.El Carmelo_2,ANT.El Carmelo_3,ANT.El Tomate,ANT.El Tomate_1,ANT.El Tomate_2,ANT.El Tomate_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-23 07:05:12 | may | 23 | 2018-05-23 07:05:11 | 2018-05-23 11:27:40 | 2018-05-23 11:27:31 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-23 10:02:22 | 239 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 06:02:43 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010997200 | FAOB: Fuera de servicio EB: CAS.IND Dicorp GSM/UMTS en Casanare EB sin PE. | CAS.IND Dicorp_1,CAS.IND Dicorp,CAS.IND Dicorp_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-07 19:56:55 | may | 07 | 2018-05-07 19:56:54 | 2018-05-08 09:27:36 | 2018-05-08 09:27:34 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ricardo Alberto Hurtado Sanabria | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | quot;Se valida reinicio eléctrico sobre la EB , servicios operativos desde las 2018-05-08 06:56:46.00, no se cuenta con RUTA DOCUMENTADA EN TEGESTION , SE ESCALA CON GRDT quot; | 2018-05-08 09:27:34 | 677 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Transmision | quot;Se valida reinicio eléctrico sobre la EB , servicios operativos desde las 2018-05-08 06:56:46.00, no se cuenta con RUTA DOCUMENTADA EN TEGESTION , SE ESCALA CON GRDT quot; | quot;Se valida reinicio eléctrico sobre la EB , servicios operativos desde las 2018-05-08 06:56:46.00, no se cuenta con RUTA DOCUMENTADA EN TEGESTION , SE ESCALA CON GRDT quot; | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011026274 | FAOB: Fuera de servicio EB: IBG.Jordan GSM/UMTS en Ibague EB sin PE. | IBG.Jordan,IBG.Jordan_1,IBG.Jordan_2,IBG.Jordan_3,IBG.Jordan_A,IBG.Jordan_B,IBG.Jordan_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-23 06:34:19 | may | 23 | 2018-05-23 06:34:18 | 2018-06-01 10:55:36 | 2018-05-23 08:25:33 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Ingris Vanessa Bulding Rodriguez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB IBG.Jordan y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 23/05/2018 06:24:38 a.m. hasta 23/05/2018 07:09:22 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con Reporte No. 1755088. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-23 07:09:00 | 45 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 06:24:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026244 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.IND Gold Silencio UMTS en Antioquia sin alarmas de energia EB sin PE. (-90 dBm) | ANT.IND Gold Silencio | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-23 05:41:58 | may | 23 | 2018-05-23 05:41:57 | 2018-05-23 09:21:10 | 2018-05-23 09:21:09 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-23 07:22:22 | 122 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 05:19:25 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010997240 | FAOB: Fuera de servicio EB: SND.Alto de Padres GSM/UMTS en Santander EB sin PE. | SND.Alto de Padres,SND.Alto de Padres_1,SND.Alto de Padres_2,SND.Alto de Padres_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-07 20:22:37 | may | 07 | 2018-05-07 20:22:36 | 2018-05-08 17:37:24 | 2018-05-08 17:36:42 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Robinson Javier Lopez Beltran | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se revisa histórico de alarmas WBTS 4418 y se encuentran alarmas históricas de power on reset, reinicio electrico coincidentes con la hora de afectación. GSM se desbloquea y sube el servicio. Se tiene ticket de electrificadora 1897072. | 2018-05-08 08:56:07 | 782 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-07 19:54:05 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se revisa histórico de alarmas WBTS 4418 y se encuentran alarmas históricas de power on reset, reinicio electrico coincidentes con la hora de afectación. GSM se desbloquea y sube el servicio. Se tiene ticket de electrificadora 1897072. | Se revisa histórico de alarmas WBTS 4418 y se encuentran alarmas históricas de power on reset, reinicio electrico coincidentes con la hora de afectación. GSM se desbloquea y sube el servicio. Se tiene ticket de electrificadora 1897072. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010997244 | FAOB: Fuera de servicio EB: SND.Berlin GSM en Santander EB con PE. -90dBm | SND.Berlin_1,SND.Berlin_2,SND.Berlin_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-07 20:24:24 | may | 07 | 2018-05-07 20:24:23 | 2018-05-09 11:20:20 | 2018-05-09 11:20:12 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Sitio sin planta, falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | 2018-05-09 09:07:00 | 2228 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-07 19:59:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Sitio sin planta, daño en red de media tension | se realiza constante monitoreo sobre EB para validar su desempeño | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011026238 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Sonson San Miguel GSM/UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB con PE. | ANT.Sonson San Miguel,ANT.Sonson San Miguel_1,ANT.Sonson San Miguel_2,ANT.Sonson San Miguel_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-23 05:37:18 | may | 23 | 2018-05-23 05:37:07 | 2018-05-23 11:19:04 | 2018-05-23 11:17:16 | Campo Noroccidente | Site Owner | Gabriel David Molina Acevedo | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Retorna la red comercial | 2018-05-23 11:17:16 | 89 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla en al red de MT de la zona | Falla en la red de MT de la zona | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026236 | FEOB: Fuera de servicio EB: SND.El Guacamayo GSM/UMTS afectando SND.Velez-1 SND.Velez-2 SND.Miralindo SND.Santa Helena (GSM) en Santander con alarmas de energia EB con PE. | SND.El Guacamayo,SND.El Guacamayo_1,SND.El Guacamayo_2,SND.El Guacamayo_3,SND.Miralindo_1,SND.Miralindo_2,SND.Miralindo_3,SND.Velez-1_2,SND.Velez-1_3,SND.Velez-1_4,SND.Velez-2_1,SND.Velez-2_2,SND.Velez-2_3,SND.Velez-2_C,SND.Santa Helena_4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-23 05:35:17 | may | 23 | 2018-05-23 05:35:11 | 2018-05-23 13:10:36 | 2018-05-23 13:10:21 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | 2018-05-23 10:22:00 | 307 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 05:15:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño en red de media tension por parte de la electrificadora | falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010997273 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.Ciudad Paraiso GSM/UMTS/LTE en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Ciudad Paraiso,BAR.Ciudad Paraiso_1,BAR.Ciudad Paraiso_2,BAR.Ciudad Paraiso_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-07 20:37:52 | may | 07 | 2018-05-07 20:37:48 | 2018-05-08 02:23:42 | 2018-05-08 02:23:41 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-08 01:00:07 | 270 | User EvA | 2018-05-07 20:29:39 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010997274 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.Heliconia GSM/UMTS Afectando a ANT.Heliconia Parque GSM/UMTS/LTE en Antioquia EB con PE. M100%(V-D) | ANT.Heliconia_2,ANT.Heliconia_3,ANT.Heliconia_4,ANT.Heliconia_5,ANT.Heliconia,ANT.Heliconia Parque,ANT.Heliconia Parque_1,ANT.Heliconia Parque_2,ANT.Heliconia Parque_A,ANT.Heliconia_1 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-07 20:40:09 | may | 07 | 2018-05-07 20:40:08 | 2018-05-09 09:23:53 | 2018-05-08 13:08:38 | Campo Noroccidente | Site Owner | Rodrigo Lopez Marin | Energia_Transferencia | Bloqueo de Transferencia | Se presenta falla de red comercial, ocasionando bloqueo de transferencia y bloqueo de radio micro ondas, SMU realiza reinicio en sitio de radio micro ondas. y revisión de transferencia y planta eléctrica. | 2018-05-08 09:50:00 | 903 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 18:47:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial bloqueo de radio Tx | Se solicita revisión de red media tensión, planta y transferencia | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011026223 | FEOC: Fuera de servicio EB: SUC.Aguacate GSM/UMTS en Sucre con alarmas de energia EB sin PE. | SUC.Aguacate,SUC.Aguacate_1,SUC.Aguacate_2,SUC.Aguacate_3,SUC.Aguacate_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-23 05:22:06 | may | 23 | 2018-05-23 05:21:47 | 2018-05-23 12:46:12 | 2018-05-23 12:46:10 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial: EXCLUSION | 2018-05-23 11:44:00 | 402 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 05:02:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Reporte ECA y TAS A SMU NOKIA | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026209 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Escobero La Maria GSM/UMTS afectando MED.Alto Escobero UMTS en Medellin con alarmas de energia EB sin PE. | MED.Alto Escobero,MED.Escobero la Maria_A,MED.Escobero la Maria_B,MED.Escobero La Maria | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-23 04:59:20 | may | 23 | 2018-05-23 04:59:15 | 2018-05-23 15:15:56 | 2018-05-23 15:15:33 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Gabriel David Molina Acevedo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorna la red comercial | 2018-05-23 15:15:33 | 498 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla en al red de MT de la zona | Daño en al red de MT de la zona | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026201 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAD.Trujillo UMTS en Caldas con alarmas de energia EB sin PE. | CAD.Trujillo | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-23 04:50:19 | may | 23 | 2018-05-23 04:50:04 | 2018-05-28 15:14:02 | 2018-05-24 13:31:33 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Rodrigo Lopez Marin | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se presenta falla de red comercial, sitio sin respaldo de planta, personal SMU restablece servicio. Cambio fusible primario | 2018-05-23 22:06:00 | 1061 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 04:25:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial sin P.E. | Se solicita revisión de red media tensión y power. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026193 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Mercenario UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Mercenario,CUN.Mercenario_K,CUN.Mercenario_Q,CUN.Mercenario_Y,CUN.Mercenario_Y2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-23 04:33:28 | may | 23 | 2018-05-23 04:33:27 | 2018-05-23 09:25:07 | 2018-05-23 09:25:05 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora 17049516. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-23 07:05:00 | 159 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 04:26:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora 17049516. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora 17049516. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010997308 | FI: Fuera de servicio EB: VAL.Estambul GSM en Valle del Cauca(intermitencia) con alarmas de energia EB con PE. | VAL.La Buitrera_1,VAL.Estambul,VAL.Estambul_A | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-07 21:09:25 | may | 07 | 2018-05-07 21:09:25 | 2018-05-17 15:47:40 | 2018-05-10 08:56:17 | Campo SurOccidente | Site Owner | Wilfer Florez Salazar | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | EPSA repara falla con reporte No 723352. personal SMU NOKIA repara falla mediante generación de ventilación de bastidor para mitigar fallas de TRX sensor temperatura. | 2018-05-07 20:07:00 | 112 | User EvA | 2018-05-07 18:15:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | EPSA repara falla con reporte No 723352. personal SMU NOKIA repara falla mediante generación de ventilación de bastidor para mitigar fallas de TRX sensor temperatura. |  | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011026183 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Moscu GSM/UMTS en Medellin sin alarmas de energia EB con PE. | MED.Moscu,MED.Moscu_1,MED.Moscu_2,MED.Moscu_3,MED.Moscu_4,MED.Moscu_A,MED.Moscu_B,MED.Moscu_C,MED.Moscu_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-23 04:06:02 | may | 23 | 2018-05-23 04:05:57 | 2018-05-23 10:22:47 | 2018-05-23 10:22:46 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Gabriel David Molina Acevedo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Retorna la red comercial | 2018-05-23 10:22:46 | 32 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla en la red de MT de la zona | falla en al red de MT de la zona | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026182 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Llorente-2 GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. | NAR.Llorente-2,NAR.Llorente-2_2,NAR.Llorente-2_3,NAR.Llorente-2_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-23 04:02:31 | may | 23 | 2018-05-23 04:02:18 | 2018-05-23 08:36:26 | 2018-05-23 08:36:22 | Campo SurOccidente | Emergencias | Diego G Melo Revelo | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE GENERADOR | Se presenta falla de AC comercial, planta de la estación base presenta problemas por lo que no hay respaldo, electrificadora recupera la red comercial y se normalizan los servicio | 2018-05-23 04:44:18 | 42 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 04:02:18 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla red comercial, falla en planta | Se presenta falla de AC comercial, planta de la estación base presenta problemas por lo que no hay respaldo, electrificadora recupera la red comercial y se normalizan los servicio | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010997322 | FEOB: Fuera de servicio EB: MET.Pompeya GSM/UMTS en Meta con alarmas de energia EB con PE. | MET.Pompeya,MET.Pompeya_1,MET.Pompeya_2,MET.Pompeya_3,MET.Pompeya_4,MET.Pompeya_A,MET.Pompeya_B,MET.Pompeya_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-07 21:22:33 | may | 07 | 2018-05-07 21:22:33 | 2018-05-08 09:20:17 | 2018-05-08 09:20:01 | Campo Centro Poblaciones | Z7 Meta y Villavicencio al Oriente | Cesar Augusto Parra Florez | Energia_Transferencia | Daño y/o Averia de Otros Componentes | Se produce interrupcion de energía de las 07/05/2018 08:59:22 p.m. hasta 08/05/2018 08:12:07 a.m., para lo cual se genero orden de servicio a la Electrificadora (EMSA) No2304551. falla de AC superada, la electrificadora normaliza el servicio de energia en la zona, los servicios de la EB quedan operativos y sin alarmas. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía en la zona con la electrificadora (EMSA). Las condiciones de desplazamiento al sitio son Dificil acceso. por se sitio administrativo. | 2018-05-08 08:12:07 | 672 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 20:59:22 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | sitio sin respaldo de planta y hay falla de AC comercial por parte de la electrificadora, se tiene afectacion de servicio EB: MET.Pompeya GSM/UMTS en Meta con alarmas de energia EB con PE. | se recomienda instalar soporte de bancos de baterias para mitigar las afectaciones. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011026170 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Cotorra GSM COR.Cotorra-2 GSM en Cordoba sin alarmas de energia EB sin PE. PPC COR.Cienaga de Oro-2 | COR.Cotorra_1,COR.Cotorra_2,COR.Cotorra_3,COR.Cotorra_A,COR.Cotorra-2_1,COR.Cotorra-2_2,COR.Cotorra-2_A,COR.Cotorra-2_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-23 03:43:16 | may | 23 | 2018-05-23 03:43:16 | 2018-05-24 07:17:17 | 2018-05-23 13:50:11 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Otras causas | Revision de informacion | S BO TX E. Se valida ruta tx, se encontro que enlace COR.Cotorra dir COR. Sahagun-2, se observaron niveles -99dBm, alarmas de Hihg BER, EARLY WARNING Y RX LEVEL en ambos sistemas, Tambien se valida enlace RTN 950 COR.Cotorra-2 dir COR..Cienaga de Oro-2 Por lo tanto sea presentado perdida de fluido electrico. | 2018-05-23 13:50:11 | 33 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | S BO TX E. Se valida ruta tx, se encontro que enlace COR.Cotorra dir COR. Sahagun-2, se observaron niveles -99dBm, alarmas de Hihg BER, EARLY WARNING Y RX LEVEL en ambos sistemas, Tambien se valida enlace RTN 950 COR.Cotorra-2 dir COR..Cienaga de Oro-2 Por lo tanto sea presentado perdida de fluido electrico. | S BO TX E. Se valida ruta tx, se encontro que enlace COR.Cotorra dir COR. Sahagun-2, se observaron niveles -99dBm, alarmas de Hihg BER, EARLY WARNING Y RX LEVEL en ambos sistemas, Tambien se valida enlace RTN 950 COR.Cotorra-2 dir COR..Cienaga de Oro-2 Por lo tanto sea presentado perdida de fluido electrico. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026165 | FEOC: Fuera de servicio EB: RIS.Santa Elena GSM/UMTS en Risaralda con alarmas de energia EB sin PE. | RIS.Carmelo Bajo_1,RIS.Carmelo Bajo_2,RIS.Carmelo Bajo_3,RIS.Santa Elena,RIS.Santa Elena_1,RIS.Santa Elena_2,RIS.Santa Elena_3,RIS.Santa Elena_X,RIS.Santa Elena_Y1,RIS.Santa Elena_Y3,RIS.Santa Elena_Z,RIS.Carmelo Bajo | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-23 03:35:33 | may | 23 | 2018-05-23 03:35:30 | 2018-05-23 15:06:11 | 2018-05-23 15:05:50 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Gabriel David Molina Acevedo | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Retorna la red comercial | 2018-05-23 15:05:50 | 424 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla en al red de MT de la zona | Falla en la red de MT de la zona | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010997338 | FEOB: Fuera de servicio EB: SND.Corcova GSM en Santander con alarmas de energia EB sin PE. | SND.Corcova_1,SND.Corcova_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-07 21:44:25 | may | 07 | 2018-05-07 21:44:12 | 2018-05-08 22:19:11 | 2018-05-08 22:19:10 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Sitio sin planta, falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | 2018-05-08 17:25:00 | 1193 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 21:32:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño en red de media tension por parte de la electrificadora | Sitio sin planta, falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010997343 | FAOB: Fuera de servicio EB: SND.Pescadero GSM en Santander EB con PE. | SND.Pescadero_1,SND.Pescadero_2,SND.Pescadero_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-07 21:46:13 | may | 07 | 2018-05-07 21:46:12 | 2018-05-08 00:41:12 | 2018-05-08 00:40:09 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Linoska Vanessa Colmenares Medina | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB SND.Pescadero y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 07/05/2018 21:31:24 a las 07/05/2018 22:27:07. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ESSA con Reporte No. 1897090. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-07 22:27:07 | 55 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 21:31:24 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ESSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011026155 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Guamo GSM en Tolima (BLOQUEO MANUAL POR ALARMAS DE ENERGIA) EB con PE. |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-23 03:24:22 | may | 23 | 2018-05-23 03:24:21 | 2018-05-28 10:31:59 | 2018-05-23 08:12:49 | Campo SurOccidente | Emergencias | Diego G Melo Revelo | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DEL CONTROL DE ARRANQUE | se presenta falla de AC comercial, sitio presenta falla en planta, electrificadora recupera la red comercial y se normalizan los servicios | 2018-05-23 03:49:21 | 25 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 03:24:21 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla AC comercial, falla en planta | se presenta falla de AC comercial, sitio presenta falla en planta, electrificadora recupera la red comercial y se normalizan los servicios | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026151 | FEOB: Fuera de servicio EB: HUI.Rioloro GSM/UMTS en Huila con alarmas de energia EB sin PE. | HUI.Rioloro,HUI.Rioloro_1,HUI.Rioloro_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-23 03:18:45 | may | 23 | 2018-05-23 03:18:41 | 2018-05-28 09:46:28 | 2018-05-23 09:21:44 | Campo SurOccidente | Emergencias | Efren Ricardo Paz Jimenez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | se realiza normalizacion de red comercial, cambio de fusible y normaliza cañuela | 2018-05-23 08:20:22 | 417 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 01:23:04 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fuera de servicio, falla red comercial | Inspección de condiciones generales de operación Estaciones base | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010997364 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.Guamal GSM/UMTS en Magdalena EB con PE. | MAG.Guamal,MAG.Guamal_1,MAG.Guamal_2,MAG.Guamal_3,MAG.Guamal_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-07 21:58:56 | may | 07 | 2018-05-07 21:58:54 | 2018-05-11 17:33:39 | 2018-05-08 10:52:32 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ivan Dario Bernal Nieto | Hardware | Desconocida | BO TX E. Se evidencian alarmas de POWER ON RESET sobre la WBTS 4241. Se presume posible falla de energia. | 2018-05-08 10:52:32 | 94 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Otro Tipo de Falla | BO TX E. Se evidencian alarmas de POWER ON RESET sobre la WBTS 4241. Se presume posible falla de energia. | BO TX E. Se evidencian alarmas de POWER ON RESET sobre la WBTS 4241. Se presume posible falla de energia. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010997369 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.Peaje Pto Colombia GSM/UMTS en Atlantico EB sin PE. (-90dB) | ATL.Peaje Pto Colombia | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-07 22:09:35 | may | 07 | 2018-05-07 22:09:35 | 2018-05-08 02:53:58 | 2018-05-08 02:51:38 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-07 22:57:07 | 141 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 20:35:26 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010997370 | FAOC: Fuera de servicio 8.27% GSM en MAGDALENA (MAG.Buritaca,MAG.Don Diego,MAG.Miramar,MAG.Tayrona), Fuera de servicio 8.08% UMTS en MAGDALENA (MAG.Buritaca,MAG.Don Diego, MAG.Miramar,MAG.Tayrona) P.P Comu MAG.Tayrona | ATL.Peaje Pto Colombia_1,MAG.Buritaca,MAG.Buritaca_1,MAG.Buritaca_2,MAG.Don Diego,MAG.Don Diego_1,MAG.Don Diego_2,MAG.Don Diego_3,MAG.Don Diego_C,MAG.Buritaca_3,MAG.Buritaca_4,MAG.Bonda,MAG.Bonda_1,MAG.Bonda_2,MAG.Bonda_3,MAG.Bonda_4,MAG.Bonda_C,MAG.Miramar,MAG.Miramar_1,MAG.Miramar_2,MAG.Miramar_3,MAG.Tayrona,MAG.Tayrona_1,MAG.Tayrona_2,MAG.Tayrona_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-07 22:11:01 | may | 07 | 2018-05-07 22:11:00 | 2018-05-08 16:07:46 | 2018-05-08 08:36:31 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-07 23:43:07 | 170 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 20:35:09 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Planta eléctrica no respaldó. | MAG.Tayrona se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con elretorno del fluido eléctrico. Se gestiona ticket con la electrificadora y revisión en sitio por parte de SMU. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011026142 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.San Fernando GSM en Bolivar sin alarmas de energia EB con PE. (-90 dBm) | BOL.San Fernando_2,BOL.San Fernando_3,BOL.San Fernando_A,BOL.San Fernando_B,BOL.San Fernando,BOL.San Fernando_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-23 03:01:02 | may | 23 | 2018-05-23 03:01:00 | 2018-05-23 06:01:07 | 2018-05-23 06:00:53 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-23 05:42:22 | 31 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 02:30:57 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010997382 | FAOB: Fuera de servicio EB: HUI.Bruselas GSM /UMTSen Huila EB con PE. | HUI.Bruselas,HUI.Bruselas_1,HUI.Bruselas_2,HUI.Bruselas_3,HUI.Bruselas_I,HUI.Bruselas_L,HUI.Bruselas_O,HUI.Bruselas_R | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-07 22:27:31 | may | 07 | 2018-05-07 22:27:31 | 2018-05-15 16:30:47 | 2018-05-09 01:19:36 | Campo SurOccidente | Emergencias | Javier Suaza Alvarado | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | La electrificadora restablece el servicio de energia | 2018-05-09 00:20:00 | 1552 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 22:27:31 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fuera de servicio EB: HUI.Bruselas GSM /UMTS | La electrificadora restablece el servicio de energia | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010997384 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Miraflores LTE en Medellin EB sin PE. | MED.Miraflores_L1,MED.Miraflores_L2,MED.Miraflores_L3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-07 22:28:27 | may | 07 | 2018-05-07 22:28:16 | 2018-05-31 08:10:09 | 2018-05-08 11:18:50 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Miguel Angel Mejia Saldarriaga | 01. Falla de Hardware Elemento de Red | Daño de Hardware por causa Interna | Por falla en la tarjeta extensión FBBA sale de servicio en nodo B, fue necesario realizar cambio de tarjeta | 2018-05-08 11:18:50 | 154 | Miguel Angel Lara Rocha |  | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | falla en la tarjeta extensión FBBA | Se recarga software y se re comisiona en bastidor | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011026140 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Bima GSM/UMTS en Bogota con alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Bima,BOG.Bima_1,BOG.Bima_2,BOG.Bima_3,BOG.Bima_4,BOG.Bima_A,BOG.Bima_B,BOG.Bima_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-23 02:57:26 | may | 23 | 2018-05-23 02:57:13 | 2018-05-23 06:03:44 | 2018-05-23 06:01:53 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Julieth vivian Florez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. | 2018-05-23 04:18:42 | 109 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-23 02:29:16 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026136 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Ure GSM/UMTS/LTE en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. M100% V-D | COR.Ure,COR.Ure_1,COR.Ure_2,COR.Ure_3,COR.Ure_A,COR.Ure_B,COR.Ure_C | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-23 02:47:30 | may | 23 | 2018-05-23 02:47:29 | 2018-05-23 08:15:50 | 2018-05-23 08:08:23 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Oscar Javier Gama Perez | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-23 05:40:00 | 208 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 02:12:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010997390 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.IND Destisol Guarne GSM/UMTS en Antioquia EB Con Alarmas de Energia Activas sin PE. | ANT.IND Destisol Guarne,ANT.IND Destisol Guarne_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-07 22:39:47 | may | 07 | 2018-05-07 22:39:47 | 2018-05-08 10:36:33 | 2018-05-08 10:36:04 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Rodrigo Lopez Marin | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se presenta falla de red comercial en la zona, sitio sin planta de respaldo, empresa de energía restablece el servicio. | 2018-05-08 06:45:00 | 554 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 21:31:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial sin P.E. | Se solicita revisión de red media tensión. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010997396 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.La Pradera:H1, CUN.La Pradera:H4 GSM/UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.La Pradera:H1,CUN.La Pradera:H1_1,CUN.La Pradera:H1_2,CUN.La Pradera:H4,CUN.La Pradera:H4_1,CUN.La Pradera:H4_2,CUN.La Pradera:H4_3,CUN.La Pradera:H4_A,CUN.La Pradera:H4_B,CUN.La Pradera:H4_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-07 22:44:53 | may | 07 | 2018-05-07 22:44:52 | 2018-05-17 11:17:31 | 2018-05-08 00:53:38 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Linoska Vanessa Colmenares Medina | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB CUN.La Pradera:H1, CUN.La Pradera:H4 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 07/05/2018 22:25:00 A LAS 07/05/2018 23:03:07. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con Reporte No. 16476829. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-07 23:03:07 | 38 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 22:25:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011026135 | FEOB: Fuera de servicio EB: HUI.El Grifo GSM en Huila Bloqueo Manual por alarmas de energia EB con PE. |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-23 02:47:27 | may | 23 | 2018-05-23 02:47:22 | 2018-05-28 12:10:05 | 2018-05-23 13:52:03 | Campo SurOccidente | Site Owner | Andres Felipe Castro Jaramillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se realiza encendido manual de planta electrica,presento alarmas de tarjeta control se configuran parametros y queda operativa, hay caida de lineas de medi atension de la electrificadora | 2018-05-23 13:52:03 | 551 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Alarmas, Falla de tarjeta control, se reconfigura y queda perativa la planta electrica, daño en red de medi atension de la electrificadora | se realiza revision de equipos electromecanicos en sitio | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010997404 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAL.Calima GSM/UMTS/LTE en Cali EB sin PE. | CAL.Calima,CAL.Calima_1,CAL.Calima_2,CAL.Calima_3,CAL.Calima_A,CAL.Calima_B,CAL.Calima_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-07 22:53:23 | may | 07 | 2018-05-07 22:53:10 | 2018-05-08 19:44:11 | 2018-05-08 19:44:10 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Leonardo Vargas | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Autonomía del sitio | Al validar el servicio, se observa que está operativo, en el histórico de alarmas al restablecerse se refleja la alarma de (GMT due to power-on reset) lo que indica un problema de energía en sitio. | 2018-05-07 23:03:00 | 81 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 21:42:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Al validar el servicio, se observa que está operativo, en el histórico de alarmas al restablecerse se refleja la alarma de (GMT due to power-on reset) lo que indica un problema de energía en sitio. | Al validar el servicio, se observa que está operativo, en el histórico de alarmas al restablecerse se refleja la alarma de (GMT due to power-on reset) lo que indica un problema de energía en sitio. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011026127 | FEOC: Fuera de servicio EB: CHO.Acandi-2:H1 GSM, CHO.Acandi-2:H2 GSM/UMTS/LTE en Choco sin alarmas de energia EB sin PE. | CHO.Acandi-2:H2_K,CHO.Acandi-2:H1_C,CHO.Acandi-2:H2_L1,CHO.Acandi-2:H2_L2,CHO.Acandi-2:H2,CHO.Acandi-2:H2_L3,CHO.Acandi-2:H2_Q,CHO.Acandi-2:H2_A,CHO.Acandi-2:H2_Y,CHO.Acandi-2:H2_Y2,CHO.Acandi-2:H1_A,CHO.Acandi-2:H2_Y3,CHO.Acandi-2:H2_B,CHO.Acandi-2:H2_Z,CHO.Acandi-2:H1_B,CHO.Acandi-2:H2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-23 02:28:35 | may | 23 | 2018-05-23 02:28:34 | 2018-05-23 07:22:33 | 2018-05-23 07:22:06 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCELSA S.A.. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-23 06:36:22 | 272 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 02:03:35 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCELSA S.A.. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010997409 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Mercenario UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Mercenario_Q,CUN.Mercenario_Y,CUN.Mercenario_Y2,CUN.Mercenario_Y3,CUN.Mercenario_Z,CUN.Mercenario,CUN.Mercenario_I,CUN.Mercenario_K,CUN.Mercenario_O | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-07 23:00:58 | may | 07 | 2018-05-07 23:00:57 | 2018-05-08 01:07:03 | 2018-05-08 01:04:59 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Linoska Vanessa Colmenares Medina | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora |  | 2018-05-07 23:55:07 | 85 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 22:29:10 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010997410 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAD.Arboleda GSM/UMTS en Caldas con alarmas de energia EB con PE. | CAD.Arboleda,CAD.Arboleda_1,CAD.Arboleda_2,CAD.Arboleda_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-07 23:01:10 | may | 07 | 2018-05-07 23:01:05 | 2018-05-08 15:06:00 | 2018-05-08 15:05:57 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Rodrigo Lopez Marin | Energia_Planta | Averia Parcial de Radiador | Se presenta falla de red comercial planta deshabilitada daño en sistema de refrigeración y batería descargada. Empresa de energía CHEC restablece el servicio. | 2018-05-08 12:13:00 | 807 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 22:46:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial planta no respalda. | Se solicita revisión de red media tensión y planta. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011026125 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAD.Club Manizales Campestre UMTS/LTE en Caldas sin alarmas de energia EB sin PE. | CAD.Club Manizales Campestre | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-23 02:22:34 | may | 23 | 2018-05-23 02:22:33 | 2018-05-23 04:02:31 | 2018-05-23 04:02:17 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 23/05/2018 1:24:26 a las 23/05/2018 2:53:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CHEC con incidente No. 4320813 | 2018-05-23 02:53:22 | 88 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 01:24:26 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 23/05/2018 1:24:26 a las 23/05/2018 2:53:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CHEC con incidente No. 4320813 | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010997414 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOY.Tuta GSM/UMTS en Boyaca EB sin PE. M100% V-D | BOY.Tuta_1,BOY.Tuta_3,BOY.Tuta_I,BOY.Tuta_O,BOY.Tuta_Y,BOY.Tuta_Y1,BOY.Tuta_Y2,BOY.Tuta_Y3,BOY.Tuta_Z | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-07 23:08:13 | may | 07 | 2018-05-07 23:07:54 | 2018-05-08 03:26:07 | 2018-05-08 03:26:00 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Oscar Javier Gama Perez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EBSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-08 00:23:00 | 145 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 21:58:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EBSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. EEI:BCF=46amp;amp;49; BSC3i BSC04VEN 2018-05-08 03:25:53 RADIO NETWORK CONFIGURATION IN BSC: E P B F T R C D-CHANNEL BUSY AD OP R ET- BCCH/CBCH/ R E S Oamp;M LINK HR FR LAC CI HOP ST STATE FREQ T PCM ERACH X F U NAME ST DHR /GP ===================== == ====== ==== == ==== =========== = = == ===== == === === BCF-0046 FLEXI MR10 U WO 2 B0046 WO 03444 11810 BTS-0046 U WO 0 0 CTUTT11810 RF/- | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010997425 | FEOC: Fuera de servicio EB: BGA.Albergue GSM/UMTS en Valle del Cauca EB sin PE.(Niveles de -90dbm) | BGA.Albergue,BGA.Albergue_1,BGA.Albergue_2,BGA.Albergue_3,BGA.Albergue_A,BGA.Albergue_B,BGA.Albergue_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-07 23:20:32 | may | 07 | 2018-05-07 23:20:31 | 2018-05-08 04:30:06 | 2018-05-08 04:29:34 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPSA Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-08 00:32:07 | 97 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-07 22:54:51 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPSA Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011026110 | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.IND Argos Saldana UMTS en Tolima EB sin PE. (TX) | TOL.IND Argos Saldana | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-23 02:00:15 | may | 23 | 2018-05-23 02:00:14 | 2018-05-23 05:41:09 | 2018-05-23 05:30:55 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Julieth vivian Florez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-23 04:57:22 | 254 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 00:43:19 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010997442 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.El Salitre GSM/UMTS en Cundinamarca EB sin PE. | CUN.El Salitre,CUN.El Salitre_A,CUN.El Salitre_B,CUN.El Salitre_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-07 23:37:33 | may | 07 | 2018-05-07 23:37:26 | 2018-05-17 11:19:45 | 2018-05-08 00:47:51 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Linoska Vanessa Colmenares Medina | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB CUN.El Salitre y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 07/05/2018 22:28:44 a las 08/05/2018 0:01:08. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con Reporte No. 16476837. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-08 00:01:08 | 92 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-07 22:28:44 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011026109 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Fatextol GSM en Tolima con alarmas de energia EB con PE. | TOL.Fatextol_1,TOL.Fatextol_2,TOL.Fatextol_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-23 01:58:08 | may | 23 | 2018-05-23 01:58:07 | 2018-05-28 11:19:08 | 2018-05-23 12:18:55 | Campo SurOccidente | Site Owner | Andres Felipe Castro Jaramillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercia en la zona | 2018-05-23 12:18:55 | 623 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial en la zona, planta electrica no enciende por alarma de sobrevelocidad, se recalibra frecuencia y queda operando normalmente frecuencia | se realiza revision a la red de media tension y equipos electromecanicos de la Eb, operando normalmente | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026092 | FEOB: Fuera de servicio EB: IBG.Jordan-3 UMTS en Ibague con alarmas de energia EB sin PE. | IBG.Jordan-3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-23 01:22:53 | may | 23 | 2018-05-23 01:22:53 | 2018-05-23 04:10:07 | 2018-05-23 04:07:50 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Julieth vivian Florez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-23 01:29:22 | 39 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 00:49:53 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026085 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Lorica-6 GSM/UMTS en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. | COR.Lorica-6,COR.Lorica-6_1,COR.Lorica-6_2,COR.Lorica-6_3,COR.Lorica-6_B,COR.Lorica-6_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-23 01:12:41 | may | 23 | 2018-05-23 01:12:38 | 2018-05-23 13:12:07 | 2018-05-23 13:12:05 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial EXCLUSION | 2018-05-23 08:34:00 | 476 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 00:38:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Reporte ECA y seguimiento | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026080 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. | NAR.Palmar_2,NAR.Palmar_3,NAR.Palmar,NAR.Palmar_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-23 01:08:39 | may | 23 | 2018-05-23 01:08:27 | 2018-05-28 12:50:59 | 2018-05-23 08:06:09 | Campo SurOccidente | Emergencias | Diego G Melo Revelo | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE SENSORES | Se presenta falla de AC comercial, planta de la estación con falla en sensor de presión de aceite, electrificadora recupera la red comercial y se normalizan los servicios | 2018-05-23 04:13:27 | 185 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 01:08:27 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla AC comercial, falla en planta | Se presenta falla de AC comercial, planta de la estación con falla en sensor de presión de aceite, electrificadora recupera la red comercial y se normalizan los servicios | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026065 | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.Santa Teresa GSM/UMTS en Tolima EB sin PE. (TX) | TOL.Santa Teresa,TOL.Santa Teresa_1,TOL.Santa Teresa_2,TOL.Santa Teresa_3,TOL.Santa Teresa_A,TOL.Santa Teresa_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-23 00:45:09 | may | 23 | 2018-05-23 00:45:00 | 2018-05-23 05:13:01 | 2018-05-23 05:12:56 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB TOL.Santa Teresa y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 22/05/2018 11:52:30 p.m. a 23/05/2018 01:03:22 a.m.. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con Reporte No. 1754996. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-23 01:03:22 | 71 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 23:52:22 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB TOL.Santa Teresa y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 22/05/2018 11:52:30 p.m. a 23/05/2018 01:03:22 a.m.. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con Reporte No. 1754996. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010997535 | FAOB: Fuera de servicio EB: IBG.IND Falabella UMTS en Ibague EB sin PE. | IBG.IND Falabella,IBG.IND Falabella_I | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-08 00:48:24 | may | 08 | 2018-05-08 00:48:23 | 2018-05-15 13:00:32 | 2018-05-08 18:14:36 | Campo SurOccidente | Site Owner | Santiago Rubiano Torres | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Falla de la red comercial, sitio sin respaldo de planta electrica. La estacion sube los servicios con el retorno de la red comercial | 2018-05-08 18:14:36 | 258 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de la red comercial, sitio sin respaldo de planta electrica. La estacion sube los servicios con el retorno de la red comercial | Falla de la red comercial, sitio sin respaldo de planta electrica. La estacion sube los servicios con el retorno de la red comercial | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010997551 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAU.Caldono-2 UMTS en Cauca EB sin PE. | CAU.Caldono-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 01:00:29 | may | 08 | 2018-05-08 01:00:25 | 2018-05-15 12:54:52 | 2018-05-09 11:52:42 | Campo SurOccidente | Site Owner | Ferney Cordoba Segura | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | se encuentra breaker disparado por falla de energía comercial y se cambia por uno de 50AMP de mayor capacidad en el Tablero de distribución. | 2018-05-09 11:52:42 | 975 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de la red comercial | se procederá con el seguimiento de la eb | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010997559 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nari¿¿¿o con alarmas de energia EB con PE. | NAR.Palmar,NAR.Palmar_1,NAR.Palmar_2,NAR.Palmar_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 01:13:44 | may | 08 | 2018-05-08 01:13:31 | 2018-05-16 09:30:20 | 2018-05-08 09:26:17 | Campo SurOccidente | Emergencias | Diego Rangel | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION |  | 2018-05-08 04:11:07 | 202 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 00:48:59 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se normaliza la red comercial en la EB, servicios estables de GSM/UMTS de la EB. | TAS000001302673 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011026046 | FEOB: Fuera de servicio EB: IBG.Varsovia-1 GSM/UMTS en Ibague con alarmas de energia EB sin PE. | IBG.Varsovia-1,IBG.Varsovia-1_1,IBG.Varsovia-1_2,IBG.Varsovia-1_3,IBG.Varsovia-1_A,IBG.Varsovia-1_B,IBG.Varsovia-1_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-23 00:33:22 | may | 23 | 2018-05-23 00:33:22 | 2018-05-23 05:33:51 | 2018-05-23 05:33:50 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB IBG.Varsovia-1 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 22/05/2018 11:41:42 p.m. a 23/05/2018 01:42:22 a.m... para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con Reporte No. 1754986. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-23 01:42:22 | 840 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 11:41:42 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB IBG.Varsovia-1 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 22/05/2018 11:41:42 p.m. a 23/05/2018 01:42:22 a.m... para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con Reporte No. 1754986. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026044 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Ure GSM/UMTS/LTE en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE (M 100% V-D). | COR.Ure,COR.Ure_1,COR.Ure_2,COR.Ure_3,COR.Ure_A,COR.Ure_B,COR.Ure_C | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-23 00:29:52 | may | 23 | 2018-05-23 00:29:51 | 2018-05-23 02:01:00 | 2018-05-23 01:59:31 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Wilmar Yesid Caceres Sequera | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-23 01:48:00 | 92 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 00:16:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 23/05/2018 12:16:00 a.m. a 23/05/2018 01:48:00 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora # 335820. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026041 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.IND Falabella Colina UMTS/LTE en Bogota EB sin PE. (INDOOR) (FHG) INC000011022540 | BOG.IND Falabella Colina | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-23 00:24:44 | may | 23 | 2018-05-23 00:24:43 | 2018-05-23 05:54:43 | 2018-05-23 02:43:51 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ivan Dario Bernal Nieto | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | BO TX E. Se evidencian alarmas de POWER ON RESET sobre el NODO B. Se presume posible falla de energia. | 2018-05-23 02:43:51 | 78 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E. Se evidencian alarmas de POWER ON RESET sobre el NODO B. Se presume posible falla de energia. | BO TX E. Se evidencian alarmas de POWER ON RESET sobre el NODO B. Se presume posible falla de energia. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026040 | FAOB: Fuera de servicio EB: IBG.IND Surtilima GSM/UMTS en Ibague EB sin PE. | IBG.IND Surtilima,IBG.IND Surtilima_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-23 00:23:48 | may | 23 | 2018-05-23 00:23:38 | 2018-05-23 02:27:03 | 2018-05-23 02:26:15 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ricardo Alberto Hurtado Sanabria | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | El servicio va por codigos de servicio VZK1519- VZK1518 ; se manejo el tickt TICKET ONYX: 10781879 , se evidencia que el servicio esta estable desde 2018-05-23 00:31:42.00 , y se presento reinicio electrico sobre la EB, falla de energia | 2018-05-23 02:26:15 | 54 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Transmision | El servicio va por codigos de servicio VZK1519- VZK1518 ; se manejo el tickt TICKET ONYX: 10781879 , se evidencia que el servicio esta estable desde 2018-05-23 00:31:42.00 , y se presento reinicio electrico sobre la EB, falla de energia | El servicio va por codigos de servicio VZK1519- VZK1518 ; se manejo el tickt TICKET ONYX: 10781879 , se evidencia que el servicio esta estable desde 2018-05-23 00:31:42.00 , y se presento reinicio electrico sobre la EB, falla de energia | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010997584 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Canada GSM/UMTS en Bogota EB sin PE.(TX) | BOG.Canada,BOG.Canada_1,BOG.Canada_2,BOG.Canada_3,BOG.Canada_A,BOG.Canada_B,BOG.Canada_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 01:41:08 | may | 08 | 2018-05-08 01:41:05 | 2018-05-08 20:53:32 | 2018-05-08 20:51:04 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se valida enlace UM, RTN BOG.Canada // BOG.La Victoria-1, se observan alarmas de -90dbm del ladod e Canada. Ademas se observan alarmas de MPLS_TUNNEL_LOCV, RADIO_RSL_LOW Y MW_LOF de lado de La Victoria-1. IPRAN informa que el equipo ubicado en la Victoria-1 tuvo un reinicio aproximadamente a la hora que sube la afectacion. | 2018-05-08 20:51:04 | 82 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se valida enlace UM, RTN BOG.Canada // BOG.La Victoria-1, se observan alarmas de -90dbm del ladod e Canada. Ademas se observan alarmas de MPLS_TUNNEL_LOCV, RADIO_RSL_LOW Y MW_LOF de lado de La Victoria-1. IPRAN informa que el equipo ubicado en la Victoria-1 tuvo un reinicio aproximadamente a la hora que sube la afectacion. | BO TX E: Se valida enlace UM, RTN BOG.Canada // BOG.La Victoria-1, se observan alarmas de -90dbm del ladod e Canada. Ademas se observan alarmas de MPLS_TUNNEL_LOCV, RADIO_RSL_LOW Y MW_LOF de lado de La Victoria-1. IPRAN informa que el equipo ubicado en la Victoria-1 tuvo un reinicio aproximadamente a la hora que sube la afectacion. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011026031 | FAOB: Fuera de servicio 0.81% UMTS en BOYACA (12 wcell de 1486), 2 completas (BOY.Pajarito,BOY.San Luis de Gaceno) Fuera de servicio 13.63% UMTS en CASANARE (80 wcell de 587), VER NOTAS | BOY.Pajarito,BOY.San Luis de Gaceno,CAS.Caribayona,CAS.Chameza,CAS.Recetor,CAS.Cusiana,CAS.Sabanalarga,CAS.Via Tauramena Aguazul I,CAS.Tauramena,CAS.Villa Nueva-3,CAS.Villa Nueva-4,CAS.Villa Nueva-5,MET.Barranca de Upia,MET.IND Guaicaramos | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-23 00:08:35 | may | 23 | 2018-05-23 00:08:35 | 2018-05-29 16:18:45 | 2018-05-23 13:38:32 | Gestion de Fallas | FO-SDH/DWDM | Sindy Lorena Sepulveda Cardozo | 05. Falla de Transmisión | Corte Simple de Fibra Optica | Causa: Hilo roto por roedores a 28600mtrs desde Villanueva. SOLUCION: Migración de hilos. | 2018-05-23 12:44:33 | 788 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 23:33:00 | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Transmision | Causa: Hilo roto por roedores a 28600mtrs desde Villanueva. SOLUCION: Migración de hilos. |  | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011026016 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Velu GSM en Tolima con alarmas de energia EB con PE. | TOL.Velu_1,TOL.Velu_2,TOL.Velu_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-22 23:46:07 | may | 22 | 2018-05-22 23:45:52 | 2018-05-28 12:00:30 | 2018-05-23 14:21:17 | Campo SurOccidente | Site Owner | Andres Felipe Castro Jaramillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial en la zona, trabajos de enertolima | 2018-05-23 14:21:17 | 392 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla red comecial en la zona, sitio sin planta electrica | Se reporta falla de energia en la zona a electrificadora | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010997625 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.El Calao GSM/UMTS/LTE en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. | COR.El Calao,COR.El Calao_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 02:26:45 | may | 08 | 2018-05-08 02:26:35 | 2018-05-08 13:35:18 | 2018-05-08 13:35:07 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-08 08:29:00 | 415 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 01:34:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010997628 | FEOC: Fuera de servicio EB: CHO.Acandi-2:H1 GSM, CHO.Acandi-2:H2 GSM/UMTS/LTE en Choco EB sin PE. (Niveles -90 dBm) | CHO.Acandi-2:H1_B,CHO.Acandi-2:H2_C,CHO.Acandi-2:H2_I,CHO.Acandi-2:H2_J,CHO.Acandi-2:H2_K,CHO.Acandi-2:H2_L1,CHO.Acandi-2:H1_C,CHO.Acandi-2:H2_L2,CHO.Acandi-2:H2_L3,CHO.Acandi-2:H2,CHO.Acandi-2:H2_O,CHO.Acandi-2:H2_P,CHO.Acandi-2:H2_Q,CHO.Acandi-2:H2_X,CHO.Acandi-2:H2_Y,CHO.Acandi-2:H2_A,CHO.Acandi-2:H2_Y1,CHO.Acandi-2:H2_Y2,CHO.Acandi-2:H2_Y3,CHO.Acandi-2:H2_Z,CHO.Acandi-2:H1_A,CHO.Acandi-2:H2_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-08 02:29:11 | may | 08 | 2018-05-08 02:29:07 | 2018-05-21 21:37:07 | 2018-05-08 06:54:57 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Proveedor/Aliados/Terceros | Ausencia parcial o total de servicio | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ACANDI Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-08 06:08:07 | 243 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 02:04:24 | PLANTA 7X24 TEMPORIZADA POR SOLICITUD DE TERCEROS | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ACANDI Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010997630 | FEOB: Fuera de servicio EB: SND.Confines GSM/UMTS en Santander con alarmas de energia EB sin PE. | SND.Confines_1,SND.Confines_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-08 02:30:47 | may | 08 | 2018-05-08 02:30:46 | 2018-05-08 05:44:07 | 2018-05-08 05:44:06 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Heinner Felipe Prieto Diaz | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB CUN.La SND.Confines, se encuentran operativa. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ESSA con incidente No. 1897091. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora, tecnologias operativas y alarmas canceladas | 2018-05-08 05:27:00 | 225 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 01:42:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FEOB: Se verifica EB CUN.La SND.Confines, se encuentran operativa. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ESSA con incidente No. 1897091. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora, tecnologias operativas y alarmas canceladas |  | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011026003 | FAOC: Fuera de servicio EB: MON.Holanda GSM/UMTS/LTE en Monteria con alarmas de energia EB sin PE. (Niveles -90 dBm) | MON.Holanda_B,MON.Holanda_C,MON.Holanda,MON.Holanda_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-22 23:18:18 | may | 22 | 2018-05-22 23:18:18 | 2018-05-24 09:24:40 | 2018-05-24 09:24:35 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial: EXCLUSION | 2018-05-24 06:42:00 | 1951 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 22:11:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Reporte ECA y seguimiento y TAS A SMU NOKIA | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011025996 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Rb Calle 86:P5, BOG.Rb Calle 86:P7 UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.Rb Calle 86:P5,BOG.Rb Calle 86:P7 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-22 23:08:44 | may | 22 | 2018-05-22 23:08:44 | 2018-05-23 05:47:03 | 2018-05-23 05:46:55 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Juan Alberto Hernandez Gonzalez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se observa retorno de energia AC Comercial sin intervencion de CLARO | 2018-05-23 02:20:00 | 217 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-22 22:43:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla AC Comercial | Se observa retorno de energia AC Comercial sin intervencion de CLARO | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011025992 | FAOC: Fuera de servicio EB: VAD.Batallon UMTS/LTE en Valledupar sin alarmas de energia EB sin PE. (Niveles -90 dBm) | VAD.Batallon,VAD.Batallon_X | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-22 22:53:12 | may | 22 | 2018-05-22 22:53:11 | 2018-05-24 17:33:11 | 2018-05-23 11:28:04 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial: EXCLUSIOIN | 2018-05-23 10:57:00 | 779 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 21:58:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Flla de red comercial | Reporte ECA y seguimiento y TAS A SMU Nokia | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010997646 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAD.Trujillo UMTS en Caldas con alarmas de energia EB sin PE. | CAD.Trujillo | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-08 02:47:20 | may | 08 | 2018-05-08 02:47:19 | 2018-05-08 10:43:27 | 2018-05-08 10:43:26 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Rodrigo Lopez Marin | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se presenta falla de red comercial en la zona, sitio sin planta de respaldo, empresa de energía CHEC restablece el servicio. | 2018-05-08 10:15:00 | 484 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 02:11:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial sin P.E. | Se solicita revisión de red media tensión. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011025986 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Castellana-3:H1 UMTS/LTE en Bogota EB sin PE. (FHG) INC000011022540 | BOG.Castellana-3:H1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-22 22:44:44 | may | 22 | 2018-05-22 22:44:44 | 2018-05-23 06:22:41 | 2018-05-23 06:22:40 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Diego Fernando Bahamon Velez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | retorno de la red comercial | 2018-05-23 05:28:42 | 430 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-22 22:17:13 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | se confirman servicios operativos después del retorno de la red comercial. |  | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011025984 | FAOC: Fuera de servicio Sectores (1) EB: ANT.Uramita GSM en Antioquia sin alarmas de energia EB con PE. | ANT.Uramita_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-22 22:38:37 | may | 22 | 2018-05-22 22:38:36 | 2018-05-28 15:03:36 | 2018-05-23 15:09:55 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en SECTOR 1 GSM de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación, al realizar RESET físico de sector 1 GSM, se normaliza el servicio. | 2018-05-23 10:48:00 | 798 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 21:30:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | debido a descargas atmosfericas se presenta bloqueo de sector 1 GSM de EB | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en SECTOR 1 GSM de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación, al realizar RESET físico de sector 1 GSM, se normaliza el servicio. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010997661 | FEOC: Fuera de servicio EB: MAN.La Sultana GSM/UMTS/LTE en Manizales con alarmas de energia EB sin PE. | MAN.La Sultana,MAN.La Sultana_1,MAN.La Sultana_2,MAN.La Sultana_3,MAN.La Sultana_A,MAN.La Sultana_B,MAN.La Sultana_C,MAN.La Sultana_L1,MAN.La Sultana_L2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 03:06:44 | may | 08 | 2018-05-08 03:06:40 | 2018-05-08 16:32:24 | 2018-05-08 16:32:11 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Rodrigo Lopez Marin | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se presenta falla de red comercial daño en fusible de seccionador, Sitio sin planta de respaldo, CHEC restablece el servicio. | 2018-05-08 15:57:00 | 790 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 02:47:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial sin P.E. | Se solicita revisión de red media tensión. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010997664 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Laguneta Fatima UMTS en Bogota con alarmas de energia EB con PE.(EQUIPO SDH POWER_ABNORMAL _BOG_LAGUNETA_FATIMA_1//IPRAN_ PowerSupplyTray) | BOG.Laguneta Fatima | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-08 03:08:31 | may | 08 | 2018-05-08 03:08:31 | 2018-05-08 10:19:17 | 2018-05-08 10:19:01 | Campo Centro | Site Owner | Erwin Eliecer Guerrero Osorio | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Normalizacion de proteccion en alimentacion de power, servicios operativos | 2018-05-08 07:47:00 | 304 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-08 02:43:00 | FALLA RED COMERCIAL | Otro Tipo de Falla | disparo de protecciones en power debido a falla de red comercial | Normalizacion de proteccion en alimentacion de power, servicios operativos | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011025983 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.La Manga (P1), BAR.Colinas Campestres (P1) GSM/UMTS en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Colinas Campestres (P1),BAR.Colinas Campestres (P1)_1,BAR.Colinas Campestres (P1)_2,BAR.Colinas Campestres (P1)_3,BAR.La Manga (P1),BAR.La Manga (P1)_1,BAR.La Manga (P1)_2,BAR.La Manga (P1)_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-22 22:36:45 | may | 22 | 2018-05-22 22:36:44 | 2018-05-23 02:40:07 | 2018-05-23 02:40:05 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-23 02:18:22 | 213 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-22 22:45:06 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010997682 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Anapoima-2 GSM/UMTS/LTE en Cundinamarca EB sin PE. | CUN.Anapoima-2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-08 03:35:37 | may | 08 | 2018-05-08 03:35:37 | 2018-05-11 10:59:10 | 2018-05-08 20:50:02 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Robinson Javier Lopez Beltran | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Autonomía del sitio | Se valida historico WBTS 11061 y se encuentran alarmas historicas de power on reset, reinicio electrico coincidente con la hora de la afectación. Se tiene ticket de electrificadora 16477269. Se validan los servicios y se encuentran operativos. | 2018-05-08 09:43:07 | 501 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 01:21:39 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se valida historico WBTS 11061 y se encuentran alarmas historicas de power on reset, reinicio electrico coincidente con la hora de la afectación. Se tiene ticket de electrificadora 16477269. Se validan los servicios y se encuentran operativos. | Se valida historico WBTS 11061 y se encuentran alarmas historicas de power on reset, reinicio electrico coincidente con la hora de la afectación. Se tiene ticket de electrificadora 16477269. Se validan los servicios y se encuentran operativos. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011025978 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.Pinillos GSM/UMTS/LTE en Bolivar con alarmas de energia EB con PE. (100% V-D) | BOL.Pinillos_2,BOL.Pinillos_3,BOL.Pinillos_4,BOL.Pinillos_A,BOL.Pinillos_B,BOL.Pinillos,BOL.Pinillos_1 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-22 22:26:28 | may | 22 | 2018-05-22 22:26:28 | 2018-05-23 00:52:21 | 2018-05-23 00:20:54 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial. Se genero reporte # 5034438 ante ECA | 2018-05-22 23:52:00 | 136 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 21:36:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA y envio de personal a sitio | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011025974 | FAOC: EB GSM/UMTS CAR.Diamante Reub,CAR.Socorro-2,CAR.Simon Bolivar-3 P.PCOMUN CAR.Socorro-2 | CAR.Diamante Reub,CAR.Diamante Reub_1,CAR.Diamante Reub_2,CAR.Diamante Reub_3,CAR.Socorro-2,CAR.Socorro-2_1,CAR.Socorro-2_2,CAR.Socorro-2_3,CAR.Socorro-2_A,CAR.Socorro-2_B,CAR.Socorro-2_C,CAR.Simon Bolivar-3,CAR.Simon Bolivar-3_1,CAR.Simon Bolivar-3_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-22 22:17:12 | may | 22 | 2018-05-22 22:17:12 | 2018-05-23 08:18:02 | 2018-05-23 08:18:00 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Conectividad | Falla de conectividad local | S BO TX E. Se valida los enlace MW pasolink neo CAR.Socorro dir CAR.Simo bolivar, presento alarmas de RX LEVEL en ambos sistemas y niveles -90dBm del extremo de CAR.Simon Bolivar, luego se valida enlace RTN 910 el cual presento alarmas MW_LOF y MPLS TUNNEL y nivles -90dBm, se adjunta evidencia ala momento de la afectacion por que se resume que la falla fue por falta del fluido electrico. Se observan servicios operativos desde las 2018-05-22 23:35 HRS | 2018-05-23 08:18:00 | 152 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | S BO TX E. Se valida los enlace MW pasolink neo CAR.Socorro dir CAR.Simo bolivar, presento alarmas de RX LEVEL en ambos sistemas y niveles -90dBm del extremo de CAR.Simon Bolivar, luego se valida enlace RTN 910 el cual presento alarmas MW_LOF y MPLS TUNNEL y nivles -90dBm, se adjunta evidencia ala momento de la afectacion por que se resume que la falla fue por falta del fluido electrico. Se observan servicios operativos desde las 2018-05-22 23:35 HRS | S BO TX E. Se valida los enlace MW pasolink neo CAR.Socorro dir CAR.Simo bolivar, presento alarmas de RX LEVEL en ambos sistemas y niveles -90dBm del extremo de CAR.Simon Bolivar, luego se valida enlace RTN 910 el cual presento alarmas MW_LOF y MPLS TUNNEL y nivles -90dBm, se adjunta evidencia ala momento de la afectacion por que se resume que la falla fue por falta del fluido electrico. Se observan servicios operativos desde las 2018-05-22 23:35 HRS | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010997707 | FAOC: Fuera de servicio EB: SUC.Aguacate GSM/UMTS en Sucre con alarmas de energia EB sin PE. | SUC.Aguacate,SUC.Aguacate_1,SUC.Aguacate_2,SUC.Aguacate_3,SUC.Aguacate_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 04:08:49 | may | 08 | 2018-05-08 04:08:34 | 2018-05-08 13:37:32 | 2018-05-08 13:37:31 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-08 11:27:00 | 461 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 03:46:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011025970 | FEOB: Fuera de servicio EB: VAL.Cordoba GSM/UMTS afectando a VAL.San Cipriano VAL.Guaimia GSM/UMTS en Valle del Cauca con alarmas de energia EB con PE. | VAL.San Cipriano,VAL.San Cipriano_1,VAL.San Cipriano_2,VAL.Guaimia,VAL.Guaimia_1,VAL.Guaimia_2,VAL.Guaimia_3,VAL.Cordoba,VAL.Cordoba_1,VAL.Cordoba_2,VAL.Cordoba_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-22 22:12:56 | may | 22 | 2018-05-22 22:12:28 | 2018-05-28 09:59:25 | 2018-05-23 11:20:28 | Campo SurOccidente | Site Owner | Eder Leandro Garces Navia | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Planta con falla en motor de arranque por lo cual fue necesario reemplazarlo para dejar stand by y normalizar el servicio | 2018-05-23 08:22:33 | 710 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 20:32:23 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Planta con falla en motor de arranque por lo cual fue necesario reemplazarlo para dejar stand by y normalizar el servicio | Planta con falla en motor de arranque por lo cual fue necesario reemplazarlo para dejar stand by y normalizar el servicio | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011025968 | FEOB: Fuera de servicio EB: MAG.San Angel GSM/LTE en Magdalena con alarmas de energia EB con PE. | MAG.San Angel,MAG.San Angel_1,MAG.San Angel_2,MAG.San Angel_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-22 22:05:19 | may | 22 | 2018-05-22 22:05:19 | 2018-05-22 23:24:13 | 2018-05-22 23:24:07 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora debido a las fluctuaciones de energia, se aplica reset de la tarjeta y la PE queda operativa. | 2018-05-22 22:19:00 | 42 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 21:37:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora debido a las fluctuaciones de energia, se aplica reset de la tarjeta y la PE queda operativa. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora debido a las fluctuaciones de energia, se aplica reset de la tarjeta y la PE queda operativa. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011025962 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Centro Civico:H2 GSM/UMTS/LTE en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Centro Civico:H2,BAR.Centro Civico:H2_A,BAR.Centro Civico:H2_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-22 21:54:34 | may | 22 | 2018-05-22 21:54:28 | 2018-05-24 14:42:47 | 2018-05-23 10:23:03 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial. EXCLUSION | 2018-05-23 10:03:00 | 855 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 19:48:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Flala de red comercial | Reporte ECA y TAS a Smu Nokia | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010997725 | FAOC: Fuera de servicio EB: RIS.Santuario-2 GSM/UMTS en Risaralda con alarmas de energia EB con PE. | RIS.Santuario-2,RIS.Santuario-2_1,RIS.Santuario-2_2,RIS.Santuario-2_3,RIS.Santuario-2_I,RIS.Santuario-2_J,RIS.Santuario-2_K,RIS.Santuario-2_O,RIS.Santuario-2_P,RIS.Santuario-2_Q | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-08 04:33:10 | may | 08 | 2018-05-08 04:33:04 | 2018-05-10 09:05:50 | 2018-05-09 11:34:25 | Campo Noroccidente | Site Owner | Rodrigo Lopez Marin | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Falla/Disparo de Protecciones | Se presenta falla de red comercial causando daño en rectificadores y DPS de power y transferencia. SMU realiza cambio de rectificadores, instalación de DPS Power y revisión de sistema de puesta a tierra. Se normaliza servicio. | 2018-05-08 16:45:00 | 778 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 03:47:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial daño en power. | Se solicita cambio de rectificadores y revisión SPT | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010997726 | FEOB: Fuera de servicio EB: NOR.Tibu-2 GSM/UMTS/LTE en Norte de Santander con alarmas de energia EB con PE. | NOR.Tibu-2,NOR.Tibu-2_1,NOR.Tibu-2_2,NOR.Tibu-2_3,NOR.Tibu-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-08 04:36:06 | may | 08 | 2018-05-08 04:35:46 | 2018-05-08 16:03:40 | 2018-05-08 16:03:37 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | falla red comercial por fluctuaciones en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al estabilizarse red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | 2018-05-08 07:32:00 | 200 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 04:12:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño en red de media tension por parte de la electrificadora | se realiza constante monitoreo sobre EB para validar su desempeño | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011025959 | FEOB: Fuera de servicio EB: SND.El Guacamayo GSM/UMTS afectando SND.Velez-1 SND.Velez-2 SND.Miralindo SND.Santa Helena (GSM) en Santander con alarmas de energia EB con PE. | SND.El Guacamayo,SND.El Guacamayo_1,SND.El Guacamayo_2,SND.El Guacamayo_3,SND.Miralindo_2,SND.Miralindo_3,SND.Miralindo_1,SND.Velez-1_2,SND.Velez-1_3,SND.Velez-1_4,SND.Velez-2_1,SND.Velez-2_2,SND.Velez-2_3,SND.Velez-2_C,SND.Santa Helena_4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-22 21:50:19 | may | 22 | 2018-05-22 21:49:55 | 2018-05-23 04:22:10 | 2018-05-23 04:21:00 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Alfonso De Jesus Llano Henao | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se normaliza servicio cuando regresa AC comercial | 2018-05-23 03:03:00 | 266 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 21:34:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se normaliza servicio cuando regresa AC comercial | Ninguna | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011025949 | FEOB: Fuera de servicio EB: ANT.Apartado-4 GSM/UMTS/LTE en Antioquia con alarmas de energia EB con PE. | ANT.Apartado-4,ANT.Apartado-4_1,ANT.Apartado-4_2,ANT.Apartado-4_3,ANT.Apartado-4_4,ANT.Apartado-4_A,ANT.Apartado-4_B,ANT.Apartado-4_C,ANT.Apartado-4_D | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-22 21:42:34 | may | 22 | 2018-05-22 21:42:32 | 2018-05-28 15:08:55 | 2018-05-23 13:19:15 | Campo Noroccidente | Site Owner | Gabriel David Molina Acevedo | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Se prende la planta electrica | 2018-05-23 13:19:15 | 329 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla en al red de MT | Falla en al red de MT de la zona, planta falla por dañoe n batería de arranque | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010997740 | FAOB: Fuera de servicio EB: VCO.Bosques de Vizcaya UMTS en Villavicencio EB sin PE.(TX) | VCO.Bosques de Vizcaya | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-08 04:52:34 | may | 08 | 2018-05-08 04:52:27 | 2018-05-09 14:35:48 | 2018-05-09 14:35:39 | Campo Centro Poblaciones | Z7 Meta y Villavicencio al Oriente | Cesar Augusto Parra Florez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupcion de energía de las 08/05/2018 04:27:54 a.m. hasta 09/05/2018 02:14:18 p.m., para lo cual se genero orden de servicio a la Electrificadora (EMSA) No2304572. falla de AC superada, la electrificadora normaliza el servicio de energia en la zona, los servicios de la EB quedan operativos y sin alarmas. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía en la zona con la electrificadora (EMSA). Las condiciones de desplazamiento al sitio son Dificil acceso. por se sitio administrativo. | 2018-05-09 14:14:18 | 2026 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-08 04:27:54 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | sitio sin respaldo de planta y hay falla de AC comercial por parte de la electrificadora, se tiene afectacion de servicio EB: VCO.Bosques de Vizcaya UMTS en Villavicencio EB sin PE | se recomienda instalar soporte de bancos de baterias para mitigar las afectaciones. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011025948 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.Blas Delezo GSM/UMTS/LTE en Cartagena con alarmas de energia EB sin PE. | CAR.Blas Delezo,CAR.Blas Delezo_1,CAR.Blas Delezo_2,CAR.Blas Delezo_3,CAR.Blas Delezo_A,CAR.Blas Delezo_B,CAR.Blas Delezo_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-22 21:41:59 | may | 22 | 2018-05-22 21:41:59 | 2018-05-31 22:39:01 | 2018-05-22 23:05:10 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 22/05/2018 19:44:17 a las 22/05/2018 22:50:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora (ELECTRICARIBE) # 3358117. | 2018-05-22 22:50:22 | 186 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 19:44:40 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 22/05/2018 19:44:17 a las 22/05/2018 22:50:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora (ELECTRICARIBE) # 3358117. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010997758 | FAOB: Fuera de servicio EB: PUT.Pto Asis-3,PUT.Pto Asis-1,PUT.Pto Asis-5,PUT.Pto Asis-4,PUT.Pto Asis-2, PUT.La Hormiga-3 GSM en Putumayo EB con PE.(PPC PUT.Pto Asis-1)TRABAJO NO EXITOSO | PUT.Pto Asis-3_1,PUT.Pto Asis-3_2,PUT.Pto Asis-3_3,PUT.Pto Asis-3_A,PUT.Pto Asis-3_B,PUT.Pto Asis-3_C,PUT.Pto Asis-4_B,PUT.Pto Asis-5_1,PUT.Pto Asis-5_2,PUT.Pto Asis-5_3,PUT.Pto Asis-5_A,PUT.Pto Asis-5_B,PUT.Pto Asis-5_C,PUT.Orito-3_C,PUT.Pto Asis-1,PUT.Pto Asis-1_1,PUT.Pto Asis-1_2,PUT.Pto Asis-1_3,PUT.Pto Asis-1_4,PUT.Pto Asis-1_B,PUT.Pto Asis-1_C,PUT.Pto Asis-1_D,PUT.Pto Asis-2_1,PUT.La Hormiga-3_1,PUT.La Hormiga-3_2,PUT.La Hormiga-3_3,PUT.Pto Asis-2_2,PUT.Pto Asis-2_3,PUT.Pto Asis-2_A,PUT.Pto Asis-2_B,PUT.Pto Asis-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-08 05:05:40 | may | 08 | 2018-05-08 05:05:36 | 2018-05-15 11:18:51 | 2018-05-08 13:47:46 | Campo SurOccidente | Site Owner | Carlos J Duarte Sanchez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta fluctuaciones de la red comercial en PUT:Pto Asis-1 durante el trabajo 1468388 en PUT.Villa Garzon-1. Se presenta bloqueo de tarjeta STM1 del UNODE, se realiza reinicio de tarjeta en PUT.Pto Asis-1 normalizando los servicios. | 2018-05-08 08:32:07 | 152 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 06:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se observan alarmas de energía durante la falla. | Se verifica alarmas y estado de los equipos. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010997764 | FAOB: Fuera de Servicio EB: ARA.Fortul-2 en Arauca GSM - UMTS EB sin PE. | ARA.Fortul-2,ARA.Fortul-2_A,ARA.Fortul-2_B,ARA.Fortul-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-08 05:12:26 | may | 08 | 2018-05-08 05:12:11 | 2018-05-08 12:15:57 | 2018-05-08 12:15:56 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ricardo Alberto Hurtado Sanabria | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | Se evidencia reinicio eléctrico sobre la EB , servicio estable desde las 2018-05-08 09:56:16.00, se validan el enlace de UM , el cual se eviddencia que se alarmaron los puertos de acceso | 2018-05-08 12:15:56 | 356 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Transmision | Se evidencia reinicio eléctrico sobre la EB , servicio estable desde las 2018-05-08 09:56:16.00, se validan el enlace de UM , el cual se eviddencia que se alarmaron los puertos de acceso | Se evidencia reinicio eléctrico sobre la EB , servicio estable desde las 2018-05-08 09:56:16.00, se validan el enlace de UM , el cual se eviddencia que se alarmaron los puertos de acceso | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010997768 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOY.Samaca GSM en Boyaca con alarmas de energia EB con PE.(BLOQUEO AUTOMATICO POR ALARMAS DE ENERGIA) | BOY.Samaca | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-08 05:17:39 | may | 08 | 2018-05-08 05:17:39 | 2018-05-08 09:44:57 | 2018-05-08 09:44:51 | Campo Centro Poblaciones | Z12 Boyaca Rural | Edgar Javier Velasco Rodriguez | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | PERSONAL DE SMU ENCONTRO PLANTA BLOQUEADA SE HACE UN REINICIO DEL SECLRTOR Y SE PRENDE EL AUTOMATICO RESTABLECIENDO LOS SERVICIOS | 2018-05-08 09:44:51 | 197 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | PLANTA SE ENCONTRO BLOQUEADA SIN ALARMAS |  | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011025928 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAR.IND Dismel UMTS/LTE en Cartagena sin alarmas de energia EB sin PE. | CAR.IND DISMEL,CAR.IND Dismel | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-22 21:09:44 | may | 22 | 2018-05-22 21:09:36 | 2018-05-23 07:49:04 | 2018-05-23 07:47:41 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial. | 2018-05-23 06:00:00 | 660 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 19:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No. 5034450. Retorno de red comercial. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011025924 | FI: Fuera de servicio EB: ANT.Salgar Parque GSM/UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB sin PE. | ANT.Salgar Parque_1,ANT.Salgar Parque_3,ANT.Salgar Parque_A,ANT.Salgar Parque_B,ANT.Salgar Parque_X,ANT.Salgar Parque_Y,ANT.Salgar Parque_Y1,ANT.Salgar Parque_Y2,ANT.Salgar Parque_1,ANT.Salgar Parque_3,ANT.Salgar Parque_A,ANT.Salgar Parque_B,ANT.Salgar Parque_C,ANT.Salgar Parque_I,ANT.Salgar Parque_J,ANT.Salgar Parque_O,ANT.Salgar Parque_P,ANT.Salgar Parque_X,ANT.Salgar Parque_Y,ANT.Salgar Parque_Y1,ANT.Salgar Parque_Y2 | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-22 21:08:44 | may | 22 | 2018-05-22 21:07:50 | 2018-05-23 13:04:57 | 2018-05-23 13:04:26 | Campo Noroccidente | Site Owner | Gabriel David Molina Acevedo | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Se estabiliza la red comercial en la zona | 2018-05-22 21:04:00 | 30 | User EvA | 2018-05-22 20:34:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla en el voltaje de MT d ela zona po fuertes lluvias | Variaciones de voltaje en la red de MT por fuertes lluvias en la zona, provocan salida de servicio | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010997782 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAS.Yopal V Brisas GSM en Casanare con alarmas de energia EB sin PE. | CAS.Yopal V Brisas,CAS.Yopal V Brisas_1,CAS.Yopal V Brisas_2,CAS.Yopal V Brisas_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 05:34:46 | may | 08 | 2018-05-08 05:34:45 | 2018-05-08 15:39:05 | 2018-05-08 15:39:04 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Reporte por alarmas de energía activas en la estación base, según información de campo en la zona, la electrificadora adelanta trabajos de reparación, en las acometidas de media tensión, se reporta fuertes lluvias causando dificultad de adelantar, manobras de media tensión, la electrificadora normaliza servicio tiempo después. Reporte? 129482 | 2018-05-08 13:00:00 | 480 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 05:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se reporta intermitencia de voltaje en la zona se confirma normalidad de servicio en la zona se deja en seguimiento. | En la zona se reporta corte de red comercial por maniobras de reparación por parte de la electrificadora. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010997799 | FEOC: Fuera de servicio EB: SUC.Balsillas GSM/UMTS en Sucre con alarmas de energia EB con PE.(NIVELES -90) | SUC.Balsillas,SUC.Balsillas_1,SUC.Balsillas_2,SUC.Balsillas_3,SUC.Balsillas_C,SUC.Balsillas_I,SUC.Balsillas_J,SUC.Balsillas_K,SUC.Balsillas_O,SUC.Balsillas_P,SUC.Balsillas_Q | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 05:49:06 | may | 08 | 2018-05-08 05:49:04 | 2018-05-08 20:46:02 | 2018-05-08 20:45:37 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial. | 2018-05-08 11:55:07 | 415 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 05:33:08 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No 5012201. Retorno de red comercial. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011025906 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Ciudad Paraiso GSM/UMTS/LTE en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Ciudad Paraiso_2,BAR.Ciudad Paraiso_3,BAR.Ciudad Paraiso,BAR.Ciudad Paraiso_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-22 20:48:25 | may | 22 | 2018-05-22 20:48:12 | 2018-05-23 00:07:56 | 2018-05-23 00:07:49 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial | 2018-05-22 23:47:00 | 284 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 19:03:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011025904 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Ultimo Caso GSM en Cesar con alarmas de energia EB con PE. | CES.Zapatosa_C,CES.Zapatosa_Y,CES.Saloa,CES.Saloa_1,CES.Saloa_2,CES.Ultimo Caso,CES.Ultimo Caso_1,CES.Ultimo Caso_2,CES.Ultimo Caso_3,CES.Ultimo Caso_X,CES.Ultimo Caso_Y,CES.Ultimo Caso_Y1,CES.Ultimo Caso_Y2,CES.Ultimo Caso_Y3,CES.Ultimo Caso_Z,CES.Zapatosa,CES.Zapatosa_1,CES.Zapatosa_2,CES.Zapatosa_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-22 20:43:16 | may | 22 | 2018-05-22 20:43:04 | 2018-05-23 03:02:39 | 2018-05-23 03:02:32 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la transferencia, se procede con el reinicio de la tarjeta y de esta manera se deja PE en operacion, el servicio se restablece con el retorno de la red comercial. | 2018-05-23 02:50:00 | 469 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 19:01:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la transferencia, se procede con el reinicio de la tarjeta y de esta manera se deja PE en operacion, el servicio se restablece con el retorno de la red comercial. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la transferencia, se procede con el reinicio de la tarjeta y de esta manera se deja PE en operacion, el servicio se restablece con el retorno de la red comercial. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011025894 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.Las Tablas GSM/UMTS en Atlantico EB sin PE. | ATL.Las Tablas,ATL.Las Tablas_1,ATL.Las Tablas_2,ATL.Las Tablas_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-22 20:35:28 | may | 22 | 2018-05-22 20:35:25 | 2018-05-23 05:41:16 | 2018-05-23 05:41:15 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ivan Dario Bernal Nieto | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | BO TX E. Se observan alarmas de POWER ON RESET sobre el NODO B. Se presume posible falla de energia en la estacion de ATL.Las Tablas. No se tiene gestion del enlace ultima milla. | 2018-05-23 05:41:15 | 247 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E. Se observan alarmas de POWER ON RESET sobre el NODO B. Se presume posible falla de energia en la estacion de ATL.Las Tablas. No se tiene gestion del enlace ultima milla. | BO TX E. Se observan alarmas de POWER ON RESET sobre el NODO B. Se presume posible falla de energia en la estacion de ATL.Las Tablas. No se tiene gestion del enlace ultima milla. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010997821 | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.Neme GSM Afectando a TOL.La Manga GSM,TOL.Calabozo GSM en Tolima EB con PE. (TX) M100% V-D | TOL.Calabozo_1,TOL.Calabozo_2,TOL.Calabozo_3,TOL.La Manga_1,TOL.La Manga_2,TOL.La Manga_3,TOL.Neme,TOL.Neme_1,TOL.Neme_2 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-08 06:05:26 | may | 08 | 2018-05-08 06:05:20 | 2018-05-15 10:09:16 | 2018-05-08 17:42:19 | Campo SurOccidente | Site Owner | Santiago Rubiano Torres | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE TARJETA CONTROL/REGULADORA DE VOLTAJE | Falla de la red comercial, planta electrica no arranca por falla en la tarjeta de control, se encuentra cableado flojo siendo necesario su ajuste y optimizacion, se realizan pruebas de 4 horas de funcionamiento de la planta electrica dejandose operativa en stamby. | 2018-05-08 17:42:19 | 209 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de la red comercial, planta electrica no arranca por falla en la tarjeta de control, se encuentra cableado flojo siendo necesario su ajuste y optimizacion, se realizan pruebas de 4 horas de funcionamiento de la planta electrica dejandose operativa en stamby | Falla de la red comercial, planta electrica no arranca por falla en la tarjeta de control, se encuentra cableado flojo siendo necesario su ajuste y optimizacion, se realizan pruebas de 4 horas de funcionamiento de la planta electrica dejandose operativa en stamby | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010997823 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.La Pradera:H1 GSM/UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.La Pradera:H1,CUN.La Pradera:H1_1,CUN.La Pradera:H1_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-08 06:05:50 | may | 08 | 2018-05-08 06:05:49 | 2018-05-08 07:15:32 | 2018-05-08 07:15:18 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Jhon Henry Cardenas Hernandez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-08 06:20:07 | 27 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 05:53:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB CUN.La Pradera:H1 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 08/05/2018 05:53:17 a.m. hasta 08/05/2018 06:20:07 a.m.. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con Reporte No. 0012179505. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011025891 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.Club Campestre GSM/UMTS/LTE en Cartagena con alarmas de energia EB sin PE. | CAR.Club Campestre,CAR.Club Campestre_1,CAR.Club Campestre_2,CAR.Club Campestre_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-22 20:31:43 | may | 22 | 2018-05-22 20:31:34 | 2018-05-22 21:36:44 | 2018-05-22 21:36:42 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 22/05/2018 20:00:19 a las 22/05/2018 21:04:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 5033970 | 2018-05-22 21:04:22 | 64 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 20:00:19 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011025889 | FI: Fuera de servicio EB: COR.La Apartada-2 GSM/UMTS en Cordoba(intermitencia) con alarmas de energia EB sin PE. | COR.La Apartada-2_O,COR.La Apartada-2_P,COR.La Apartada-2_Z,COR.La Apartada-2_1,COR.La Apartada-2_2,COR.La Apartada-2_A,COR.La Apartada-2_B,COR.La Apartada-2_I,COR.La Apartada-2_J,COR.La Apartada-2_O,COR.La Apartada-2_P,COR.La Apartada-2_X,COR.La Apartada-2_Z,COR.La Apartada-2_1,COR.La Apartada-2_A | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-22 20:31:03 | may | 22 | 2018-05-22 20:31:02 | 2018-05-22 23:10:54 | 2018-05-22 23:10:49 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-22 20:55:34 | 595 | User EvA | 2018-05-22 11:00:07 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011025888 | FEOB: Fuera de servicio EB: ANT.Arboletes GSM/UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB sin PE. | ANT.Arboletes_D,ANT.Arboletes,ANT.Arboletes_1,ANT.Arboletes_2,ANT.Arboletes_3,ANT.Arboletes_4,ANT.Arboletes_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-22 20:29:50 | may | 22 | 2018-05-22 20:29:36 | 2018-05-23 08:57:34 | 2018-05-23 05:09:51 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Alfonso De Jesus Llano Henao | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se normaliza EB con la llegada de AC comercial | 2018-05-22 22:00:00 | 191 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 18:49:00 | FALLA RED COMERCIAL | Otro Tipo de Falla | Se normaliza EB con la llegada de AC comercial | Ninguna | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011025877 | FI: Fuera de servicio EB: CES.Casacara GSM/UMTS en Cesar(intermitencia) con alarmas de energia EB con PE. | CES.Casacara,CES.Casacara_1,CES.Casacara_2,CES.Casacara_3,CES.Casacara_A,CES.Casacara_C | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-22 20:19:23 | may | 22 | 2018-05-22 20:19:21 | 2018-05-22 22:41:26 | 2018-05-22 22:41:25 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE entra en operacion, se presenta afectacion del servicio dado que no hay respaldo de baterias en las fuerzas. | 2018-05-21 14:00:00 | 31 | User EvA | 2018-05-21 13:29:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE entra en operacion, se presenta afectacion del servicio dado que no hay respaldo de baterias en las fuerzas. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE entra en operacion, se presenta afectacion del servicio dado que no hay respaldo de baterias en las fuerzas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011025872 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Berastegui, COR.Berastegui-2 GSM/UMTS en Cordoba(intermitencia) sin alarmas de energia EB sin PE. | COR.Berastegui-2_A,COR.Berastegui,COR.Berastegui-2_B,COR.Berastegui_B,COR.Berastegui_1,COR.Berastegui-2_C,COR.Berastegui_2,COR.Berastegui_3,COR.Berastegui_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-22 20:17:20 | may | 22 | 2018-05-22 20:17:20 | 2018-05-22 23:33:56 | 2018-05-22 23:33:43 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: CIERRE: Se produce interrupción de energía de 22/05/2018 19:22:10 a las 22/05/2018 23:29:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora (ELECTRICARIBE) # 5034309. | 2018-05-22 23:29:22 | 247 | User EvA | 2018-05-22 19:22:10 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | FEOC: CIERRE: Se produce interrupción de energía de 22/05/2018 19:22:10 a las 22/05/2018 23:29:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora (ELECTRICARIBE) # 5034309. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010997867 | FEOB: Fuera de servicio EB: ANT.Bajira Monterrey GSM/UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB con PE. | ANT.Bajira Monterrey,ANT.Bajira Monterrey_1,ANT.Bajira Monterrey_2,ANT.Bajira Monterrey_3,ANT.Bajira Monterrey_4,ANT.Bajira Monterrey_5,ANT.Bajira Monterrey_C,ANT.Bajira Monterrey_D,ANT.Bajira Monterrey_E | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-08 06:42:22 | may | 08 | 2018-05-08 06:42:20 | 2018-05-24 13:28:53 | 2018-05-08 10:53:40 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Rodrigo Lopez Marin | Energia_Planta | Daño del Control de Arranque | Se presenta falla de red comercial planta alarmada no respalda. Empresa de energía EPM restablece el servicio. | 2018-05-08 09:38:00 | 208 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 06:10:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial planta no respalda. | Se solicita revisión de red media tensión, planta y transferencia. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011025870 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Unicentro-1 GSM/UMTS en Medellin EB con PE. | MED.Unicentro-1,MED.Unicentro-1_1,MED.Unicentro-1_2,MED.Unicentro-1_3,MED.Unicentro-1_A,MED.Unicentro-1_B,MED.Unicentro-1_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-22 20:14:09 | may | 22 | 2018-05-22 20:14:09 | 2018-05-22 21:29:25 | 2018-05-22 21:29:21 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 22/05/2018 18:25:30 a las 22/05/2018 20:40:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPM con incidente No. 3331673 | 2018-05-22 20:40:22 | 134 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 18:25:30 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011025869 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.La Loma GSM/UMTS afectando a CES.La Brillantina GSM CES.Mandinguilla GSM/UMTS, CES.La Francia GSM/UMTS, CES.Astrea GSM, CES.Arjona GSM en Cesar con alarmas de energia EB con PE. | CES.Astrea_3,CES.Arjona_1,CES.Arjona_3,CES.Arjona_A,CES.Arjona_B,CES.La Brillantina_1,CES.La Francia,CES.La Francia_1,CES.La Francia_2,CES.La Francia_3,CES.La Loma,CES.La Loma_1,CES.La Loma_2,CES.La Loma_3,CES.La Loma_A,CES.La Loma_B,CES.La Loma_C,CES.Mandinguilla,CES.Mandinguilla_1,CES.Mandinguilla_2,CES.Mandinguilla_A,CES.Mandinguilla_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-22 20:13:28 | may | 22 | 2018-05-22 20:13:28 | 2018-05-23 00:37:52 | 2018-05-23 00:37:50 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial | 2018-05-22 23:54:00 | 241 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 19:53:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA y se genera tarea a SMU-NOKIA para revisión en sitio | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010997895 | FEOC: Fuera de servicio EB: SUC.Berrugas GSM/UMTS en Sucre con alarmas de energia EB con PE. | SUC.Berrugas,SUC.Berrugas_1,SUC.Berrugas_2,SUC.Berrugas_3,SUC.Berrugas_A,SUC.Berrugas_C,SUC.Berrugas_O,SUC.Berrugas_P,SUC.Berrugas_Q,SUC.Berrugas_X,SUC.Berrugas_Y,SUC.Berrugas_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 07:01:14 | may | 08 | 2018-05-08 07:01:03 | 2018-05-08 17:24:19 | 2018-05-08 17:09:19 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial. | 2018-05-08 12:02:07 | 304 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 06:24:09 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA y envio de contratista a sitio | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011025868 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Guadalupe GSM/UMTS/LTE en Antioquia con alarmas de energia EB sin PE (M 100 V-D). | ANT.Guadalupe,ANT.Guadalupe_1,ANT.Guadalupe_2,ANT.Guadalupe_3,ANT.Guadalupe_L2 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-22 20:12:49 | may | 22 | 2018-05-22 20:12:44 | 2018-05-24 14:54:12 | 2018-05-23 10:38:49 | Campo Noroccidente | Site Owner | Gabriel David Molina Acevedo | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Retorna la red comercial | 2018-05-23 10:38:49 | 729 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla en la red de MT de la zona | Falla en la red de MT de la zona, EPM re-establece el servicio | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010997915 | FAOB: Fuera de servicio 1.41% GSM en CUNDINAMARCA (23 bts de 1635), 3 completas (CUN.Gachala,CUN.Sueva,CUN.Ubala) 4 por sectores (CUN.Gacheta,CUN.Guasca,CUN.Ubala-2,CUN.Ubala-3) VER NOTAS | CUN.Guasca_1,CUN.Guasca_2,CUN.Guasca_3,CUN.Guasca_A,CUN.Guasca_B,CUN.Gachala_1,CUN.Gachala_2,CUN.Gachala_A,CUN.Gacheta_1,CUN.Gacheta_4,CUN.Gama,CUN.Sueva,CUN.Sueva_1,CUN.Sueva_2,CUN.Sueva_3,CUN.Sueva_A,CUN.Ubala_1,CUN.Ubala_2,CUN.Ubala_3,CUN.Ubala_A,CUN.Ubala-2_1,CUN.Ubala-2_3,CUN.Ubala-3_1,CUN.Ubala-3_2,CUN.Ubala-3_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 07:16:34 | may | 08 | 2018-05-08 07:16:33 | 2018-05-11 17:03:52 | 2018-05-09 03:04:23 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Conectividad | Falla de conectividad local | S BO TX E. Se valida ruta tx, Se observa posible punto común CUN.Paramo de Guasca, se observa enlaces MW NEC, en los cuales se observa enlace cun.paramo de guasca dir CUN.Gama alarmas de LOF Y APC en ambos sistemas y desconexión de los puertos documentados para la tecnología GSM. Niveles -99dBm, por lo tanto se evidencio falla de energía. Para UMTS se observa enlace RTN 950A sin gestión. Se da por cerrado caso se presentó falla de pérdida del fluido eléctrico del extremo de CUN.Paramo de Guasca. Servicios operativos desde las 2018-05-08 09:13 hrs. | 2018-05-09 03:04:23 | 38 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | S BO TX E. Se valida ruta tx, Se observa posible punto común CUN.Paramo de Guasca, se observa enlaces MW NEC, en los cuales se observa enlace cun.paramo de guasca dir CUN.Gama alarmas de LOF Y APC en ambos sistemas y desconexión de los puertos documentados para la tecnología GSM. Niveles -99dBm, por lo tanto se evidencio falla de energía. Para UMTS se observa enlace RTN 950A sin gestión. Se da por cerrado caso se presentó falla de pérdida del fluido eléctrico del extremo de CUN.Paramo de Guasca. Servicios operativos desde las 2018-05-08 09:13 hrs. | S BO TX E. Se valida ruta tx, Se observa posible punto común CUN.Paramo de Guasca, se observa enlaces MW NEC, en los cuales se observa enlace cun.paramo de guasca dir CUN.Gama alarmas de LOF Y APC en ambos sistemas y desconexión de los puertos documentados para la tecnología GSM. Niveles -99dBm, por lo tanto se evidencio falla de energía. Para UMTS se observa enlace RTN 950A sin gestión. Se da por cerrado caso se presentó falla de pérdida del fluido eléctrico del extremo de CUN.Paramo de Guasca. Servicios operativos desde las 2018-05-08 09:13 hrs. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010997916 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.San Fernando-3 GSM/UMTS en Cartagena con alarmas de energia EB sin PE. | CAR.San Fernando-3_B,CAR.San Fernando-3_C,CAR.San Fernando-3_1,CAR.San Fernando-3_2,CAR.San Fernando-3_3,CAR.San Fernando-3_A,CAR.San Fernando-3,CAR.San Fernando-3_1,CAR.San Fernando-3_2,CAR.San Fernando-3_3,CAR.San Fernando-3_A,CAR.San Fernando-3_B,CAR.San Fernando-3_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-08 07:16:34 | may | 08 | 2018-05-08 07:16:34 | 2018-05-08 09:12:50 | 2018-05-08 09:12:43 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 08/05/2018 6:56:17 a las 08/05/2018 9:04:07 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 50012282 | 2018-05-08 09:04:07 | 127 | User EvA | 2018-05-08 06:56:17 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 08/05/2018 6:56:17 a las 08/05/2018 9:04:07 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 50012282 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011025833 | FEOB: Fuera de servicio EB: CES.Calabaza GSM/UMTS en Cesar con alarmas de energia EB sin PE. -90 dbm | CES.Calabaza,CES.Calabaza_1,CES.Calabaza_2,CES.Calabaza_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-22 19:47:24 | may | 22 | 2018-05-22 19:47:20 | 2018-05-22 23:30:41 | 2018-05-22 23:30:34 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-22 22:43:22 | 271 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 18:11:50 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011025828 | FEOB: Fuera de servicio EB: NOR.La Garita GSM/UMTS en Norte de Santander con alarmas de energia EB sin PE. | NOR.La Garita,NOR.La Garita_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-22 19:43:41 | may | 22 | 2018-05-22 19:43:36 | 2018-05-23 05:15:02 | 2018-05-22 23:59:39 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB NOR.La Garita y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 22/05/2018 07:20:47 p.m. a las 22/05/2018 10:32:22 p.m. . para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CENS con Reporte No. 8262488. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-22 22:32:22 | 191 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 19:20:47 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB NOR.La Garita y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 22/05/2018 07:20:47 p.m. a las 22/05/2018 10:32:22 p.m. . para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CENS con Reporte No. 8262488. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011025825 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Providencia Alta UMTS (Y X Z) en Bogota EB con PE. (CRC) | BOG.Providencia Alta,BOG.Providencia Alta_X,BOG.Providencia Alta_Y,BOG.Providencia Alta_Y1,BOG.Providencia Alta_Y2,BOG.Providencia Alta_Y3,BOG.Providencia Alta_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-22 19:40:46 | may | 22 | 2018-05-22 19:40:44 | 2018-05-31 07:51:44 | 2018-05-23 14:15:10 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Javier Andres Angarita Bernal | FALLA DE NODOB | AVERIA DE TARJETA/MODULO FXFA/FXFC | EXCLUSION... Administrativo sin ingreso en las noches. 23/05/2018 12:04:23 p.m. Se realiza cambio de banda base FBBA restableciendo el servicio. Siendo la 1pm Nokia no había enviado personal al sitio, por ende nos adelantamos al cambio y recuperación del servicio. | 2018-05-23 12:04:23 | 955 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-22 20:09:20 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se requiere revisión en sitio. | Remotamente se valida operativo y sin alarmas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011025811 | FAOC: Fuera de servicio EB: RIS.Caimalito GSM en Risaralda con alarmas de energia EB sin PE. | RIS.Caimalito_1,RIS.Caimalito_2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-22 19:33:02 | may | 22 | 2018-05-22 19:33:01 | 2018-05-28 15:00:50 | 2018-05-23 11:46:56 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en unidad ESMA de sector GSM de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas. al realizar RESET físico se normaliza el servicio. | 2018-05-23 08:21:00 | 1517 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-22 07:04:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | bloqueo de unidad ESMA en BCF FLEXI por descargas electricas en la zona | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en unidad ESMA de sector GSM de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas. al realizar RESET físico se normaliza el servicio. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010997977 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAL.Mayapan GSM/UMTS/LTE en Cali sin alarmas de energia EB sin PE. | CAL.Mayapan,CAL.Mayapan_1,CAL.Mayapan_2,CAL.Mayapan_3,CAL.Mayapan_A,CAL.Mayapan_B,CAL.Mayapan_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 07:48:39 | may | 08 | 2018-05-08 07:48:13 | 2018-05-08 12:12:49 | 2018-05-08 12:12:12 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCALI Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-08 09:00:00 | 100 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 07:20:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCALI Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCALI Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011025792 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.Poponte GSM/UMTS en Cesar con alarmas de energia EB sin PE. | CES.Poponte,CES.Poponte_1,CES.Poponte_2,CES.Poponte_3,CES.Poponte_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-22 19:18:54 | may | 22 | 2018-05-22 19:18:52 | 2018-05-23 16:31:14 | 2018-05-23 08:40:18 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retorno de red comercial: EXCLUSION | 2018-05-23 08:23:00 | 850 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 18:13:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Tas a Smu Nokia y reporte ECA y seguimeinto | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011025787 | FEOC: Fuera de servicio EB: MED.Fatima GSM/UMTS/LTE en Medellin con alarmas de energia EB sin PE. | MED.Fatima,MED.Fatima_1,MED.Fatima_2,MED.Fatima_3,MED.Fatima_A,MED.Fatima_B,MED.Fatima_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-22 19:17:03 | may | 22 | 2018-05-22 19:17:01 | 2018-05-22 21:22:48 | 2018-05-22 21:22:36 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 22/05/2018 18:51:00 a las 22/05/2018 19:45:41 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPM con incidente No. 3331673 | 2018-05-22 19:45:41 | 54 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-22 18:51:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010998003 | FEOB: Fuera de servicio EB: HUI.Pitalito-4 LTE en Huila con alarmas de energia EB con PE. | HUI.Pitalito-4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 07:56:34 | may | 08 | 2018-05-08 07:56:06 | 2018-05-15 14:22:33 | 2018-05-08 17:33:06 | Campo SurOccidente | Site Owner | Santiago Rubiano Torres | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Falla en la red electrica comercial causa apertura del anillo de fibra, la estacion base LTE sale de servicio y se bloquea al retornar la red comercial, siendo necesario un reseteo local. Con lo anterior la estacion sube correctamente. | 2018-05-08 17:33:06 | 316 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla en la red electrica comercial causa apertura del anillo de fibra, la estacion base LTE sale de servicio y se bloquea al retornar la red comercial, siendo necesario un reseteo local. Con lo anterior la estacion sube correctamente. | Falla en la red electrica comercial causa apertura del anillo de fibra, la estacion base LTE sale de servicio y se bloquea al retornar la red comercial, siendo necesario un reseteo local. Con lo anterior la estacion sube correctamente. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011025754 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.IND Frecuencia GSM/UMTS en Medellin EB sin PE. | MED.IND.Frecuencia,MED.IND.Frecuencia_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-22 18:57:47 | may | 22 | 2018-05-22 18:57:46 | 2018-05-23 04:13:32 | 2018-05-23 04:13:30 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ricardo Alberto Hurtado Sanabria | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red |  | 2018-05-23 04:13:30 | 132 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Transmision | quot; Se valida el servicio reportado el cual presenta los servicios estables desde las 20:36 , con reinicio eléctricos sobre la EB , el servicio va por códigos de servicio los cuales no se enviaron para poder determinar la causa de la afectación quot; |  | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010998029 | FAOC: Fuera de servicio Sectores 1900 EB: BOL.Malagana UMTS en Bolivar EB sin PE. | BOL.Malagana,BOL.Malagana_K,BOL.Malagana_Q,BOL.Malagana_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-08 08:10:13 | may | 08 | 2018-05-08 08:09:41 | 2018-05-09 14:38:00 | 2018-05-09 13:17:01 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Angel Navas Lombana | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Fluctuaciones de Voltaje en la zona generaron Bloqueo de los equipos de UMTS. Personal NOKIA realizaron reset lógico y recomisionamiento del Nodo B. Servicios Operativos. | 2018-05-09 09:06:16 | 1616 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 06:09:42 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones de Voltaje en la zona generaron cloqueo de los equipos de UMTS. Personal NOKIA realizaron reset lógico y recomisionamiento del Nodo B. Servicios Operativos. | Fluctuaciones de Voltaje en la zona generaron Bloqueo de los equipos de UMTS. Personal NOKIA realizaron reset lógico y recomisionamiento del Nodo B. Servicios Operativos. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010998031 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.Galerazamba GSM/UMTS en Bolivar con alarmas de energia EB sin PE. | BOL.Galerazamba,BOL.Galerazamba_1,BOL.Galerazamba_2,BOL.Galerazamba_3,BOL.Galerazamba_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-08 08:12:30 | may | 08 | 2018-05-08 08:12:23 | 2018-05-08 12:10:40 | 2018-05-08 11:37:45 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Julio Cesar Peralta | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ECA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-08 10:57:00 | 209 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 07:28:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ECA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010998037 | FEOC: Fuera de servicio EB: MAG.San Buenavista-2 GSM/UMTS en Magdalena con alarmas de energia EB sin PE. | MAG.San Buenavista-2,MAG.San Buenavista-2_A,MAG.San Buenavista-2_B,MAG.San Buenavista-2_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-08 08:13:59 | may | 08 | 2018-05-08 08:13:59 | 2018-05-08 11:00:14 | 2018-05-08 10:59:11 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 08/05/2018 8:04:08 a las 08/05/2018 10:20:07 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 3344919. | 2018-05-08 10:20:07 | 135 | User EvA | 2018-05-08 08:04:08 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 08/05/2018 8:04:08 a las 08/05/2018 10:20:07 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 3344919. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010998039 | FAOC: Fuera de servicio Sectores (3) EB: COR.Las Guamas GSM / UMTS en Cordoba sin alarmas de energia EB sin PE. | COR.Las Guamas,COR.Las Guamas_1,COR.Las Guamas_2,COR.Las Guamas_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 08:14:48 | may | 08 | 2018-05-08 08:14:46 | 2018-05-08 20:08:53 | 2018-05-08 20:08:52 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial. Exclusion sitio sin planta | 2018-05-08 17:22:00 | 820 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 03:42:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Reporte ECA y seguimiento | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011025667 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Santa Teresita-2 GSM en Bogota EB sin PE.(REINICIO) | BOG.Santa Teresita-2,BOG.Santa Teresita-2_1,BOG.Santa Teresita-2_2,BOG.Santa Teresita-2_3,BOG.Santa Teresita-2_A,BOG.Santa Teresita-2_B,BOG.Santa Teresita-2_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-22 17:58:56 | may | 22 | 2018-05-22 17:58:44 | 2018-05-23 13:16:04 | 2018-05-23 13:15:50 | Campo Centro | Site Owner | Yhonn Felipe Diaz Caviedes | FALLA DE BTS | ERROR DE CONFIGURACION | Se realiza comisionamiento de mapa Abis | 2018-05-23 12:45:00 | 1212 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 16:33:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Software del Elemento de Red | perdida de configuración del mapa ABis |  | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011025625 | FEOC: Fuera de servicio EB: ATL.Rotinet GSM/UMTS en Atlantico con alarmas de energia EB con PE. | ATL.Rotinet,ATL.Rotinet_1,ATL.Rotinet_2,ATL.Rotinet_3,ATL.Rotinet_A,ATL.Rotinet_B,ATL.Rotinet_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-22 17:25:57 | may | 22 | 2018-05-22 17:25:57 | 2018-05-24 14:40:09 | 2018-05-22 22:23:20 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora, se procede con el reinicio de la tarjeta y de esta manera se deja PE en operacion, el servicio se restablece con el retorno de la red comercial. | 2018-05-22 22:14:00 | 298 | User EvA | 2018-05-22 17:16:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora, se procede con el reinicio de la tarjeta y de esta manera se deja PE en operacion, el servicio se restablece con el retorno de la red comercial. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora, se procede con el reinicio de la tarjeta y de esta manera se deja PE en operacion, el servicio se restablece con el retorno de la red comercial. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010998053 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.Recreo GSM/UMTS/LTE en Cartagena con alarmas de energia EB sin PE. (Niveles -90 dBm) | CAR.El Conde,CAR.El Conde_A,CAR.El Conde_B,CAR.El Conde_C,CAR.Recreo_1,CAR.Recreo_2,CAR.Recreo_3,CAR.Recreo_A,CAR.Recreo_B,CAR.Recreo_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 08:20:07 | may | 08 | 2018-05-08 08:20:05 | 2018-05-08 12:25:37 | 2018-05-08 12:25:35 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | 2018-05-08 09:00:00 | 140 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 06:40:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011025623 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Recreo GSM en Barranquilla EB sin PE. | BAR.Recreo_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-22 17:24:54 | may | 22 | 2018-05-22 17:24:46 | 2018-05-23 11:47:26 | 2018-05-23 11:45:48 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de energia comercial. | 2018-05-23 11:00:00 | 1125 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 16:15:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No 5033347. Retorno de energia comercial. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010998063 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.Olaya-2 GSM/UMTS/LTE en Cartagena con alarmas de energia EB sin PE. | CAR.Olaya-2,CAR.Olaya-2_1,CAR.Olaya-2_2,CAR.Olaya-2_3,CAR.Olaya-2_A,CAR.Olaya-2_B,CAR.Olaya-2_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-08 08:22:26 | may | 08 | 2018-05-08 08:22:26 | 2018-05-08 08:39:37 | 2018-05-08 08:39:36 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 08/05/2018 8:02:27 a las 08/05/2018 8:27:07 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 5012374. | 2018-05-08 08:27:07 | 24 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 08:02:27 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 08/05/2018 8:02:27 a las 08/05/2018 8:27:07 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 5012374. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010998081 | FAOB: Fuera de servicio EB: SND.Rionegro-2 GSM/UMTS Afectando a SND.Rb Rionegro GSM en Santander EB con PE. (TX) | SND.Rb Rionegro_1,SND.Rb Rionegro_2,SND.Rb Rionegro_3,SND.Rionegro-2,SND.Rionegro-2_1,SND.Rionegro-2_2,SND.Rionegro-2_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 08:28:25 | may | 08 | 2018-05-08 08:28:25 | 2018-05-09 03:23:37 | 2018-05-09 03:22:29 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Conectividad | Falla de conectividad local | S BO TX E. Se valida ruta tx, enlace UM PASOLINK NEO, se observo alarmas RX LEVEL en sistemas se evidencio apagado del extremo SND.Rionegro-2 y desconexion de los puertos fe-1, documentado en TG. Se valida niveles historicos pero presenta bloqueo el radio y no es posible docuemntar esa parte pero por alarmas fue falla de energia. | 2018-05-08 09:00:00 | 60 | User EvA | 2018-05-08 08:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | S BO TX E. Se valida ruta tx, enlace UM PASOLINK NEO, se observo alarmas RX LEVEL en sistemas se evidencio apagado del extremo SND.Rionegro-2 y desconexion de los puertos fe-1, documentado en TG. Se valida niveles historicos pero presenta bloqueo el radio y no es posible docuemntar esa parte pero por alarmas fue falla de energia. | S BO TX E. Se valida ruta tx, enlace UM PASOLINK NEO, se observo alarmas RX LEVEL en sistemas se evidencio apagado del extremo SND.Rionegro-2 y desconexion de los puertos fe-1, documentado en TG. Se valida niveles historicos pero presenta bloqueo el radio y no es posible docuemntar esa parte pero por alarmas fue falla de energia. Servicio operativo desde las 9.am hrs | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011025615 | FAOB: Fuera de servicio EB: NEI.Fortaleza:P2 GSM/UMTS en Neiva EB sin PE. | NEI.Fortaleza:P2,NEI.Fortaleza:P2_1,NEI.Fortaleza:P2_2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-22 17:13:57 | may | 22 | 2018-05-22 17:13:56 | 2018-05-28 10:59:16 | 2018-05-23 10:50:22 | Campo SurOccidente | Site Owner | Andres Felipe Castro Jaramillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Retorno de energia comercial en la zona | 2018-05-23 09:48:37 | 918 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 15:59:25 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial en la zona, sitio sin planta (poste) | Se reporta a electrificadora falla de energia | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010998105 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.Santa Catalina GSM/UMTS/LTE en Bolivar EB sin PE. | BOL.Santa Catalina_C,BOL.Santa Catalina,BOL.Santa Catalina_1,BOL.Santa Catalina_2,BOL.Santa Catalina_3,BOL.Santa Catalina_A,BOL.Santa Catalina_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-08 08:36:42 | may | 08 | 2018-05-08 08:36:30 | 2018-05-08 13:43:32 | 2018-05-08 11:46:35 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Julio Cesar Peralta | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ECA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-08 11:36:00 | 256 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 07:20:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010998129 | FAOB: Fuera de servicio 2.08% GSM en CUNDINAMARCA (34 bts de 1635), 2 completas (CUN.Quebrada Negra,CUN.San Jorge) 10 por sectores (CUN.Alto del Trigo,CUN.Chaguani,CUN.La Alqueria,CUN.La Cumbre, VER NOTAS | CUN.Quebrada Negra_1,CUN.Quebrada Negra_2,CUN.Quebrada Negra_3,CUN.Quebrada Negra_A,CUN.Quebrada Negra_B,CUN.Quebrada Negra_C,CUN.Alto del Trigo_1,CUN.Alto del Trigo_2,CUN.Alto del Trigo_3,CUN.Caparrapi,CUN.Chaguani_1,CUN.Chaguani_A,CUN.La Alqueria_2,CUN.La Alqueria_3,CUN.La Alqueria_B,CUN.La Cumbre_2,CUN.La Cumbre_3,CUN.La Magdalena,CUN.Nimaima,CUN.Nimaima_A,CUN.Nimaima_B,CUN.Quebrada Negra,CUN.Quebrada Negra_1,CUN.Quebrada Negra_2,CUN.Quebrada Negra_3,CUN.Quebrada Negra_A,CUN.Quebrada Negra_B,CUN.Quebrada Negra_C,CUN.San Jorge_1,CUN.San Jorge_A,CUN.Sasaima_3,CUN.Sasaima_A,CUN.Sasaima_B,CUN.Sasaima_C,CUN.Utica_2,CUN.Utica_3,CUN.Utica_5,CUN.Utica_B,CUN.Utica_C,CUN.Villeta_B,CUN.Vergara_1,CUN.Vergara_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-08 08:45:46 | may | 08 | 2018-05-08 08:45:46 | 2018-05-08 13:02:53 | 2018-05-08 13:02:52 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Jhon Henry Cardenas Hernandez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-08 12:27:00 | 240 | User EvA | 2018-05-08 08:27:55 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB CUN.Quebrada Negra y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 08/05/2018 08:27:55 a.m. hasta 08/05/2018 12:27:07 p.m.. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con Reporte No. 16490010. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010998178 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Morron GSM/UMTS en Medellin EB con PE. (Niveles -90 dBm) | MED.Morron,MED.Morron_1,MED.Morron_2,MED.Morron_3,MED.Morron_A,MED.Morron_B,MED.Morron_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 08:55:25 | may | 08 | 2018-05-08 08:55:23 | 2018-05-17 11:20:37 | 2018-05-08 15:47:29 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Rodrigo Lopez Marin | Energia_Planta | Daño del Control de Arranque | Se presenta falla de red comercial en la zona, Planta no respalda alarmada la tarjeta de control, Empresa de energía restablece el servicio. | 2018-05-08 12:13:00 | 271 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 07:42:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial planta no respalda. | Se solicita revisión de red media tensión, planta y transferencia. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011025552 | FEOB: Fuera de servicio EB: BAR.Paseo Bolivar GSM/UMTS/LTE en Barranquilla con alarmas de energia EB con PE. | BAR.Paseo Bolivar,BAR.Paseo Bolivar_1,BAR.Paseo Bolivar_2,BAR.Paseo Bolivar_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-22 16:19:25 | may | 22 | 2018-05-22 16:19:24 | 2018-05-22 20:58:56 | 2018-05-22 20:58:52 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de la Enenergia comercial. | 2018-05-22 17:24:22 | 99 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 15:45:05 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se comunica con electrificadora informa Yuseti Jimenez se presenta falla de energía en el circuito Rayon rio se genera reporte 3357642 |  | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010998199 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.La Fragua-2 GSM/UMTS/LTE en Bogota con alarmas de energia EB sin PE. | BOG.La Fragua-2,BOG.La Fragua-2_1,BOG.La Fragua-2_2,BOG.La Fragua-2_3,BOG.La Fragua-2_A,BOG.La Fragua-2_B,BOG.La Fragua-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 09:03:57 | may | 08 | 2018-05-08 09:03:56 | 2018-05-08 12:59:07 | 2018-05-08 12:59:06 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Autonomía del sitio | FEOB: Se verifica EB BOG.La Fragua-2 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 08/05/2018 08:47:56 a.m. a las 08/05/2018 12:18:07 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 05131038. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-08 12:18:07 | 210 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 08:47:56 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB BOG.La Fragua-2 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 08/05/2018 08:47:56 a.m. a las 08/05/2018 12:18:07 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 05131038. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011025550 | FAOC: Fuera de servicio Sector 1 EB: ANT.Changas Afectando ANT.Mulatos GSM/MTS en Antioquia EB con PE. (TX-90) | ANT.Changas,ANT.Changas_1,ANT.Changas_2,ANT.Changas_3,ANT.Mulatos,ANT.Mulatos_2,ANT.Mulatos_3,ANT.Mulatos_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-22 16:18:42 | may | 22 | 2018-05-22 16:18:41 | 2018-05-22 18:02:49 | 2018-05-22 18:02:24 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 22/05/2018 15:17:11 a las 22/05/2018 16:29:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPM con incidente No. 2987818 | 2018-05-22 16:29:22 | 72 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 15:17:11 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011025514 | FAOC: Fuera de servicio EB: VAL.Fenicia GSM/UMTS en Valle del Cauca EB sin PE. (TX-90) | VAL.Fenicia_1,VAL.Fenicia_2,VAL.Fenicia_3,VAL.Fenicia | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-22 15:56:50 | may | 22 | 2018-05-22 15:56:50 | 2018-05-22 19:42:24 | 2018-05-22 19:37:59 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Epsa Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | 2018-05-22 18:30:00 | 180 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-22 15:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Epsa Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Epsa Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011025473 | FEOB: Fuera de servicio EB: HUI.Nataga-2 GSM/UMTS en Huila con alarmas de energia EB sin PE. | HUI.Nataga-2,HUI.Nataga-2_1,HUI.Nataga-2_2,HUI.Nataga-2_3,HUI.Nataga-2_A,HUI.Nataga-2_B,HUI.Nataga-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-22 15:22:17 | may | 22 | 2018-05-22 15:22:13 | 2018-05-28 10:05:25 | 2018-05-23 12:57:05 | Campo SurOccidente | Site Owner | Andres Felipe Castro Jaramillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Encendido manual de planta electrica, presento alarma de sobrevelocidad, se corrige y queda operando, se presenta caida de linea de meda tension de la electrificaodra | 2018-05-23 12:57:05 | 1269 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de red comercial, caida de lines de medi atension de electrificadora, planta electrica se alarmo por sobrevelocidad, se corrige y enciende manualmente | Se reviso equipos electromecanicos en sitio | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011025447 | FEOB: Fuera de servicio EB: QUB.Carano GSM/UMTS/LTE en Quibdo con alarmas de energia EB sin PE. | QUB.Carano,QUB.Carano_1,QUB.Carano_2,QUB.Carano_3,QUB.Carano_A,QUB.Carano_B,QUB.Carano_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-22 15:08:46 | may | 22 | 2018-05-22 15:08:43 | 2018-05-22 19:25:33 | 2018-05-22 19:25:32 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Dispac Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | 2018-05-22 15:50:00 | 86 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 14:24:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Dispac Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Dispac Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011025424 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Valle de San Juan GSM en Tolima con alarmas de energia EB sin PE.(BLOQUEO MANUAL POR ALARMAS DE ENERGIA) |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-22 14:46:13 | may | 22 | 2018-05-22 14:45:48 | 2018-05-22 16:26:31 | 2018-05-22 16:24:50 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Jorge Leonardo Patino Garzon | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-22 16:11:22 | 106 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 14:25:22 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010998251 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAU.Santander-7 GSM/UMTS/LTE en Cauca EB sin PE. | CAU.Santander-7,CAU.Santander-7_1,CAU.Santander-7_2,CAU.Santander-7_3,CAU.Santander-7_A,CAU.Santander-7_B,CAU.Santander-7_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 09:22:19 | may | 08 | 2018-05-08 09:21:42 | 2018-05-15 17:02:23 | 2018-05-09 04:02:34 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Conectividad | Falla de conectividad local | S BO TX E. Se valida ruta tx, enlace UM CAU.Santander-7 DIR CAU.Santander-2 sin acceso al gestor de suroccidente caso:10999970, se valida historico de se observo power on reset en UMTS y GSM se observo reinicio BCF. Servicio operativo desde las 2018-05-08 17:44 hrs. | 2018-05-09 04:02:34 | 518 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | S BO TX E. Se valida ruta tx, enlace UM CAU.Santander-7 DIR CAU.Santander-2 sin acceso al gestor de suroccidente caso:10999970, se valida historico de se observo power on reset en UMTS y GSM se observo reinicio BCF. Servicio operativo desde las 2018-05-08 17:44 hrs. | S BO TX E. Se valida ruta tx, enlace UM CAU.Santander-7 DIR CAU.Santander-2 sin acceso al gestor de suroccidente caso:10999970, se valida historico de se observo power on reset en UMTS y GSM se observo reinicio BCF. Servicio operativo desde las 2018-05-08 17:44 hrs. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010998271 | FAOC:FS1.04% GSM en MEDELLIN , 5 completas (MED.Club Campestre,MED.Drive Inn,MED.ISA,MED.Transversal Inferior,MED.Transversal Superior) (VER NOTAS) | MED.Drive Inn_A,MED.Drive Inn_B,MED.Drive Inn_C,MED.Drive Inn,MED.Drive Inn_1,MED.Drive Inn_2,MED.Drive Inn_3,MED.Club Campestre_1,MED.Club Campestre_2,MED.Club Campestre_3,MED.Club Campestre_A,MED.Club Campestre_B,MED.Club Campestre_C,MED.ISA,MED.ISA_1,MED.ISA_2,MED.ISA_3,MED.ISA_A,MED.ISA_B,MED.ISA_C,MED.Transversal Inferior,MED.Transversal Inferior_2,MED.Transversal Inferior_3,MED.Transversal Inferior_A,MED.Transversal Inferior_B,MED.Transversal Inferior_C,MED.Transversal Superior,MED.Transversal Superior_1,MED.Transversal Superior_2,MED.Transversal Superior_3,MED.Transversal Superior_A,MED.Transversal Superior_B,MED.Transversal Superior_C,MED.Transversal superior | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 09:32:23 | may | 08 | 2018-05-08 09:32:22 | 2018-05-09 07:47:00 | 2018-05-09 07:46:59 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Rodrigo Lopez Marin | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se presenta falla de red comercial en el sector debido a trabajos programados de la electrificadora EPM, sitio afectados sin respaldo de planta, empresa de energía EPM restablece servicio. | 2018-05-08 16:24:00 | 290 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 08:06:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial sitios sin P.E. | Se solicita revisión de red media tensión. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011025416 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Via San Luis:H1 GSM/UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB sin PE. | ANT.Via San Luis:H1,ANT.Via San Luis:H1_1,ANT.Via San Luis:H1_2,ANT.Via San Luis:H1_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-22 14:36:46 | may | 22 | 2018-05-22 14:36:45 | 2018-05-23 15:56:39 | 2018-05-23 15:56:33 | Campo Noroccidente | Site Owner | Gabriel David Molina Acevedo | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Retorna la red comercial | 2018-05-23 15:56:33 | 1498 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla en al red de MT de la zona por fuertes lluvias | Falla en al red de MT de la zona | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010998281 | FEOC: Fuera de servicio EB: MED.Moscu GSM/UMTS/LTE en Medellin EB con PE. | MED.Moscu,MED.Moscu_1,MED.Moscu_2,MED.Moscu_3,MED.Moscu_4,MED.Moscu_A,MED.Moscu_B,MED.Moscu_C,MED.Moscu_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 09:35:19 | may | 08 | 2018-05-08 09:35:18 | 2018-06-04 21:50:22 | 2018-05-08 23:29:31 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Steven Rozo Ceron | 04. Fallas en Conectividad | Conexión Floja, Sulfatada o desconexión | S BO TX E: Se observa servicio operativo, se indica falla por reinicio de NE ALU. se da cierre al incidente. Se valida servicio no se observan alarmas activas. No se excluye porque no se crea ONYX. | 2018-05-08 12:31:00 | 244 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 08:27:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | S BO TX E: Se observa servicio operativo, se indica falla por reinicio de NE ALU. se da cierre al incidente. Se valida servicio no se observan alarmas activas. | S BO TX E: Se observa servicio operativo, se indica falla por reinicio de NE ALU. se da cierre al incidente. Se valida servicio no se observan alarmas activas. No se excluye porque no se crea ONYX. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010998284 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Macarena:P2 UMTS/LTE en Bogota EB sin PE. | BOG.Macarena:P2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 09:36:47 | may | 08 | 2018-05-08 09:36:38 | 2018-05-11 10:02:01 | 2018-05-09 04:18:53 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Conectividad | Falla de conectividad local | S BO TX E. Se valida ruta tx, se observa que el servicio va por código, se verifica histórico se observo power on reset. Servicio operativo desde las 2018-05-08 14:20 hrs. | 2018-05-09 04:18:53 | 307 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | S BO TX E. Se valida ruta tx, se observa que el servicio va por código, se verifica histórico se observo power on reset. Servicio operativo desde las 2018-05-08 14:20 hrs. | S BO TX E. Se valida ruta tx, se observa que el servicio va por código, se verifica histórico se observo power on reset. Servicio operativo desde las 2018-05-08 14:20 hrs. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011025417 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Villa Argelia GSM/UMTS/LTE en Barranquilla EB con PE. | BAR.Villa Argelia,BAR.Villa Argelia_1,BAR.Villa Argelia_2,BAR.Villa Argelia_3,BAR.Villa Argelia_A,BAR.Villa Argelia_B,BAR.Villa Argelia_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-22 14:36:46 | may | 22 | 2018-05-22 14:36:45 | 2018-06-04 05:26:31 | 2018-05-23 00:58:05 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ivan Dario Bernal Nieto | 12. Falla Energía DC: Power / Baterias | Desgaste | BO TX E. Se evidencian alarmas de POWER ON RESET sobre el EnodeB. Se presume posible falla de energía sobre los POWER que alimentan GSM y el EnodeB | 2018-05-23 00:58:05 | 273 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E. Se evidencian alarmas de POWER ON RESET sobre el EnodeB. Se presume posible falla de energía sobre los POWER que alimentan GSM y el EnodeB | BO TX E. Se evidencian alarmas de POWER ON RESET sobre el EnodeB. Se presume posible falla de energía sobre los POWER que alimentan GSM y el EnodeB | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011025387 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.Arboletes GSM/UMTS en Antioquia EB sin PE. (TX) Se evidencia niveles de -90dBm, posible afectación de energía. | ANT.Arboletes,ANT.Arboletes_1,ANT.Arboletes_2,ANT.Arboletes_3,ANT.Arboletes_4,ANT.Arboletes_A,ANT.Arboletes_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-22 14:10:54 | may | 22 | 2018-05-22 14:10:53 | 2018-05-22 16:01:58 | 2018-05-22 16:00:31 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 22/05/2018 13:47:30 a las 22/05/2018 15:51:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPM con incidente No. 2987813 | 2018-05-22 15:51:22 | 123 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 13:47:30 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011025359 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Momil GSM en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE.(BLOQUEO AUTOMATICO POR ALARMAS DE ENERGIA) |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-22 13:49:11 | may | 22 | 2018-05-22 13:49:10 | 2018-05-22 16:21:32 | 2018-05-22 16:16:45 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Jorge Leonardo Patino Garzon | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-22 15:38:06 | 131 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 13:27:06 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011025346 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Apulo GSM/UMTS en Cundinamarca EB sin PE. | CUN.Apulo,CUN.Apulo_1,CUN.Apulo_2,CUN.Apulo_3,CUN.Apulo_A,CUN.Apulo_B,CUN.Apulo_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-22 13:38:34 | may | 22 | 2018-05-22 13:38:33 | 2018-05-23 16:33:43 | 2018-05-23 16:33:28 | Campo Centro | Z4 Cundinamarca al Sur | Jorge Andres Acero Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 17027013.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | 2018-05-23 15:18:00 | 1602 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 12:36:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 17027013.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 17027013.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011025324 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Tolemaida-1 GSM/UMTS en Cundinamarca EB sin PE. | CUN.Tolemaida-1,CUN.Tolemaida-1_1,CUN.Tolemaida-1_2,CUN.Tolemaida-1_3,CUN.Tolemaida-1_C,CUN.Tolemaida-1_D,CUN.Tolemaida-1_A,CUN.Tolemaida-1_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-22 13:20:03 | may | 22 | 2018-05-22 13:19:36 | 2018-05-24 13:25:29 | 2018-05-24 13:25:27 | Campo Centro | Z4 Cundinamarca al Sur | Jorge Andres Acero Hernandez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 17012770.Funcionarios de ENERTOLIMA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | 2018-05-24 11:58:00 | 2909 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 11:29:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 17012770.Funcionarios de ENERTOLIMA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 17012770.Funcionarios de ENERTOLIMA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011025323 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.El Nispero GSM en Bolivar con alarmas de energia EB con PE. | BOL.El Nispero_1,BOL.El Nispero_2,BOL.El Nispero_3,BOL.El Nispero_A,BOL.El Nispero_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-22 13:19:22 | may | 22 | 2018-05-22 13:19:21 | 2018-05-22 14:01:55 | 2018-05-22 14:01:45 | Campo Costa | Emergencias Costa | Edgardo Jose Cruz Lora | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Normalizacion de servicios en EB al normalizar AC comercial. | 2018-05-22 13:21:00 | 41 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 12:40:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte en suministro de AC comercial por ECA | Verificacion sercvicios y estado de alarmas en EB. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010998335 | FAOB: Fuera de servicio Sectores 850 EB: BOY.Chiquinquira-2 UMTS en Boyaca EB con PE. (Reinicio). | BOY.Chiquinquira-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 10:04:13 | may | 08 | 2018-05-08 10:04:03 | 2018-05-08 17:14:59 | 2018-05-08 17:14:58 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Octaviano Sanchez Chavez | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera daño en unidad FBBA en NODO-B UMTS 850, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y óptica, al realizar cambio de elemento se normaliza servicio se normaliza el servicio. | 2018-05-08 16:11:00 | 399 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 09:32:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Daño de unidad FBBA por descarga atmosferica en EB | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera daño en unidad FBBA en NODO-B UMTS 850, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y óptica, al realizar cambio de elemento se normaliza servicio se normaliza el servicio. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010998351 | FAOB: Fuera de servicio EB: SOA.Compartir-3:P3 GSM/UMTS en Soacha EB sin PE. (CRC) | SOA.Compartir-3:P3,SOA.Compartir-3:P3_A,SOA.Compartir-3:P3_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-08 10:19:54 | may | 08 | 2018-05-08 10:19:54 | 2018-05-08 21:20:31 | 2018-05-08 21:20:20 | Campo Centro | Site Owner | Johnatan Felipe Martinez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se presenta falla de energía. Posteriormente se normaliza fluido eléctrico y servicios quedan operativos. Sitio sin PE | 2018-05-08 18:05:00 | 482 | User EvA | 2018-05-08 10:03:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía | Se presenta falla de energía. Posteriormente se normaliza fluido eléctrico y servicios quedan operativos. Sitio sin PE | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010998352 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.Arroyo Grande GSM/UMTS AFECTANDO A BOL.Islarena GSM/UMTS/LTE en Bolivar con alarmas de energia EB con PE. M100% (V-D) | BOL.Arroyo Grande,BOL.Arroyo Grande_1,BOL.Arroyo Grande_2,BOL.Arroyo Grande_3,BOL.Islarena,BOL.Islarena_1,BOL.Islarena_2 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-08 10:22:19 | may | 08 | 2018-05-08 10:21:39 | 2018-05-15 14:33:06 | 2018-05-08 15:54:40 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Angel Navas Lombana | Energia_Planta | Daño de Tarjeta Control/Reguladora de Voltaje | Electricaribe informa falla en circuito de MT la cual afecta el servicio de energia comercial de la EB de BOL.Arroyo Grande. La Planta Electrica No ingresa automaticamente por bloqueo en ATS y el servicio se recupera con el retorno de la energia comercial | 2018-05-08 10:57:07 | 122 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 08:54:15 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Electricaribe informa falla en circuito de MT la cual afecta el servicio de energia comercial de la EB de BOL.Arroyo Grande. La Planta Electrica No ingresa automaticamente por bloqueo en ATS y el servicio se recupera con el retorno de la energia comercial | Electricaribe informa falla en circuito de MT la cual afecta el servicio de energia comercial de la EB de BOL.Arroyo Grande. La Planta Electrica No ingresa automaticamente por bloqueo en ATS y el servicio se recupera con el retorno de la energia comercial | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011025300 | FEOC: Fuera de servicio EB: JAM.Cazadores GSM/UMTS/LTE afectando a JAM.Jamundi-4 GSM/UMTS en Jamundi con alarmas de energia EB con PE.(TX -90) | JAM.Cazadores,JAM.Cazadores_1,JAM.Cazadores_2,JAM.Cazadores_3,JAM.Cazadores_A,JAM.Cazadores_B,JAM.Cazadores_C,JAM.Cazadores_L1,JAM.Cazadores_L3,JAM.Jamundi-4,JAM.Jamundi-4_1,JAM.Jamundi-4_2,JAM.Jamundi-4_3,JAM.Jamundi-4_A,JAM.Jamundi-4_B,JAM.Jamundi-4_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-22 13:01:42 | may | 22 | 2018-05-22 13:01:41 | 2018-05-28 10:09:17 | 2018-05-22 17:27:18 | Campo SurOccidente | Site Owner | Paula Andrea Torres Florez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | EPSA repara falla con reporte No 725933. Se presenta falla en fan POWER 1.0 que genera intermitencia. | 2018-05-22 16:28:22 | 92 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 11:56:44 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | EPSA repara falla con reporte No 725933. Se presenta falla en fan POWER 1.0 que genera intermitencia. | EPSA repara falla con reporte No 725933. Se presenta falla en fan POWER 1.0 que genera intermitencia. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010998385 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.Simon Bolivar-2 GSM/UMTS en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Simon Bolivar-2,BAR.Simon Bolivar-2_1,BAR.Simon Bolivar-2_2,BAR.Simon Bolivar-2_3,BAR.Simon Bolivar-2_A,BAR.Simon Bolivar-2_B,BAR.Simon Bolivar-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-08 10:44:32 | may | 08 | 2018-05-08 10:44:20 | 2018-05-08 12:25:39 | 2018-05-08 12:25:08 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 08/05/2018 10:34:38 a las 08/05/2018 12:22:07 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 3345033. | 2018-05-08 12:22:07 | 107 | User EvA | 2018-05-08 10:34:38 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 08/05/2018 10:34:38 a las 08/05/2018 12:22:07 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 3345033. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011025263 | FEOB: Fuera de servicio EB: HUI.Santa Maria GSM/UMTS en Huila con alarmas de energia EB con PE. (BLOQUEO MANUAL) |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-22 12:44:42 | may | 22 | 2018-05-22 12:44:31 | 2018-05-28 10:50:10 | 2018-05-22 14:08:07 | Campo SurOccidente | Site Owner | Andres Felipe Castro Jaramillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Encendido de planta manualmente, se normaliza servicio y posteriormente red comercial | 2018-05-22 13:37:00 | 90 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 12:07:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla red comercial, planta presento bloqueo, se reinicia manualmente y poeteriormente retorna la energia | Queda en seguimiento | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010998394 | FEOC: Fuera de servicio EB: QUI.Circasia-2 GSM/UMTS en Quindio con alarmas de energia EB sin PE. | QUI.Circasia-2,QUI.Circasia-2_1,QUI.Circasia-2_2,QUI.Circasia-2_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-08 10:47:07 | may | 08 | 2018-05-08 10:47:02 | 2018-05-08 13:01:49 | 2018-05-08 13:01:09 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 08/05/2018 10:38:29 a las 08/05/2018 12:08:07 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EDEQ # 184496. | 2018-05-08 12:08:07 | 89 | User EvA | 2018-05-08 10:38:29 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FEOC Cierre: Alarmas de Energia Cancelada, se procede a realizar cierre de Tk de Notificacion | Se produce interrupción de energía de 08/05/2018 10:38:29 a las 08/05/2018 12:08:07 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EDEQ # 184496. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011025249 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Velodromo BAR.Estadio Metro BAR.Metropolitano-2 GSM/UMTS/LTE en Barranquilla EB sin PE. | BAR.Estadio Metro,BAR.Estadio Metro_L4,BAR.Estadio Metro_L5,BAR.Estadio Metro_L6,BAR.Estadio Metro_X7,BAR.Estadio Metro_Y7,BAR.Metropolitano-2,BAR.Metropolitano-2_A,BAR.Metropolitano-2_B,BAR.Velodromo_A,BAR.Velodromo_B,BAR.Velodromo_C,BAR.Velodromo_I,BAR.Velodromo_J,BAR.Velodromo_K,BAR.Velodromo_L1,BAR.Velodromo_L2,BAR.Velodromo_L3,BAR.Velodromo_O,BAR.Velodromo_P,BAR.Velodromo_Q,BAR.Velodromo_X,BAR.Velodromo_Y,BAR.Velodromo_Y1,BAR.Velodromo_Y2,BAR.Velodromo_Y3,BAR.Velodromo_Z | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-22 12:37:17 | may | 22 | 2018-05-22 12:37:14 | 2018-05-22 19:42:13 | 2018-05-22 19:36:30 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | 2018-05-22 19:10:00 | 436 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 11:54:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010998412 | FAOC: Fuera de servicio EB: SUC.La Sierpe GSM en Sucre EB sin PE. (Niveles -90 dBm) | SUC.La Sierpe_1,SUC.La Sierpe_2,SUC.La Sierpe_3,SUC.La Sierpe_4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 10:57:12 | may | 08 | 2018-05-08 10:56:42 | 2018-05-09 11:33:15 | 2018-05-08 15:41:18 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial. | 2018-05-08 15:00:00 | 330 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 09:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No. 3344588. Retorno de red comercial. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011025243 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAD.MARULANDA GSM/UMTS en Caldas con alarmas de energia EB con PE. | CAD.Marulanda | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-22 12:32:00 | may | 22 | 2018-05-22 12:31:51 | 2018-05-28 15:02:19 | 2018-05-23 14:58:29 | Campo Noroccidente | Site Owner | Gabriel David Molina Acevedo | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Se prende planta nuevamente | 2018-05-22 16:00:00 | 286 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 11:14:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla en la red de MT de la zona | Falla en al red de MT de la zona, la planta eléctrica se apaga por falta de combustible | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010998511 | FAOB: Fuera de servicio Sectores 1900 EB: BOY.Buenavista UMTS en Boyaca EB con PE. (Reinicios Recurrentes). | BOY.Buenavista_I,BOY.Buenavista_L,BOY.Buenavista_O,BOY.Buenavista_R,BOY.Buenavista | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 11:34:54 | may | 08 | 2018-05-08 11:34:47 | 2018-05-10 11:41:28 | 2018-05-09 07:18:46 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en nodo-b umts 1900 de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y óptica, al realizar RESET físico de nodo-b umts 1900, se normaliza el servicio. | 2018-05-08 18:55:00 | 471 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 11:04:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Bloqueo de umts 1900 por descargas atmosfericas y fuertes lluvias en el sector | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en nodo-b umts 1900 de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y óptica, al realizar RESET físico de nodo-b umts 1900, se normaliza el servicio. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011025221 | FAOC: Fuera de servicio EB: NAR.El Charco-2 UMTS en Nariño EB sin PE. | NAR.El Charco-2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-22 12:16:57 | may | 22 | 2018-05-22 12:16:47 | 2018-05-22 16:52:08 | 2018-05-22 16:52:06 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Conectividad | Falla de conectividad local | S BO TX E. Se valida ruta tx, no esta documentado (RSD), se valida historico se encoentro power on reset. Servicio operativo desde las 2018-05-22 15:39:16.00 hrs. | 2018-05-22 16:52:06 | 86 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | S BO TX E. Se valida ruta tx, no esta documentado (RSD), se valida historico se encoentro power on reset. Servicio operativo desde las 2018-05-22 15:39:16.00 hrs. | S BO TX E. Se valida ruta tx, no esta documentado (RSD), se valida historico se encoentro power on reset. Servicio operativo desde las 2018-05-22 15:39:16.00 hrs. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011025210 | FEOC: Fuera de servicio EB: CUN.Pto Salgar-2 GSM/UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Pto Salgar-2,CUN.Pto Salgar-2_1,CUN.Pto Salgar-2_2,CUN.Pto Salgar-2_3,CUN.Pto Salgar-2_C,CUN.Pto Salgar-2_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-22 12:07:29 | may | 22 | 2018-05-22 12:07:02 | 2018-06-05 13:18:57 | 2018-05-22 19:13:34 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Codensa Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | 2018-05-22 17:30:00 | 360 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 11:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Codensa Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Codensa Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011025198 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Valle de San Juan GSM en Tolima Bloqueada automaticamente por alarmas de energia EB sin PE. |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-22 11:58:41 | may | 22 | 2018-05-22 11:58:36 | 2018-05-22 12:48:46 | 2018-05-22 12:48:44 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Oscar Javier Gama Perez | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-22 12:34:00 | 48 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 11:46:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. Se produce interrupción de energía de 22/05/2018 11:46:00 a.m. a las 22/05/2018 12:34:00 p.m. se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA # 1754549. Se evidencia la Cancelación de las Alarmas de Energía. Se confirman los Servicios operativos y la EB Desbloqueada. EEI:BCF=55amp;314; BSC3i BSC01IBA 2018-05-22 12:35:09 RADIO NETWORK CONFIGURATION IN BSC: E P B F T R C D-CHANNEL BUSY AD OP R ET- BCCH/CBCH/ R E S Oamp;M LINK HR FR LAC CI HOP ST STATE FREQ T PCM ERACH X F U NAME ST DHR | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010998551 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Purificacion-2, TOL.Chenche GSM/UMTS en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. | TOL.Purificacion-2,TOL.Purificacion-2_1,TOL.Purificacion-2_2,TOL.Purificacion-2_3,TOL.Purificacion-2_A,TOL.Purificacion-2_B,TOL.Purificacion-2_C,TOL.Chenche_1,TOL.Chenche_2,TOL.Chenche_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-08 11:47:01 | may | 08 | 2018-05-08 11:47:00 | 2018-05-08 13:13:50 | 2018-05-08 13:12:07 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Jhon Henry Cardenas Hernandez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-08 12:12:07 | 51 | User EvA | 2018-05-08 11:21:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB TOL.Purificacion-2 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 08/05/2018 11:21:48 a.m hasta 08/05/2018 12:12:07 p.m. . para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con Reporte No. 1736831. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010998556 | FEOC: Fuera de servicio EB: SUC.Covenas-2 GSM/UMTS/LTE AFECTANDO A SUC.Covenas-5 GSM/UMTS, COR.El Calao GSM/UMTS/LTE , SUC.Covenas-7 GSM/UMTS/LTE en Sucre sin alarmas de energia EB sin PE.(TX SIN GESTION) | COR.El Calao,COR.El Calao_1,SUC.Covenas-5_2,SUC.Covenas-5_A,SUC.Covenas-5_B,SUC.Covenas-7,SUC.Covenas-7_1,SUC.Covenas-2,SUC.Covenas-2_1,SUC.Covenas-7_2,SUC.Covenas-7_A,SUC.Covenas-7_B,SUC.Covenas-2_2,SUC.Covenas-2_3,SUC.Covenas-2_4,SUC.Covenas-2_A,SUC.Covenas-2_B,SUC.Covenas-2_C,SUC.Covenas-2_D,SUC.Covenas-2_L2,SUC.Covenas-5,SUC.Covenas-5_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-08 11:48:39 | may | 08 | 2018-05-08 11:48:31 | 2018-05-11 16:54:49 | 2018-05-08 15:59:18 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Robinson Javier Lopez Beltran | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Autonomía del sitio | Se encuentran alarmas hostoricas de power on reset en WBTS 4731, reinicio electrico, se tiene ticket de electrificadora 1109, se encuentra UMTS COR.EL CALAO fuera de servicio con alarmas de RP 3 optical interface, la igual que LTE SUC.COVENAS-2. Se solicita al FA reinicio de estos servicios. FA reinicia Nodo B 1900 COR.EL CALAO y sube el servicio. LTE Suc.covenas-2 no se recupera, se solicita FSP a FA por este servicio. | 2018-05-08 14:57:16 | 240 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 10:56:56 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se encuentran alarmas hostoricas de power on reset en WBTS 4731, reinicio electrico, se tiene ticket de electrificadora 1109, se encuentra UMTS COR.EL CALAO fuera de servicio con alarmas de RP 3 optical interface, la igual que LTE SUC.COVENAS-2. Se solicita al FA reinicio de estos servicios. FA reinicia Nodo B 1900 COR.EL CALAO y sube el servicio. LTE Suc.covenas-2 no se recupera, se solicita FSP a FA por este servicio. | Se encuentran alarmas hostoricas de power on reset en WBTS 4731, reinicio electrico, se tiene ticket de electrificadora 1109, se encuentra UMTS COR.EL CALAO fuera de servicio con alarmas de RP 3 optical interface, la igual que LTE SUC.COVENAS-2. Se solicita al FA reinicio de estos servicios. FA reinicia Nodo B 1900 COR.EL CALAO y sube el servicio. LTE Suc.covenas-2 no se recupera, se solicita FSP a FA por este servicio. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011025176 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Vivero GSM/ UMTS/LTE en Barranquilla EB sin PE. | BAR.VIVERO,BAR.Vivero,BAR.Vivero_1,BAR.Vivero_2,BAR.Vivero_3,BAR.Vivero_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-22 11:39:46 | may | 22 | 2018-05-22 11:39:42 | 2018-05-27 21:09:23 | 2018-05-24 19:51:07 | Campo Costa | Site Owners Costa | Edgar Fuentes Gutierrez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Se logran recuperar los servicios posterior a la intervención de Electricaribe quien corrige la desconexión en el punto de conexión del tendido de la red de Baja Tensión (perteneciente a Electricaribe), logrando el retorno de la red comercial. | 2018-05-24 18:17:22 | 3318 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 10:58:49 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla en la red comercial. | Se realiza la conexión de la acometida de Baja Tensión, sobre el tendido de Baja Tensión de electricaribe. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011025159 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.Centro Civico:H2 GSM/UMTS/LTE, BAR.Centro Civico:H3 GSM/UMTS/LTE, BAR.Centro Civico:H1 GSM(A B C) en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Centro Civico:H1_A,BAR.Centro Civico:H1_B,BAR.Centro Civico:H1_C,BAR.Centro Civico:H2,BAR.Centro Civico:H2_A,BAR.Centro Civico:H2_B,BAR.Centro Civico:H3,BAR.Centro Civico:H3_1,BAR.Centro Civico:H3_2,BAR.Centro Civico:H3_3,BAR.Centro Civico:H3_A,BAR.Centro Civico:H3_B,BAR.Centro Civico:H3_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-22 11:29:49 | may | 22 | 2018-05-22 11:29:03 | 2018-05-22 20:32:29 | 2018-05-22 20:32:28 | Campo Costa | Emergencias Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Falla Energía comercial, se restablece el servicio de energía sin la intervención de Oamp;M Campo, Electricaribe soluciona falla. | 2018-05-22 18:58:00 | 494 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 10:44:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, indican que presentan fallas en el circuito que energiza la EB, se tiene incidente 3357643 | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011025138 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Sargento GSM en Cundinamarca con alarmas de energia EB con PE.(BLOQUEO MANUAL POR ALARMA DE NERGIA ) | CUN.Sargento_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-22 11:12:47 | may | 22 | 2018-05-22 11:12:47 | 2018-05-23 07:46:27 | 2018-05-23 07:46:26 | Campo Centro | Z2 Cundinamarca al Occidente | Christian Eduardo Mejia Rincon | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Se presenta falla de red comercial en sitio se genera ticket con la electrificaodra para la atención del sitio. | 2018-05-22 12:01:00 | 78 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 10:43:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | cambio de fusibles | Se presenta falla de red comercial en sitio se genera ticket con la electrificaodra para la atención del sitio. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011025133 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.Poponte GSM/UMTS en Cesar con alarmas de energia EB sin PE. | CES.Poponte,CES.Poponte_1,CES.Poponte_2,CES.Poponte_3,CES.Poponte_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-22 11:10:58 | may | 22 | 2018-05-22 11:10:46 | 2018-05-22 18:27:55 | 2018-05-22 18:27:53 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Retorno de la Enenergia comercial. | 2018-05-22 17:16:22 | 29 | User EvA | 2018-05-22 16:46:52 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de AC Comercial |  | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010998646 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAS.Unete GSM/UMTS en Casanare con alarmas de energia EB sin PE. | CAS.Unete,CAS.Unete_1,CAS.Unete_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 12:25:35 | may | 08 | 2018-05-08 12:25:34 | 2018-05-08 16:08:52 | 2018-05-08 16:08:10 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Julieth vivian Florez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERCA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-08 15:58:16 | 235 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 12:02:23 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERCA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010998653 | FEOC: Fuera de servicio EB: SUC.Varsovia GSM en Sucre con alarmas de energia EB sin PE. | SUC.Varsovia_1,SUC.Varsovia_2,SUC.Varsovia_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-08 12:28:09 | may | 08 | 2018-05-08 12:28:03 | 2018-05-08 19:28:46 | 2018-05-08 19:28:44 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial | 2018-05-08 17:05:00 | 297 | User EvA | 2018-05-08 12:08:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Reporte ECA | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010998669 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Batalla de Flores-3 REU UMTS/LTE BAR.Puerta de Oro (P1) UMTS/LTE BAR.Batalla de Flores-3 REU-N2 LTE en Barranquilla EB sin PE. | BAR.Batalla de Flores-3 REU,BAR.Batalla de Flores-3 REU-N2,BAR.Puerta de Oro (P1) | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 12:30:12 | may | 08 | 2018-05-08 12:30:11 | 2018-05-15 15:55:33 | 2018-05-09 19:09:59 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Leonardo Vargas | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Autonomía del sitio | Al validar el servicio, se observa que está operativo, en el histórico de alarmas al restablecerse se refleja la alarma de (GMT due to power-on reset) lo que indica un problema de energía en sitio. | 2018-05-08 12:43:00 | 121 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 10:42:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Al validar el servicio, se observa que está operativo, en el histórico de alarmas al restablecerse se refleja la alarma de (GMT due to power-on reset) lo que indica un problema de energía en sitio. | Al validar el servicio, se observa que está operativo, en el histórico de alarmas al restablecerse se refleja la alarma de (GMT due to power-on reset) lo que indica un problema de energía en sitio. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011025116 | FEOB: Fuera de servicio EB: SND.Confines GSM (1,2) en Santander con alarmas de energia EB sin PE. | SND.Confines_1,SND.Confines_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-22 10:59:23 | may | 22 | 2018-05-22 10:59:23 | 2018-05-22 13:06:06 | 2018-05-22 13:06:04 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Ingris Vanessa Bulding Rodriguez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB SND.Confines, se encuentran operativas. Se produce interrupción de energía de 22/05/2018 10:33:04 a.m. a las 22/05/2018 11:31:22 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ESSA con incidente No.2218.Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-22 11:31:22 | 58 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 10:33:04 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011025096 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.La Esperanza GSM/UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.La Esperanza,BOG.La Esperanza_1,BOG.La Esperanza_2,BOG.La Esperanza_3,BOG.La Esperanza_A,BOG.La Esperanza_B,BOG.La Esperanza_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-22 10:47:11 | may | 22 | 2018-05-22 10:46:55 | 2018-05-22 13:51:40 | 2018-05-22 13:51:38 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Steven Rozo Ceron | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | S BO TX E: Se valida servicio Tx BOG.La Esperanza GSM/UMTS. SE OBSERVA ALARMA POWER ON RESET. Se hace proceso de exclusión. Seguimiento FEOB:Se establece comunicación con CODENSA e indican que NO se tiene falla NI trabajos, se genera reporte 17012770 ,Atiende:Geneth Bueno | 2018-05-22 13:08:00 | 207 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 09:41:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | S BO TX E: Se valida servicio Tx BOG.La Esperanza GSM/UMTS. SE OBSERVA ALARMA POWER ON RESET. Se hace proceso de exclusión. Seguimiento FEOB:Se establece comunicación con CODENSA e indican que NO se tiene falla NI trabajos, se genera reporte 17012770 ,Atiende:Geneth Bueno | S BO TX E: Se valida servicio Tx BOG.La Esperanza GSM/UMTS. SE OBSERVA ALARMA POWER ON RESET. Se hace proceso de exclusión. Seguimiento FEOB:Se establece comunicación con CODENSA e indican que NO se tiene falla NI trabajos, se genera reporte 17012770 ,Atiende:Geneth Bueno | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010998690 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.Calabaza GSM/UMTS en Cesar con alarmas de energia EB sin PE. -90 DBM | CES.Calabaza,CES.Calabaza_1,CES.Calabaza_2,CES.Calabaza_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 12:35:43 | may | 08 | 2018-05-08 12:35:42 | 2018-05-09 12:57:00 | 2018-05-09 12:56:33 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-09 08:09:00 | 1239 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 11:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011025083 | FAOC: Fuera de servicio EB: SUC.Ovejas GSM/UMTS en Sucre con alarmas de energia EB con PE. | SUC.Ovejas,SUC.Ovejas_1,SUC.Ovejas_2,SUC.Ovejas_3,SUC.Ovejas_A,SUC.Ovejas_B,SUC.Sucre | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-22 10:38:49 | may | 22 | 2018-05-22 10:38:48 | 2018-05-22 15:57:34 | 2018-05-22 15:57:32 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA EN PROCESO ADMINISTRATIVO | FALLA PE POR FALTA DE COMBUSTIBLE | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-22 11:20:00 | 50 | User EvA | 2018-05-22 10:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Planta eléctrica no respaldó. | SUC.Ovejas se apaga por falla de energía comercial. Planta eléctrica no respaldó por ausencia de combustible. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se geestiona suministro de acpm. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011025081 | FAOB: Fuera de servicio EB: HUI.Pitalito-8 GSM en Huila EB sin PE. | HUI.Pitalito-8 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-22 10:36:46 | may | 22 | 2018-05-22 10:36:46 | 2018-05-28 10:04:20 | 2018-05-23 15:53:33 | Campo SurOccidente | Site Owner | Andres Felipe Castro Jaramillo | FALLA DE RADIO MICROONDAS | DESLIZAMIENTOS/ERRORES EN E1 | Se presenta fallas de energia en la zona, sitio NO tiene respaldo de planta. Fluctuaciones de energia ocasionan bloqueo en equipo de Tx. Se reporta fallas de energia a la electrificadora Electrohuila ID. 830940. Se realiza pruebas en conjunto con el Noc Ipran, se valida ruta de transmision, reinicio de equipos y E1, se recupera el servicio y queda en seguimiento | 2018-05-23 14:05:43 | 1677 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-22 10:06:52 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se presenta fallas de energia en la zona, sitio NO tiene respaldo de planta. Fluctuaciones de energia ocasionan bloqueo en equipo de Tx. Se reporta fallas de energia a la electrificadora Electrohuila ID. 830940. Se realiza pruebas en conjunto con el Noc Ipran, se valida ruta de transmision, reinicio de equipos y E1, se recupera el servicio y queda en seguimiento | Se presenta fallas de energia en la zona, sitio NO tiene respaldo de planta. Fluctuaciones de energia ocasionan bloqueo en equipo de Tx. Se reporta fallas de energia a la electrificadora Electrohuila ID. 830940. Se realiza pruebas en conjunto con el Noc Ipran, se valida ruta de transmision, reinicio de equipos y E1, se recupera el servicio y queda en seguimiento | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010998752 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.Maria la Baja-3 GSM/UMTS en Bolivar con alarmas de energia EB sin PE. | BOL.Maria la Baja-3_1,BOL.Maria la Baja-3_2,BOL.Maria la Baja-3_3,BOL.Maria la Baja-3_A,BOL.Maria la Baja-3_B,BOL.Maria la Baja-3_C,BOL.Maria La Baja-3,BOL.Maria la Baja-3_1,BOL.Maria la Baja-3_2,BOL.Maria la Baja-3_3,BOL.Maria la Baja-3_A,BOL.Maria la Baja-3_B,BOL.Maria la Baja-3_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-08 13:01:39 | may | 08 | 2018-05-08 13:01:37 | 2018-05-08 16:30:24 | 2018-05-08 16:13:34 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-08 14:52:16 | 129 | User EvA | 2018-05-08 12:42:55 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011025034 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Calabaza GSM/UMTS en Cesar EB sin PE. (TX) | CES.Calabaza,CES.Calabaza_1,CES.Calabaza_2,CES.Calabaza_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-22 10:03:22 | may | 22 | 2018-05-22 10:02:16 | 2018-05-22 12:42:19 | 2018-05-22 12:42:10 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-22 10:19:22 | 55 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 09:23:28 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011025031 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Club Country GSM/UMTS/LTE en Medellin EB sin PE. | MED.Club Country,MED.Club Country_1,MED.Club Country_2,MED.Club Country_A,MED.Club Country_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-22 10:00:46 | may | 22 | 2018-05-22 10:00:46 | 2018-05-23 10:43:42 | 2018-05-22 16:42:52 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Gabriel David Molina Acevedo | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | empresa de energia restablece el servicio | 2018-05-22 16:42:52 | 387 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | empresa de energia restablece el servicio | empresa de energia restablece el servicio | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010998781 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Navarra-1 LTE en Bogota EB sin PE. | BOG.Navarra-1_L1,BOG.Navarra-1_L2,BOG.Navarra-1_L3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 13:08:34 | may | 08 | 2018-05-08 13:08:33 | 2018-05-09 11:50:04 | 2018-05-09 11:49:42 | Campo Centro | Site Owner | Juan Alberto Hernandez Gonzalez | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Remplazo de HW FBBA | 2018-05-09 11:00:00 | 1338 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-08 12:42:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Falla de HW | Remplazo de HW FBBA | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011025000 | GSM Fuera de servicio 1.72% GSM en CALI (20 bts de 1166), 4 completas (CAL.66-2,CAL.Canaverales-2,CAL.Caney-2,CAL.Ciudad 2000) VER NOTAS | CAL.Canaverales-2,CAL.Canaverales-2_1,CAL.Canaverales-2_2,CAL.Canaverales-2_3,CAL.Canaverales-2_A,CAL.Canaverales-2_B,CAL.Canaverales-2_C,CAL.Caney-2,CAL.Caney-2_1,CAL.Caney-2_2,CAL.Caney-2_3,CAL.Caney-2_A,CAL.Caney-2_B,CAL.66-2,CAL.66-2_A,CAL.66-2_B,CAL.Caney-2_C,CAL.Caney-3,CAL.Caney-4,CAL.Ciudad 2000,CAL.Ciudad 2000_1,CAL.Ciudad 2000_2,CAL.Ciudad 2000_3,CAL.Ciudad 2000_A,CAL.Ciudad 2000_B,CAL.Ciudad 2000_C,CAL.Ciudad Capri,CAL.Ciudad Cordoba-2,CAL.Clinicomfandi,CAL.RB Brisas del Limonar,CAL.RB La Selva,CAL.Rb La Selva,CAL.MIO Caldas,CAL.Makro Sur,CAL.Valle del Lili ALT-1,CAL.Valle del Lili ALT-2,CAL.Valle del Lili ALT-3,CAL.Valle del Lili ALT-4,CAL.Valle del Lili ALT-5,CAL.Valle del Lili ALT-6,CAU.IND Bucanero | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-22 09:46:13 | may | 22 | 2018-05-22 09:46:02 | 2018-05-22 10:53:16 | 2018-05-22 10:53:15 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Oscar Javier Gama Perez | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCALI. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-22 10:35:00 | 62 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 09:33:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCALI. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. Se evidencia la Cancelación de las Alarmas de la EB afectadas; retorna la Energía Comercial en Sitio. Se confirman los Servicios relacionados en la presente Falla operativos. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010998788 | FA: FUERA DE SERVICIO EB GSM 1 por sectores. (MED.H Infantil, ) UMTS 2 completas. (MED.H Infantil, MED.H.Infantil, ) LTE 2 completas. (MED.H Infantil, MED.H.Infantil, ) | MED.H Infantil,MED.H Infantil_1,MED.H Infantil_2,MED.H Infantil_3,MED.H Infantil_4,MED.H Infantil_A,MED.H Infantil_B,MED.H Infantil_C,MED.H Infantil_D,MED.H.Infantil | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-08 13:12:50 | may | 08 | 2018-05-08 13:12:27 | 2018-05-11 11:00:29 | 2018-05-09 00:32:12 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E. Se valida servicio y se encuentra operativo desde las 2018-05-08 14:36 hrs de acuerdo a IPRAN la falla fue energía y de acuerdo a alarmas es consecuente la validacion. Adjunto evidencia. | 2018-05-09 00:32:12 | 112 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | BO TX E. Se valida servicio y se encuentra operativo desde las 2018-05-08 14:36 hrs de acuerdo a IPRAN la falla fue energía y de acuerdo a alarmas es consecuente la validacion. Adjunto evidencia. | BO TX E. Se valida servicio y se encuentra operativo desde las 2018-05-08 14:36 hrs de acuerdo a IPRAN la falla fue energía y de acuerdo a alarmas es consecuente la validacion. Adjunto evidencia. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011024994 | FAOB: Fuera de servicio EB: SOA.El Sol-2 GSM/UMTS en Soacha EB sin PE. (CRC) | SOA.El Sol-2,SOA.El Sol-2_1,SOA.El Sol-2_2,SOA.El Sol-2_3,SOA.El Sol-2_A,SOA.El Sol-2_B,SOA.El Sol-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-22 09:44:34 | may | 22 | 2018-05-22 09:44:19 | 2018-05-22 22:07:24 | 2018-05-22 22:07:23 | Campo Centro | Z3 Cundinamarca al Oriente | Johnatan Felipe Martinez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se presenta falla de energía. Posteriormente se normaliza fluido eléctrico y servicios quedan operativos. Sitio sin PE | 2018-05-22 16:22:00 | 415 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 09:27:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía | Se presenta falla de energía. Posteriormente se normaliza fluido eléctrico y servicios quedan operativos. Sitio sin PE | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011024967 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Casacara GSM/UMTS afectando a CES.Victoria San isidro GSM/UMTS en Cesar EB con PE. Se evidencia que no hay gestión sobre los radios. | CES.Casacara,CES.Casacara_1,CES.Casacara_2,CES.Casacara_3,CES.Casacara_A,CES.Casacara_C,CES.Victoria San Isidro,CES.Victoria San Isidro_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-22 09:32:42 | may | 22 | 2018-05-22 09:32:23 | 2018-05-22 10:47:33 | 2018-05-22 10:11:06 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Otras causas | Revision de informacion | S BO TX, Se valida enlace UM sin gestión, se observo power on reset y BCF initialization, se adjunta evidencia. Servicio operativo desde las 2018-05-22 09:43 hrs | 2018-05-22 10:11:06 | 15 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | S BO TX, Se valida enlace UM sin gestión, se observo power on reset y BCF initialization, se adjunta evidencia. Servicio operativo desde las 2018-05-22 09:43 hrs | S BO TX, Se valida enlace UM sin gestión, se observo power on reset y BCF initialization, se adjunta evidencia. Servicio operativo desde las 2018-05-22 09:43 hrs | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011024925 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAD.Java GSM/UMTS en Caldas con alarmas de energia EB sin PE. | CAD.Java,CAD.Java_1,CAD.Java_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-22 09:08:04 | may | 22 | 2018-05-22 09:07:59 | 2018-05-23 09:08:29 | 2018-05-22 18:57:59 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Jose Alejandro Ocampo Aguirre | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Falla de AC comercial en el sector, Electrificadora restablece el servicio, Se produce interrupción de energía de las 2018-05-22 08:43 a.m. a las 2018-05-22 05:06 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CHEC con incidente 692880 | 2018-05-22 18:57:59 | 501 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Electrificadora restablece el servicio | Se produce interrupción de energía de las 2018-05-22 08:43 a.m. a las 2018-05-22 05:06 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CHEC con incidente 692880 | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010998815 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.Rio Frio Afectando MAG.Rio Frio-2 GSM/UMTS en Magdalena EB con PE. TX SIN GESTION | MAG.La Isabel,MAG.La Isabel_1,MAG.La Isabel_2,MAG.La Isabel_3,MAG.Rio Frio_1,MAG.Rio Frio_2,MAG.Rio Frio_3,MAG.Rio Frio_A,MAG.Rio Frio_B,MAG.Rio Frio | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-08 13:23:58 | may | 08 | 2018-05-08 13:23:58 | 2018-05-09 11:33:54 | 2018-05-08 22:54:41 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retorno de red comercial Exclusion | 2018-05-08 18:31:00 | 383 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 12:08:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comaecial | Reporte ECA y Tas a Smu Nokia | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010998816 | FAOC: Fuera de servicio Sectores EB: BOL.Cordoba UMTS en Bolivar EB con PE. / Afectacion Municipio 100% Tecnologia UMTS | BOL.Cordoba | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-08 13:24:10 | may | 08 | 2018-05-08 13:24:10 | 2018-05-10 15:31:02 | 2018-05-09 13:08:00 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Angel Navas Lombana | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Fluctuaciones de Voltaje en el servicio de AC Comercial generaron Bloqueo del NODO B de UMTS, se realizó Reset Logico y Recomisionamiento del NODO B. SERVICIOS OPERATIVOS. | 2018-05-08 15:45:00 | 291 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 11:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Fluctuaciones de Voltaje en el servicio de AC Comercial generaron Bloqueo del NODO B de UMTS, se realizó Reset Logico y Recomisionamiento del NODO B. SERVICIOS OPERATIVOS. | Fluctuaciones de Voltaje en el servicio de AC Comercial generaron Bloqueo del NODO B de UMTS, se realizó Reset Logico y Recomisionamiento del NODO B. SERVICIOS OPERATIVOS. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010998824 | FI: Fuera de servicio EB: SJG.San Jose-6 UMTS en San Jose Del Guaviare(intermitencia) sin alarmas de energia EB sin PE. |  | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-08 13:40:00 | may | 08 | 2018-05-08 13:28:51 | 2018-05-09 14:43:23 | 2018-05-09 14:43:06 | Campo Centro Poblaciones | Z17 Satelitales/Arauca/SJG Y Territorios | Rosa Leylany Mesa Chaparro | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Normalización de la red comercial en al zona. | 2018-05-08 17:17:00 | 226 | Eyder Efren Buitrago Triana | 2018-05-08 13:31:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presnetan intermitencias en la red comercial en la zona | Normalización de la red comercial en al zona. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010998829 | FAOC: Fuera de servicio EB: NAR.Cumbitara-2 GSM/UMTS/LTE en Nari¿¿¿o EB con PE. | NAR.Cumbitara-2,NAR.Cumbitara-2_1,NAR.Cumbitara-2_A,NAR.Cumbitara-2_B,NAR.Cumbitara-2_X,NAR.Cumbitara-2_Y,NAR.Cumbitara-2_Y1,NAR.Cumbitara-2_Y2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 13:31:19 | may | 08 | 2018-05-08 13:31:08 | 2018-05-09 08:37:57 | 2018-05-09 08:37:39 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Herbert Sanchez Martinez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Autonomía del sitio | Servicios operativos desde las 14.20 hrs. Se observa ocurrencia de BTS booted at 2018-05-08 14:19:22 GMT-0500 due to trs power-on reset indicando reinicio eléctrico de equipos. | 2018-05-09 08:37:39 | 160 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Servicios operativos desde las 14.20 hrs. Se observa ocurrencia de BTS booted at 2018-05-08 14:19:22 GMT-0500 due to trs power-on reset indicando reinicio eléctrico de equipos. | Servicios operativos desde las 14.20 hrs. Se observa ocurrencia de BTS booted at 2018-05-08 14:19:22 GMT-0500 due to trs power-on reset indicando reinicio eléctrico de equipos. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010998831 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Prado-3:H4 UMTS en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Prado-3:H4_I,BAR.Prado-3:H4_J | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 13:32:24 | may | 08 | 2018-05-08 13:32:22 | 2018-05-09 09:20:54 | 2018-05-09 09:20:49 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | 2018-05-08 14:40:00 | 93 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-08 13:07:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011024923 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Estadio Metro LTE en Barranquilla EB sin PE. | BAR.Estadio Metro_L4,BAR.Estadio Metro | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-22 09:06:45 | may | 22 | 2018-05-22 09:06:34 | 2018-05-22 10:47:06 | 2018-05-22 10:41:25 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Conectividad | Falla de conectividad local | S BO TX E. Se valida servicio y se encuentra operativo desde las 8.55 - 2018-05-22. Se observo power on reset se adjunta evidencia. Adicional IPRAN evidencio reiniico electrico. | 2018-05-22 09:00:00 | 191 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 08:21:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | S BO TX E. Se valida servicio y se encuentra operativo desde las 8.55 - 2018-05-22. Se observo power on reset se adjunta evidencia. Adicional IPRAN evidencio reiniico electrico. | S BO TX E. Se valida servicio y se encuentra operativo desde las 8.55 - 2018-05-22. Se observo power on reset se adjunta evidencia. Adicional IPRAN evidencio reiniico electrico. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011024872 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Montelibano-8 UMTS en Cordoba EB sin PE. | COR.Montelibano-8 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-22 08:12:27 | may | 22 | 2018-05-22 08:12:06 | 2018-05-22 11:57:29 | 2018-05-22 11:57:23 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-22 09:09:06 | 81 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 07:47:43 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010998856 | FEOC: Fuera de servicio EB: ATL.Santa Rita GSM/UMTS en Atlantico EB sin PE. -90 DBM | ATL.Santa Rita_2,ATL.Santa Rita_3,ATL.Santa Rita_C,ATL.Santa Rita,ATL.Santa Rita_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 13:43:32 | may | 08 | 2018-05-08 13:43:30 | 2018-05-08 20:27:42 | 2018-05-08 20:26:54 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 08/05/2018 12:18:53 a las 08/05/2018 17:28:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora (ELECTRICARIBE) # 5012860. | 2018-05-08 17:28:16 | 309 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 12:18:53 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011024838 | FEOB: Fuera de servicio EB: HUI.Suaza GSM/UMTS en Huila afectando HUI.Guadalupe con alarmas de energia EB sin PE. | HUI.Guadalupe,HUI.Suaza_2,HUI.Suaza_3,HUI.Suaza,HUI.Suaza_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-22 08:01:25 | may | 22 | 2018-05-22 08:00:46 | 2018-05-28 13:29:40 | 2018-05-23 07:10:52 | Campo SurOccidente | Emergencias | Eduard Herney Morales Rios | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | FEOB: Fuera de servicio EB: HUI.Suaza GSM/UMTS en Huila afectando HUI.Guadalupe con alarmas de energia EB sin PE. | 2018-05-22 17:56:00 | 616 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 07:40:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | mantenimiento de electrificadora a circuito que alimenta EB | FEOB: Fuera de servicio EB: HUI.Suaza GSM/UMTS en Huila afectando HUI.Guadalupe con alarmas de energia EB sin PE. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010998875 | FE*:Fuera de servicio EB CES.La Loma GSM en Cesar sitio con PE (CRC) BLOQUEO AUTOMATICO POR ENERGIA | CES.La Loma | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-08 13:52:41 | may | 08 | 2018-05-08 13:52:13 | 2018-05-09 11:16:48 | 2018-05-08 17:54:08 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retorno de red comercial exclusión del caso | 2018-05-08 15:17:00 | 100 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 13:37:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Reporte ECA y TAS A Smu Nokia | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010998877 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.Majaguas GSM/UMTS en Bolivar EB sin PE. (Niveles -90 dBm) | BOL.Majaguas,BOL.Majaguas_I,BOL.Majaguas_J,BOL.Majaguas_K | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 13:53:00 | may | 08 | 2018-05-08 13:52:58 | 2018-05-08 16:30:25 | 2018-05-08 16:29:45 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 08/05/2018 11:40:58 a las 08/05/2018 14:35:08 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora (ELECTRICARIBE) # 5013143. | 2018-05-08 14:35:08 | 174 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 11:40:58 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011024806 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.San Cayetano GSM/UMTS/LTE en Medellin EB sin PE. | MED.San Cayetano,MED.San Cayetano_1,MED.San Cayetano_2,MED.San Cayetano_3,MED.San Cayetano_A,MED.San Cayetano_B,MED.San Cayetano_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-22 07:25:13 | may | 22 | 2018-05-22 07:24:45 | 2018-05-24 12:03:09 | 2018-05-22 16:48:06 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Gabriel David Molina Acevedo | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | empresa de energia restablece el servicio | 2018-05-22 16:48:06 | 462 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | empresa de energia restablece el servicio | empresa de energia restablece el servicio | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011024785 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Besote GSM/UMTS Afectando CES.La Mata-2 CES.Ayacucho GSM/UMTS en Cesar EB sin PE. (TX) | CES.Besote,CES.Besote_1,CES.Besote_2,CES.Besote_3,CES.Besote_A,CES.Besote_B,CES.Besote_C,CES.Ayacucho,CES.Ayacucho_1,CES.La Mata-2,CES.La Mata-2_1,CES.La Mata-2_2,CES.La Mata-2_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-22 07:12:16 | may | 22 | 2018-05-22 07:12:15 | 2018-05-22 17:07:16 | 2018-05-22 17:06:16 | Campo Costa | Emergencias Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla Energía comercial, se restablece el servicio de energía sin la intervención de Oamp;M Campo | 2018-05-22 15:17:00 | 511 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 06:46:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial | BOE: Se establece comunicación con la electrificadoraCENS, se generó Reporte 8259889 | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010998916 | FAOB: Fuera de servicio EB: DUI.Via Santarosa GSM/UMTS/LTE en Duitama EB sin PE. (TX) | DUI.Via Santarosa,DUI.Via Santarosa_1,DUI.Via Santarosa_2,DUI.Via Santarosa_3,DUI.Via Santarosa_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 14:08:28 | may | 08 | 2018-05-08 14:08:28 | 2018-05-08 19:58:09 | 2018-05-08 19:56:30 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Julieth vivian Florez Garcia | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EBSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-08 17:18:16 | 209 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 13:49:14 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EBSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010998924 | FI: Fuera de servicio EB: YOP.La Esperanza GSM/UMTS en Yopal(intermitencia) con alarmas de energia EB con PE. | YOP.La Esperanza-2 | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-08 14:16:12 | may | 08 | 2018-05-08 14:16:12 | 2018-05-08 18:21:58 | 2018-05-08 18:21:56 | Campo Centro Poblaciones | Z16 Yopal | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Reporte por alarmas de energía activas en la estación base, según información de campo en la zona, la electrificadora adelanta trabajos de reparación, en las acometidas de media tensión, se reporta fuertes lluvias causando dificultad de adelantar, manobras de media tensión, la electrificadora normaliza servicio tiempo después. Reporte? 129578 | 2018-05-08 14:14:00 | 14 | User EvA | 2018-05-08 14:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Reporte por alarmas de energía activas en la estación base, según información de campo en la zona, la electrificadora adelanta trabajos de reparación, en las acometidas de media tensión, se reporta fuertes lluvias causando dificultad de adelantar, manobras de media tensión, la electrificadora normaliza servicio tiempo después. Reporte? 129578 | Reporte por alarmas de energía activas en la estación base, según información de campo en la zona, la electrificadora adelanta trabajos de reparación, en las acometidas de media tensión, se reporta fuertes lluvias causando dificultad de adelantar, manobras de media tensión, la electrificadora normaliza servicio tiempo después. Reporte? 129578 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010998925 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.El Banco-5 GSM/UMTS en Magdalena sin PE. (TX-90) | MAG.El Banco-5_1,MAG.El Banco-5_2,MAG.El Banco-5_3,MAG.El Banco-5,MAG.El Banco-5_1,MAG.El Banco-5_2,MAG.El Banco-5_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-08 14:16:15 | may | 08 | 2018-05-08 14:16:14 | 2018-05-08 16:07:29 | 2018-05-08 16:07:09 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-08 15:03:25 | 96 | User EvA | 2018-05-08 13:26:31 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011024721 | FAOC: Fuera de servicio EB: PAS.UAN UMTS en Pasto EB sin PE. | PAS.UAN,PAS.UAN_I,PAS.UAN_J | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-22 06:09:02 | may | 22 | 2018-05-22 06:09:01 | 2018-05-28 10:29:47 | 2018-05-22 10:10:01 | Campo SurOccidente | Site Owner | Carlos J Duarte Sanchez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Se presenta falla de red comercial de la estación base, se realizó reporte a electrificadora. Se restablecen los servicios al retornar la red comercial. | 2018-05-22 07:58:37 | 130 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 05:48:33 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se observa baja tensión en sitio. | Se verifica alarmas y estado de los equipos. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010998949 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.El Banco-2 GSM/UMTS Afectando a MAG.El Banco-4 GSM/UMTS en Magdalena EB con PE. (TX-90) | MAG.El Banco-4_C,MAG.El Banco-2,MAG.El Banco-2_1,MAG.El Banco-2_2,MAG.El Banco-2_3,MAG.El Banco-2_A,MAG.El Banco-2_B,MAG.El Banco-2_C,MAG.El Banco-4,MAG.El Banco-4_1,MAG.El Banco-4_2,MAG.El Banco-4_3,MAG.El Banco-4_A,MAG.El Banco-4_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-08 14:25:18 | may | 08 | 2018-05-08 14:25:17 | 2018-05-08 16:32:24 | 2018-05-08 16:32:15 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de red comercial. | 2018-05-08 15:15:00 | 105 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 13:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No 3345220. Retorno de red comercial. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011024717 | FAOC: Fuera de servicio Sectores (1,2,3) EB: BOL.San Fernando GSM en Bolivar EB con PE. | BOL.San Fernando_1,BOL.San Fernando_2,BOL.San Fernando_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-22 05:56:13 | may | 22 | 2018-05-22 05:55:47 | 2018-05-22 09:28:11 | 2018-05-22 09:28:09 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Conectividad | Falla de conectividad local | S BO TX E. Se valida enlace UM RTN 910 BOL.Mompox-1 dir BOL.San Fernando. Se observo descoenxion de los puertos (1, 2) y niveles-90dBm, donde pasa la tx GSM. Se valida histórico y se observo reinicio de la bcf. Servicio operativo desde la 6.am - 2018-05-22. | 2018-05-22 06:07:00 | 39 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 05:28:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | S BO TX E. Se valida enlace UM RTN 910 BOL.Mompox-1 dir BOL.San Fernando. Se observo descoenxion de los puertos (1, 2) y niveles-90dBm, donde pasa la tx GSM. Se valida histórico y se observo reinicio de la bcf. Servicio operativo desde la 6.am - 2018-05-22. | S BO TX E. Se valida enlace UM RTN 910 BOL.Mompox-1 dir BOL.San Fernando. Se observo descoenxion de los puertos (1, 2) y niveles-90dBm, donde pasa la tx GSM. Se valida histórico y se observo reinicio de la bcf. Servicio operativo desde la 6.am - 2018-05-22. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010998961 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.Rionegro Sajonia UMTS en Antioquia EB sin PE. | ANT.Rionegro Sajonia | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 14:29:39 | may | 08 | 2018-05-08 14:29:38 | 2018-05-10 08:03:31 | 2018-05-09 10:49:04 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Albeiro Garcia Giraldo | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Falla de la red eléctrica en la zona. Empresa de energía normaliza el servicio Ticket EPM No. 3314930 | 2018-05-08 16:41:00 | 171 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 12:09:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Se comunica con electrificadora EPM, asesor BEATRIZ GALEANO indica que SI hay falla en la zona, se genera INCIDENTE No. 3314930 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011024715 | FEOC: Fuera de servicio EB: SUC.Sucre GSM en Sucre sin alarmas de energia EB con PE. | SUC.Sucre,SUC.Sucre_1,SUC.Sucre_2,SUC.Sucre_3,SUC.Sucre_4,SUC.Sucre_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-22 05:49:34 | may | 22 | 2018-05-22 05:49:33 | 2018-05-22 16:04:52 | 2018-05-22 16:04:44 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE TARJETA CONTROL/REGULADORA DE VOLTAJE | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-22 05:53:00 | 35 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 05:18:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Planta eléctrica no respaldó. | SUC.Sucre se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma por retorno de fluido eléctrico. Se reinicia tarjeta de control de la planta eléctrica y esta queda operativa. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010998964 | FEOC: Fuera de servicio EB MON.Universidades,MON.Universidades-2,MON.Bosques de Sevilla, MON.Aeropuerto Los Garzonez, MON.Aeropuerto,MON.Villa Cielo, , MON.Ley-2, COR.San Isidro COR.Sabanal, GSM/ UMTS / LTE, en Monteria | COR.Sabanal,COR.Sabanal_1,COR.Sabanal_2,COR.Sabanal_3,COR.Sabanal_A,COR.Sabanal_B,COR.Sabanal_C,MON.La Castellana:H1_1,MON.La Castellana:H1_2,MON.La Castellana:H1_3,MON.La Castellana:H1_B,MON.Ley-2_2,MON.Ley-2_3,MON.Ley-2_A,MON.Ley-2_B,MON.Ley-2_C,MON.Ley-2,MON.Ley-2_1,MON.Bosques de Sevilla,MON.Aeropuerto,MON.Bosques de Sevilla_A,MON.Bosques de Sevilla_B,MON.Bosques de Sevilla_C,MON.Aeropuerto Los Garzones,MON.Aeropuerto Los Garzones_1,MON.Aeropuerto Los Garzones_3,MON.Aeropuerto_1,MON.Aeropuerto_2,MON.Aeropuerto_3,MON.Aeropuerto_A,MON.Aeropuerto_B,MON.Aeropuerto_C,MON.La Castellana:H1,MON.Aeropuerto_X,MON.Aeropuerto_Y,MON.Aeropuerto_Y1,MON.Aeropuerto_Y2,MON.Universidades,MON.Universidades_1,MON.Universidades_2,MON.Universidades_3,MON.Villa Cielo,MON.Villa Cielo_1,MON.Villa Cielo_2,MON.Villa Cielo_3,MON.Villa Cielo_B,MON.Villa Cielo_Y,MON.Villa Cielo_Y2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | MEDIUM | LOW | 2018-05-08 14:32:11 | may | 08 | 2018-05-08 14:31:53 | 2018-05-08 17:56:35 | 2018-05-08 17:56:27 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Diego Armando Zapata Tovar | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SOLUCION: Se produce interrupcion de energía de las 08/05/2018 01:02:17 p.m. a las 08/05/2018 05:48:17 p.m., para lo cual se genero orden de servicio a la Electrificadora con No 3345218. Se repara por medio de normalizacion del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | 2018-05-08 17:48:17 | 286 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 13:02:17 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011024712 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Ure GSM/UMTS/LTE en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. M100% V-D | COR.Ure_3,COR.Ure_A,COR.Ure_B,COR.Ure_C,COR.Ure,COR.Ure_1,COR.Ure_2 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-22 05:45:17 | may | 22 | 2018-05-22 05:45:13 | 2018-05-22 15:43:35 | 2018-05-22 15:43:25 | Campo Costa | Emergencias Costa | Edgardo Jose Cruz Lora | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Normalizacion suministro AC comercial. | 2018-05-22 12:18:00 | 411 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 05:27:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla suministro de energia comercial. | Verificacion servicios y estado de alarmas en EB. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010999000 | FAOC: Fuera de servicio 2.74% GSM (CES.Astrea-2,CES.Candelaria,CES.Flores,CES.La Aurora,CES.Pueblito,CES.Sabana Juan Marcos),4.51% UMTS (CES.Astrea-2,CES.Candelaria,CES.Flores,CES.La Aurora,CES.Sabana Juan Marcos) PPC Falla de Energia Zonal | CES.Astrea-2,CES.Astrea-2_1,CES.Astrea-2_2,CES.Astrea-2_3,CES.Astrea-2_A,CES.Astrea-2_B,CES.Candelaria,CES.Candelaria_1,CES.Flores,CES.Flores_1,CES.La Aurora,CES.La Aurora_1,CES.La Aurora_2,CES.Sabana Juan Marcos,CES.Sabana Juan Marcos_1,CES.Sabana Juan Marcos_2,CES.Pueblito_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-08 14:43:03 | may | 08 | 2018-05-08 14:43:02 | 2018-05-08 17:47:56 | 2018-05-08 17:43:51 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-08 15:02:16 | 95 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 13:26:31 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011024698 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Canalete-2 GSM/UMTS/LTE en Cordoba Con Alarmas de Energia Activas EB con PE. | COR.Canalete-2,COR.Canalete-2_1,COR.Canalete-2_2,COR.Canalete-2_A,COR.Canalete-2_B,COR.Canalete-2_J,COR.Canalete-2_P | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-22 05:17:50 | may | 22 | 2018-05-22 05:17:18 | 2018-05-22 15:53:10 | 2018-05-22 15:53:09 | Campo Costa | Site Owners Costa | Edgardo Jose Cruz Lora | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Normalizacion de calidad de energia. | 2018-05-22 05:38:00 | 36 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 05:02:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla total por mala calidad de energia. | Verifiacion servicios, condiciones operacion EB y estado de alarmas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010999020 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.IND Corona Girardota:H2 UMTS ANT.IND Corona Girardota:H1 UMTS en Antioquia EB sin PE. (CRC) (Niveles -90 dBm) | ANT.IND Corona Girardota:H1,ANT.IND Corona Girardota:H2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-08 14:49:39 | may | 08 | 2018-05-08 14:49:19 | 2018-05-30 17:46:38 | 2018-05-18 19:32:37 | Campo Noroccidente | Site Owner | Mauricio Herrera Rodrigurez | Fallo de Hardware | Daño Generalizado de IDU/Radio Compacto | Se realiza reemplazo de MW huawei en ANT.IND Corona Girardota:H1. Se solicitaron repuestos a Huawei, enviados desde Bogotá, se gestiona ingreso a las instalaciones de la empresa (por correo), esto restrasa atención y solución. | 2018-05-18 18:45:41 | 14790 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 12:15:27 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Transmision | Daño en MW Huawei en ANT.IND Corona Girardota:H1. Se solicitaron repuestos a Huawei, enviados desde Bogotá, se gestiona ingreso a las instalaciones de la empresa (por correo), esto retrasa atención y solución. | Se realiza reemplazo de MW huawei en ANT.IND Corona Girardota:H1. Se solicitaron repuestos a Huawei, enviados desde Bogotá, se gestiona ingreso a las instalaciones de la empresa (por correo), esto retrasa atención y solución. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011024689 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.Concordia-2 GSM/UMTS en Antioquia Con Alarmas de Energia Activas EB sin PE. | ANT.Concordia-2_1,ANT.Concordia-2_2,ANT.Concordia-2_3,ANT.Concordia-2_X,ANT.Concordia-2_Y,ANT.Concordia-2_Y1,ANT.Concordia-2_Y2,ANT.Concordia-2_Y3,ANT.Concordia-2_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-22 04:58:15 | may | 22 | 2018-05-22 04:58:14 | 2018-05-22 07:45:58 | 2018-05-22 07:45:44 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-22 07:06:22 | 168 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 04:17:51 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011024686 | FAOC: Fuera de servicio Sectores (2) EB: NAR.El Manzano GSM en Nari¿¿¿o Con Alarmas de Energia Activas EB sin PE. | NAR.El Manzano_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-22 04:51:42 | may | 22 | 2018-05-22 04:51:41 | 2018-05-22 05:29:36 | 2018-05-22 05:29:19 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Elementos de Media/Baja Tension Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 22/05/2018 4:01:20 a las 22/05/2018 5:06:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CEDENAR # 218144. | 2018-05-22 05:06:22 | 65 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 04:01:20 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 22/05/2018 4:01:20 a las 22/05/2018 5:06:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CEDENAR # 218144. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010999059 | FEOC: Fuera de servicio EB: SUC.San Onofre-2 GSM/UMTS en Sucre con alarmas de energia EB sin PE. | SUC.San Onofre-2,SUC.San Onofre-2_1,SUC.San Onofre-2_2,SUC.San Onofre-2_3,SUC.San Onofre-2_A,SUC.San Onofre-2_B,SUC.San Onofre-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-08 15:01:28 | may | 08 | 2018-05-08 15:01:28 | 2018-05-08 20:21:04 | 2018-05-08 20:19:28 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de energia comercial. | 2018-05-08 19:30:00 | 290 | User EvA | 2018-05-08 14:40:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No 3345315. Retorno de energia comercial. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011024676 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Volador GSM/UMTS afectando a COR.Villanueva UMTS en Cordoba EB sin PE. (CRC)(TX -90) | COR.Volador_1,COR.Volador_2,COR.Volador_3,COR.Villanueva,COR.Volador | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-22 04:23:03 | may | 22 | 2018-05-22 04:22:39 | 2018-05-22 22:49:53 | 2018-05-22 22:49:51 | Campo Costa | Emergencias Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Falla Energía comercial, se restablece el servicio de energía sin la intervención de Oamp;M Campo, Electricaribe soluciona falla. | 2018-05-22 18:40:00 | 910 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 03:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía Comercial | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, indican que presentan fallas en el circuito que energiza la EB, se tiene incidente 3357480 | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011024669 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOY.Campo palagua GSM/UMTS en Boyaca EB sin PE. (CRC) -90 dbm | BOY.Campo Palagua,BOY.Campo palagua_1,BOY.Campo palagua_2,BOY.Campo palagua_3,BOY.Campo palagua_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-22 04:19:03 | may | 22 | 2018-05-22 04:18:45 | 2018-05-31 07:51:45 | 2018-05-22 08:00:32 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Ingris Vanessa Bulding Rodriguez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB BOY.Campo palagua, se encuentran operativas. Se produce interrupción de energía de 22/05/2018 03:54:23 a.m. a las 22/05/2018 06:39:22 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EBSA con incidente No.319033.Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-22 06:39:22 | 164 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 03:54:23 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011024667 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.La Finca ALT2 LTE en Medellin EB sin PE. | MED.La Finca ALT2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-22 04:14:00 | may | 22 | 2018-05-22 04:13:59 | 2018-05-23 14:02:02 | 2018-05-22 15:58:59 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en enode-b de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y óptica, al realizar RESET físico de enode-b, se normaliza el servicio. | 2018-05-22 07:44:00 | 257 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 03:27:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Bloqueo de enode-b ocacionado por fuertes lluvias y descargas electricas en la zona | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en enode-b de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y óptica, al realizar RESET físico de enode-b, se normaliza el servicio. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011024651 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Guadalupe GSM/UMTS/LTE en Antioquia con alarmas de energia EB sin PE (M 100 V-D). | ANT.Guadalupe,ANT.Guadalupe_1,ANT.Guadalupe_2,ANT.Guadalupe_3,ANT.Guadalupe_L2 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-22 03:45:28 | may | 22 | 2018-05-22 03:45:25 | 2018-06-05 13:02:26 | 2018-05-22 15:37:02 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Gabriel David Molina Acevedo | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Nokia repara la red de MT | 2018-05-22 15:37:02 | 635 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla en la red de MT de la zona | Falla en al red de MT de la zona | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011024621 | FAOC: Fuera de servicio EB: CHO.Acandi-2:H1 GSM, CHO.Acandi-2:H2 GSM/UMTS/LTE en Choco sin alarmas de energia EB sin PE. | CHO.Acandi-2:H2_L3,CHO.Acandi-2:H2_P,CHO.Acandi-2:H2_A,CHO.Acandi-2:H2_X,CHO.Acandi-2:H2_Y,CHO.Acandi-2:H2_Y1,CHO.Acandi-2:H2_Y2,CHO.Acandi-2:H1_A,CHO.Acandi-2:H2_Y3,CHO.Acandi-2:H2_B,CHO.Acandi-2:H2_Z,CHO.Acandi-2:H1_B,CHO.Acandi-2:H2_C,CHO.Acandi-2:H2_J,CHO.Acandi-2:H1_C,CHO.Acandi-2:H2_L1,CHO.Acandi-2:H2,CHO.Acandi-2:H2_L2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-22 02:48:35 | may | 22 | 2018-05-22 02:48:20 | 2018-05-22 11:21:15 | 2018-05-22 07:26:18 | Campo Noroccidente | Site Owner | Gabriel David Molina Acevedo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Retorna la red comercial | 2018-05-22 06:12:00 | 124 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 02:01:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Energía comercial suspendida en las madrugadas | La energía en el municipio es suspendida a diario en la madrugada | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010999129 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Buenos Aires Manta GSM/UMTS en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. (CRC) | COR.Buenos Aires Manta,COR.Buenos Aires Manta_1,COR.Buenos Aires Manta_2,COR.Buenos Aires Manta_3,COR.Buenos Aires Manta_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-08 15:29:54 | may | 08 | 2018-05-08 15:29:51 | 2018-05-21 20:57:18 | 2018-05-08 19:11:33 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-08 16:43:16 | 138 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 14:24:49 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011024618 | FAOB: Fuera de servicio EB: YOP.Oriente GSM en Yopal EB sin PE. con alarmas de energia activas | YOP.Oriente,YOP.Oriente_1,YOP.Oriente_2,YOP.Oriente_3,YOP.Oriente_A,YOP.Oriente_B,YOP.Oriente_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-22 02:46:33 | may | 22 | 2018-05-22 02:46:30 | 2018-05-22 09:48:58 | 2018-05-22 09:48:56 | Campo Centro Poblaciones | Z16 Yopal | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Se reporta por alarmas de elegía activas en la estación base, se confirma cote de red comercial en la zona, según informaciones los vecinos es posible por temporada invernal, se adelanta maniobras de reparación, en acometidas cambio de fusible, cortacircuitos entre otros la electrificadora normaliza tiempo después? 131201 | 2018-05-22 05:00:00 | 180 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 02:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | se confirma corte de red comercial posibles maniobras de reparación por parte de la electrificadora. | Se reporta afectación de servicio en la estación base, por corte de red comercial en la zona, el sito esta sin respaldo de planta eléctrica. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011024613 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.La Siria GSM/UMTS en Antioquia EB sin PE. (CRC) (-90dB) | ANT.La Siria,ANT.La Siria_1,ANT.La Siria_2,ANT.La Siria_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-22 02:40:10 | may | 22 | 2018-05-22 02:40:09 | 2018-05-22 09:08:03 | 2018-05-22 09:07:58 | Campo Noroccidente | Site Owner | Gabriel David Molina Acevedo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorna la red comercial | 2018-05-22 09:07:58 | 462 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla en la red de MT de la zona | Falla en la red de MT de la zona | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010999158 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.El Diviso GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB sin PE. | NAR.El Diviso,NAR.El Diviso_1,NAR.El Diviso_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-08 15:38:29 | may | 08 | 2018-05-08 15:38:07 | 2018-05-16 09:44:03 | 2018-05-09 14:02:18 | Campo SurOccidente | Site Owner | Carlos J Duarte Sanchez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Se presenta falla de la red comercial en la zona afectando los servicios de la estación base. Se normaliza red comercial por parte de la electrificadora y se restablece los servicios. | 2018-05-09 12:26:40 | 1265 | User EvA | 2018-05-08 15:21:21 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se observan alarmas de energía. | Se verifica alarmas y estado de los equipos. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010999167 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.Galerazamba GSM/UMTS en Bolivar con alarmas de energia EB sin PE. | BOL.Galerazamba,BOL.Galerazamba_1,BOL.Galerazamba_2,BOL.Galerazamba_3,BOL.Galerazamba_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-08 15:41:18 | may | 08 | 2018-05-08 15:41:18 | 2018-05-09 08:26:34 | 2018-05-09 08:26:12 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-08 22:12:00 | 411 | User EvA | 2018-05-08 15:21:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Sitio sin planta eléctrica. | Sitio sin planta eléctrica se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011024606 | FAOC: Fuera de servicio EB: VAD.Dundakare GSM/UMTS/LTE en Valledupar Con Alarmas de Energia Activas EB sin PE. | VAD.Dundakare,VAD.Dundakare_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-22 02:33:20 | may | 22 | 2018-05-22 02:33:20 | 2018-05-22 15:37:05 | 2018-05-22 15:37:04 | Campo Costa | Site Owners Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-22 08:57:00 | 472 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 01:05:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Sitio sin planta eléctrica. | Sitio sin planta eléctrica se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010999184 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. | NAR.Palmar,NAR.Palmar_1,NAR.Palmar_2,NAR.Palmar_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-08 15:48:12 | may | 08 | 2018-05-08 15:48:04 | 2018-05-15 12:13:02 | 2018-05-08 18:54:43 | Campo SurOccidente | Emergencias | Diego G Melo Revelo | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE SENSORES | Se presenta falla de AC comercial en la zona, planta desoperada por falla en sensor de presión de aceite, electrificadora recupera red comercial y los servicios entran a funcionamiento con normalidad | 2018-05-08 18:08:04 | 140 | User EvA | 2018-05-08 15:48:04 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla AC Comercial, planta desoperada por falla en sensor de aceite | Se presenta falla de AC comercial en la zona, planta desoperada por falla en sensor de presión de aceite, electrificadora recupera red comercial y los servicios entran a funcionamiento con normalidad | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011024593 | FAOC: Fuera de servicio EB: VAD.Festival Parque 2018 UMTS/LTE en Valledupar EB sin PE. | VAD.Festival Parque 2018,VAD.Festival Parque 2018_J,VAD.Festival Parque 2018_K,VAD.Festival Parque 2018_L2,VAD.Festival Parque 2018_L3,VAD.Festival Parque 2018_P,VAD.Festival Parque 2018_Q,VAD.Festival Parque 2018_Y,VAD.Festival Parque 2018_Y2,VAD.Festival Parque 2018_Y3,VAD.Festival Parque 2018_Z,VAD.Parque la Leyenda | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-22 02:05:03 | may | 22 | 2018-05-22 02:05:01 | 2018-05-22 17:49:20 | 2018-05-22 17:49:19 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de la Enenergia comercial. | 2018-05-22 13:57:22 | 725 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 01:52:12 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, Corte de AC comercial o evento eléctrico |  | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011024580 | FEOC: Fuera de servicio EB: GUJ.Jagua Pilar-2 GSM/UMTS en Guajira con alarmas de energia EB sin PE. | GUJ.Jagua Pilar-2,GUJ.Jagua Pilar-2_1,GUJ.Jagua Pilar-2_2,GUJ.Jagua Pilar-2_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-22 01:25:01 | may | 22 | 2018-05-22 01:24:43 | 2018-05-22 02:09:44 | 2018-05-22 02:09:43 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-22 01:45:05 | 49 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 00:55:34 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010999191 | FAOC: Fuera de servicio Sectores (2) EB: ANT.Fredonia-1 GSM en Antioquia EB con PE. | ANT.Fredonia-1_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 15:50:05 | may | 08 | 2018-05-08 15:49:59 | 2018-05-10 11:58:50 | 2018-05-09 07:02:31 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en sector 2 GSM de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y óptica, al realizar RESET físico de SECTOR 2 GSM, se normaliza el servicio. | 2018-05-08 20:41:00 | 415 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 13:46:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Bloqueo de sector 2 Gsm por descargas atmosfericas y fuertes lluvias en el sector | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en sector 2 GSM de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y óptica, al realizar RESET físico de SECTOR 2 GSM, se normaliza el servicio. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010999204 | FAOC: Fuera de servicio EB: SUC.Palo Alto Afectando a SUC.La Liberta GSM/UMTS en Sucre EB sin PE.(-90 dB) | SUC.La Libertad,SUC.La Libertad_1,SUC.La Libertad_2,SUC.La Libertad_3,SUC.La Libertad_A,SUC.Palo Alto,SUC.Palo Alto_X,SUC.Palo Alto_Y,SUC.Palo Alto_1,SUC.Palo Alto_Z,SUC.Palo Alto_2,SUC.Palo Alto_3,SUC.Palo Alto_A,SUC.Palo Alto_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 15:56:14 | may | 08 | 2018-05-08 15:55:44 | 2018-05-08 23:05:34 | 2018-05-08 23:05:33 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial sitio sin planta electrica hurto | 2018-05-08 18:52:00 | 294 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 13:58:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Reporte ECA y seguimiento | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011024575 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Exito-2 (P2) UMTS/LTE en Barranquilla Con alarmas de Energia activas EB sin PE. | BAR.Exito-2 (P2) | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-22 01:17:11 | may | 22 | 2018-05-22 01:17:03 | 2018-05-22 03:25:10 | 2018-05-22 03:25:07 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 21/05/2018 23:08:30 a las 22/05/2018 2:05:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 5032288. | 2018-05-22 02:05:22 | 176 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 23:08:30 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 21/05/2018 23:08:30 a las 22/05/2018 2:05:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 5032288. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011024562 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAS.Tamara V Tablon GSM en Casanare EB sin PE. | CAS.Tamara V Tablon_3,CAS.Tamara V Tablon_1,CAS.Tamara V Tablon_2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-22 00:38:25 | may | 22 | 2018-05-22 00:38:25 | 2018-05-22 12:56:45 | 2018-05-22 12:56:44 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Se reporta por alarmas de elegía activas en la estación base, se confirma cote de red comercial en la zona, según informaciones los vecinos es posible por temporada invernal, se adelanta maniobras de reparación, en acometidas cambio de fusible, cortacircuitos entre otros la electrificadora normaliza tiempo después? 131199 | 2018-05-22 09:00:00 | 540 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 00:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | en la zona se reporta temporada invernal causando afectación de servicio en la EB se confirma normalidad.la electrificadora normaliza. | en la zona se reporta corte de red comercial causando afectación de servicio en al EB la cual esta sin respaldo de arterias, sin respaldo de planta eléctrica. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011024522 | FAOC: Fuera de servicio EB: STA.Argos GSM/UMTS/LTE en Santa Marta EB sin PE.(-90dB) | STA.Argos,STA.Argos_1,STA.Argos_2,STA.Argos_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 23:36:36 | may | 21 | 2018-05-21 23:36:36 | 2018-05-22 03:42:43 | 2018-05-22 03:42:41 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-22 01:07:22 | 161 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 22:25:32 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011024510 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. | NAR.Palmar,NAR.Palmar_1,NAR.Palmar_2,NAR.Palmar_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-21 23:00:31 | may | 21 | 2018-05-21 23:00:31 | 2018-05-28 12:45:11 | 2018-05-22 09:42:18 | Campo SurOccidente | Emergencias | Diego G Melo Revelo | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE SENSORES | Se presenta falla Ac comercial, falla en planta eléctrica por daño en sensor de presión de aceite, electrificadora recupera red comercial y los servicios afectados se normalizan | 2018-05-22 04:16:31 | 316 | User EvA | 2018-05-21 23:00:31 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla Ac comercial, falla en planta eléctrica | Se presenta falla Ac comercial, falla en planta eléctrica por daño en sensor de presión de aceite, electrificadora recupera red comercial y los servicios afectados se normalizan | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010999275 | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.Anzoategui GSM(3,4) en Tolima EB con PE(FSP:INC000010995621) | TOL.Anzoategui,TOL.Anzoategui_3,TOL.Anzoategui_4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 16:21:16 | may | 08 | 2018-05-08 16:21:15 | 2018-05-17 15:50:29 | 2018-05-09 21:40:15 | Campo SurOccidente | Site Owner | Santiago Rubiano Torres | FALLA DE RADIO MICROONDAS | DESLIZAMIENTOS/ERRORES EN E1 | Se encontro puerto numero 2 en el radio VR10 en la estacion TOL.Anzoategui en falla posiblemente por descargas electrica o fluctuaciones de energia. Para corregir se realiza crossconection local pasando el puerto 2 al 3., pero en el lado remoto quedo igual saliendo por el puerto 2, entonces para aclarar el sector 341 en Tol.Anzoategui sale por puerto numero 3 y en el lado remoto TOL.Santa Isabel sale por el puerto 3. | 2018-05-09 21:40:15 | 2364 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Transmision | Se encontro puerto numero 2 en el radio VR10 en la estacion TOL.Anzoategui en falla posiblemente por descargas electrica o fluctuaciones de energia. Para corregir se realiza crossconection local pasando el puerto 2 al 3., pero en el lado remoto quedo igual saliendo por el puerto 2, entonces para aclarar el sector 341 en Tol.Anzoategui sale por puerto numero 3 y en el lado remoto TOL.Santa Isabel sale por el puerto 3. | Se encontro puerto numero 2 en el radio VR10 en la estacion TOL.Anzoategui en falla posiblemente por descargas electrica o fluctuaciones de energia. Para corregir se realiza crossconection local pasando el puerto 2 al 3., pero en el lado remoto quedo igual saliendo por el puerto 2, entonces para aclarar el sector 341 en Tol.Anzoategui sale por puerto numero 3 y en el lado remoto TOL.Santa Isabel sale por el puerto 3. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011024504 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAS.Tamara GSM en Casanare Bloqueo manual por alarmas de energia EB con PE. | CAS.Tamara | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-21 22:47:51 | may | 21 | 2018-05-21 22:47:41 | 2018-05-22 12:48:10 | 2018-05-22 12:48:08 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Se reporta por alarmas de elegía activas en la estación base, se confirma cote de red comercial en la zona, según informaciones los vecinos es posible por temporada invernal, se adelanta maniobras de reparación, en acometidas cambio de fusible, cortacircuitos entre otros la electrificadora normaliza tiempo después? 131199 | 2018-05-22 00:00:00 | 120 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 22:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | por corte de red comercial se reposta afectación de servicio en al EB | se reporta corte de red comercial en la estación base hay un power sin respaldo de baterías donde esta cableada uno de los bastidores. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011024497 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Puerta de Oro (P1) UMTS/LTE en Barranquilla EB sin PE. | BAR.Puerta de Oro (P1) | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 22:28:19 | may | 21 | 2018-05-21 22:28:07 | 2018-05-22 09:51:32 | 2018-05-22 09:51:31 | Campo Costa | Site Owners Costa | Edgardo Jose Cruz Lora | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Normalizacion de servicios en energia comercial. | 2018-05-22 07:51:00 | 604 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 21:47:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte en suministro de AC comercial. | Verificacion de servicios y estado de alarmas en EB. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011024496 | FEOB: Fuera de servicio EB: ANT.Amaga-2, ANT.Peaje Amaga GSM en Antioquia sin alarmas de energia EB con PE. | ANT.Amaga-2_1,ANT.Amaga-2_2,ANT.Amaga-2_3,ANT.Amaga-2_4,ANT.Amaga-2_A,ANT.Amaga-2_B,ANT.Amaga-2_C,ANT.Peaje Amaga_1,ANT.Peaje Amaga_2,ANT.Peaje Amaga_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 22:27:48 | may | 21 | 2018-05-21 22:27:39 | 2018-05-22 03:18:36 | 2018-05-22 03:18:33 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Robinson Javier Lopez Beltran | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se valida enlace ultima milla RTN 950 ANT.AMAGA-2//ANT.PEAJE AMAGA y se encuentran alarmas de degradación coincidentes con la hora de la afectación. Los servicios se encuentran operativos y las ET 100/100 | 2018-05-21 22:33:22 | 38 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 21:54:59 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se valida enlace ultima milla RTN 950 ANT.AMAGA-2//ANT.PEAJE AMAGA y se encuentran alarmas de degradación coincidentes con la hora de la afectación. Los servicios se encuentran operativos y las ET 100/100 | Se valida enlace ultima milla RTN 950 ANT.AMAGA-2//ANT.PEAJE AMAGA y se encuentran alarmas de degradación coincidentes con la hora de la afectación. Los servicios se encuentran operativos y las ET 100/100 | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010999316 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Morrison UMTS en Cesar EB sin PE. | CES.Morrison,CES.San Andres | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 16:41:33 | may | 08 | 2018-05-08 16:41:32 | 2018-05-09 15:00:48 | 2018-05-09 09:49:02 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ricardo Alberto Hurtado Sanabria | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | Se valida reinicio eléctrico sobre la EB , Problema de energía | 2018-05-09 09:49:02 | 163 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Transmision | Se valida reinicio eléctrico sobre la EB , Problema de energía | Se valida reinicio eléctrico sobre la EB , Problema de energía | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010999334 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Leiva-2 GSM/UMTS/LTE en Nariño con alarmas de energia EB sin PE. (100% LTE) | NAR.Leiva-2,NAR.Leiva-2_1,NAR.Leiva-2_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-08 16:49:20 | may | 08 | 2018-05-08 16:48:50 | 2018-05-08 20:39:25 | 2018-05-08 20:39:18 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 08/05/2018 14:16:00 a las 08/05/2018 17:38:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora (CEDENAR) # 216285. | 2018-05-08 17:38:16 | 202 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 14:16:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CEDENAR. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010999338 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.Bco Popular-1 GSM/UMTS/LTE afectando a CAR.Av Venezuela:P2 UMTS/LTE en Cartagena con alarmas de energia EB con PE. | CAR.Av Venezuela:P2,CAR.Bco Popular-1,CAR.Bco Popular-1_3,CAR.Bco Popular-1_B,CAR.Bco Popular-1_C,CAR.Bco Popular-1_D | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-08 16:51:17 | may | 08 | 2018-05-08 16:51:17 | 2018-05-15 15:36:02 | 2018-05-08 23:10:33 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retorno de red comercial y tas a SMU para encender planta EXCLUSION FALLA RED COMERCIAL | 2018-05-08 18:45:00 | 132 | User EvA | 2018-05-08 16:33:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Tas a Smu | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011024493 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAD.Florencia GSM/UMTS en Caldas con alarmas de energia EB sin PE. | CAD.Florencia_1,CAD.Florencia_2,CAD.Florencia_3,CAD.Florencia | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-21 22:14:42 | may | 21 | 2018-05-21 22:14:20 | 2018-06-05 12:22:55 | 2018-05-22 16:43:31 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Giovany Ernesto Roa Perea | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CHEC Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | 2018-05-22 08:22:00 | 635 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 21:47:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CHEC Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CHEC Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011024491 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Calabaza GSM/UMTS en Cesar EB sin PE. (-90 dBm) | CES.Calabaza,CES.Calabaza_1,CES.Calabaza_2,CES.Calabaza_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 22:08:55 | may | 21 | 2018-05-21 22:08:49 | 2018-05-22 03:05:58 | 2018-05-22 03:05:29 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 21/05/2018 21:01:08 a las Fecha/Hora para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 3357394. | 2018-05-21 23:34:22 | 153 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 21:01:02 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 21/05/2018 21:01:08 a las Fecha/Hora para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 3357394. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010999374 | FEOC: Fuera de servicio EB: SUC.Aguacate GSM/UMTS en Sucre con alarmas de energia EB sin PE. | SUC.Aguacate,SUC.Aguacate_1,SUC.Aguacate_2,SUC.Aguacate_3,SUC.Aguacate_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-08 17:11:31 | may | 08 | 2018-05-08 17:10:59 | 2018-05-21 10:10:28 | 2018-05-08 21:01:59 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-08 18:40:16 | 107 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 16:52:21 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010999376 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.Fundacion-1 (3,C), MAG.Fundacion-2(1,2,A,B), MAG.Fundacion-3( MAG.Cienaga-1(A,1,C,D), MAG.Cienaga-2(B,C,2,3,4), MAG.Cienaga-3 (A,B,1,2) GSM en Magdalena EB con PE. PPC(MAG.Fundacion-1) | MAG.Cienaga-1_1,MAG.Cienaga-1_A,MAG.Cienaga-1_C,MAG.Cienaga-1_D,MAG.Cienaga-2_2,MAG.Cienaga-2_3,MAG.Cienaga-2_4,MAG.Fundacion-1,MAG.Cienaga-2_B,MAG.Cienaga-2_C,MAG.Fundacion-1_2,MAG.Fundacion-1_3,MAG.Fundacion-1_C,MAG.Fundacion-1_D,MAG.Fundacion-2_1,MAG.Fundacion-2_2,MAG.Fundacion-2_A,MAG.Fundacion-2_B,MAG.Cienaga-3_1,MAG.Fundacion-3_1,MAG.Fundacion-3_2,MAG.Cienaga-3_2,MAG.Fundacion-3_3,MAG.Fundacion-3_A,MAG.Fundacion-3_B,MAG.Cerro Kennedy,MAG.Cienaga-3_A,MAG.Cienaga-3_B,MAG.Fundacion-3_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 17:12:14 | may | 08 | 2018-05-08 17:12:00 | 2018-05-15 16:28:05 | 2018-05-10 20:01:30 | Campo Costa | Site Owners Costa | Carlos Alberto de la Cruz Cantillo | Fallo de Hardware | Daño Generalizado de IDU/Radio Compacto | Se realiza migración de servicios por descarga atmosférica que afecta equipo Microonda DMR 3000 en MAG.Cero Kennedy. | 2018-05-10 20:01:30 | 2521 | Miguel Angel Lara Rocha |  | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Transmision | Descarga atmosférica causa daño en equipo DMR 3000 en MAG.Cerro Kennedy | Descarga atmosférica causa daño en enlace microonda en MAG.Cerro Kennedy afectando servicios GSM por sectores en Cienaga y Fundacion . Se realiza migración de servicios por rutas alarmas y se normaliza falla. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011024489 | FAOC: Fuera de servicio EB: VAD.Portagas GSM/UMTS/LTE en Valledupar con alarmas energia EB sin PE. | VAD.Portagas,VAD.Portagas_A,VAD.Portagas_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 22:04:53 | may | 21 | 2018-05-21 22:04:53 | 2018-05-22 15:39:43 | 2018-05-22 05:19:02 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-22 03:57:00 | 411 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 21:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010999404 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.Tayrona UMTS en Magdalena EB con PE. | MAG.Tayrona | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 17:22:58 | may | 08 | 2018-05-08 17:22:53 | 2018-05-11 11:28:19 | 2018-05-10 20:48:02 | Campo Costa | Site Owners Costa | Carlos Alberto de la Cruz Cantillo | Fallo de Hardware | Daño Generalizado de IDU/Radio Compacto | Se presenta descarga atmosférica en MAG.Cerro Kennedy afectando enlace microonda NEC DMR 3000. Se realiza migración de servicio por ruta alterna y se normaliza servicio. | 2018-05-10 20:48:02 | 3859 | Miguel Angel Lara Rocha |  | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Transmision | Descarga atmosférica en MAG.Cerro Kennedy genera daño de equipo Microonda NEC dejando el servicio afectado. | Se realiza migración de servicio a ruta alterna por descarga atmosférica presentada en MAG.Cerro Kennedy que daño equipo microonda. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011024486 | FEOB: Fuera de servicio EB: VAD.Cerritos GSM/UMTS en Valledupar con alarmas de energia EB con PE. -90 dbm | VAD.Cerritos_1,VAD.Cerritos_2,VAD.Cerritos_3,VAD.Cerritos_A,VAD.Cerritos_B,VAD.Cerritos_C,VAD.Cerritos | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 22:02:03 | may | 21 | 2018-05-21 22:01:50 | 2018-05-21 23:22:26 | 2018-05-21 23:22:13 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial. | 2018-05-21 22:10:00 | 69 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 21:01:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010999425 | FA: FUERA DE SERVICIO EB GSM 1 por sectores. (Campo_SITIO_No_Poblado_CMDB, ) FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Nutrias GSM/UMTS en Cundinamarca sin alarmas de energia EB sin PE. -90 dbm | CUN.Nutrias,CUN.Nutrias_1,CUN.Nutrias_2,CUN.Nutrias_3,CUN.Nutrias_A,CUN.Nutrias_B,CUN.Nutrias_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-08 17:28:39 | may | 08 | 2018-05-08 17:28:37 | 2018-05-08 19:47:43 | 2018-05-08 19:47:12 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Julieth vivian Florez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. Descripción | 2018-05-08 19:04:17 | 121 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-08 17:02:46 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. Descripción | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011024479 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Puente Grande GSM/UMTS/LTE en Bogota EB sin PE. (FHG) INC000011022540 | BOG.Puente Grande,BOG.Puente Grande_1,BOG.Puente Grande_2,BOG.Puente Grande_3,BOG.Puente Grande_A,BOG.Puente Grande_B,BOG.Puente Grande_C,BOG.Puente Grande_I,BOG.Puente Grande_J,BOG.Puente Grande_K,BOG.Puente Grande_L1,BOG.Puente Grande_L2,BOG.Puente Grande_L3,BOG.Puente Grande_O,BOG.Puente Grande_P,BOG.Puente Grande_Q | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 21:52:46 | may | 21 | 2018-05-21 21:52:44 | 2018-05-22 03:33:49 | 2018-05-22 02:20:25 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Julieth vivian Florez Garcia | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. | 2018-05-22 02:08:22 | 251 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-21 21:57:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010999443 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Velodromo-2:H1 GSM en Medellin EB sin PE. | MED.Velodromo-2:H1_1,MED.Velodromo-2:H1_3,MED.Velodromo-2:H1_A,MED.Velodromo-2:H1_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 17:35:47 | may | 08 | 2018-05-08 17:35:44 | 2018-06-01 08:12:09 | 2018-05-10 20:42:54 | Campo Noroccidente | Site Owner | Julio Cesar Rodriguez Ruiz | FALLA DE BTS | ERROR DE CONFIGURACION | Se evidencio que en el microondas posible modificación del ancho de banda, se migraron la cruzada de la posición 1 a partir de la posición 9 quedando operativo | 2018-05-10 17:02:16 | 3005 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 14:56:34 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Otro Tipo de Falla | No se pudo ingresar hasta el día 10-05-2018 | Se evidencio que en el microondas posible modificación del ancho de banda, se migraron la cruzada de la posición 1 a partir de la posición 9 quedando operativo | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011024473 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.San Isidro GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. (CRC) | COR.San Isidro,COR.San Isidro_1,COR.San Isidro_2,COR.San Isidro_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-21 21:42:33 | may | 21 | 2018-05-21 21:41:57 | 2018-05-21 23:33:48 | 2018-05-21 23:33:47 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial. | 2018-05-21 23:18:00 | 162 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 20:36:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010999453 | FEOC: Fuera de servicio EB: ATL.Campo la Cruz GSM/UMTS AFECTANDO A ATL.Santa Lucia, MAG.Cerro San Antonio, BOL.Calamar, BOL.Arroyo Hondo en Atlantico con alarmas de energia EB con PE VER NOTAS | ATL.Campo la Cruz,ATL.Campo la Cruz_1,ATL.Campo la Cruz_2,ATL.Campo la Cruz_3,ATL.Campo la Cruz_A,ATL.Campo la Cruz_B,ATL.Campo la Cruz_C,ATL.Santa Lucia,ATL.Santa Lucia_1,ATL.Santa Lucia_2,ATL.Santa Lucia_3,ATL.Santa Lucia_A,ATL.Santa Lucia_B,ATL.Santa Lucia_C,ATL.Suan,BOL.Calamar,BOL.Calamar_1,BOL.Calamar_2,BOL.Calamar_3,BOL.Calamar_A,BOL.Arroyo Hondo,MAG.Cerro San Antonio,MAG.Cerro San Antonio_1,MAG.Cerro San Antonio_2,MAG.Cerro San Antonio_3,MAG.Cerro San Antonio_C | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-08 17:37:52 | may | 08 | 2018-05-08 17:37:48 | 2018-05-17 15:37:37 | 2018-05-08 22:04:50 | Campo Costa | Site Owners Costa | Carlos Alberto de la Cruz Cantillo | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Falla de red comercial en ATL.Campo la Cruz, Electricaribe presenta incidencia con reporte 3345461. Una vez retorna la red comercial los servicios se normalizan. | 2018-05-08 21:18:00 | 244 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-08 17:14:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial en ATL.Campo la Cruz | Se coloca reporte a Electricaribe 3345461 y el servicio en ATL.Campo la Cruz sube con el retorno de la red comercial. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010999462 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Cajica-9 UMTS/LTE en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. AAC-CUN.Cajica9-M1 Power supplyTray | CUN.Cajica-9 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-08 17:43:15 | may | 08 | 2018-05-08 17:43:14 | 2018-05-09 18:31:28 | 2018-05-09 18:31:10 | Campo Centro | Z1 Cundinamarca al Norte | Camilo Alexander Rodriguez Gonzalez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas | 2018-05-09 17:35:00 | 1452 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 17:23:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se llega a sitio y no hay energía comercvial | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011024470 | FAOB: Fuera de servicio Sectores 850 EB: SND.Teleferico La Mesa UMTS en Santander EB sin PE. | SND.Teleferico La Mesa,SND.Teleferico La Mesa_Y2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 21:38:10 | may | 21 | 2018-05-21 21:37:58 | 2018-05-22 12:53:06 | 2018-05-22 12:53:04 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en Nodo-b de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y óptica, al realizar recomisionamiento y ajuste de conexiones de nodo-b se normaliza el servicio. | 2018-05-22 08:26:00 | 683 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 21:03:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Bloqueo de nodo-b por descargas electricas en la zona | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en Nodo-b de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y óptica, al realizar recomisionamiento y ajuste de conexiones de nodo-b se normaliza el servicio. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010999461 | Fuera de servicio 100% Ruta: TMX.CAR.Cartagena-4 del cliente BANCO SUDAMERIS Tipo de cliente: Clientes VIP Con Codigo de Servicio BSM0024 en la ciudad de Cartagena, Bolivar. | CAR.Bco Popular-1 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-08 17:55:35 | may | 08 | 2018-05-08 17:53:12 | 2018-05-08 21:05:01 | 2018-05-08 21:05:00 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Angel Navas Lombana | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla de energía comercial en la zona afectando el suministro de energía AC por parte de Electricaribe a los equipos del sitio, la planta eléctrica no ingresa automáticamente a respaldar los equipos por daño en la batería de arranque de la PE. Los servicios quedaron afectados luego de agotarse su autonomía en baterías y normalizan con el retorno de la energía comercial. Personal SMU en consecución de batería para normalizar operación de PE. | 2018-05-08 18:43:00 | 35 | Erik Santiago Rojas Florez | 2018-05-08 18:08:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de energía comercial en la zona afectando el suministro de energía AC por parte de Electricaribe a los equipos del sitio, la planta eléctrica no ingresa automáticamente a respaldar los equipos por daño en la batería de arranque de la PE. Los servicios quedaron afectados luego de agotarse su autonomía en baterías y normalizan con el retorno de la energía comercial. Personal SMU en consecución de batería para normalizar operación de PE. | Se presenta falla de energía comercial en la zona afectando el suministro de energía AC por parte de Electricaribe a los equipos del sitio, la planta eléctrica no ingresa automáticamente a respaldar los equipos por daño en la batería de arranque de la PE. Los servicios quedaron afectados luego de agotarse su autonomía en baterías y normalizan con el retorno de la energía comercial. Personal SMU en consecución de batería para normalizar operación de PE. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011024448 | FEOB: Fuera de servicio EB: MON.Mogambo, MON.El Dorado, MON.Galilea, MON.Mogambo-2, MON.Mogambo-3, MON.Prado GSM/UMTS en Monteria con alarmas de energia EB con PE. (CRC)TX SIN GESTION PPC MON.Mogambo | MON.El Dorado,MON.El Dorado_A,MON.El Dorado_B,MON.El Dorado_C,MON.Mogambo,MON.Mogambo-2,MON.Mogambo-2_1,MON.Mogambo-2_2,MON.Mogambo-2_3,MON.Mogambo-3,MON.Mogambo-3_1,MON.Mogambo-3_2,MON.Mogambo-3_3,MON.Mogambo-3_A,MON.Mogambo-3_B,MON.Mogambo-3_C,MON.Mogambo-3_I,MON.Mogambo-3_J,MON.Mogambo-3_K,MON.Mogambo-3_O,MON.Mogambo-3_P,MON.Mogambo-3_Q,MON.Galilea,MON.Galilea_1,MON.Galilea_2,MON.Mogambo_1,MON.Mogambo_2,MON.Mogambo_3,MON.Mogambo_A,MON.Mogambo_B,MON.Galilea_B,MON.Galilea_C,MON.Mogambo_C,MON.Prado,MON.Prado_1,MON.Prado_2,MON.Prado_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-21 21:13:08 | may | 21 | 2018-05-21 21:13:07 | 2018-05-22 00:04:06 | 2018-05-22 00:03:58 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Angel Navas Lombana | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla de energía comercial en la zona afectando el suministro de energía AC por parte de Electricaribe a los equipos del sitio, la planta eléctrica no ingresa automáticamente a respaldar los equipos de la estación base por falla en la alimentación del solenoide de apertura y cierre de comnbustibe, los servicios suben normalmente luego del retorno de la energía comercial normalizada por Electricaribe. | 2018-05-21 23:20:00 | 194 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 20:06:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de energía comercial en la zona afectando el suministro de energía AC por parte de Electricaribe a los equipos del sitio, la planta eléctrica no ingresa automáticamente a respaldar los equipos de la estación base por falla en la alimentación del solenoide de apertura y cierre de comnbustibe, los servicios suben normalmente luego del retorno de la energía comercial normalizada por Electricaribe. | Se presenta falla de energía comercial en la zona afectando el suministro de energía AC por parte de Electricaribe a los equipos del sitio, la planta eléctrica no ingresa automáticamente a respaldar los equipos de la estación base por falla en la alimentación del solenoide de apertura y cierre de comnbustibe, los servicios suben normalmente luego del retorno de la energía comercial normalizada por Electricaribe. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011024409 | FEOC: Fuera de servicio EB: ATL.La Pena GSM/UMTS en Atlantico con alarmas de energia EB sin PE. | ATL.La Pena_2,ATL.La Pena,ATL.La Pena_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 20:49:59 | may | 21 | 2018-05-21 20:49:59 | 2018-05-21 21:53:09 | 2018-05-21 21:53:09 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-21 21:06:22 | 67 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 19:58:43 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011024406 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.Aguada de Pablo GSM/UMTS en Atlantico EB sin PE. (-90 dBm) | ATL.Aguada de Pablo,ATL.Aguada de Pablo_1,ATL.Aguada de Pablo_B,ATL.Aguada de Pablo_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 20:47:46 | may | 21 | 2018-05-21 20:47:45 | 2018-05-21 21:59:02 | 2018-05-21 21:59:01 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | 2018-05-21 21:50:00 | 130 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 19:40:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011024390 | FI: Fuera de servicio EB:Posible punto comun COR.Cucharal (EB COR.Mata de Cana, COR:Leticia, COR.Rabolargo) GSM/UMTS en Cordoba(intermitencia) sin alarmas de energia EB con PE. (CRC) | COR.Mata de Cana_1,COR.Mata de Cana_2,COR.Mata de Cana_3,COR.Mata de Cana_4,COR.Mata de Cana_A,COR.Mata de Cana_B,COR.Mata de Cana_D,COR.Cucharal_1,COR.Cucharal_2,COR.Cucharal_3,COR.Cucharal_A,COR.Cucharal_B,COR.Leticia,COR.Leticia_1,COR.Leticia_2,COR.Leticia_3 | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-21 20:30:28 | may | 21 | 2018-05-21 20:30:27 | 2018-05-21 21:03:19 | 2018-05-21 21:03:18 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA_BANCO DE BATERIAS | BATERIAS CON BAJA AUTONOMIA | Se estabilizan las Fluctuaciones, Corte de AC comercial o evento eléctrico | 2018-05-21 20:42:17 | 1 | User EvA | 2018-05-21 20:40:55 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Mala calidad de la energía. |  | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010999523 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOY.Nazaret GSM/UMTS en Boyaca con alarmas de energia EB sin PE. | BOY.Nazaret,BOY.Nazaret_A,BOY.Nazaret_B,BOY.Nazaret_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 18:17:38 | may | 08 | 2018-05-08 18:17:37 | 2018-05-09 14:06:32 | 2018-05-09 14:06:19 | Campo Centro Poblaciones | Z11 Boyaca al Norte y Oriente | Luis Gabriel Caceres Corredor | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | retorna energía comercial y se recuperan breaker AC que alimenta POWER | 2018-05-09 14:06:19 | 1170 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FALLA DE AC EB SIN RESPALDO DE PLANTA | SE ABRE CASO A EBSA Y TAREA A SMU | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010999528 | FAOB: Fuera de servicio Sectores 1,2,3,4 EB: HUI.Praga GSM en Huila sin alarmas de energia EB sin PE. | HUI.Praga_1,HUI.Praga_2,HUI.Praga_3,HUI.Praga_4 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-08 18:21:58 | may | 08 | 2018-05-08 18:21:57 | 2018-05-08 19:48:51 | 2018-05-08 19:48:35 | Campo SurOccidente | Correctivos | Eduard Herney Morales Rios | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se valida retorno de AC coemrcial, servicios operativos | 2018-05-08 19:10:00 | 64 | User EvA | 2018-05-08 18:06:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se valida retorno de AC comercial, sitio sin planta sin autonomía en baterías |  | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010999536 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Esmeralda GSM/ UMTS/ LTE en Barranquilla EB sin PE. | BAR.Esmeralda_1,BAR.Esmeralda_2,BAR.Esmeralda_3,BAR.Esmeralda_A,BAR.Esmeralda_B,BAR.Esmeralda_C,BAR.Esmeralda | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 18:25:46 | may | 08 | 2018-05-08 18:25:45 | 2018-05-25 16:47:21 | 2018-05-16 20:18:00 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | ECA restablece energía comercial suben los Servicios. | 2018-05-16 20:18:00 | 11284 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de energía comercial se abre reporte con ECA número 5014231. | ECA restablece energía comercial suben los Servicios. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011024376 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Buenos Aires GSM/UMTS afectando a COR.Monito GSM/UMTS COR.Los Cordobas UMTS/LTE COR.Puerto Escondido LTE en Cordoba EB con PE | COR.Buenos Aires,COR.Buenos Aires_1,COR.Buenos Aires_2,COR.Buenos Aires_3,COR.Buenos Aires_4,COR.Buenos Aires_A,COR.Buenos Aires_B,COR.Buenos Aires_C,COR.Buenos Aires_I,COR.Buenos Aires_J,COR.Buenos Aires_K,COR.Buenos Aires_O,COR.Buenos Aires_P,COR.Buenos Aires_Q,COR.Buenos Aires_X,COR.Buenos Aires_Y,COR.Buenos Aires_Y1,COR.Buenos Aires_Y2,COR.Monito,COR.Monito_1,COR.Monito_2,COR.Monito_3,COR.Monito_4,COR.Monito_A,COR.Monito_B,COR.Monito_D,COR.Los Cordobas,COR.Puerto Escondido | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 20:17:01 | may | 21 | 2018-05-21 20:17:01 | 2018-05-22 16:06:22 | 2018-05-22 16:06:07 | Campo Costa | Site Owners Costa | Edgardo Jose Cruz Lora | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Normalizacion condiciones de energia comercial y respaldo de PE | 2018-05-22 13:21:22 | 1023 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 19:02:08 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte energia comercial EB. | Verifiacion servicios EB, condiciones de operacion y subsistemas de eenrgia. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011024364 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Pacho-5 GSM/UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Pacho-5,CUN.Pacho-5_A,CUN.Pacho-5_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-21 20:02:27 | may | 21 | 2018-05-21 20:01:58 | 2018-05-22 03:05:42 | 2018-05-22 03:03:22 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Julieth vivian Florez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. | 2018-05-22 01:20:22 | 76 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 00:03:50 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010999579 | FAOC: Fuera de servicio GSM en CORDOBA (COR.Arroyo Arena,COR.Colomboy,COR.El Contento,COR.Viajano, COR.Los Limones,COR.Rodania) UMTS (COR.Arroyo Arena,COR.Colomboy,COR.Los Limones,COR.Pueblo Nuevo-2,COR.Rodania,COR.Viajano) (-90dB) | COR.Arroyo Arena,COR.Arroyo Arena_1,COR.Arroyo Arena_2,COR.Arroyo Arena_3,COR.Colomboy,COR.Colomboy_1,COR.Colomboy_2,COR.Colomboy_3,COR.El Contento_1,COR.El Contento_2,COR.El Contento_3,COR.Los Limones,COR.Los Limones_1,COR.Los Limones_2,COR.Los Limones_3,COR.Pueblo Nuevo-2,COR.Rodania,COR.Rodania_1,COR.Rodania_2,COR.Rodania_3,COR.Rodania_B,COR.Rodania_C,COR.Rodania_J,COR.Rodania_P,COR.Rodania_Y,COR.Rodania_Y2,COR.Rodania_Y3,COR.Rodania_Z,COR.Viajano,COR.Viajano_1,COR.Viajano_2,COR.Viajano_3,COR.Viajano_A,COR.Viajano_B,COR.Viajano_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-08 18:47:07 | may | 08 | 2018-05-08 18:46:54 | 2018-05-08 20:13:20 | 2018-05-08 20:13:11 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-08 19:42:16 | 240 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 15:41:39 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011024363 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Cienaga de Oro UMTS en Cordoba EB sin PE. | COR.Cienaga de Oro | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 20:00:20 | may | 21 | 2018-05-21 20:00:16 | 2018-05-22 01:36:09 | 2018-05-22 01:34:51 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Robinson Javier Lopez Beltran | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se valida historico de alarmas WBTS 12578 y se encuentran alarmas historicas de power on reset, reincio electrico, coincidentes con la hora de la afectación. Se tiene reporte de electrificadora 5032259 | 2018-05-21 20:33:22 | 102 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 18:50:42 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se valida historico de alarmas WBTS 12578 y se encuentran alarmas historicas de power on reset, reincio electrico, coincidentes con la hora de la afectación. Se tiene reporte de electrificadora 5032259 | Se valida historico de alarmas WBTS 12578 y se encuentran alarmas historicas de power on reset, reincio electrico, coincidentes con la hora de la afectación. Se tiene reporte de electrificadora 5032259 | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010999596 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.Baranoa-2 GSM/UMTS en Atlantico EB con PE. | ATL.Baranoa-2_2,ATL.Baranoa-2_3,ATL.Baranoa-2_A,ATL.Baranoa-2_B,ATL.Baranoa-2_C,ATL.Baranoa-2_X3,ATL.Baranoa-2_Y3,ATL.BARANOA-2_I,ATL.BARANOA-2_J,ATL.BARANOA-2_O,ATL.BARANOA-2_P,ATL.BARANOA-2_X,ATL.BARANOA-2_Y,ATL.BARANOA-2_Y1,ATL.BARANOA-2_Y2,ATL.Baranoa-2,ATL.Baranoa-2_1,ATL.La Pena | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 18:56:09 | may | 08 | 2018-05-08 18:55:36 | 2018-05-19 14:59:52 | 2018-05-19 14:59:49 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-19 14:59:49 | 3319 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | corte de energía comercial se abre reporte con ECA número 5013532. | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010999599 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Batata GSM/UMTS en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. | COR.Batata,COR.Batata_1,COR.Batata_2,COR.Batata_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 18:56:49 | may | 08 | 2018-05-08 18:56:47 | 2018-05-09 19:57:16 | 2018-05-09 19:57:15 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial sitio sin planta EXCLUSION | 2018-05-09 16:35:00 | 1323 | User EvA | 2018-05-08 18:32:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Tas a Smu Nokia y reporte ECA y seguimiento | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011024355 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Ultimo Caso, CES.Saloa, CES.Zapatosa GSM/UMTS en Cesar EB con PE. PPC CES.Ultimo Caso -90 DBM | CES.Ultimo Caso,CES.Ultimo Caso_1,CES.Ultimo Caso_2,CES.Ultimo Caso_3,CES.Zapatosa_3,CES.Zapatosa,CES.Zapatosa_1,CES.Zapatosa_C,CES.Zapatosa_2,CES.Saloa,CES.Saloa_1,CES.Saloa_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 19:50:47 | may | 21 | 2018-05-21 19:50:45 | 2018-05-22 03:10:31 | 2018-05-22 03:10:28 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la transferencia, se procede con el reinicio de la transferencia y de esta manera se deja PE en operacion, el servicio se restablece con el retorno de la red comercial. | 2018-05-21 22:37:00 | 200 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 19:17:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la transferencia, se procede con el reinicio de la transferencia y de esta manera se deja PE en operacion, el servicio se restablece con el retorno de la red comercial. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la transferencia, se procede con el reinicio de la transferencia y de esta manera se deja PE en operacion, el servicio se restablece con el retorno de la red comercial. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010999615 | FAOC: Fuera de servicio EB: CHO.Carmen Darien GSM/UMTS/LTE en Choco Con Alarmas de Energia Activas EB con PE. M100%(V-D) | CHO.Carmen Darien_3,CHO.Carmen Darien_C,CHO.Carmen Darien,CHO.Carmen Darien_1,CHO.Carmen Darien_2 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-08 19:06:23 | may | 08 | 2018-05-08 19:06:21 | 2018-05-10 08:27:57 | 2018-05-10 08:27:56 | Campo Noroccidente | Site Owner | Rodrigo Lopez Marin | 11. Falla Energía: Planta / Transferencia | Desconfiguración o Desprogramación | Se presenta falla de red comercial en todo el sector, empresa de servicios públicos de Darién no ha reparado daño, personal SMU realiza encendido manual de planta #2, Planta principal con daño no identificado en tarjeta AVR o generador. | 2018-05-09 15:42:00 | 1414 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 16:08:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial planta no respalda. | Se solicita revisión de plantas eléctricas y transferencia. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010999624 | FAOB: Fuera de servicio EB: SOG.Valdes Tavera GSM/UMTS/LTE en Sogamoso con alarmas de energia EB sin PE. | SOG.Valdes Tavera,SOG.Valdes Tavera_A,SOG.Valdes Tavera_B,SOG.Valdes Tavera_C,SOG.Valdes Tavera_I | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-08 19:11:42 | may | 08 | 2018-05-08 19:11:42 | 2018-05-09 19:37:40 | 2018-05-09 19:37:37 | Campo Centro Poblaciones | Z11 Boyaca al Norte y Oriente | Luis Gabriel Caceres Corredor | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | RETORNA ENERGIA COMERCIAL , SE TRABAJO CON REPORTE A EBSA 315190 | 2018-05-09 19:37:37 | 1269 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FALLAS EN RED COMERCIAL Y EB SIN RESPALDO DE PLANTA | SE ABRE CASO A EBSA Y TAREA A SMU | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010999627 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Candelaria Sur UMTS en Bogota sin alarmas de energia EB sin PE. (CRC) | BOG.Candelaria Sur | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-08 19:12:30 | may | 08 | 2018-05-08 19:12:29 | 2018-05-16 07:23:17 | 2018-05-10 21:16:17 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se valida enlace UM Pasolink BOG.Candelaria Sur // BOG.Switch Venecia, se observan niveles de -90dbm del lado de Switch Venecia entre las 19:15 08-05-2018 y las 02:00 09-05-2018. Se valida historico en GSM, se observan alarmas de Supply y alarmas de BCF INITIALIZATION cuando sube el servicio. Afectacion por energia. Los servicios se reestablece sobre las 02:00 09-05-2018 | 2018-05-10 21:16:17 | 435 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se valida enlace UM Pasolink BOG.Candelaria Sur // BOG.Switch Venecia, se observan niveles de -90dbm del lado de Switch Venecia entre las 19:15 08-05-2018 y las 02:00 09-05-2018. Se valida historico en GSM, se observan alarmas de Supply y alarmas de BCF INITIALIZATION cuando sube el servicio. Afectacion por energia. Los servicios se reestablece sobre las 02:00 09-05-2018 | BO TX E: Se valida enlace UM Pasolink BOG.Candelaria Sur // BOG.Switch Venecia, se observan niveles de -90dbm del lado de Switch Venecia entre las 19:15 08-05-2018 y las 02:00 09-05-2018. Se valida historico en GSM, se observan alarmas de Supply y alarmas de BCF INITIALIZATION cuando sube el servicio. Afectacion por energia. Los servicios se reestablece sobre las 02:00 09-05-2018 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010999660 | FAOC: Fuera de servicio EB: PER.Parque Lago GSM/UMTS/LTE en Pereira EB sin PE. | PER.Parque Lago,PER.Parque Lago_1,PER.Parque Lago_3,PER.Parque Lago_A,PER.Parque Lago_B,PER.Parque Lago_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 19:27:46 | may | 08 | 2018-05-08 19:27:45 | 2018-05-11 15:58:19 | 2018-05-11 11:18:40 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Rodrigo Lopez Marin | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Se presenta falla de red comercial por daño en cable seco y transformador de edificio donde opera la E.B.PER.Parque Lago, causando daños en la subestación eléctrica. Empresa de energía de pereira repara daño externo y administración de edificio repara daño en subestación de edificio se restablece el servicio. Sitio sin planta de respaldo. | 2018-05-11 09:15:00 | 3968 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 15:07:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial sitio sin planta. | Se solicita revisión de red media tensión. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010999687 | FEOC: Fuera de servicio EB: SUC.El Roble GSM / UMTS en Sucre con alarmas de energia EB con PE (BLOQUE MANUAL). | SUC.El Roble,SUC.El Roble_I,SUC.El Roble_J,SUC.El Roble_K,SUC.El Roble_O,SUC.El Roble_P,SUC.El Roble_Q,SUC.El Roble_X,SUC.El Roble_Y,SUC.El Roble_Y1,SUC.El Roble_Y2,SUC.El Roble_Y3,SUC.El Roble_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-08 19:41:38 | may | 08 | 2018-05-08 19:41:37 | 2018-05-10 10:55:16 | 2018-05-08 22:09:17 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de red comercial. | 2018-05-08 21:50:00 | 170 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 19:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No. 5013529. Retorno de red comercial. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010999699 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Candelaria Sur GSM/UMTS en Bogota sin alarmas de energia EB sin PE. -90 dbm | BOG.Candelaria Sur_A,BOG.Candelaria Sur_B,BOG.Candelaria Sur_C,BOG.Candelaria Sur_A,BOG.Candelaria Sur_B,BOG.Candelaria Sur_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-08 19:44:52 | may | 08 | 2018-05-08 19:44:52 | 2018-05-09 05:49:51 | 2018-05-09 05:49:49 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Diego Fernando Bahamon Velez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | falla de red comercial sitio sin planta. se confirman servicios operativos después del retorno de la red comercial | 2018-05-09 01:53:16 | 381 | User EvA | 2018-05-08 19:29:39 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | SE CONFIRMAN SERVICIOS OPERATIVOS DESPUES DEL RETORNO DE RED COMERCIAL |  | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010999706 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Chiriguana-2 GSM/UMTS en Cesar EB sin PE. | CES.Chiriguana-2_3,CES.Chiriguana-2_A,CES.Chiriguana-2_B,CES.Chiriguana-2_C,CES.Chiriguana-2_I,CES.Chiriguana-2_O,CES.Chiriguana-2,CES.Chiriguana-2_1,CES.Chiriguana-2_2,SUC.San Marcos-4_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 19:47:08 | may | 08 | 2018-05-08 19:47:07 | 2018-05-09 20:03:15 | 2018-05-09 20:03:12 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial EXCLUSION | 2018-05-09 18:23:00 | 1562 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 16:21:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Reporte ECA y seguimientos | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010999715 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Rovira GSM en Tolima Bloqueada manualmente por alarmas de energia EB sin PE. | TOL.Rovira_1,TOL.Rovira_3,TOL.Rovira_4,TOL.Rovira_A,TOL.Rovira_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-08 19:49:32 | may | 08 | 2018-05-08 19:49:31 | 2018-05-17 11:30:52 | 2018-05-09 16:54:13 | Campo SurOccidente | Site Owner | Santiago Rubiano Torres | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Falla de la red comercial, sitio sin respaldo de planta electrica. La estacion sube los servicios cuando la electrificadora repone la red comercial | 2018-05-09 16:54:13 | 317 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de la red comercial, sitio sin respaldo de planta electrica. La estacion sube los servicios cuando la electrificadora repone la red comercial | Falla de la red comercial, sitio sin respaldo de planta electrica. La estacion sube los servicios cuando la electrificadora repone la red comercial | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011024301 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAS.Pore GSM/UMTS AFECTANDO CAS.Pore-2, | CAS.Pore-2_3,CAS.Pore-2_A,CAS.Pore_1,CAS.Pore_2,CAS.Pore_B,CAS.La Chaparrera,CAS.Pore,CAS.La Chaparrera Via Pore,CAS.La Chaparrera Via Pore_1,CAS.Pore_3,CAS.La Chaparrera Via Pore_2,CAS.La Chaparrera-2,CAS.Pore-2,CAS.Pore-2_1,CAS.Pore-2_B,CAS.Pore-2_C,CAS.El Deseo_1,CAS.El Deseo_2,CAS.El Deseo_3,CAS.Pore-2_2,CAS.Tamara-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 19:03:30 | may | 21 | 2018-05-21 19:02:58 | 2018-05-22 10:09:10 | 2018-05-22 10:09:09 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | en la zona se reporta corte de red comercial todos los días, causando afectación de servicio en la EB | 2018-05-21 23:00:00 | 360 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 17:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | en la zona se reporta inestabilidad, intermitencia en servicio de red comercial en la zona la electrificadora normaliza. | se confirma con los misinos en la zona normalidad de servicio en al zona. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011024284 | FAOC: Fuera de servicio EB: GUJ.Galan GSM/UMTS en Guajira EB con PE. (Niveles -90 dBm) | GUJ.Galan,GUJ.Galan_1,GUJ.Galan_2,GUJ.Galan_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 18:51:26 | may | 21 | 2018-05-21 18:51:25 | 2018-05-22 17:14:05 | 2018-05-22 17:14:04 | Campo Costa | Site Owners Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DEL CONTROL DE ARRANQUE | Reajuste de cableado de control de la planta eléctrica. | 2018-05-22 08:10:22 | 852 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 17:55:05 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Planta eléctrca no respaldó. | GUJ.Galan se apaga por falla de energía comercial. Se ajusta conexión de encendido automático con lo que la planta eléctrica enciende y el servicio se restablece. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011024256 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.IND Dismel UMTS/LTE en Cartagena con alarmas de energia EB sin PE.(NIVELES -90) | CAR.IND DISMEL,CAR.IND Dismel | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 18:35:18 | may | 21 | 2018-05-21 18:35:16 | 2018-05-22 06:50:07 | 2018-05-22 06:49:57 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-22 06:14:22 | 712 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 18:22:04 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011024252 | FEOB: Fuera de servicio EB: CES.Poponte GSM/UMTS en Cesar con alarmas de energia EB sin PE. | CES.Poponte,CES.Poponte_1,CES.Poponte_2,CES.Poponte_3,CES.Poponte_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 18:32:28 | may | 21 | 2018-05-21 18:32:27 | 2018-05-22 03:06:25 | 2018-05-22 03:06:22 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-22 00:24:00 | 362 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 18:22:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011024222 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Maria paz GSM/UMTS/LTE en Bogota con alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Maria Paz,BOG.Maria Paz_1,BOG.Maria paz_2,BOG.Maria paz_3,BOG.Maria paz_A,BOG.Maria paz_B,BOG.Maria paz_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-21 18:09:08 | may | 21 | 2018-05-21 18:09:06 | 2018-05-21 22:05:19 | 2018-05-21 22:05:17 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: SEGUIMIENTO: Se verifica EB BOG.Maria Paz y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 21/05/2018 17:20:49 a las 21/05/2018 21:47:40 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con Reporte No. 16996111. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-21 21:47:40 | 266 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-21 17:20:49 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: SEGUIMIENTO: Se verifica EB BOG.Maria Paz y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 21/05/2018 17:20:49 a las 21/05/2018 21:47:40 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con Reporte No. 16996111. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010999762 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Acuario GSM/UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB sin PE. | ANT.Acuario,ANT.Acuario_1,ANT.Acuario_2,ANT.Acuario_3,ANT.Acuario_A,ANT.Acuario_B,ANT.Acuario_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-08 20:14:44 | may | 08 | 2018-05-08 20:14:15 | 2018-05-10 08:42:49 | 2018-05-10 08:42:17 | Campo Noroccidente | Site Owner | Rodrigo Lopez Marin | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se presenta falla de red comercial, sitio sin planta de respaldo, Empresa de energía EPM restablece el servicio. | 2018-05-09 18:51:00 | 1384 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 19:47:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial sin P.E. | Se solicita revisión de red media tensión. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010999772 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.Rio Frio-2 GSM/UMTS en Magdalena EB sin PE. FSP (INC000010998815) | MAG.Rio Frio-2_1,MAG.Rio Frio-2_2,MAG.Rio Frio-2_3,MAG.Rio Frio-2_A,MAG.Rio Frio-2_B,MAG.Rio Frio-2_C,MAG.Rio Frio-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 20:21:04 | may | 08 | 2018-05-08 20:20:44 | 2018-05-08 23:17:47 | 2018-05-08 23:17:37 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial EXCLUSION SITIO SIN PLANTA | 2018-05-08 20:52:00 | 524 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 12:08:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla red comercial en la zona | Reporte ECA y seguimiento | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011024129 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.La Pena GSM/UMTS en Atlantico con alarmas de energia EB sin PE. | ATL.La Pena,ATL.La Pena_1,ATL.La Pena_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 16:38:27 | may | 21 | 2018-05-21 16:38:27 | 2018-05-21 18:31:23 | 2018-05-21 18:31:18 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | 2018-05-21 17:10:00 | 108 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 15:22:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010999807 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Pueblito GSM en Cesar EB sin PE. | CES.Pueblito,CES.Pueblito_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 20:46:04 | may | 08 | 2018-05-08 20:46:03 | 2018-05-09 13:02:14 | 2018-05-09 13:01:56 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-09 06:31:00 | 773 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 17:38:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010999815 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.El Recreo GSM/UMTS en Bogota con alarmas de energia EB con PE. EB 7X24 | BOG.El Recreo,BOG.El Recreo_1,BOG.El Recreo_2,BOG.El Recreo_3,BOG.El Recreo_A,BOG.El Recreo_B,BOG.El Recreo_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-08 20:55:24 | may | 08 | 2018-05-08 20:55:22 | 2018-05-09 13:50:52 | 2018-05-09 12:42:04 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Edwin Jair Murcia Moreno | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE RETENEDORES | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.El Recreo GSM/UMTS en Bogota con alarmas de energia EB con PE. EB 7X24 | 2018-05-09 09:13:00 | 775 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 20:18:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se realiza ajuste de conexiones en solenoide PE, se realiza limpieza de radiador PE. Se normaliza servicios | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.El Recreo GSM/UMTS en Bogota con alarmas de energia EB con PE. EB 7X24 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011024120 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.La Tola GSM en Nariño con alarmas de energia EB con PE.(BLOQUEO AUTOMATICO) SITIO 7X12 | NAR.La Tola | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-21 16:36:15 | may | 21 | 2018-05-21 16:36:13 | 2018-05-28 08:35:07 | 2018-05-21 20:37:15 | Campo SurOccidente | Emergencias | Diego Rangel | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se normaliza la red comercial de la EB, servicios de GSM/UMTS operativos. | 2018-05-21 18:09:22 | 128 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 16:01:15 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se normaliza la red comercial de la EB, servicios de GSM/UMTS operativos. | Se realiza revisión de los servicios de GSM/UMTS de la EB. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010999829 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.La Aurora GSM/UMTS/LTE en Cesar EB sin PE.(-90dB) M100%LTE | CES.La Aurora,CES.La Aurora_1,CES.La Aurora_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-08 21:13:24 | may | 08 | 2018-05-08 21:13:07 | 2018-05-09 00:51:39 | 2018-05-09 00:50:50 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-08 22:38:16 | 291 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 17:46:50 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010999830 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Anori-2 GSM/UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB sin PE. | ANT.Anori-2_I,ANT.Anori-2_J,ANT.Anori-2_K,ANT.Anori-2_O,ANT.Anori-2_P,ANT.Anori-2_Q,ANT.Anori-2_X,ANT.Anori-2_Y,ANT.Anori-2_Y1,ANT.Anori-2_Y2,ANT.Anori-2_Y3,ANT.Anori-2_Z | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-08 21:13:24 | may | 08 | 2018-05-08 21:13:19 | 2018-05-08 22:25:40 | 2018-05-08 22:25:21 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-08 21:32:16 | 63 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 20:29:12 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010999832 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Ricaute GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE (M 100% V-D). //VER NOTAS. | NAR.Ricaute,NAR.Ricaute_1,NAR.Ricaute_2,NAR.Ricaute_3 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-08 21:16:23 | may | 08 | 2018-05-08 21:13:49 | 2018-05-15 12:08:04 | 2018-05-09 13:56:06 | Campo SurOccidente | Site Owner | Carlos J Duarte Sanchez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla de la red comercial en la zona afectando los servicios de la estación base. Se normaliza red comercial por parte de la electrificadora y se restablece los servicios. | 2018-05-09 12:31:16 | 978 | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | 2018-05-08 20:12:24 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se observan alarmas de energía. | Se verifica alarmas y estado de los equipos. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010999840 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.San Vicente GSM/UMTS en Antioquia / Afectacion 100% Municipio V-D EB con PE. | ANT.San Vicente,ANT.San Vicente_1,ANT.San Vicente_2,ANT.San Vicente_3,ANT.San Vicente_C | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-08 21:20:36 | may | 08 | 2018-05-08 21:20:35 | 2018-05-10 09:53:15 | 2018-05-09 14:30:10 | Campo Noroccidente | Site Owner | Rodrigo Lopez Marin | Energia_Transferencia | Daño de Vigilante De Tension | Se presenta falla de red comercial, fluctuaciones de tensión, ocasionando bloqueo de transferencia, EPM restablece servicio. | 2018-05-09 00:30:00 | 213 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-08 20:57:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial planta no respalda. | Se solicita revisión de red media tensión. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010999842 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOY.Tinjaca GSM/UMTS/LTE en Boyaca con alarmas de energia EB sin PE. Afectacion 100% Municipio TINJACA (Voz y Datos) 100%M(V_D) | BOY.Tinjaca,BOY.Tinjaca_1,BOY.Tinjaca_2,BOY.Tinjaca_B,BOY.Tinjaca_C | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-08 21:25:14 | may | 08 | 2018-05-08 21:24:40 | 2018-05-09 14:27:23 | 2018-05-09 14:27:22 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Sitio sin planta, falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | 2018-05-09 12:37:00 | 955 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 20:42:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Sitio sin planta, daño en red de media tension por parte de la electrificadora | Sitio sin planta, falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011024111 | FAOB: Fuera de servicio Sectores 1900 EB: GIR.Centro-3 P1 UMTS en Girardot EB sin PE. | GIR.Centro-3 P1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 16:29:20 | may | 21 | 2018-05-21 16:29:19 | 2018-05-22 20:10:02 | 2018-05-22 20:10:01 | Campo Centro | Z4 Cundinamarca al Sur | Jorge Andres Acero Hernandez | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Modulo system tiene alarmas de sincronismo, se realiza recomisionamiento, se recupera servicio. | 2018-05-22 03:22:00 | 713 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 15:29:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Software del Elemento de Red | Modulo system tiene alarmas de sincronismo, se realiza recomisionamiento, se recupera servicio. | Modulo system tiene alarmas de sincronismo, se realiza recomisionamiento, se recupera servicio. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010999865 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.IND Dismel UMTS/LTE en Cartagena EB sin PE. (CRC) | CAR.IND Dismel,CAR.IND DISMEL | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-08 22:00:20 | may | 08 | 2018-05-08 22:00:20 | 2018-05-16 07:22:42 | 2018-05-09 06:54:34 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Electricaribe Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-09 06:00:00 | 660 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 19:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Electricaribe Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Electricaribe Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010999870 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Nueva Colombia (P1) UMTS en Barranquilla EB sin PE. | BAR.Nueva Colombia (P1) | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 22:07:41 | may | 08 | 2018-05-08 22:07:25 | 2018-05-15 08:33:18 | 2018-05-10 19:17:09 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: IPRAN informa quot;se valida nuevamente la gestión del equipo raiseconm y se evidencia flutuacion de la tension electrica en el poste. se registra reinico electrico.quot; SServicios completamente reestablecidos y sin intermitencias desde las 05:51 10-05-2018 Se adjunta evidencia servicios operativos | 2018-05-10 19:17:09 | 622 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: IPRAN informa quot;se valida nuevamente la gestión del equipo raiseconm y se evidencia flutuacion de la tension electrica en el poste. se registra reinico electrico.quot; SServicios completamente reestablecidos y sin intermitencias desde las 05:51 10-05-2018 Se adjunta evidencia servicios operativos | BO TX E: IPRAN informa quot;se valida nuevamente la gestión del equipo raiseconm y se evidencia flutuacion de la tension electrica en el poste. se registra reinico electrico.quot; SServicios completamente reestablecidos y sin intermitencias desde las 05:51 10-05-2018 Se adjunta evidencia servicios operativos | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010999874 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Candelaria GSM/UMTS en Cesar EB sin PE. | CES.Candelaria,CES.Candelaria_1,CES.Flores,CES.Flores_1,CES.Sabana Juan Marcos,CES.Sabana Juan Marcos_1,CES.Sabana Juan Marcos_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-08 22:18:04 | may | 08 | 2018-05-08 22:17:59 | 2018-05-09 03:34:42 | 2018-05-09 03:34:40 | Campo Costa | Emergencias Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | se normaliza al retorno de la red comercial | 2018-05-09 01:17:00 | 292 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 20:25:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla accomercial | falla ac comercial | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011024093 | FEOB: Fuera de servicio EB: PER.Terminal GSM/UMTS/LTE en Pereira con alarmas de energia EB con PE. | PER.Terminal,PER.Terminal_1,PER.Terminal_2,PER.Terminal_3,PER.Terminal_A,PER.Terminal_B,PER.Terminal_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 16:18:59 | may | 21 | 2018-05-21 16:18:26 | 2018-05-22 11:18:47 | 2018-05-21 18:57:12 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Jose Alejandro Ocampo Aguirre | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Falla de AC comercial en el sector, PE No respaldo por falta de combustible. Contratista Nokia restablece el servicio. Se produce interrupción de energía de las 2018-05-21 02:27 p.m. a las 2018-05-21 06:08 p.m para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EEP con incidente 63442. | 2018-05-21 18:57:12 | 220 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Contratista Nokia restablece el servicio | Se produce interrupción de energía de las 2018-05-21 02:27 p.m. a las 2018-05-21 06:08 p.m para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EEP con incidente 63442. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010999881 | FAOB : Fuera de servicio EB: BOY.Raquira UMTS/LTE en Boyaca EB con PE. | BOY.Raquira,BOY.Sachica | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-08 22:28:25 | may | 08 | 2018-05-08 22:28:24 | 2018-05-09 18:52:06 | 2018-05-09 18:42:47 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se observan alarmas de POWER en baterias a las 18:35 cancelandose a la misma hora cuando entra la PE. La alarma de PE se cancela hoy a las 12:35. UMTS y LTE tuvieron afectacion durante la falla de energia, posiblemente la PE no tuvo la autonomia de soportar la carga de todas las tecnologias. La falla se supera a las 12:44, .La alarma de PE se cancela a las 12:32 | 2018-05-09 18:42:47 | 928 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se observan alarmas de POWER en baterias a las 18:35 cancelandose a la misma hora cuando entra la PE. La alarma de PE se cancela hoy a las 12:35. UMTS y LTE tuvieron afectacion durante la falla de energia, posiblemente la PE no tuvo la autonomia de soportar la carga de todas las tecnologias. La falla se supera a las 12:44, .La alarma de PE se cancela a las 12:32 | BO TX E: Se observan alarmas de POWER en baterias a las 18:35 cancelandose a la misma hora cuando entra la PE. La alarma de PE se cancela hoy a las 12:35. UMTS y LTE tuvieron afectacion durante la falla de energia, posiblemente la PE no tuvo la autonomia de soportar la carga de todas las tecnologias. La falla se supera a las 12:44, .La alarma de PE se cancela a las 12:32 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011024080 | FEOB: Fuera de servicio EB: SND.Mesa Los Santos GSM/UMTS, (SND.Alto Viento, SND.Cepita, SND.Clavelinas) GSM, SND.Teleferico La Mesa GSM/UMTS, SND.Jordan GSM/UMTS/LTE , en Santander con alarmas de energia EB con PE. M 100% V-D LOS SANTOS VM ID 1484069 | SND.Alto Viento_1,SND.Clavelinas_1,SND.Clavelinas_2,SND.Clavelinas_3,SND.Clavelinas_C,SND.Alto Viento_2,SND.Alto Viento_3,SND.Cepita_1,SND.Cepita_2,SND.Cepita_3,SND.Mesa Los Santos,SND.Mesa Los Santos_1,SND.Mesa Los Santos_2,SND.Mesa Los Santos_3,SND.Mesa Los Santos_4,SND.Jordan,SND.Jordan_1,SND.Jordan_2,SND.Jordan_3,SND.Jordan_L1,SND.Jordan_L2,SND.Teleferico La Mesa,SND.Teleferico La Mesa_1,SND.Teleferico La Mesa_2,SND.Teleferico La Mesa_3,SND.Teleferico La Mesa_B | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-21 16:13:36 | may | 21 | 2018-05-21 16:13:36 | 2018-05-22 06:58:46 | 2018-05-22 06:58:33 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | 2018-05-21 18:44:00 | 749 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 06:15:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño en red de media tension por parte de la electrificadora | falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010999883 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.Silencio:H2 GSM/UMTS/LTE en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Silencio:H2,BAR.Silencio:H2_1,BAR.Silencio:H2_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-08 22:33:58 | may | 08 | 2018-05-08 22:33:37 | 2018-05-10 15:40:11 | 2018-05-09 23:18:28 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial. Exclusion | 2018-05-09 12:49:00 | 878 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 22:11:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Reporte ECA y seguimiento TAS Smu Nokia | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011024067 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Marruecos-2 GSM en Bogota EB sin PE. | BOG.Marruecos-2_1,BOG.Marruecos-2_2,BOG.Marruecos-2_3,BOG.Marruecos-2_A,BOG.Marruecos-2_B,BOG.Marruecos-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 16:01:00 | may | 21 | 2018-05-21 16:01:00 | 2018-05-23 14:55:37 | 2018-05-23 14:55:34 | Campo Centro | Site Owner | Marcela Consuegra | FALLA DE BTS | PROBLEMAS ASOCIADOS A NUEVA IMPLEMENTACION | Se descarta falla de TX. Personal de NSN realiza reconfiguración de BTS | 2018-05-23 11:00:00 | 2603 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-21 15:37:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Otro Tipo de Falla | Mala configuración mapa ABIS por parte de NSN | TA COMPLEX.Personal de Nokia realiza reconfiguración de mapa ABIS | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011024066 | FAOB: Fuera de servicio EB: SOA.Compartir-3:P1 GSM/UMTS/LTE en Soacha EB sin PE. (CRC) (FHG) INC000011022540 | SOA.Compartir-3:P1,SOA.Compartir-3:P1_A,SOA.Compartir-3:P1_I,SOA.Compartir-3:P1_J,SOA.Compartir-3:P1_O,SOA.Compartir-3:P1_P | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-21 16:00:59 | may | 21 | 2018-05-21 16:00:50 | 2018-05-23 07:21:19 | 2018-05-23 07:21:10 | Campo Centro | Z3 Cundinamarca al Oriente | Johnatan Felipe Martinez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Personal de SMU realiza revisión con vehículo carro canasta una vez se normaliza energía comercial encontrando que se presenta afectación de dos rectificadores dada la falla de energía. Se realiza movimiento de rectificadores en servicio para estabilizar alimentación. Personal de Planta externa encuentra que se presenta también afectación de fibra para lo cual se realiza correctivo correspondiente. Se realiza reinicio eléctrico y se normalizan servicios. | 2018-05-23 04:46:22 | 1184 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-21 15:33:50 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía. Afectación de Hw | Personal de SMU realiza revisión con vehículo carro canasta una vez se normaliza energía comercial encontrando que se presenta afectación de dos rectificadores dada la falla de energía. Se realiza movimiento de rectificadores en servicio para estabilizar alimentación. Personal de Planta externa encuentra que se presenta también afectación de fibra para lo cual se realiza correctivo correspondiente. Se realiza reinicio eléctrico y se normalizan servicios. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011024054 | FAOC: Fuera de servicio EB: NAR.Tumaco-14 UMTS/LTE en Nari¿¿¿o EB sin PE. (-90 dBm) | NAR.Tumaco-14,NAR.Tumaco-14_O,NAR.Tumaco-14_P,NAR.Tumaco-14_Q,NAR.Tumaco-14_X | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 15:51:49 | may | 21 | 2018-05-21 15:51:49 | 2018-05-28 15:00:41 | 2018-05-23 09:20:37 | Campo SurOccidente | Site Owner | Carlos J Duarte Sanchez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Se presenta falla en la red comercial afectando los servicios de la estación base. Se normaliza servicios al retornar la energía. | 2018-05-22 18:51:22 | 1695 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 14:35:53 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se observan alarmas de energía. | Se verifica alarmas y estado de los equipos. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011024043 | FAOB: Fuera de servicio EB: BUC.Via Aeropuerto-1 UMTS en Bucaramanga EB sin PE. (TX) | BUC.Via Aeropuerto-1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 15:40:53 | may | 21 | 2018-05-21 15:40:44 | 2018-05-22 19:15:45 | 2018-05-22 19:15:33 | Campo Noroccidente | Site Owner | Julio Cesar Rodriguez Ruiz | VANDALISMO/TERRORISMO | AFECTACION DE SUMINISTRO ELECTRICO | Al retornar la energía comercial, se normaliza la EB. | 2018-05-22 15:22:22 | 1448 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-21 15:13:52 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se encontró con falla de energía comercial y la malla de encerramiento rota | Al retornar la energía comercial, se normaliza la EB. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011024030 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Tolemaida-1 GSM/UMTS/LTE en Cundinamarca EB sin PE. (TX) (FHG) INC000011022540 | CUN.Tolemaida-1,CUN.Tolemaida-1_1,CUN.Tolemaida-1_2,CUN.Tolemaida-1_3,CUN.Tolemaida-1_A,CUN.Tolemaida-1_B,CUN.Tolemaida-1_C,CUN.Tolemaida-1_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 15:30:43 | may | 21 | 2018-05-21 15:30:39 | 2018-05-21 18:55:25 | 2018-05-21 18:55:22 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora |  | 2018-05-21 17:36:22 | 163 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 14:52:40 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: SEGUIMIENTO: Se verifica EB CUN.Tolemaida-1 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 21/05/2018 14:52:40 a las 21/05/2018 17:36:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con Reporte No. 1753861. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010999922 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Santa Helena GSM en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. | TOL.Santa Helena,TOL.Santa Helena_1,TOL.Santa Helena_2,TOL.Santa Helena_3,TOL.Santa Helena_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 23:16:39 | may | 08 | 2018-05-08 23:16:33 | 2018-05-17 10:51:43 | 2018-05-10 14:54:26 | Campo SurOccidente | Site Owner | Santiago Rubiano Torres | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Falla de la red comercial, sitio sin planta electrica. La estacion sube los servicios cuando la electrificadora repone la red comercial. | 2018-05-10 14:54:26 | 2240 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de la red comercial, sitio sin planta electrica. La estacion sube los servicios cuando la electrificadora repone la red comercial. | Falla de la red comercial, sitio sin planta electrica. La estacion sube los servicios cuando la electrificadora repone la red comercial. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011024005 | FEOB: Fuera de servicio EB: HUI.Santana GSM en Huila con alarmas de energia EB con PE. | HUI.Santana_1,HUI.Santana_2,HUI.Santana_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 15:15:00 | may | 21 | 2018-05-21 15:14:57 | 2018-05-22 10:37:12 | 2018-05-21 21:09:59 | Campo SurOccidente | Emergencias | Luis Gabriel Ramirez Castano | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla suministro de energía comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, planta eléctrica del sitio no entra en operación debido a falla, pendiente reparación, bancos de baterías con autonomía normal. Retorna energía comercial y se recuperan los servicios afectados. | 2018-05-21 17:38:00 | 166 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 14:52:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla suministro de energía comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, planta eléctrica del sitio no entra en operación debido a falla, pendiente reparación, bancos de baterías con autonomía normal. Retorna energía comercial y se recuperan los servicios afectados. | Falla suministro de energía comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, planta eléctrica del sitio no entra en operación debido a falla, pendiente reparación, bancos de baterías con autonomía normal. Retorna energía comercial y se recuperan los servicios afectados. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010999935 | FAOB : Fuera de servicio EB: HUI.Praga GSM/UMTS en Huila EB sin PE. | HUI.Praga,HUI.Praga_1,HUI.Praga_2,HUI.Praga_3,HUI.Praga_4 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-08 23:32:37 | may | 08 | 2018-05-08 23:32:37 | 2018-05-15 12:50:56 | 2018-05-10 15:09:02 | Campo SurOccidente | Site Owner | Santiago Rubiano Torres | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Falla de la red comercial, sitio sin respaldo de planta electrica. La estacion base sube cuando la electrificadora repone la red comercial. | 2018-05-10 15:09:02 | 1076 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de la red comercial, sitio sin respaldo de planta electrica. La estacion base sube cuando la electrificadora repone la red comercial. | Falla de la red comercial, sitio sin respaldo de planta electrica. La estacion base sube cuando la electrificadora repone la red comercial. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010999937 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Villa Claret LTE en Medellin / Failure in optical interface EB sin PE. | MED.Villa Claret_L3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 23:36:25 | may | 08 | 2018-05-08 23:36:25 | 2018-05-11 09:56:02 | 2018-05-09 14:05:23 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Miguel Angel Mejia Saldarriaga | 02. Falla de Software Elemento de Red | Proceso o módulo bloqueado | Por falla en modulo RF y modulo optico, fue necesario realizar cambio de modulo FXCB y transceiver, sitio administrativo con restricción de ingreso en horario nocturno y Se retrasa la solución por factores climaticos | 2018-05-09 14:05:23 | 614 | Nubia Stella Fuya |  | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | falla en modulo RF y transceiver | se revisan las conexiones de alimentación y se descarga software en el nodo | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010999941 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Prado-3:H4 UMTS/LTE en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Prado-3:H4_I,BAR.Prado-3:H4_J,BAR.Prado-3:H4_O,BAR.Prado-3:H4_P | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 23:40:29 | may | 08 | 2018-05-08 23:40:28 | 2018-05-09 05:14:44 | 2018-05-09 05:14:43 | Campo Costa | Emergencias Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | se normaliza al retorno de la red comercial | 2018-05-09 04:46:00 | 333 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-08 23:13:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla ac comercial | falla ac comercial | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010999945 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Electronica B LTE en Medellin/ Failure in optical interface EB sin PE. | ANT.Zaragoza,MED.Electronica B,MED.Electronica B_L1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 23:44:27 | may | 08 | 2018-05-08 23:44:26 | 2018-05-28 14:17:03 | 2018-05-11 09:37:18 | Campo Noroccidente | Site Owner | Miguel Angel Mejia Saldarriaga | 01. Falla de Hardware Elemento de Red | Daño de Hardware por causa Interna | Se realiza cambio de módulo OVP los cuales energizan los módulos RF y se reajusta fibra óptica y se restablece el servicio.Se retrasa la solución por factores climáticos en la zona. | 2018-05-09 13:13:08 | 597 | Nubia Stella Fuya |  | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | falla módulos OVP y fibra óptica | Se recarga software y se re comisiona en bastidor | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000010999949 | FEOB: Alarmas de Energia EB: CAS.El Totumo en Casanare con planta encendida activa EB con PE. |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 23:47:31 | may | 08 | 2018-05-08 23:47:22 | 2018-05-09 07:35:21 | 2018-05-09 07:35:07 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Reporte por alarmas de energía activas en la estación base, según información de campo en la zona, la electrificadora adelanta trabajos de reparación, en las acometidas de media tensión, se reporta fuertes lluvias causando dificultad de adelantar, manobras de media tensión, la electrificadora normaliza servicio tiempo después. Reporte? 129638 | 2018-05-09 07:00:00 | 600 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 21:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Reporte por alarmas de energía activas en la estación base, según información de campo en la zona, la electrificadora adelanta trabajos de reparación, en las acometidas de media tensión, se reporta fuertes lluvias causando dificultad de adelantar, manobras de media tensión, la electrificadora normaliza servicio tiempo después. Reporte? 129638 | Reporte por alarmas de energía activas en la estación base, según información de campo en la zona, la electrificadora adelanta trabajos de reparación, en las acometidas de media tensión, se reporta fuertes lluvias causando dificultad de adelantar, manobras de media tensión, la electrificadora normaliza servicio tiempo después. Reporte? 129638 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011023972 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Leiva-2 GSM/UMTS/LTE en Nari¿¿¿o con alarmas de energia EB sin PE. | NAR.Leiva-2,NAR.Leiva-2_1,NAR.Leiva-2_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 14:50:27 | may | 21 | 2018-05-21 14:50:23 | 2018-05-21 17:53:11 | 2018-05-21 17:47:44 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CEDENAR. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-21 15:48:22 | 85 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 14:22:32 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CEDENAR. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010999965 | FAOC: Fuera de servicio Sectores 1900 EB: ANT.Pintada-2 GSM en Antioquia / System Module failure EB con PE. | ANT.Pintada-2,ANT.Pintada-2_I,ANT.Pintada-2_J,ANT.Pintada-2_K,ANT.Pintada-2_O,ANT.Pintada-2_P,ANT.Pintada-2_Q | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 23:58:58 | may | 08 | 2018-05-08 23:58:58 | 2018-05-11 10:23:41 | 2018-05-09 11:20:50 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Miguel Angel Mejia Saldarriaga | Software | Bloqueo de equipo, modulo, tarjeta o elemento | se realiza reinicio físico del nodo B por presentar bloqueo de software en el módulo System, | 2018-05-09 11:20:50 | 407 | Miguel Angel Lara Rocha |  | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla en Software del Elemento de Red | bloqueo de software en el bastidor GSM | se re comisiona el nodo GSM y se recarga software | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011023956 | FEOB: Fuera de servicio EB BOY.Labranzagrande GSM / UMTS afectando a BOY.Pisba, BOY.Labranzagrande-2, BOY.Paya GSM / UMTS con alarmas de energia activas en Boyacá sitio con PE. M 100% (V-D) LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA | BOY.Paya,BOY.Paya_1,BOY.Paya_2,BOY.Paya_3,BOY.Pisba,BOY.Pisba_1,BOY.Pisba_2,BOY.Pisba_3,BOY.Labranzagrande,BOY.Labranzagrande-2,BOY.Labranzagrande-2_1,BOY.Labranzagrande-2_2,BOY.Labranzagrande-2_3,BOY.Labranzagrande_1,BOY.Labranzagrande_2,BOY.Labranzagrande_3,BOY.Labranzagrande_4,BOY.Labranzagrande_X,BOY.Labranzagrande_Y1 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-21 14:38:26 | may | 21 | 2018-05-21 14:38:08 | 2018-05-22 09:27:05 | 2018-05-22 09:26:40 | Campo Centro Poblaciones | Z11 Boyaca al Norte y Oriente | Luis Gabriel Caceres Corredor | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | se efectua revisión y encendido de planta modo manual | 2018-05-22 09:26:40 | 274 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FALLA RED COMERCIAL Y PLANTA NO ENCIENDE | SE GENERA TAREA A SMU PARA REVISION A PLANTA Y TRANSFERENCIA | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011023950 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAL.Israel UMTS/LTE en Cali EB sin PE. | CAL.Israel | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-21 14:34:21 | may | 21 | 2018-05-21 14:34:17 | 2018-05-21 20:49:10 | 2018-05-21 20:49:09 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ivan Dario Bernal Nieto | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Avería en Red en Media y Baja Tensión de COMCEL S.A. | BO TX E. (TMG) Se valida enlace ultima milla y se evidencian niveles de -90dBm. SE evidncian alarmas de POWER ON RESET sobre el NODO B. | 2018-05-21 20:49:09 | 158 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E. (TMG) Se valida enlace ultima milla y se evidencian niveles de -90dBm. SE evidncian alarmas de POWER ON RESET sobre el NODO B. | BO TX E. (TMG) Se valida enlace ultima milla y se evidencian niveles de -90dBm. SE evidncian alarmas de POWER ON RESET sobre el NODO B. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000010999990 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAU.Purace GSM/UMTS AFECTANDO CAU.Purace-2 GSM/UMTS CAU.Paletara GSM/ UMTS en Cauca EB con PE. | CAU.Paletara,CAU.Paletara_1,CAU.Paletara_2,CAU.Paletara_3,CAU.Purace,CAU.Purace-2,CAU.Purace_1,CAU.Purace_2,CAU.Purace_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-09 00:14:45 | may | 09 | 2018-05-09 00:14:30 | 2018-05-17 15:51:00 | 2018-05-09 14:56:59 | Campo SurOccidente | Site Owner | Ferney Cordoba Segura | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se normaliza la red comercial | 2018-05-09 14:56:59 | 420 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de red comercial | se realizara seguimiento | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011000013 | FAOB : Fuera de servicio EB: CUN.IND Finca Salitre VP UMTS/LTE en Cundinamarca EB sin PE. | CUN.IND Finca Salitre VP | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-09 00:32:23 | may | 09 | 2018-05-09 00:32:22 | 2018-05-09 17:57:52 | 2018-05-09 17:57:25 | Campo Centro | Z2 Cundinamarca al Occidente | Christian Eduardo Mejia Rincon | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Se presenta falla de red comercial en sitio se genera ticket con el smu y con codensa los cuales restablecen el servicio se deja en monitoreo. | 2018-05-09 11:25:00 | 677 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-09 00:08:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | cambio de fusibles | Se presenta falla de red comercial en sitio se genera ticket con el smu y con codensa los cuales restablecen el servicio se deja en monitoreo. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011023935 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Manuelita-2 GSM/UMTS en Bogota con alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Manuelita-2,BOG.Manuelita-2_1,BOG.Manuelita-2_2,BOG.Manuelita-2_3,BOG.Manuelita-2_A,BOG.Manuelita-2_B,BOG.Manuelita-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 14:23:24 | may | 21 | 2018-05-21 14:23:14 | 2018-05-22 16:13:05 | 2018-05-21 18:59:21 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Sergio Enrique Gutierrez Bello | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Servicios operativos por retorno de red comercial Se establece comunicación con electrificadora CODENSA 16992437 HAY mantenimiento programado reporte 16985739 | 2018-05-21 17:30:00 | 290 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 12:40:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Servicios operativos por retorno de red comercial Se establece comunicación con electrificadora CODENSA 16992437 HAY mantenimiento programado reporte 16985739 |  | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011000057 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nari¿¿¿o con alarmas de energia EB con PE. | NAR.Palmar,NAR.Palmar_1,NAR.Palmar_2,NAR.Palmar_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 01:05:23 | may | 09 | 2018-05-09 01:05:21 | 2018-05-15 10:38:23 | 2018-05-09 08:25:09 | Campo SurOccidente | Emergencias | Diego Rangel | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se normaliza la red comercial de la EB, servicios de GSM/UMTS operativos. | 2018-05-09 04:17:16 | 206 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 00:50:42 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se normaliza la red comercial de la EB, servicios de GSM/UMTS operativos. | Se revisa los servicios de GSM/UMTS de la EB. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011023903 | FAOC: Fuera de servicio EB: SUC.La Sierpe GSM en Sucre EB con PE. (TX) Se evidencia niveles de -90dBm, posible afectación de energía. | SUC.La Sierpe,SUC.La Sierpe_1,SUC.La Sierpe_2,SUC.La Sierpe_3,SUC.La Sierpe_4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-21 14:03:20 | may | 21 | 2018-05-21 14:03:05 | 2018-05-21 16:54:51 | 2018-05-21 16:54:44 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | restablecimiento de elementos de red de MT/BT abiertos y se logra el Retorno de la Enenergia comercial. | 2018-05-21 16:37:23 | 228 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 12:49:03 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Red Electrica comercial con fusibles de MT/Abierto. Se normalizaron. |  | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011000094 | FEOB: Fuera de servicio EB: HUI.Palermo-2 GSM/UMTS en Huila con alarmas de energia EB sin PE. | HUI.Palermo-2,HUI.Palermo-2_1,HUI.Palermo-2_2,HUI.Palermo-2_3,HUI.Palermo-2_A,HUI.Palermo-2_B,HUI.Palermo-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-09 01:36:42 | may | 09 | 2018-05-09 01:36:42 | 2018-05-15 16:12:28 | 2018-05-09 09:13:51 | Campo SurOccidente | Emergencias | Efren Ricardo Paz Jimenez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | se restablece AC comercial | 2018-05-09 05:55:16 | 270 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 01:24:41 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla AC comercial ticket 822168 electrohuila | se cancela alarmas 09/05/2018 5:55:16 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011000101 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAL.IND Importadora UMTS en Cali EB sin PE. | CAL.IND Importadora | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 01:49:39 | may | 09 | 2018-05-09 01:49:38 | 2018-05-09 11:23:31 | 2018-05-09 11:23:13 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ruben Dario Florez Jacome | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Elementos de Media/Baja Tension Electrificadora | Se hace revisión del servicio reportado y se encuentra operativo y sin alarmas, se presenta salida de servicio por falla de energía, la cual inicio 2018-05-9 1:22 hasta 2018-05-9 5:50, se abrió caso con la electrificadora # 633004, se adjunta alarma de energía al reestablesersequot; | 2018-05-09 11:23:13 | 265 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se hace revisión del servicio reportado y se encuentra operativo y sin alarmas, se presenta salida de servicio por falla de energía, la cual inicio 2018-05-9 1:22 hasta 2018-05-9 5:50, se abrió caso con la electrificadora # 633004, se adjunta alarma de energía al reestablesersequot; | Se hace revisión del servicio reportado y se encuentra operativo y sin alarmas, se presenta salida de servicio por falla de energía, la cual inicio 2018-05-9 1:22 hasta 2018-05-9 5:50, se abrió caso con la electrificadora # 633004, se adjunta alarma de energía al reestablesersequot; | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011000109 | FAOB : Fuera de servicio EB: GUA.Pto Inirida GSM/UMTS/LTE afectando GUA.Pto Inirida-2 GSM/UMTS/LTE,VCH.Pto Carreno GSM/UMTS, VCH.Pto Carreno-2 GSM/UMTS/LTE en Guainia EB con PE. AFECTACION 100% PUERTO INIRIDA (VOZ Y DATOS )GSM/UMTS M100% V-D | GUA.Pto Inirida,GUA.Pto Inirida-2,GUA.Pto Inirida-2_1,GUA.Pto Inirida-2_3,GUA.Pto Inirida-2_A,GUA.Pto Inirida-2_C,GUA.Pto Inirida_1,GUA.Pto Inirida_2,GUA.Pto Inirida_3,GUA.Pto Inirida_A,GUA.Pto Inirida_C,VCH.Pto Carreno,VCH.Pto Carreno-2,VCH.Pto Carreno_1,VCH.Pto Carreno_2,VCH.Pto Carreno_3,VCH.Pto Carreno_A,VCH.Pto Carreno_C | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-09 02:10:19 | may | 09 | 2018-05-09 02:10:13 | 2018-06-05 10:53:42 | 2018-05-11 08:44:56 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Robinson Javier Lopez Beltran | CL-07. Robo o Vandalismo | Hurto de baterías | Se presentó hurto de 10 baterias y daño de 3 paneles solares, el servicio se restableció debido a que uno de los paneles solares que dejaron en el nodo, alcanzó a cargar las baterías energizando el equipo. Se envía correosolicitando motivo de exclusion | 2018-05-09 10:35:16 | 547 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 01:26:04 | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se presentó hurto de 10 baterias y daño de 3 paneles solares, el servicio se restableció debido a que uno de los paneles solares que dejaron en el nodo, alcanzó a cargar las baterías energizando el equipo. Se envía correosolicitando motivo de exclusion | Se presentó hurto de 10 baterias y daño de 3 paneles solares, el servicio se restableció debido a que uno de los paneles solares que dejaron en el nodo, alcanzó a cargar las baterías energizando el equipo. Se envía correosolicitando motivo de exclusion | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011023870 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.La Coruna GSM/UMTS en Bogota con alarmas de energia EB sin PE. | BOG.La Coruna,BOG.La Coruna_1,BOG.La Coruna_2,BOG.La Coruna_3,BOG.La Coruna_A,BOG.La Coruna_B,BOG.La Coruna_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-21 13:38:08 | may | 21 | 2018-05-21 13:38:08 | 2018-05-21 23:04:16 | 2018-05-21 23:03:58 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Diego Fernando Bahamon Velez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | se confirman servicios operativos con la normalización de la red comercial | 2018-05-21 23:03:58 | 394 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | servicios operativos después del retorno de la red comercial |  | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011023831 | FC: Rechazo de llamadas al 16% en el MSS03PRA hacia la RNC04TRI CC B1Bh, B13h Usuarios Claro Móvil Podrán presentar afectación en el servicio de Voz. |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-21 13:08:26 | may | 21 | 2018-05-21 13:06:26 | 2018-05-21 17:17:55 | 2018-05-21 17:17:54 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Se confirma corte de red comercial en la estación base, el sitio está sin respaldo de baterías por lo que se deja con respaldo de planta eléctrica, se deja en seguimiento. | 2018-05-21 12:01:00 | 90 | Juan Pablo Lancheros Palacios | 2018-05-21 12:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se reporta deterioro de las baterías en la estación base, se gestiona un banco de baterías para dar una posible solución al tema. El sitio se deja con respaldo de planta eléctrica para seguimiento. | Se realiza una inspección de acometidas internas externas relacionadas con la alimentación de los equipos operativos en la EB, no se evidencia daño, se gestiona traslado de un banco de baterías para dar una posible solución de falla. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011023829 | FAOC: Fuera de servicio EB: NAR.Guaitarilla-2 GSM/UMTS/LTE en Nariño con alarmas de energia EB con PE.(M 100% V-D) | NAR.Guaitarilla-2,NAR.Guaitarilla-2_1,NAR.Guaitarilla-2_2,NAR.Guaitarilla-2_3 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-21 13:04:54 | may | 21 | 2018-05-21 13:04:52 | 2018-05-23 11:41:46 | 2018-05-21 17:50:12 | Campo SurOccidente | Site Owner | Carlos J Duarte Sanchez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla en la red comercial, planta electrica no enciende por sistema de combustión aireado. Se purga el sistema y se normaliza el funcionamiento de la planta eléctrica y se restablecen los servicios. | 2018-05-21 15:48:22 | 204 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 12:23:59 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se observan alarmas de energía. | Se verifica alarmas y estado de los servicios. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011000118 | FEOC: Fuera de servicio EB: CHO.Acandi-2:H1 GSM, CHO.Acandi-2:H2 GSM/UMTS/LTE en Choco EB sin PE. (Niveles -90 dBm) | CHO.Acandi-2:H2_A,CHO.Acandi-2:H1_A,CHO.Acandi-2:H2_B,CHO.Acandi-2:H2_C,CHO.Acandi-2:H1_B,CHO.Acandi-2:H1_C,CHO.Acandi-2:H2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-09 02:36:02 | may | 09 | 2018-05-09 02:35:52 | 2018-05-21 21:37:03 | 2018-05-09 10:44:55 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Proveedor/Aliados/Terceros | Ausencia parcial o total de servicio | Se adjuntan documentos de exclusión para la EB en horas de la madrugada. | 2018-05-09 07:10:00 | 310 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 02:00:00 | PLANTA 7X24 TEMPORIZADA POR SOLICITUD DE TERCEROS | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se adjuntan documentos de exclusión para la EB en horas de la madrugada. | Se adjuntan documentos de exclusión para la EB en horas de la madrugada. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011023787 | FEOC: Fuera de servicio EB: MON.Universidades-2 GSM/UMTS(1900)/LTE en Monteria EB sin PE. (CRC) | MON.Universidades-2,MON.Universidades-2_1,MON.Universidades-2_2,MON.Universidades-2_3,MON.Universidades-2_A,MON.Universidades-2_B,MON.Universidades-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-21 12:43:37 | may | 21 | 2018-05-21 12:43:32 | 2018-05-21 16:17:24 | 2018-05-21 16:17:18 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | 2018-05-21 13:00:00 | 70 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 11:50:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011000124 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.Aguas Blancas GSM/UMTS afectando CES.Los Brasiles, CES Mariangola GSM/UMTS en Cesar con alarmas de energia EB con PE. | CES.Aguas Blancas,CES.Aguas Blancas_1,CES.Aguas Blancas_2,CES.Aguas Blancas_3,CES.Los Brasiles,CES.Los Brasiles_1,CES.Los Brasiles_2,CES.Los Brasiles_3,CES.Mariangola,CES.Mariangola_1,CES.Mariangola_2,CES.Mariangola_3,CES.Mariangola_A,CES.Mariangola_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 02:47:22 | may | 09 | 2018-05-09 02:47:22 | 2018-05-09 16:09:51 | 2018-05-09 16:09:50 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial. | 2018-05-09 10:02:16 | 452 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 02:27:40 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA y envio de personal contratista a sitio | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011023771 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Boston GSM/UMTS/LTE en Barranquilla(intermitencia) sin alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Boston,BAR.Boston_1,BAR.Boston_2,BAR.Boston_3,BAR.Boston_B,BAR.Boston_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 12:33:08 | may | 21 | 2018-05-21 12:33:03 | 2018-05-22 14:51:18 | 2018-05-22 14:51:04 | Campo Costa | Site Owners Costa | Edgar Fuentes Gutierrez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-22 14:12:22 | 50 | User EvA | 2018-05-21 11:48:38 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de energía comercial se abre reporte con ECA número 5031447. | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011000187 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Villeta-2 GSM/UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Villeta-2,CUN.Villeta-2_1,CUN.Villeta-2_2,CUN.Villeta-2_3,CUN.Villeta-2_A,CUN.Villeta-2_B,CUN.Villeta-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 03:39:47 | may | 09 | 2018-05-09 03:39:38 | 2018-05-09 05:30:03 | 2018-05-09 05:30:01 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Heinner Felipe Prieto Diaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB CUN.Villeta-2 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 09/05/2018 3:04:07 a las 09/05/2018 4:27:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 16526656 . Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-09 04:27:16 | 83 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 03:04:07 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB CUN.Villeta-2 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 09/05/2018 3:04:07 a las 09/05/2018 4:27:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 16526656 . Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011023756 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Tolemaida-1 GSM/UMTS en Cundinamarca sin alarmas de energia EB sin PE. (-90dBm) | CUN.Tolemaida-1,CUN.Tolemaida-1_1,CUN.Tolemaida-1_2,CUN.Tolemaida-1_3,CUN.Tolemaida-1_A,CUN.Tolemaida-1_B,CUN.Tolemaida-1_C,CUN.Tolemaida-1_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-21 12:27:24 | may | 21 | 2018-05-21 12:27:00 | 2018-05-21 14:45:06 | 2018-05-21 14:45:04 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-21 13:01:00 | 95 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 11:26:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011023714 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.Puerto Lopez GSM/UMTS en Antioquia EB con PE. (TX) Se evidencia normalidad en los niveles de lo radios. | ANT.Puerto Lopez,ANT.Puerto Lopez_1,ANT.Puerto Lopez_2,ANT.Puerto Lopez_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | MEDIUM | LOW | 2018-05-21 12:07:55 | may | 21 | 2018-05-21 12:07:47 | 2018-05-22 23:50:42 | 2018-05-21 17:41:26 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ivan Dario Bernal Nieto | Energia_Planta | Daño del Control de Arranque | BO TX E. (TMG) El enlace ultima milla registra alarmas de POWER_ABNORMAL, ETH_LOS y T_ALOS. Se presume posible falla de energia en la estacion de ANT.Puerto Lopez. | 2018-05-21 17:41:26 | 65 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E. (TMG) El enlace ultima milla registra alarmas de POWER_ABNORMAL, ETH_LOS y T_ALOS. Se presume posible falla de energia en la estacion de ANT.Puerto Lopez. | BO TX E. (TMG) El enlace ultima milla registra alarmas de POWER_ABNORMAL, ETH_LOS y T_ALOS. Se presume posible falla de energia en la estacion de ANT.Puerto Lopez. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011023680 | FEOB: Fuera de servicio EB: IBG.Modelia GSM/UMTS en Ibague con alarmas de energia EB sin PE. | IBG.Modelia,IBG.Modelia_1,IBG.Modelia_2,IBG.Modelia_3,IBG.Modelia_A,IBG.Modelia_B,IBG.Modelia_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-21 11:49:52 | may | 21 | 2018-05-21 11:49:40 | 2018-05-21 14:27:22 | 2018-05-21 14:26:54 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-21 13:23:00 | 128 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 11:15:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011000236 | FAOB : Fuera de servicio EB: TOL.Melgar-1 GSM(A,C,1,3)/LTE en Tolima EB con PE. | TOL.Melgar-1,TOL.Melgar-1_1,TOL.Melgar-1_3,TOL.Melgar-1_A,TOL.Melgar-1_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-09 04:55:24 | may | 09 | 2018-05-09 04:55:24 | 2018-05-09 11:35:52 | 2018-05-09 11:35:49 | Campo Centro | Z4 Cundinamarca al Sur | Jorge Andres Acero Hernandez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 1737443.Funcionarios de ENERTOLIMA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | 2018-05-09 07:04:00 | 163 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 04:21:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 1737443.Funcionarios de ENERTOLIMA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 1737443.Funcionarios de ENERTOLIMA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011023648 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Sabanal GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. (CRC) | COR.Sabanal,COR.Sabanal_1,COR.Sabanal_2,COR.Sabanal_3,COR.Sabanal_A,COR.Sabanal_B,COR.Sabanal_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-21 11:26:48 | may | 21 | 2018-05-21 11:26:25 | 2018-05-21 14:27:41 | 2018-05-21 14:27:37 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-21 12:36:22 | 368 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 06:27:24 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011000239 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Melgar-6 GSM/UMTS/LTE en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. | TOL.Melgar-6,TOL.Melgar-6_1,TOL.Melgar-6_2,TOL.Melgar-6_3,TOL.Melgar-6_A,TOL.Melgar-6_B,TOL.Melgar-6_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 04:57:27 | may | 09 | 2018-05-09 04:57:27 | 2018-05-09 14:16:39 | 2018-05-09 08:48:46 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Autonomía del sitio | FEOB: Se verifica EB TOL.Melgar-6 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 09/05/2018 04:44:11 a.m. a las 09/05/2018 07:35:16 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con incidente No. 1737443. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-09 07:35:16 | 171 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 04:44:11 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB TOL.Melgar-6 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 09/05/2018 04:44:11 a.m. a las 09/05/2018 07:35:16 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con incidente No. 1737443. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011023645 | FAOB: Fuera de servicio EB: SOA.Villas del Camilo Torres (P1) UMTS en Soacha EB sin PE. | SOA.Villas del Camilo Torres (P1) | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-21 11:24:49 | may | 21 | 2018-05-21 11:24:46 | 2018-05-21 18:38:17 | 2018-05-21 18:38:06 | Campo Centro | Z3 Cundinamarca al Oriente | Johnatan Felipe Martinez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se normalizan servicios en las dos tecnologías de forma simultánea. En el historial se evidencia alarmas de energía. Servicios operativos y estables. | 2018-05-21 17:03:00 | 366 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-21 10:57:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones de energía / bajo voltaje. | Se normalizan servicios en las dos tecnologías de forma simultánea. En el historial se evidencia alarmas de energía. Servicios operativos y estables. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011000247 | FEOB: Fuera de servicio EB: YOP.Cravo UMTS en Yopal con alarmas de energia EB sin PE. | YOP.Cravo,YOP.Cravo_I,YOP.Cravo_J,YOP.Cravo_K,YOP.Cravo_O,YOP.Cravo_P,YOP.Cravo_Q,YOP.Cravo_X,YOP.Cravo_Y,YOP.Cravo_Y1,YOP.Cravo_Y2,YOP.Cravo_Y3,YOP.Cravo_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 05:09:58 | may | 09 | 2018-05-09 05:09:54 | 2018-05-09 15:14:05 | 2018-05-09 15:14:00 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Reporte por alarmas de energía activas en la estación base, según información de campo en la zona, la electrificadora adelanta trabajos de reparación, en las acometidas de media tensión, se reporta fuertes lluvias causando dificultad de adelantar, manobras de media tensión, la electrificadora normaliza servicio tiempo después. Reporte? 129640 | 2018-05-09 14:00:00 | 420 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 07:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Reporte por alarmas de energía activas en la estación base, según información de campo en la zona, la electrificadora adelanta trabajos de reparación, en las acometidas de media tensión, se reporta fuertes lluvias causando dificultad de adelantar, manobras de media tensión, la electrificadora normaliza servicio tiempo después. Reporte? 129640 | Reporte por alarmas de energía activas en la estación base, según información de campo en la zona, la electrificadora adelanta trabajos de reparación, en las acometidas de media tensión, se reporta fuertes lluvias causando dificultad de adelantar, manobras de media tensión, la electrificadora normaliza servicio tiempo después. Reporte? 129640 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011023623 | TMX COMCEL: TMX.SND.Socorro-5 CLIENTE: EXPRESO BRASILIA S.A. CODIGO DE SERVICIO: EBR0103 ESTACION DE ACCESO: SND.Socorro-2 |  | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-21 11:19:36 | may | 21 | 2018-05-21 11:12:21 | 2018-05-23 11:11:11 | 2018-05-23 11:11:09 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA DE RADIO MICROONDAS | IDU/RADIO COMPACTO - AVERIA GENERALIZADO | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera daño en tarjeta CXPAR en RTN910 DIR TMX.SOCORRO-5 de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se abre caso con huawei 9876629 para solicitud de repuesto, al realizar cambio de tarjeta y comisionamiento manual, se normaliza el servicio. | 2018-05-23 09:00:00 | 2741 | Karol Viviana Rodriguez Moreno | 2018-05-21 11:19:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | daño de tarjeta CXPAR en radio RTN910, por descargas atmosferica en la zona | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera daño en tarjeta CXPAR en RTN910 DIR TMX.SOCORRO-5 de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se abre caso con huawei 9876629 para solicitud de repuesto, al realizar cambio de tarjeta y comisionamiento manual, se normaliza el servicio. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011023617 | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.IND Contegral UMTS en Tolima EB sin PE. | TOL.IND Contegral,TOL.IND Contegral_A | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-21 11:09:04 | may | 21 | 2018-05-21 11:08:47 | 2018-05-22 10:39:47 | 2018-05-21 21:01:43 | Campo SurOccidente | Emergencias | Luis Gabriel Ramirez Castano | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Falla suministro de energía comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, sitio no cuenta con planta eléctrica de respaldo, bancos de baterías con autonomía normal. Retorna energía comercial y se recuperan los servicios afectados. | 2018-05-21 16:47:00 | 365 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-21 10:42:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla suministro de energía comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, sitio no cuenta con planta eléctrica de respaldo, bancos de baterías con autonomía normal. Retorna energía comercial y se recuperan los servicios afectados. | Falla suministro de energía comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, sitio no cuenta con planta eléctrica de respaldo, bancos de baterías con autonomía normal. Retorna energía comercial y se recuperan los servicios afectados. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011023611 | FAOB: Fuera de servicio EB: CAS.Aguazul-5 GSM/UMTS en Casanare EB sin PE.(TX) | CAS.Aguazul-5,CAS.Aguazul-5_1,CAS.Aguazul-5_2,CAS.Aguazul-5_3,CAS.Aguazul-5_A,CAS.Aguazul-5_B,CAS.Aguazul-5_C,CAS.Aguazul-5_Y1,CAS.Aguazul-5_Y2,CAS.Aguazul-5_Y3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 11:05:48 | may | 21 | 2018-05-21 11:05:33 | 2018-05-22 15:48:10 | 2018-05-21 17:28:09 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Se reporta por alarmas de elegía activas en la estación base, se confirma cote de red comercial en la zona, según informaciones los vecinos es posible por temporada invernal, se adelanta maniobras de reparación, en acometidas cambio de fusible, cortacircuitos entre otros la electrificadora normaliza tiempo después? 131109 | 2018-05-21 16:00:00 | 292 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 12:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | No hay respaldo de planta eléctrica en esta estación base, sin respaldo de baterías por hurto de las mismas-. | Se reporta afectación de servicio la estación base esta sin respaldo de baterías se las robaron. No hay respaldo de planta eléctrica. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011023580 | FEOC: Fuera de servicio EB: MON.Los Garzones GSM/UMTS/LTE afectando a MON.Aeropuerto Los Garzones GSM/UMTS/LTE en Monteria EB con PE. (CRC) | MON.Aeropuerto Los Garzones,MON.Aeropuerto Los Garzones_1,MON.Aeropuerto Los Garzones_3,MON.Los Garzones,MON.Los Garzones_1,MON.Los Garzones_2,MON.Los Garzones_3,MON.Los Garzones_4,MON.Los Garzones_A,MON.Los Garzones_B,MON.Los Garzones_C,MON.Los Garzones_D,MON.Universidades-2_3,MON.Universidades-2_A,MON.Universidades-2_B,MON.Universidades-2_C,MON.Universidades-2,MON.Universidades-2_1,MON.Universidades-2_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-21 10:50:00 | may | 21 | 2018-05-21 10:49:34 | 2018-05-22 10:09:08 | 2018-05-22 10:09:07 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA Y/O AVERIA DE COMPONENTES MOTOR | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-21 13:10:00 | 206 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 09:44:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial en MON.Los Garzones.Plantaeléctrica no respaldó. | MON.Los Garzones se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico.Se gestiona con SMU revisión de la planta eléctrica. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011023571 | FI: Fuera de servicio EB: SND.La India GSM en Santander(intermitencia) con alarmas de energia EB sin PE. | SND.La India_1,SND.La India_2,SND.La India_3 | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 10:45:06 | may | 21 | 2018-05-21 10:45:03 | 2018-05-22 06:20:19 | 2018-05-22 06:20:17 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Sitio sin planta, falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | 2018-05-21 10:54:00 | 66 | User EvA | 2018-05-21 09:48:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | sitio sin planta daño en red de media tension por parte de la electrificadora | Sitio sin planta, falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011023567 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Archivo Nacional P2 UMTS en Bogota EB sin PE. (CRC) | BOG.Archivo Nacional P2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-21 10:40:45 | may | 21 | 2018-05-21 10:40:44 | 2018-05-21 20:53:54 | 2018-05-21 14:32:59 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-21 14:05:00 | 229 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-21 10:16:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011023556 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOY.Otanche GSM en Boyaca con alarmas de energia EB con PE.(BLOQUEO MANUAL POR ALARMAS DE ENERGIA) |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-21 10:31:55 | may | 21 | 2018-05-21 10:31:54 | 2018-05-21 15:55:46 | 2018-05-21 15:53:36 | Campo Centro Poblaciones | Z11 Boyaca al Norte y Oriente | Luis Gabriel Caceres Corredor | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | retorna energía comercial SMU normaliza red comercial | 2018-05-21 15:53:36 | 217 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FALLA DE AC COMERCIAL Y PLANTA SE APAGA POR FALTA DE COMBUSTIBLE | se abre caso a EBSA Y TAREA a SMU | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011000282 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Calle 30 GSM/UMTS en Barranquilla con alarmas de energia EB con PE. | BAR.Calle 30,BAR.Calle 30_2,BAR.Calle 30_3,BAR.Calle 30_B,BAR.Calle 30_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-09 06:00:52 | may | 09 | 2018-05-09 06:00:51 | 2018-05-09 20:25:41 | 2018-05-09 20:25:40 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentra alarma de POWER ON RESET a las 08:09, hora en que sube la afectacion deGSM/UMTS.Afectacion por falla de energia. | 2018-05-09 20:25:40 | 133 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentra alarma de POWER ON RESET a las 08:09, hora en que sube la afectacion deGSM/UMTS.Afectacion por falla de energia. | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentra alarma de POWER ON RESET a las 08:09, hora en que sube la afectacion deGSM/UMTS.Afectacion por falla de energia. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011000283 | FEOC: Fuera de servicio EB: SUC.Varsovia GSM en Sucre con alarmas de energia EB sin PE. | SUC.Varsovia_1,SUC.Varsovia_2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-09 06:01:00 | may | 09 | 2018-05-09 06:00:59 | 2018-05-09 12:49:08 | 2018-05-09 12:49:07 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial | 2018-05-09 11:46:00 | 376 | User EvA | 2018-05-09 05:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011023526 | FAOC: Fuera de servicio EB: MON.Bosques de Sevilla GSM/UMTS, MON.Universidades GSM/UMTS/LTE en Monteria EB sin PE. (CRC) | MON.Bosques de Sevilla,MON.Bosques de Sevilla_A,MON.Bosques de Sevilla_B,MON.Bosques de Sevilla_C,MON.Universidades,MON.Universidades_1,MON.Universidades_2,MON.Universidades_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-21 10:13:50 | may | 21 | 2018-05-21 10:13:25 | 2018-05-22 16:03:25 | 2018-05-21 15:17:37 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ivan Dario Bernal Nieto | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | BO TX E. No se tiene gestion del enlace ultima milla. Se evidencian alarmas de POWER ON RESET sobre el NODO B; se presume posible falla de energia. | 2018-05-21 15:17:37 | 76 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E. No se tiene gestion del enlace ultima milla. Se evidencian alarmas de POWER ON RESET sobre el NODO B; se presume posible falla de energia. | BO TX E. No se tiene gestion del enlace ultima milla. Se evidencian alarmas de POWER ON RESET sobre el NODO B; se presume posible falla de energia. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011000309 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.IND Templado GSM/UMTS en Atlantico con alarmas de energia EB sin PE. | ATL.IND Templado,ATL.IND Templado_1,ATL.IND Templado_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 06:23:39 | may | 09 | 2018-05-09 06:23:37 | 2018-05-09 11:14:22 | 2018-05-09 11:14:11 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CEDENAR Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-09 08:50:00 | 167 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 06:03:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CEDENAR Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CEDENAR Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011023517 | FEOB: Fuera de servicio EB: IBG.Boqueron:H1 GSM/UMTS en Ibague sin alarmas de energia EB sin PE.(-90 dBm) | IBG.Boqueron:H1,IBG.Boqueron:H1_3,IBG.Boqueron:H1_B,IBG.Boqueron:H1_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | MEDIUM | LOW | 2018-05-21 10:07:10 | may | 21 | 2018-05-21 10:07:09 | 2018-05-21 14:13:04 | 2018-05-21 14:13:03 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-21 12:02:00 | 180 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 09:02:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011023501 | FI: Fuera de servicio EB: PUT.Santana GSM en Putumayo(intermitencia) con alarmas de energia EB con PE. | PUT.Santana,PUT.Santana_1,PUT.Santana_2,PUT.Santana_3 | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 09:58:36 | may | 21 | 2018-05-21 09:58:35 | 2018-05-28 10:32:36 | 2018-05-22 09:28:26 | Campo SurOccidente | Site Owner | Carlos J Duarte Sanchez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presentan fluctuaciones de la red comercial, generando cambios en los aires acondicionados y ocasionando desconexión en cruzadas transmisión. Se realiza ajuste de cruzadas normalizando los servicios. | 2018-05-21 09:57:24 | 56 | User EvA | 2018-05-21 09:01:13 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se verifica alarmas y estado de la transmisión. | Se verifica servicios y estado de los equipos. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011023475 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.La Mata-2 GSM/UMTS en Cesar EB sin PE. (TX) Se evidencia niveles de -90dBm, posible afectación de energía. | CES.La Mata-2,CES.La Mata-2_1,CES.La Mata-2_2,CES.La Mata-2_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-21 09:47:47 | may | 21 | 2018-05-21 09:47:45 | 2018-05-21 13:33:03 | 2018-05-21 13:33:01 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-21 12:41:22 | 259 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 08:21:26 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011023467 | FAOB: Fuera de servicio EB: SND.Puente Nacional UMTS en Santander EB con PE. (Reinicio). | SND.Puente Nacional,SND.Puente Nacional_I,SND.Puente Nacional_J,SND.Puente Nacional_O,SND.Puente Nacional_P,SND.Puente Nacional_X,SND.Puente Nacional_Y,SND.Puente Nacional_Y1,SND.Puente Nacional_Y2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-21 09:42:13 | may | 21 | 2018-05-21 09:42:12 | 2018-05-21 20:38:16 | 2018-05-21 20:30:41 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en NODO-B UMTS de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y óptica, al realizar RESET físico deL NODO-B UMTS, se normaliza el servicio. | 2018-05-21 20:03:00 | 708 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 08:15:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Bloqueo de nodo-b ocasionado por constantes lluvias y descargas eléctricas en el sector | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en NODO-B UMTS de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y óptica, al realizar RESET físico deL NODO-B UMTS, se normaliza el servicio. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011000360 | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.Venadillo GSM en Tolima EB con PE. | TOL.Venadillo_1,TOL.Venadillo_2,TOL.Venadillo_3,TOL.Venadillo_4,TOL.Venadillo_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 06:52:41 | may | 09 | 2018-05-09 06:52:29 | 2018-05-09 15:03:29 | 2018-05-09 15:03:23 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Gelman Cruz Giral | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | BO TX E realiza verificación de los servicios, se identifica que se encuentran operativos tanto en GSM y UMTS se identifica en el NE UM RADIO-Pasolink Neo_100M // TOL.Venadillo con eventos de energía, presento niveles de -90 dBm, alarmas de POWER SUPPLY, ademas se identifican alarmas de BCF INITIALIZATION y UMTS POWER EN BATERIAS 1900. actualmente servicios operativos, se procede a realizar cierre del TK, causal de cierre eventos de energía. | 2018-05-09 15:03:23 | 38 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E realiza verificación de los servicios, se identifica que se encuentran operativos tanto en GSM y UMTS se identifica en el NE UM RADIO-Pasolink Neo_100M // TOL.Venadillo con eventos de energía, presento niveles de -90 dBm, alarmas de POWER SUPPLY, ademas se identifican alarmas de BCF INITIALIZATION y UMTS POWER EN BATERIAS 1900. actualmente servicios operativos, se procede a realizar cierre del TK, causal de cierre eventos de energía. | BO TX E realiza verificación de los servicios, se identifica que se encuentran operativos tanto en GSM y UMTS se identifica en el NE UM RADIO-Pasolink Neo_100M // TOL.Venadillo con eventos de energía, presento niveles de -90 dBm, alarmas de POWER SUPPLY, ademas se identifican alarmas de BCF INITIALIZATION y UMTS POWER EN BATERIAS 1900. actualmente servicios operativos, se procede a realizar cierre del TK, causal de cierre eventos de energía. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011023461 | FAOC: Fuera de servicio EB: MON.Ley-2 GSM/UMTS/LTE en Monteria EB sin PE. (CRC) (TX) Se evidencia que no hay gestión sobre los radios. | MON.Ley-2,MON.Ley-2_1,MON.Ley-2_2,MON.Ley-2_3,MON.Ley-2_A,MON.Ley-2_B,MON.Ley-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-21 09:40:04 | may | 21 | 2018-05-21 09:39:34 | 2018-05-29 11:20:35 | 2018-05-24 16:39:10 | Campo Costa | Site Owners Costa | Leonardo Gomez Gutierrez | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Se presenta falla de energía en la EB y al retornar se presenta daño en enlace MW se requirió cambio de IDU, se solicito repuesto a Barranquilla, se realiza reconfiguración y estación entra en operación. | 2018-05-24 10:34:22 | 4442 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 07:53:31 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de energía en la EB y al retornar se presenta daño en enlace MW se requirió cambio de IDU, se solicito repuesto a Barranquilla, se realiza reconfiguración y estación entra en operación. | Se presenta falla de energía en la EB y al retornar se presenta daño en enlace MW se requirió cambio de IDU, se solicito repuesto a Barranquilla, se realiza reconfiguración y estación entra en operación. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011023437 | FAOB: Fuera de servicio EB: SND.Velez-1 UMTS en Santander EB con PE.(REINICIO) | SND.Velez-1,SND.Velez-1_X,SND.Velez-1_Y,SND.Velez-1_Y1,SND.Velez-1_Y2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-21 09:26:27 | may | 21 | 2018-05-21 09:26:09 | 2018-05-21 20:47:50 | 2018-05-21 20:47:49 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Octaviano Sanchez Chavez | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en NODO-B UMTS de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y óptica, al realizar RESET físico deL NODO-B UMTS, se normaliza el servicio. | 2018-05-21 15:37:00 | 442 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 08:15:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Bloqueo de nodo-b ocasionado por constantes lluvias y descargas eléctricas en el sector | Se realiza constante monitoreo sobre EB para validar su desempeño | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011000368 | FAOC: Fuera de servicio EB: PER.Campestre GSM/UMTS/LTE en Pereira sin alarmas de energia EB sin PE. | PER.Campestre,PER.Campestre_1,PER.Campestre_3,PER.Campestre_A,PER.Campestre_B,PER.Campestre_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 06:58:13 | may | 09 | 2018-05-09 06:58:07 | 2018-05-09 11:19:16 | 2018-05-09 11:19:10 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EEP Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-09 07:20:00 | 30 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 06:50:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EEP Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EEP Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011023433 | FC: Rechazo de llamadas 5% en el MSS06MED hacia la RNC01MGA CC B13h Drop Call 3G al 30%, Usuarios Claro Movil Bajo la Cobertura podran presentar afectación en el servicio de Voz. | RNC01MGA | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-21 09:24:48 | may | 21 | 2018-05-21 09:24:09 | 2018-06-03 17:29:54 | 2018-05-22 12:37:00 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | William Alexander Vesga Beltran | Otras causas | Revision de informacion | S BO TX E. De acuerdo a la informacion en las notas anteriores se evidencio en conferencia con Diego Molina de IPRAN se confirma que la afectación y solución se dio con el restablecimiento del enlace (OTN) COMCEL_YARUMAL_CENTRO-23-103_ANT_TARAZA-2. Se corre la macro y se observa que ya no se tiene perdida de paquetes ni tiempos altos de respuesta. | 2018-05-22 12:37:00 | 1170 | Juan Pablo Lancheros Palacios |  | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Solucion: De acuerdo a la informacion en las notas anteriores se evidencio en conferencia con Diego Molina de IPRAN se confirma que la afectación y solución se dio con el restablecimiento del enlace (OTN) COMCEL_YARUMAL_CENTRO-23-103_ANT_TARAZA-2. Causa: Se presenta corte de fibra a 59856mts desde Tarazá-2, ocasionado por caída de árbol Se corre la macro y se observa que ya no se tiene perdida de paquetes ni tiempos altos de respuesta. Por favor su colaboración con la documentación, ticket Onix y cierre del ticket. | S BO TX E. De acuerdo a la informacion en las notas anteriores se evidencio en conferencia con Diego Molina de IPRAN se confirma que la afectación y solución se dio con el restablecimiento del Solucion: De acuerdo a la informacion en las notas anteriores se evidencio en conferencia con Diego Molina de IPRAN se confirma que la afectación y solución se dio con el restablecimiento del enlace (OTN) COMCEL_YARUMAL_CENTRO-23-103_ANT_TARAZA-2. Causa: Se presenta corte de fibra a 59856mts desde Tarazá-2, ocasionado por caída de árbol Se corre la macro y se observa que ya no se tiene perdida de paquetes ni tiempos altos de respuesta. Por favor su colaboración con la documentación, ticket Onix y cierre del ticket. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011000383 | FAOC: Fuera de servicio EB: PER.IND Colombina UMTS en Pereira sin alarmas de energia EB sin PE. | PER.IND Colombina | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-09 07:14:24 | may | 09 | 2018-05-09 07:14:23 | 2018-05-09 12:49:37 | 2018-05-09 10:23:07 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 09/05/2018 6:39:15 a las 09/05/2018 8:47:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EEP # 63117. | 2018-05-09 08:47:16 | 128 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 06:39:15 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Software del Elemento de Red | Se produce interrupción de energía de 09/05/2018 6:39:15 a las 09/05/2018 8:47:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EEP # 63117. | Se produce interrupción de energía de 09/05/2018 6:39:15 a las 09/05/2018 8:47:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EEP # 63117. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011000410 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Zaragoza-2 GSM/UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB sin PE. | ANT.Zaragoza-2,ANT.Zaragoza-2_1,ANT.Zaragoza-2_2,ANT.Zaragoza-2_3,ANT.Zaragoza-2_A,ANT.Zaragoza-2_B,ANT.Zaragoza-2_C,ANT.Zaragoza-2_I,ANT.Zaragoza-2_J,ANT.Zaragoza-2_K,ANT.Zaragoza-2_O,ANT.Zaragoza-2_P,ANT.Zaragoza-2_Q,ANT.Zaragoza-2_X,ANT.Zaragoza-2_Y,ANT.Zaragoza-2_Y1,ANT.Zaragoza-2_Y2,ANT.Zaragoza-2_Y3,ANT.Zaragoza-2_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 07:24:27 | may | 09 | 2018-05-09 07:24:23 | 2018-05-10 08:55:55 | 2018-05-10 08:55:52 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Rodrigo Lopez Marin | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se presenta falla de red comercial por trabajos programados de la electrificadora, sitio sin planta de respaldo, EPM restablece el servicio. | 2018-05-09 16:19:00 | 553 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 07:06:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial sin P.E. | Se solicita revisión de red media tensión. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011023382 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Retiro Indio GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. (TX)Se evidencia niveles de -90dBm, posible afectación de energía. | COR.Retiro Indio,COR.Retiro Indio_1,COR.Retiro Indio_2,COR.Retiro Indio_3,COR.Retiro Indio_A,COR.Retiro Indio_B,COR.Retiro Indio_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-21 08:54:15 | may | 21 | 2018-05-21 08:54:14 | 2018-05-21 14:14:12 | 2018-05-21 14:14:08 | Campo Costa | Emergencias Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | se normaliza al retorno de la red comercial | 2018-05-21 13:41:00 | 30 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 13:11:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de aac en la zona | falla ac comercial | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011023380 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Tumaco-4 GSM/UMTS/LTE afectando a NAR.Tumaco-7 UMTS/LTE en Nariño EB con PE. | NAR.Tumaco-4,NAR.Tumaco-4_1,NAR.Tumaco-4_2,NAR.Tumaco-4_A,NAR.Tumaco-4_B,NAR.Tumaco-7 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 08:50:10 | may | 21 | 2018-05-21 08:49:53 | 2018-05-22 10:51:22 | 2018-05-21 10:13:08 | Campo SurOccidente | Emergencias | Efren Ricardo Paz Jimenez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorna AC comercial | 2018-05-21 09:53:22 | 72 | User EvA | 2018-05-21 08:41:19 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de red AC comercial | ticket de exclusión 218009 | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011023372 | FAOC: Fuera de servicio EB: MON.Puente-2 GSM/UMTS en Monteria EB sin PE. (CRC) (TX) El radio no se encuentra creado en el gestor | MON.El Puente_A,MON.El Puente_B,MON.Puente-2,MON.Puente-2_1,MON.Puente-2_2,MON.Puente-2_3,MON.Puente-2_A,MON.Puente-2_B,MON.Puente-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-21 08:46:15 | may | 21 | 2018-05-21 08:46:14 | 2018-05-24 08:46:37 | 2018-05-24 08:46:34 | Campo Costa | Site Owners Costa | Leonardo Gomez Gutierrez | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Se presenta falla en redes de ECA en la zona y posterior a reparación de esta falla se presenta falla en acometida de la EB, se realizan los correctivos correspondientes y la EB entra en servicio. | 2018-05-23 21:42:22 | 2181 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-21 08:18:05 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla en redes de ECA en la zona y posterior a reparación de esta falla se presenta falla en acometida de la EB, se realizan los correctivos correspondientes y la EB entra en servicio. | Se presenta falla en redes de ECA en la zona y posterior a reparación de esta falla se presenta falla en acometida de la EB, se realizan los correctivos correspondientes y la EB entra en servicio. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011023370 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Cerete-7 GSM/UMTS/LTE, COR.Cerete-5 GSM/UMTS/LTE en Cordoba EB sin PE. | COR.Cerete-5_1,COR.Cerete-5_2,COR.Cerete-5_3,COR.Cerete-5_A,COR.Cerete-5_B,COR.Cerete-5_C,COR.Cerete-7,COR.Cerete-7_1,COR.Cerete-7_2,COR.Cerete-7_3,COR.Cerete-7_A,COR.Cerete-7_B,COR.Cerete-7_C,COR.Cerete-5 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 08:44:48 | may | 21 | 2018-05-21 08:44:47 | 2018-05-21 12:28:00 | 2018-05-21 12:27:57 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-21 09:08:22 | 84 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 07:43:43 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011023364 | FEOB: Fuera de servicio EB: IBG.Estadio GSM/UMTS en Ibague con alarmas de energia EB sin PE. | IBG.Estadio,IBG.Estadio_1,IBG.Estadio_2,IBG.Estadio_3,IBG.Estadio_A,IBG.Estadio_B,IBG.Estadio_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-21 08:42:25 | may | 21 | 2018-05-21 08:42:20 | 2018-05-21 09:24:06 | 2018-05-21 09:24:02 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Linoska Vanessa Colmenares Medina | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB IBG.Estadio y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 21/05/2018 8:15:53 a las 21/05/2018 9:01:38. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con Reporte No. 1752741. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-21 09:01:38 | 44 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-21 08:15:53 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011000443 | FEOC: Fuera de servicio 1.37% GSM(CES.Candelaria,CES.Flores,CES.La Aurora,CES.Sabana Juan Marcos), 4.51% UMTS (CES.Astrea-2,CES.Candelaria,CES.Flores,CES.La Aurora,CES.Sabana Juan Marcos), LTE CES.La Aurora VER NOTAS | CES.Astrea-2,CES.Flores,CES.Flores_1,CES.Candelaria,CES.Candelaria_1,CES.La Aurora,CES.La Aurora_1,CES.La Aurora_2,CES.Sabana Juan Marcos,CES.Sabana Juan Marcos_1,CES.Sabana Juan Marcos_2,CES.Pueblito_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-09 07:46:05 | may | 09 | 2018-05-09 07:46:05 | 2018-05-09 11:02:40 | 2018-05-09 11:01:01 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 09/05/2018 6:59:49 a las 09/05/2018 9:59:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 3346026. | 2018-05-09 09:59:16 | 179 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 06:59:49 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FEOC Cierre: Alarmas de Energia Cancelada, se procede a realizar cierre de Tk de Notificacion | Se produce interrupción de energía de 09/05/2018 6:59:49 a las 09/05/2018 9:59:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 3346026. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011023362 | FAOB: Fuera de servicio EB: SND.Pescadero GSM en Santander EB con PE. | SND.Pescadero_1,SND.Pescadero_2,SND.Pescadero_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-21 08:41:54 | may | 21 | 2018-05-21 08:41:54 | 2018-05-22 11:50:53 | 2018-05-22 06:31:08 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Sitio sin planta, falla red comercial por trabajos de la electrificadora en red de media tensión, electrificadora no genera INC por trabajo programado al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | 2018-05-21 18:40:00 | 729 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 06:31:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla en red de media tension por parte de la electrificadora | se realiza constante monitoreo sobre EB para validar su desempeño | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011000463 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Esmeralda-2 (P1) GSM/UMTS en Barranquilla sin alarmas de energia EB sin PE. (FSP:INC000010992198) | BAR.Esmeralda-2 (P1),BAR.Esmeralda-2 (P1)_A,BAR.Esmeralda-2 (P1)_B,BAR.Esmeralda-2 (P1)_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 08:00:46 | may | 09 | 2018-05-09 08:00:46 | 2018-05-12 08:30:35 | 2018-05-12 08:30:15 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-09 18:17:16 | 1888 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 10:48:51 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | corte de energía comercial se abre reporte con ECA número 5014249. | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011023349 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.El Hueso GSM en Cordoba EB sin PE. (TX) | COR.El Hueso_1,COR.El Hueso_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-21 08:34:59 | may | 21 | 2018-05-21 08:34:40 | 2018-05-21 20:30:56 | 2018-05-21 20:30:54 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Retorno de la Enenergia comercial. | 2018-05-21 18:38:22 | 668 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 07:29:41 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | SEGUIMIENTO FEOC: Se comunica con la electrificadora ELECTRICARIBE Asesor LAURA BARRIOS indica que se presenta FALLA EN EL circuito COBEÑAS 3040, INCIDENTE No. 3356844 |  | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011000465 | FI: Fuera de servicio EB: SND.Alto Viento GSM/LTE en Santander(intermitencia) con alarmas de energia EB con PE. | SND.Alto Viento,SND.Alto Viento_1 | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 08:01:32 | may | 09 | 2018-05-09 08:01:32 | 2018-05-17 07:06:18 | 2018-05-09 12:16:40 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | 2018-05-09 08:22:00 | 26 | User EvA | 2018-05-09 07:56:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño en red de media tension por parte de la electrificadora | se realiza constante monitoreo sobre EB para validar su desempeño | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011000466 | FEOC: Fuera de servicio EB CES.Tamalameque en Cesar Bloqueada MANUALMENTE por alarmas de energia con PE. |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-09 08:02:05 | may | 09 | 2018-05-09 08:01:46 | 2018-05-09 17:11:58 | 2018-05-09 13:48:09 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora, se procede con el reinicio de la tarjeta y de esta manera se deja PE en operacion, el servicio se restablece con el retorno de la red comercial. | 2018-05-09 09:29:00 | 149 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 07:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora, se procede con el reinicio de la tarjeta y de esta manera se deja PE en operacion, el servicio se restablece con el retorno de la red comercial. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora, se procede con el reinicio de la tarjeta y de esta manera se deja PE en operacion, el servicio se restablece con el retorno de la red comercial. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011023348 | FEOC: Fuera de servicio EB: MAI.Centro GSM/UMTS en Maicao con alarmas de energia EB sin PE. | MAI.Centro,MAI.Centro_1,MAI.Centro_2,MAI.Centro_3,MAI.Centro_A,MAI.Centro_B,MAI.Centro_C,MAI.Centro_I,MAI.Centro_J,MAI.Centro_K,MAI.Centro_O,MAI.Centro_P,MAI.Centro_Q,MAI.Centro_X,MAI.Centro_Y,MAI.Centro_Y1,MAI.Centro_Y2,MAI.Centro_Y3,MAI.Centro_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-21 08:33:05 | may | 21 | 2018-05-21 08:33:02 | 2018-05-21 23:08:34 | 2018-05-21 23:08:25 | Campo Costa | Site Owners Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Falla Energía comercial, se restablece el servicio de energía sin la intervención de Oamp;M Campo, Electricaribe soluciona falla. | 2018-05-21 22:59:00 | 925 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 07:34:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, se generó Reporte 5031017 | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011000490 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Necocli GSM en Antioquia con alarmas de energia EB con PE. (BLOQUEO MANUAL) | ANT.Necocli | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-09 08:05:32 | may | 09 | 2018-05-09 08:05:30 | 2018-05-28 13:28:25 | 2018-05-10 09:36:26 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Rodrigo Lopez Marin | Energia_Planta | Daño de Bomba de Inyeccion | Se presenta falla de red comercial por trabajos de la empresa de energía EPM, Planta no respalda por aire en el sistema de combustible, SMU realiza purga y puesta en marcha de planta, se restablece servicio. | 2018-05-09 16:45:00 | 583 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 07:02:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial planta no respalda. | Se solicita revisión de planta eléctrica y transferencia. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011000498 | FEOC: Fuera de servicio EB: MAG.Guamal-2 GSM/UMTS en Magdalena con alarmas de energia EB sin PE. | MAG.Guamal-2,MAG.Guamal-2_A,MAG.Guamal-2_B,MAG.Guamal-2_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-09 08:10:00 | may | 09 | 2018-05-09 08:09:59 | 2018-05-09 10:37:17 | 2018-05-09 10:36:34 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC Seguimiento: Se establece comunicacion con EE ECA indica falla en linea primaria 750 con Incidencia NO 3346026. Sin Hora estimada de solucion. Atiende Sebastian Ferreira . | 2018-05-09 09:35:16 | 154 | User EvA | 2018-05-09 07:00:46 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 09/05/2018 7:00:46 a las 09/05/2018 9:35:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 3346026 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011023347 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Las Guamas GSM/UMTS (Sec 850) en Cordoba EB sin PE. (TX) Se evidencia normalidad en los niveles de lo radios. | COR.Las Guamas,COR.Las Guamas_1,COR.Las Guamas_2,COR.Las Guamas_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-21 08:32:57 | may | 21 | 2018-05-21 08:32:57 | 2018-05-21 11:59:16 | 2018-05-21 11:59:14 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-21 11:25:22 | 209 | User EvA | 2018-05-21 07:56:14 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011000512 | FEOB: Fuera de servicio EB: HUI.Bruselas GSM/UMTS en Huila con alarmas de energia EB con PE. | HUI.Bruselas,HUI.Bruselas_1,HUI.Bruselas_2,HUI.Bruselas_3,HUI.Bruselas_I,HUI.Bruselas_L,HUI.Bruselas_O,HUI.Bruselas_R,HUI.Bruselas_X,HUI.Bruselas_Y1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 08:12:37 | may | 09 | 2018-05-09 08:12:36 | 2018-05-15 09:31:44 | 2018-05-09 16:28:26 | Campo SurOccidente | Site Owner | Santiago Rubiano Torres | FALLA ENERGIA_TRANSFERENCIA AUTOMATICA | AVERIA DE VIGILANTE DE TENSION | Falla de la red comercial, el vigilante de tension falla y no permite que la transferencia realice el cambio a planta electrica. El tecnico soluciona temporalmente el daño en el vigilante quedando de modo automatico. La estacion queda operativa . | 2018-05-09 16:28:26 | 506 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de la red comercial, el vigilante de tension falla y no permite que la transferencia realice el cambio a planta electrica. El tecnico soluciona temporalmente el daño en el vigilante quedando de modo automatico. La estacion queda operativa . | Falla de la red comercial, el vigilante de tension falla y no permite que la transferencia realice el cambio a planta electrica. El tecnico soluciona temporalmente el daño en el vigilante quedando de modo automatico. La estacion queda operativa . | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011023339 | FEOC: Fuera de servicio EB: MON.Aeropuerto GSM/UMTS/LTE en Monteria con alarmas de energia EB sin PE. (CRC) | MON.Aeropuerto,MON.Aeropuerto_1,MON.Aeropuerto_2,MON.Aeropuerto_3,MON.Aeropuerto_A,MON.Aeropuerto_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-21 08:26:24 | may | 21 | 2018-05-21 08:26:13 | 2018-05-22 09:48:30 | 2018-05-22 09:48:29 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-21 13:12:00 | 208 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 09:44:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Sitio sin planta eléctrica. | Sitio sin planta eléctrica se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011023332 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.Magangue-8 GSM en Bolivar con alarmas de energia EB sin PE. | BOL.Magangue-8_1,BOL.Magangue-8_2,BOL.Magangue-8_3,BOL.Magangue-8_A,BOL.Magangue-8_B,BOL.Magangue-8_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-21 08:16:22 | may | 21 | 2018-05-21 08:16:20 | 2018-05-21 10:29:11 | 2018-05-21 10:29:09 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-21 08:44:22 | 87 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 07:17:03 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011000530 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Boulevard 59 (P1) UMTS en Barranquilla sin alarmas de energia EB sin PE. (FSP:INC000010993459) | BAR.Boulevard 59 (P1) | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 08:21:25 | may | 09 | 2018-05-09 08:21:23 | 2018-05-14 12:16:04 | 2018-05-14 12:15:34 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Elementos de Media/Baja Tension Electrificadora | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-12 15:28:16 | 9160 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 06:46:30 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de energía comercial se abre reporte con ECA ID 5025. | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011000539 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.El Tie GSM/UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB sin PE. | ANT.El Tie,ANT.El Tie_1,ANT.El Tie_2,ANT.El Tie_3,ANT.El Tie_X,ANT.El Tie_Y,ANT.El Tie_Y1,ANT.El Tie_Y2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-09 08:26:52 | may | 09 | 2018-05-09 08:26:14 | 2018-05-10 09:49:03 | 2018-05-10 09:48:44 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Rodrigo Lopez Marin | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se presenta falla de red comercial por trabajos programados de la electrificadora EPM, sitio sin planta de respaldo, EPM restablece el servicio. | 2018-05-09 19:20:00 | 695 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 07:45:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial sin P.E. | Se solicita revisión de red media tensión. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011023329 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.El Calao GSM/UMTS/LTE en Cordoba EB sin PE. | COR.El Calao,COR.El Calao_1,COR.El Calao_I,COR.El Calao_J,COR.El Calao_O,COR.El Calao_P,COR.El Calao_Y1,COR.El Calao_Y2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-21 08:13:25 | may | 21 | 2018-05-21 08:13:25 | 2018-05-21 22:51:30 | 2018-05-21 22:51:25 | Campo Costa | Site Owners Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Falla Energía comercial, se restablece el servicio de energía sin la intervención de Oamp;M Campo, Electricaribe soluciona falla. | 2018-05-21 19:10:00 | 658 | Usuario Desarrollo | 2018-05-21 08:12:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, indican que presentan fallas en el circuito que energiza la EB, se tiene incidente 3356913 | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011000572 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.El Banco-5 GSM/UMTS en Magdalena con alarmas de energia EB sin PE. (Niveles -90 dBm) | MAG.El Banco-5,MAG.El Banco-5_1,MAG.El Banco-5_2,MAG.El Banco-5_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 08:40:27 | may | 09 | 2018-05-09 08:40:24 | 2018-05-09 11:29:21 | 2018-05-09 11:29:14 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Electricaribe Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-09 10:30:00 | 210 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 07:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Electricaribe Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Electricaribe Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011023327 | FEOC: FXuera de servicio EB: BOL.Barranco de Loba-2 GSM/UMTS en Bolivar EB sin PE.(TX -90) | BOL.Barranco de Loba-2,BOL.Barranco de Loba-2_1,BOL.Barranco de Loba-2_2,BOL.Barranco de Loba-2_3,BOL.Barranco de Loba-2_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 08:12:07 | may | 21 | 2018-05-21 08:12:07 | 2018-05-21 10:06:51 | 2018-05-21 10:06:48 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-21 09:19:22 | 127 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 07:12:16 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011000578 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Zaragoza GSM/UMTS afectando a ANT.Zaragoza-2, ANT.Saltillo, ANT.Machuca GSM/UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB con PE. | ANT.Machuca,ANT.Machuca_1,ANT.Machuca_2,ANT.Machuca_3,ANT.Saltillo,ANT.Saltillo_1,ANT.Saltillo_2,ANT.Saltillo_3,ANT.Zaragoza,ANT.Zaragoza-2,ANT.Zaragoza-2_1,ANT.Zaragoza-2_2,ANT.Zaragoza-2_3,ANT.Zaragoza-2_A,ANT.Zaragoza-2_B,ANT.Zaragoza-2_C,ANT.Zaragoza_1,ANT.Zaragoza_2,ANT.Zaragoza_3,ANT.Zaragoza_A,ANT.Zaragoza_B,ANT.Zaragoza_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-09 08:41:38 | may | 09 | 2018-05-09 08:41:36 | 2018-05-28 14:13:42 | 2018-05-10 10:23:56 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Rodrigo Lopez Marin | Energia_Planta | Daño de Bomba de Inyeccion | Se presenta falla de red comercial por trabajos de la empresa de energía EPM, Planta no respalda por aire en el sistema de combustible, SMU realiza purga y puesta en marcha de planta, se restablece servicio. EPM normaliza red comercial y se encuentra Monitor de tensión dañado. | 2018-05-09 12:30:00 | 306 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 07:24:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de red comercial planta no respalda. | Se solicita revisión red media tensión, planta y transferencia. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011023290 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Los Brasiles GSM/UMTS en Cesar EB sin PE. | CES.Los Brasiles_2,CES.Los Brasiles_3,CES.Los Brasiles,CES.Los Brasiles_1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-21 07:51:58 | may | 21 | 2018-05-21 07:51:43 | 2018-05-23 15:56:13 | 2018-05-22 15:48:41 | Campo Costa | Site Owners Costa | Juan Gilberto Villanueva Salazar | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorna la A.C comercial y se normalizan los servicios. | 2018-05-22 15:48:41 | 1896 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de A.C | Retorna la A.C comercial y se normalizan los servicios. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011000614 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.IND Baltime UMTS en Cesar EB sin PE. | CES.IND Baltime_X,CES.IND Baltime_Y1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | MEDIUM | LOW | 2018-05-09 09:04:29 | may | 09 | 2018-05-09 09:01:43 | 2018-05-09 10:46:32 | 2018-05-09 10:46:30 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Elementos de Media/Baja Tension Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 09/05/2018 7:16:15 a las 09/05/2018 9:28:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 5014168. | 2018-05-09 09:28:16 | 132 | Jimmy Fernando Suarez Villanueva | 2018-05-09 07:16:15 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se produce interrupción de energía de 09/05/2018 7:16:15 a las 09/05/2018 9:28:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 5014168. | Se produce interrupción de energía de 09/05/2018 7:16:15 a las 09/05/2018 9:28:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 5014168. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011023286 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Chicoral-2 GSM/UMTS en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. | TOL.Chicoral-2,TOL.Chicoral-2_1,TOL.Chicoral-2_2,TOL.Chicoral-2_3,TOL.Chicoral-2_A,TOL.Chicoral-2_B,TOL.Chicoral-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-21 07:47:31 | may | 21 | 2018-05-21 07:47:14 | 2018-05-22 10:42:30 | 2018-05-21 13:51:50 | Campo SurOccidente | Site Owner | Andres Felipe Castro Jaramillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Falla de red comercial en la zona, sitio sin planta electrica, retorna la energia | 2018-05-21 13:51:50 | 336 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial en la zona, sitio sin planta electrica | Se reporta a electrificadora falla en la zona | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011023281 | FI: Fuera de servicio EB: MON.Aeropuerto GSM/UMTS/LTE en Monteria(intermitencia) sin alarmas de energia EB sin PE. (CRC) | MON.Aeropuerto,MON.Aeropuerto_1,MON.Aeropuerto_3,MON.Aeropuerto_B,MON.Aeropuerto_C | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-21 07:44:28 | may | 21 | 2018-05-21 07:44:23 | 2018-05-22 16:29:31 | 2018-05-22 16:29:30 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-21 09:04:00 | 89 | User EvA | 2018-05-21 07:35:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones de AC comercial. Sitio sin planta eléctrica. | MON.Aeropuerto se afecta por fluctuaciones de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011023277 | FEOC: Fuera de servicio EB: SUC.Llanadas GSM/UMTS en Sucre EB sin PE. | SUC.Llanadas,SUC.Llanadas_1,SUC.Llanadas_2,SUC.Llanadas_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 07:42:09 | may | 21 | 2018-05-21 07:42:08 | 2018-05-21 12:57:39 | 2018-05-21 12:57:10 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-21 12:19:22 | 310 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 07:08:25 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011000675 | FEOC: 0.44% GSM en ANTIOQUIA (ANT.Changas,ANT.EL Totumo,ANT.Mulatos),2.96% GSM en CHOCO (CHO.Trigana CHO.Capurgana), 1.12% UMTS (ANT.Cerro Azul,ANT.Changas,ANT.El Totumo,ANT.Mulatos,ANT.Necocli,ANT.Necocli-2,ANT.Pueblo Nuevo) PPC ANT.Necocli | ANT.El Totumo,ANT.EL Totumo_1,ANT.EL Totumo_2,ANT.Cerro Azul,ANT.Changas,ANT.Changas_1,ANT.Changas_2,ANT.Changas_3,ANT.Necocli,ANT.Necocli-2,ANT.Necocli-2_J,ANT.Necocli-2_P,ANT.Necocli-2_Y,ANT.Necocli-2_Y2,ANT.Mulatos,ANT.Mulatos_1,ANT.Mulatos_2,ANT.Mulatos_3,ANT.Mulatos_A,ANT.Pueblo Nuevo,CHO.Capurgana,CHO.Capurgana_1,CHO.Capurgana_2,CHO.Capurgana_3,CHO.Trigana_1,CHO.Trigana_2,CHO.Trigana_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-09 09:15:54 | may | 09 | 2018-05-09 09:15:23 | 2018-05-10 15:14:49 | 2018-05-10 14:45:47 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Rodrigo Lopez Marin | 11. Falla Energía: Planta / Transferencia | Descarga o Sulfatación | Se presenta falla de red comercial por trabajos de la empresa de energía EPM, Planta no respalda por daño de batería de arranque, SMU realiza cambio de batería y reposición de rectificadores en power, se restablece servicio. | 2018-05-09 16:06:00 | 526 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 07:20:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial planta no respalda. | Se solicita revisión de planta y transferencia. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011023266 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.Crespo-2 GSM/UMTS/LTE en Cartagena con alarmas de energia EB sin PE. | CAR.Crespo-2,CAR.Crespo-2_1,CAR.Crespo-2_2,CAR.Crespo-2_3,CAR.Crespo-2_A,CAR.Crespo-2_B,CAR.Crespo-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-21 07:32:17 | may | 21 | 2018-05-21 07:32:14 | 2018-05-21 11:00:42 | 2018-05-21 11:00:31 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-21 10:21:22 | 211 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 06:49:43 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011023250 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.Galerazamba GSM/UMTS en Bolivar EB sin PE. | BOL.Galerazamba_2,BOL.Galerazamba_3,BOL.Galerazamba_B,BOL.Galerazamba,BOL.Galerazamba_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 07:21:48 | may | 21 | 2018-05-21 07:21:09 | 2018-05-21 17:12:54 | 2018-05-21 17:12:52 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Retorno de la Enenergia comercial. | 2018-05-21 16:44:22 | 610 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 06:33:35 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | SEGUIMIENTO FEOC: Se comunica con la electrificadora ELECTRICARIBE Asesor ELSA RODRIGUEZ indica que se presenta FALLA EN EL circuito BAYUNCA-2, INCIDENTE No. 3356823 |  | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011023249 | FEOB: Fuera de servicio EB: SND.Barbosa-2 GSM/UMTS en Santander EB sin PE.(TX) | SND.Barbosa-2_3,SND.Barbosa-2_4,SND.Barbosa-2_A,SND.Barbosa-2_C,SND.Barbosa-2,SND.Barbosa-2_1,SND.Barbosa-2_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 07:20:29 | may | 21 | 2018-05-21 07:20:11 | 2018-05-21 09:56:46 | 2018-05-21 09:54:27 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Linoska Vanessa Colmenares Medina | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB SND.Barbosa-2 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 21/05/2018 6:35:24 a las 21/05/2018 9:10:22. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EBSA con Reporte No. 318818. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-21 09:10:22 | 154 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 06:35:24 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EBSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011023239 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Apulo GSM/UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Apulo,CUN.Apulo_1,CUN.Apulo_2,CUN.Apulo_3,CUN.Apulo_A,CUN.Apulo_B,CUN.Apulo_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 07:06:31 | may | 21 | 2018-05-21 07:06:30 | 2018-05-21 11:30:08 | 2018-05-21 11:29:54 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Linoska Vanessa Colmenares Medina | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB CUN.Apulo y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 21/05/2018 6:32:28 A LAS 21/05/2018 11:15:22. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con Reporte No. 16980547. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-21 11:15:22 | 282 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 06:32:28 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011023233 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.La Europa GSM/UMTS en Bolivar EB sin PE.(TX SIN GESTION) | BOL.La Europa,BOL.La Europa_1,BOL.La Europa_2,BOL.La Europa_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 06:58:57 | may | 21 | 2018-05-21 06:58:56 | 2018-05-21 14:10:35 | 2018-05-21 14:10:15 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-21 12:36:22 | 368 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 06:27:24 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011000711 | FAOC: Fuera de servicio EB: PER.Pimpollo UMTS / LTE en Pereira EB sin PE. | PER.Pimpollo,PER.Pimpollo_L2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | MEDIUM | LOW | 2018-05-09 09:28:38 | may | 09 | 2018-05-09 09:25:52 | 2018-05-09 14:47:25 | 2018-05-09 13:55:53 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Chec Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-09 11:50:00 | 195 | Jimmy Fernando Suarez Villanueva | 2018-05-09 08:35:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Chec Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Chec Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011023220 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Apulo-2 GSM/UMTS/LTE en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE.(BLOQUEO AUTOMATICO POR ALARMAS DE ENERGIA) | CUN.Apulo-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-21 06:52:20 | may | 21 | 2018-05-21 06:51:45 | 2018-05-21 07:50:25 | 2018-05-21 07:49:56 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Oscar Javier Gama Perez | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 21/05/2018 06:32:00 a.m. a las 21/05/2018 07:29:00 a.m. se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA # 16980547. | 2018-05-21 07:29:00 | 57 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 06:32:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 21/05/2018 06:32:00 a.m. a las 21/05/2018 07:29:00 a.m. se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA # 16980547. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011023214 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Tocaima-2 GSM en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE.(BLOQUEO AUTOMATICO POR ALARMAS DE ENERGIA) | CUN.Tocaima-2,CUN.Tocaima-2_1,CUN.Tocaima-2_3,CUN.Tocaima-2_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-21 06:46:46 | may | 21 | 2018-05-21 06:46:45 | 2018-05-21 12:28:22 | 2018-05-21 12:21:19 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Oscar Javier Gama Perez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-21 11:13:00 | 281 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 06:32:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011000722 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Bagre GSM/UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB con PE. | ANT.Bagre,ANT.Bagre-2,ANT.Bagre-2_1,ANT.Bagre-2_2,ANT.Bagre-2_3,ANT.Bagre-2_4,ANT.Bagre-2_A,ANT.Bagre-2_B,ANT.Bagre-2_C,ANT.Bagre-2_D,ANT.Bagre-3,ANT.Bagre-3_1,ANT.Bagre-3_2,ANT.Bagre-3_3,ANT.Bagre-3_A,ANT.Bagre-3_B,ANT.Bagre-3_C,ANT.Bagre_1,ANT.Bagre_2,ANT.Bagre_3,ANT.Caceri,ANT.Caceri_1,ANT.Caceri_2,ANT.Caceri_3,ANT.Caceri_A,ANT.Bijagual Mineros-2,ANT.Bijagual Mineros-2_1,ANT.Bijagual Mineros-2_2,ANT.Bijagual Mineros-2_3,ANT.Caceri_B,ANT.Caceri_C,ANT.Escarralao,ANT.Escarralao_1,ANT.Escarralao_2,ANT.Escarralao_3,ANT.Cuturu_1,ANT.Cuturu_2,ANT.Cuturu_3,ANT.Puerto Claver,ANT.Puerto Claver_1,ANT.Puerto Claver_2,ANT.Puerto Claver_3,ANT.Puerto Claver_A,ANT.Puerto Claver_B,ANT.Puerto Claver_C,ANT.Troncal La Paz,ANT.Troncal la Paz_1,ANT.Troncal la Paz_2,ANT.Troncal la Paz_3,ANT.Troncal la Paz_A,ANT.Troncal la Paz_B,ANT.Troncal la Paz_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-09 09:31:35 | may | 09 | 2018-05-09 09:31:34 | 2018-05-28 13:17:03 | 2018-05-11 14:14:23 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Rodrigo Lopez Marin | Energia_Planta | Daño de Tarjeta Control/Reguladora de Voltaje | Se presenta falla de red comercial en todo el sector, planta con tarjeta de control alarmada no respalda, SMU realiza revisión y puesta en marcha de planta, EPM restablece servicio. | 2018-05-09 11:56:00 | 216 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 08:20:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial planta no respalda. | Se solicita revisión de red media tensión. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011023200 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Almirante, TOL.Melgar-3, TOL.Melgar-5, TOL.Melgar-6 GSM/UMTS, CUN.Tolemaida-7, TOL.Sicomoro UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Tolemaida-7,TOL.Melgar-3,TOL.Melgar-3_1,TOL.Melgar-3_2,TOL.Melgar-3_3,TOL.Melgar-3_A,TOL.Melgar-3_B,TOL.Melgar-3_C,TOL.Melgar-5,TOL.Melgar-5_1,TOL.Melgar-5_2,TOL.Melgar-5_3,TOL.Melgar-5_A,TOL.Melgar-5_B,TOL.Melgar-5_C,TOL.Melgar-6,TOL.Almirante,TOL.Almirante_1,TOL.Almirante_2,TOL.Almirante_3,TOL.Almirante_A,TOL.Almirante_B,TOL.Almirante_C,TOL.Versalles,TOL.Versalles_1,TOL.Versalles_2,TOL.Versalles_A,TOL.Versalles_B,TOL.Versalles_C,TOL.Sicomoro,TOL.Versalles_K,TOL.Versalles_M,TOL.Versalles_N,TOL.Versalles_Q,TOL.Versalles_S,TOL.Versalles_T | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 06:30:31 | may | 21 | 2018-05-21 06:30:25 | 2018-05-21 08:21:49 | 2018-05-21 08:21:46 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Linoska Vanessa Colmenares Medina | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB TOL.Almirante, TOL.Melgar-3, TOL.Melgar-5, TOL.Melgar-6 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 21/05/2018 6:00:55 a las 21/05/2018 7:36:22. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con Reporte No. 1752473. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-21 07:36:22 | 95 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 06:00:55 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011000739 | FEOB: Fuera de servicio 2.40% GSM en TOLIMA (17 bts de 708), 2 completas (TOL.Melgar-3,TOL.Melgar-5) 1 por sectores (TOL.Versalles) 0.22% (VER NOTAS) | CUN.Productos Ramo_A,CUN.Tolemaida-7,TOL.Versalles_B,TOL.Versalles_C,TOL.Sicomoro,TOL.Versalles,TOL.Versalles_1,TOL.Versalles_2,TOL.Versalles_A,TOL.Melgar-3,TOL.Melgar-3_1,TOL.Melgar-3_2,TOL.Melgar-3_3,TOL.Melgar-3_A,TOL.Melgar-3_B,TOL.Melgar-3_C,TOL.Melgar-4,TOL.Melgar-4_I,TOL.Melgar-4_J,TOL.Melgar-4_K,TOL.Melgar-4_L,TOL.Melgar-4_O,TOL.Melgar-4_P,TOL.Melgar-4_Q,TOL.Melgar-4_R,TOL.Melgar-5,TOL.Melgar-5_1,TOL.Melgar-5_2,TOL.Melgar-5_3,TOL.Melgar-5_A,TOL.Melgar-5_B,TOL.Melgar-5_C,TOL.Melgar-6 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 09:39:10 | may | 09 | 2018-05-09 09:38:50 | 2018-05-09 15:09:00 | 2018-05-09 11:40:41 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Jhon Henry Cardenas Hernandez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-09 10:07:16 | 52 | User EvA | 2018-05-09 09:15:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 09/05/2018 09:15:10 a.m. a las 09/05/2018 10:07:16 a.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con No 1739889.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011023175 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Botero GSM/UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB sin PE. | ANT.Botero,ANT.Botero_1,ANT.Botero_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 06:15:46 | may | 21 | 2018-05-21 06:15:29 | 2018-05-21 10:35:21 | 2018-05-21 10:35:19 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-21 10:06:22 | 252 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 05:53:39 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011023162 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.El Lazo GSM/UMTS en Cordoba EB con PE. (CRC) | COR.El Lazo,COR.El Lazo_1,COR.El Lazo_2,COR.El Lazo_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-21 06:03:26 | may | 21 | 2018-05-21 06:03:25 | 2018-05-24 16:48:12 | 2018-05-22 15:16:43 | Campo Costa | Site Owners Costa | Leonardo Gomez Gutierrez | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Se encuentra planta alarmada por pulsos de arranque, el sitio esta trabajando 7X24 con PE ya que se presenta falla de energía en la zona por parte del proveedor. se ajustan los elementos asociados a la alarma y la planta queda nuevamente operativa. | 2018-05-22 15:16:43 | 389 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se encuentra planta alarmada por pulsos de arranque, el sitio esta trabajando 7X24 con PE ya que se presenta falla de energía en la zona por parte del proveedor. se ajustan los elementos asociados a la alarma y la planta queda nuevamente operativa. | Se encuentra planta alarmada por pulsos de arranque, el sitio esta trabajando 7X24 con PE ya que se presenta falla de energía en la zona por parte del proveedor. se ajustan los elementos asociados a la alarma y la planta queda nuevamente operativa. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011000757 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Champan GSM/LTE en Cesar EB sin PE TX -90 | CES.Champan,CES.Champan_1,CES.Champan_L1,CES.Champan_L2,CES.Champan_L3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | MEDIUM | LOW | 2018-05-09 09:46:11 | may | 09 | 2018-05-09 09:43:08 | 2018-05-09 13:11:36 | 2018-05-09 13:11:34 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 09/05/2018 8:52:00 a las 09/05/2018 12:14:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 3346128. | 2018-05-09 12:14:16 | 202 | Jimmy Fernando Suarez Villanueva | 2018-05-09 08:52:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 09/05/2018 8:52:00 a las 09/05/2018 12:14:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 3346128. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011023154 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.Palermo GSM/UMTS/LTE en Magdalena EB sin PE. | MAG.Palermo,MAG.Palermo_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 05:53:30 | may | 21 | 2018-05-21 05:53:28 | 2018-05-22 14:59:09 | 2018-05-22 14:44:58 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Elementos de Media/Baja Tension Electrificadora | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-22 14:44:58 | 1948 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | corte de energía comercial se abre reporte con ECA número 5030633. | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011000785 | FE*: Fuera de servicio EB: BAR.Metroparque GSM/UMTS en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Metroparque,BAR.Metroparque_1,BAR.Metroparque_2,BAR.Metroparque_3,BAR.Metroparque_A,BAR.Metroparque_B,BAR.Metroparque_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-09 09:51:51 | may | 09 | 2018-05-09 09:51:19 | 2018-05-09 13:18:36 | 2018-05-09 13:18:18 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 09/05/2018 9:32:40 a las 09/05/2018 10:53:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 5014124. | 2018-05-09 10:53:16 | 80 | User EvA | 2018-05-09 09:32:40 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FEOC Cierre: Alarmas de Energia Cancelada, se procede a realizar cierre de Tk de Notificacion | Se produce interrupción de energía de 09/05/2018 9:32:40 a las 09/05/2018 10:53:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 5014124. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011000790 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.Caracucha GSM/UMTS en Cartagena(intermitencia) con alarmas de energia EB sin PE. | CAR.Caracucha_J,CAR.Caracucha_P | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 09:55:45 | may | 09 | 2018-05-09 09:55:43 | 2018-05-09 15:28:34 | 2018-05-09 15:28:33 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-09 10:08:00 | 6 | User EvA | 2018-05-09 10:02:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011023153 | FEOC: Fuera de servicio EB: ATL.La Pena GSM/UMTS en Atlantico con alarmas de energia EB sin PE. | ATL.La Pena,ATL.La Pena_1,ATL.La Pena_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 05:53:20 | may | 21 | 2018-05-21 05:53:19 | 2018-05-22 07:37:26 | 2018-05-22 07:37:03 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-21 11:46:00 | 377 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 05:29:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Sitio sin planta eléctrica. | Sitio sin planta eléctrica se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011023152 | FEOC: Fuera de servicio EB: VAL.Cordoba GSM/UMTS afectando a VAL.Guaimia GSM/UMTS, VAL.San Cipriano en Valle del Cauca con alarmas de energia EB con PE. | VAL.Guaimia,VAL.Guaimia_1,VAL.Guaimia_2,VAL.Guaimia_3,VAL.San Cipriano,VAL.San Cipriano_1,VAL.San Cipriano_2,VAL.Cordoba,VAL.Cordoba_1,VAL.Cordoba_2,VAL.Cordoba_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-21 05:51:13 | may | 21 | 2018-05-21 05:51:10 | 2018-06-07 09:23:48 | 2018-05-21 17:46:33 | Campo SurOccidente | Site Owner | Eder Leandro Garces Navia | Energia_Planta | Daño de Motor de Arranque | Se realiza cambio de motor de arranque con lo cual se normaliza planta y deja operativa | 2018-05-21 17:22:22 | 763 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 04:38:54 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se realiza cambio de motor de arranque con lo cual se normaliza planta y deja operativa | Se realiza cambio de motor de arranque con lo cual se normaliza planta y deja operativa | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011023149 | FAOC: Fuera de servicio EB: SUC.Peaje San Onofre GSM en Sucre EB con PE. | SUC.Peaje San Onofre_1,SUC.Peaje San Onofre_2,SUC.Peaje San Onofre_3,SUC.Peaje San Onofre_4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 05:48:58 | may | 21 | 2018-05-21 05:48:58 | 2018-05-21 15:53:07 | 2018-05-21 15:53:06 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | 2018-05-21 06:50:00 | 129 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 04:41:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011023141 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.Crespo-2 (P2) UMTS/LTE en Cartagena con alarmas de energia EB sin PE. | CAR.CRESPO-2 (P2),CAR.Crespo-2 (P2) | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 05:38:20 | may | 21 | 2018-05-21 05:38:10 | 2018-05-21 10:32:46 | 2018-05-21 10:32:34 | Campo Costa | Emergencias Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | se normalizaa lretorno de la red comercial | 2018-05-21 10:20:00 | 240 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 06:20:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla ac comercial en la zona | falla ac en el sector | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011023137 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Carmen de Apicala GSM en Tolima Bloqueo manual por alarmas de energia EB con PE. |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-21 05:33:56 | may | 21 | 2018-05-21 05:33:55 | 2018-05-21 08:28:08 | 2018-05-21 07:50:46 | Campo Centro | Z4 Cundinamarca al Sur | Jorge Andres Acero Hernandez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 1752311.Funcionarios de ENERTOLIMA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | 2018-05-21 07:27:00 | 123 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 05:24:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 1752311.Funcionarios de ENERTOLIMA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 1752311.Funcionarios de ENERTOLIMA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011023134 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.Marbella UMTS/LTE AFECTANDO A CAR.Torices en Cartagena con alarmas de energia EB sin PE. | CAR.Marbella,CAR.Torices,CAR.Torices_1,CAR.Torices_2,CAR.Torices_3,CAR.Torices_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-21 05:31:11 | may | 21 | 2018-05-21 05:31:10 | 2018-05-22 07:28:51 | 2018-05-22 07:28:36 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-21 08:38:00 | 255 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 04:23:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Sitio sin planta eléctrica. | Sitio sin planta eléctrica se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011023133 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.7 de Agosto GSM en Cartagena EB sin PE. | CAR.7 de Agosto,CAR.7 de Agosto_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 05:28:49 | may | 21 | 2018-05-21 05:28:45 | 2018-05-22 07:20:02 | 2018-05-22 07:20:00 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-21 10:19:00 | 356 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 04:23:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Sitio sin planta eléctrica. | Sitio sin planta eléctrica se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011023122 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.IND Panamericana Outsourcing GSM en Bogota EB sin PE. | BOG.IND Panamericana Outsourcing,BOG.IND Panamericana Outsourcing_1,IBG.Boqueron:H1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-21 05:16:20 | may | 21 | 2018-05-21 05:16:06 | 2018-05-22 19:19:57 | 2018-05-22 19:18:18 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Monica Lizeth Montoya Cifuentes | FALLA DE BTS | AVERIA DE CONEXIONES / CRUZADAS | Se realiza cambio de 2 balum y servicios quedan operativos. | 2018-05-21 12:52:22 | 192 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 04:03:03 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Daño en conexiones de E1 | Se realiza cambio de 2 balum y servicios quedan operativos. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011001122 | FI: Fuera de servicio EB: BAR.El Bosque GSM/UMTS/LTE en Barranquilla(intermitencia) con alarmas de energia EB con PE. | BAR.El Bosque_3,BAR.El Bosque | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-09 10:59:48 | may | 09 | 2018-05-09 10:59:18 | 2018-05-10 15:45:50 | 2018-05-09 17:29:35 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retorno de red comercial y encendido de planta Exclusion gfalla de red comercial | 2018-05-09 11:49:00 | 2 | User EvA | 2018-05-09 11:47:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Reporte ECA Y TAS A Smu Nokia | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011023102 | FEOC: Fuera de servicio EB: SUC.Varsovia GSM en Sucre con alarmas de energia EB sin PE. | SUC.Varsovia,SUC.Varsovia_1,SUC.Varsovia_2,SUC.Varsovia_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 04:51:18 | may | 21 | 2018-05-21 04:51:00 | 2018-05-21 17:01:37 | 2018-05-21 17:00:22 | Campo Costa | Site Owners Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Falla Energía comercial, se restablece el servicio de energía sin la intervención de Oamp;M Campo, Electricaribe soluciona falla. | 2018-05-21 14:58:00 | 620 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 04:38:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, indican que presentan fallas en el circuito que energiza la EB, se tiene incidente 3356761 | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011023098 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Via Siberia Tenjo GSM/UMTS en Cundinamarca EB sin PE. (CRC) | CUN.Via Siberia Tenjo,CUN.Via Siberia Tenjo_1,CUN.Via Siberia Tenjo_2,CUN.Via Siberia Tenjo_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-21 04:45:28 | may | 21 | 2018-05-21 04:45:28 | 2018-05-21 07:08:44 | 2018-05-21 07:08:43 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Camilo Andres Sopo Barragan | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se valida estado del servicio y este restablece desde las 05:57 del 21-05-2018, se validó ruta de TX con personal de IP RAN donde ellos notifican que evidenciaron reinicio sobre los equipos de ellos por posible falla de EX en sitio. Se procede con el cierre del ticket | 2018-05-21 06:00:00 | 134 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 03:46:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se valida estado del servicio y este restablece desde las 05:57 del 21-05-2018, se validó ruta de TX con personal de IP RAN donde ellos notifican que evidenciaron reinicio sobre los equipos de ellos por posible falla de EX en sitio. Se procede con el cierre del ticket | Se valida estado del servicio y este restablece desde las 05:57 del 21-05-2018, se validó ruta de TX con personal de IP RAN donde ellos notifican que evidenciaron reinicio sobre los equipos de ellos por posible falla de EX en sitio. Se procede con el cierre del ticket | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011023090 | FEOC: Fuera de servicio Sectores (2, 3) EB: CAD.San Daniel GSM en Caldas con alarmas de energia EB sin PE. | CAD.San Daniel,CAD.San Daniel_2,CAD.San Daniel_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 04:36:21 | may | 21 | 2018-05-21 04:36:06 | 2018-06-05 11:58:26 | 2018-05-21 15:54:24 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Gabriel David Molina Acevedo | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Retorna la red comercial. Nokia repara red de MT | 2018-05-21 15:54:24 | 376 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla en la red de MT de a zona | Falla en la red de MT. Se revisa y se encuentra planta con aire en el sistema de inyección, se quot;purgaquot; la planta eléctrica y se deja en automático | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011001250 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Nutrias GSM/UMTS en Cundinamarca sin alarmas de energia EB sin PE. (-90) | CUN.Nutrias,CUN.Nutrias_1,CUN.Nutrias_2,CUN.Nutrias_3,CUN.Nutrias_A,CUN.Nutrias_B,CUN.Nutrias_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 11:24:14 | may | 09 | 2018-05-09 11:24:12 | 2018-05-09 13:10:50 | 2018-05-09 13:10:48 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Jhon Henry Cardenas Hernandez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora CODENSA para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-09 12:15:16 | 75 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 11:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 09/05/2018 11:00:21 a.m. a las 09/05/2018 12:15:16 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora CODENSA con No 46005837.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011001276 | FEOC: Fuera de servicio EB: VAL.Candelaria-2 GSM/UMTS en Valle del Cauca con alarmas de energia EB sin PE. | VAL.Candelaria-2,VAL.Candelaria-2_1,VAL.Candelaria-2_2,VAL.Candelaria-2_3,VAL.Candelaria-2_A,VAL.Candelaria-2_B,VAL.Candelaria-2_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-09 11:36:37 | may | 09 | 2018-05-09 11:36:36 | 2018-05-09 13:24:57 | 2018-05-09 13:24:34 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 09/05/2018 9:33:57 a las 09/05/2018 12:25:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPSA # 723592. | 2018-05-09 12:25:16 | 171 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 09:33:57 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 09/05/2018 9:33:57 a las 09/05/2018 12:25:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPSA # 723592. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011023086 | FAOC: Fuera de servicio Sectores (1,2,3) EB: SUC.La Palmira GSM en Sucre EB con PE. | SUC.La Palmira_3,SUC.La Palmira_1,SUC.La Palmira_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 04:24:51 | may | 21 | 2018-05-21 04:24:42 | 2018-05-21 05:44:55 | 2018-05-21 05:44:54 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora, se procede con el reinicio de la tarjeta y de esta manera se deja PE en operacion, el servicio se restablece con el retorno de la red comercial. | 2018-05-21 04:37:00 | 58 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 03:39:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora, se procede con el reinicio de la tarjeta y de esta manera se deja PE en operacion, el servicio se restablece con el retorno de la red comercial. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora, se procede con el reinicio de la tarjeta y de esta manera se deja PE en operacion, el servicio se restablece con el retorno de la red comercial. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011023084 | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.Venadillo GSM en Tolima EB con PE. | TOL.Venadillo_1,TOL.Venadillo_2,TOL.Venadillo_3,TOL.Venadillo_4,TOL.Venadillo_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-21 04:20:18 | may | 21 | 2018-05-21 04:20:03 | 2018-05-21 16:08:51 | 2018-05-21 07:25:13 | Campo SurOccidente | Emergencias | German Gil Ramos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.Venadillo GSM en Tolima EB con PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación tiene respaldo de planta. Por lo tanto se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio dejando estacion operativa. | 2018-05-21 07:25:13 | 39 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.Venadillo GSM en Tolima EB con PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación tiene respaldo de planta. Por lo tanto se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio dejando estacion operativa. | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.Venadillo GSM en Tolima EB con PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación tiene respaldo de planta. Por lo tanto se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio dejando estacion operativa. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011001281 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Prado-3:H4 UMTS/LTE en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Prado-3:H4_I,BAR.Prado-3:H4_J,BAR.Prado-3:H4_O,BAR.Prado-3:H4_P | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-09 11:39:59 | may | 09 | 2018-05-09 11:39:51 | 2018-05-09 14:32:42 | 2018-05-09 14:32:37 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-09 14:29:00 | 245 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 10:24:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011023082 | FEOB: Fuera de servicio EB: PUT.Santana-2 GSM en Putumayo con alarmas de energia EB sin PE. | PUT.Santana-2_1,PUT.Santana-2_2,PUT.Santana-2_3,PUT.Santana-2_B,PUT.Santana-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-21 04:12:06 | may | 21 | 2018-05-21 04:12:06 | 2018-05-21 10:02:56 | 2018-05-21 10:02:53 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la ElectrificadoraEMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A.. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-21 06:19:00 | 119 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 04:20:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la ElectrificadoraEMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A.. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la ElectrificadoraEMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A.. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011023075 | FAOC: Fuera de servicio EB: CHO.Acandi-2:H1 GSM, CHO.Acandi-2:H2 GSM/UMTS/LTE en Choco sin alarmas de energia EB sin PE. | CHO.Acandi-2:H1_C,CHO.Acandi-2:H2_B,CHO.Acandi-2:H2_C,CHO.Acandi-2:H2_I,CHO.Acandi-2:H2_J,CHO.Acandi-2:H2_L1,CHO.Acandi-2:H2_L2,CHO.Acandi-2:H2_L3,CHO.Acandi-2:H2_O,CHO.Acandi-2:H2_P,CHO.Acandi-2:H1_B,CHO.Acandi-2:H2_A,CHO.Acandi-2:H1_A,CHO.Acandi-2:H2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 04:01:09 | may | 21 | 2018-05-21 04:01:04 | 2018-05-21 21:36:24 | 2018-05-21 07:08:13 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCELSA S.A.. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-21 06:35:22 | 213 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 03:01:50 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCELSA S.A.. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011023070 | FEOC: Fuera de servicio EB: POP.Ladera GSM/UMTS/LTE en Popayan con alarmas de energia EB con PE.(BLOQUEO MANUAL) | POP.Ladera | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-21 03:57:30 | may | 21 | 2018-05-21 03:57:29 | 2018-05-23 16:38:33 | 2018-05-21 13:35:36 | Campo SurOccidente | Site Owner | Eder Leandro Garces Navia | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Se encuentra breaker DC del power ZTE disparado seguramente por sobre tensión, es necesario resetear para normalizar el servicio | 2018-05-21 11:56:22 | 488 | User EvA | 2018-05-21 03:48:19 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se encuentra breaker DC del power ZTE disparado seguramente por sobre tensión, es necesario resetear para normalizar el servicio | Se encuentra breaker DC del power ZTE disparado seguramente por sobre tensión, es necesario resetear para normalizar el servicio | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011023064 | FEOC: Fuera de servicio EB: MAI.Aeropuerto GSM/UMTS en Maicao con alarmas de energia EB sin PE. | MAI.Aeropuerto,MAI.Aeropuerto_1,MAI.Aeropuerto_2,MAI.Aeropuerto_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-21 03:46:35 | may | 21 | 2018-05-21 03:46:33 | 2018-05-21 06:07:31 | 2018-05-21 06:07:30 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 21/05/2018 2:55:56 a las 21/05/2018 5:10:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 3356666. | 2018-05-21 05:10:22 | 134 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 02:55:56 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 21/05/2018 2:55:56 a las 21/05/2018 5:10:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 3356666. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011001423 | FAOC: Fuera de servicio Sectores (Y1 X) EB: NAR.Mosquera UMTS en Nariño sin alarmas de energia EB con PE. | NAR.Mosquera_3,NAR.Mosquera_X,NAR.Mosquera_Y1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 12:12:59 | may | 09 | 2018-05-09 12:12:41 | 2018-05-10 14:53:39 | 2018-05-10 14:53:23 | Campo SurOccidente | Site Owner | Carlos J Duarte Sanchez | FALLA DE NODOB | AVERIA DE MODULO RF | Falla en RF Module (FRCB), se realiza cambio de modulo normalizando el servicio. Sitio de dificil Acceso, transporte vía marítima. | 2018-05-09 12:26:40 | 164 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 09:42:25 | IMPOSIBILIDAD DE LLEGAR AL SITIO POR PAROS U ORDEN PUBLICO | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se observa alarmas de quot;CELL FAULTY shared:N RF Module Overheatquot; | Se verifica alarmas y estado de los equipos. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011023062 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Cienaga de Oro GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. | COR.Cienaga de Oro,COR.Cienaga de Oro_1,COR.Cienaga de Oro_2,COR.Cienaga de Oro_3,COR.Cienaga de Oro_4,COR.Cienaga de Oro_B,COR.Cienaga de Oro_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 03:43:43 | may | 21 | 2018-05-21 03:43:31 | 2018-05-21 13:02:52 | 2018-05-21 13:02:49 | Campo Costa | Site Owners Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-21 03:49:00 | 85 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 02:24:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Sitio sin planta eléctrica. | Sitio sin planta eléctrica se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011023038 | *FE:Fuera de servicio EB CAQ.Plaza Neiva GSM Afectando EB MET.San Juan de Lozada GSM, CAQ.Campo Hermoso GSM/UMTS con alarmas de energia activas en Caqueta sitio con PE | CAQ.Plaza Neiva_1,CAQ.Plaza Neiva_2,CAQ.Plaza Neiva_3,CAQ.Campo Hermoso,CAQ.Campo Hermoso_A,CAQ.Campo Hermoso_B,MET.San Juan de Lozada_1,MET.San Juan de Lozada_2,MET.San Juan de Lozada_3,MET.San Juan de Lozada_A,MET.San Juan de Lozada_B,MET.San Juan de Lozada_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 03:14:34 | may | 21 | 2018-05-21 03:14:34 | 2018-05-22 10:43:17 | 2018-05-21 16:35:35 | Campo SurOccidente | Emergencias | Javier Suaza Alvarado | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se enciende planta eléctrica de respaldo con la ayuda de personal en sitio | 2018-05-21 06:44:22 | 209 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 02:53:42 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de energia comercial en la zona | Pendiente ingreso de solucion | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011001487 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Navarra-1 LTE en Bogota EB sin PE. | BOG.Navarra-1,BOG.Navarra-1_L1,BOG.Navarra-1_L2,BOG.Navarra-1_L3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 12:34:32 | may | 09 | 2018-05-09 12:34:31 | 2018-05-10 12:14:41 | 2018-05-10 12:14:28 | Campo Centro | Site Owner | Helberth Giovanni Sierra Flechas | FALLA DE NODOB | AVERIA DE ENODE B ( LTE- 4G) | COMPLEX MOVIL. Se realiza cambio de FBBA, FSMF y recomisionamiento. Nodo Operativo. | 2018-05-10 10:41:00 | 1358 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-09 12:03:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Verificar en sitio | COMPLEX MOVIL. Se realiza cambio de FBBA, FSMF y recomisionamiento. Nodo Operativo. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011001501 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAN.IND Susuerte UMTS en Manizales sin alarmas de energia EB sin PE. | MAN.IND Susuerte | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-09 12:34:47 | may | 09 | 2018-05-09 12:34:47 | 2018-05-17 16:51:30 | 2018-05-11 14:26:48 | Campo Noroccidente | Site Owner | Rodrigo Lopez Marin | Energia_Proceso_Administrativo | Problemas de Acceso/Ingreso a Estacion Base | Cliente apaga equipo por problemas de interferencia, personal de Claro y SMU realiza revisión en sitio para detección de falla. Se deja operativo. | 2018-05-11 14:26:48 | 1828 | Miguel Angel Lara Rocha |  | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Equipo apagado por el cliente se revisa en sitio. | Se solicita revisión en sitio de falla. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011023022 | FEOC: Fuera de servicio EB: MAG.IND Calima UMTS en Magdalena con alarmas de energia EB sin PE | MAG.IND Calima_J | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-21 02:50:04 | may | 21 | 2018-05-21 02:49:58 | 2018-05-21 06:01:05 | 2018-05-21 06:00:52 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 21/05/2018 1:45:42 a las 21/05/2018 4:19:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 3356449. | 2018-05-21 04:19:22 | 153 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 01:45:42 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 21/05/2018 1:45:42 a las 21/05/2018 4:19:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 3356449. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011001505 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAU.Buenos Aires GSM(1,4) en Cauca sin alarmas de energia EB con PE. | CAU.Buenos Aires,CAU.Buenos Aires_1,CAU.Buenos Aires_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 12:35:45 | may | 09 | 2018-05-09 12:35:45 | 2018-05-11 18:17:48 | 2018-05-11 18:05:53 | Campo SurOccidente | Site Owner | Ferney Cordoba Segura | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se realiza Actualización del Radio 980 del enlace cau.buenos aire-cau.caloto y reinicio de la tarjeta ISV3 por bloqueo. se restablecen los servicio | 2018-05-11 17:30:36 | 652 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla por bloqueo del enlace fluctuación en la red comercial | se realizara seguimiento | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011023021 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Pueblito GSM en Cesar EB sin PE. |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 02:42:50 | may | 21 | 2018-05-21 02:42:50 | 2018-05-21 17:16:24 | 2018-05-21 17:16:22 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial | 2018-05-21 13:11:00 | 719 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 01:12:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Seguimiento ante ECA | Seguimiento ante ECA | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011023014 | FAOB:Furea de servicio en TOLIMA (38 bts de 708), 6 completas (TOL.Chaparral,TOL.Chaparral-4,TOL.Honda-7, | TOL.Purificacion-2,TOL.Planadas-2_3,TOL.Planadas_B,TOL.Riomanso_1,TOL.Riomanso_2,TOL.Riomanso_3,TOL.Riomanso_A,TOL.Rovira_A,TOL.Rovira_D,TOL.Anzoategui_1,TOL.Anzoategui_2,TOL.Anzoategui_3,TOL.Anzoategui_4,TOL.Ataco_1,TOL.Guayabal,TOL.Guayabal-2,TOL.Chaparral-4_1,TOL.Chaparral-4_2,TOL.Chaparral-4_3,TOL.Chaparral-4_A,TOL.Chaparral-4_B,TOL.Chaparral-4_C,TOL.Chaparral_1,TOL.Chaparral_3,TOL.Coello Centro,TOL.Coello-2,TOL.Santa Isabel_1,TOL.Santa Isabel_2,TOL.Santa Isabel_3,TOL.Santa Isabel_A,TOL.Villarrica,TOL.Honda-7_1,TOL.Honda-7_2,TOL.Honda-7_3,TOL.Honda-7_A,TOL.Murillo,TOL.Padua_1,TOL.Palonegro_2,TOL.Padua_4,TOL.Padua_A,TOL.La Sierra_1,TOL.La Sierra_2,TOL.La Sierra_3,TOL.Honda-4_1,TOL.Honda-4_2,TOL.Libano-2,TOL.Libano-3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-21 02:30:38 | may | 21 | 2018-05-21 02:30:38 | 2018-05-21 14:40:24 | 2018-05-21 14:36:44 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Julio Cesar Peralta | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-21 02:36:03 | 39 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 01:57:03 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Diagnóstico Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011001523 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.Galerazamba GSM/UMTS, BOL.La Europa GSM/UMTS, Santa Catalina. GSM/UMTS/LTE en Bolivar con alarmas de energia EB sin PE. | BOL.Galerazamba,BOL.Galerazamba_1,BOL.La Europa,BOL.La Europa_1,BOL.La Europa_2,BOL.La Europa_3,BOL.Galerazamba_2,BOL.Galerazamba_3,BOL.Galerazamba_B,BOL.Santa Catalina_C,BOL.Santa Catalina,BOL.Santa Catalina_3,BOL.Santa Catalina_1,BOL.Santa Catalina_2,BOL.Santa Catalina_A,BOL.Santa Catalina_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-09 12:40:32 | may | 09 | 2018-05-09 12:40:15 | 2018-05-09 15:53:54 | 2018-05-09 15:53:53 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 09/05/2018 12:02:32 a las 09/05/2018 15:43:18 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora (ELECTRICARIBE) # 3346282. | 2018-05-09 15:43:18 | 220 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 12:02:32 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 09/05/2018 12:02:32 a las 09/05/2018 15:43:18 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora (ELECTRICARIBE) # 3346282. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011023006 | FEOB: Fuera de servicio EB: IBG.Picalena GSM en Ibague Bloqueada automaticamente por alarmas de energia EB con PE. CCM Picalena trabajando en Baterias |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-21 02:15:40 | may | 21 | 2018-05-21 02:15:34 | 2018-05-22 09:51:55 | 2018-05-21 14:27:56 | Campo SurOccidente | Site Owner | Andres Felipe Castro Jaramillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Se realiza reset fisico a la transferencia y enciende planta electrica | 2018-05-21 14:27:56 | 31 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla red comercial en la zona, transferencia se bloquea, se da reset y se enciende planta manualmente | Se reporta a enertolima falla de energia en la zona | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011001552 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.Recreo GSM/UMTS/LTE en Cartagena con alarmas de energia EB sin PE. -90 DBM | CAR.Recreo,CAR.Recreo_1,CAR.Recreo_2,CAR.Recreo_3,CAR.Recreo_A,CAR.Recreo_B,CAR.Recreo_C,CAR.Recreo_I,CAR.Recreo_O | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 12:48:38 | may | 09 | 2018-05-09 12:48:37 | 2018-05-09 17:58:56 | 2018-05-09 17:58:53 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de energia comercial. | 2018-05-09 17:00:00 | 214 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 12:10:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No. 3346268. Retorno de energia comercial. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011001555 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.San Fernando-3 GSM/UMTS/LTE en Cartagena con alarmas de energia EB sin PE. | CAR.San Fernando-3,CAR.San Fernando-3_1,CAR.San Fernando-3_2,CAR.San Fernando-3_3,CAR.San Fernando-3_A,CAR.San Fernando-3_B,CAR.San Fernando-3_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-09 12:50:01 | may | 09 | 2018-05-09 12:50:01 | 2018-05-09 16:51:14 | 2018-05-09 16:51:03 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 09/05/2018 12:11:11 a las 09/05/2018 16:36:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora (ELECTRICARIBE) # 5014715. | 2018-05-09 16:36:16 | 265 | User EvA | 2018-05-09 12:11:11 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011001564 | FAOB: Fuera de servicio Sectores I,J,K EB: BOG.El Cortijo UMTS en Bogota EB con PE. (Reinicio). | BOG.El Cortijo,BOG.El Cortijo_I,BOG.El Cortijo_J,BOG.El Cortijo_K | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 12:52:23 | may | 09 | 2018-05-09 12:52:22 | 2018-05-10 03:22:17 | 2018-05-10 03:22:16 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Julio Eduardo Castillo Cuadros | FALLA DE NODOB | AVERIA DE TARJETA/MODULO FXCB | se presenta avería de RF module por descarga atmosférica , se realiza cambio | 2018-05-09 23:13:00 | 645 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-09 12:28:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | se presenta avería de RF module por descarga atmosférica , se realiza cambio | se presenta avería de RF module por descarga atmosférica , se realiza cambio | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011001567 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.IND Ismocol Cota UMTS en Cundinamarca EB sin PE. (INDOOR) | CUN.IND Ismocol Cota | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-09 12:52:37 | may | 09 | 2018-05-09 12:52:37 | 2018-05-10 12:35:32 | 2018-05-10 12:35:31 | Campo Centro | Z2 Cundinamarca al Occidente | Christian Eduardo Mejia Rincon | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Pesonal de la electrificadora realiza cambio de cañuelas en sitio y se resablece el servicio se procede al cierre del ticket. | 2018-05-10 12:06:00 | 1497 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 11:09:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | cambio de fusibles | Pesonal de la electrificadora realiza cambio de cañuelas en sitio y se resablece el servicio se procede al cierre del ticket. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011001589 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.Santa Rosa GSM/UMTS en Magdalena EB sin PE. | MAG.Santa Rosa,MAG.Santa Rosa_1,MAG.Santa Rosa_2,MAG.Santa Rosa_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-09 13:00:14 | may | 09 | 2018-05-09 13:00:12 | 2018-05-09 16:07:28 | 2018-05-09 16:07:10 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 09/05/2018 9:51:41 a las 09/05/2018 14:58:19 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora (ELECTRICARIBE) # 3346151. | 2018-05-09 14:58:19 | 306 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 09:51:41 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011022994 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.San Cristobal GSM/UMTS/LTE en Bolivar con alarmas de energia EB con PE (M 100% V-D). | BOL.San Cristobal,BOL.San Cristobal_1,BOL.San Cristobal_2,BOL.San Cristobal_3,BOL.San Cristobal_A,BOL.San Cristobal_B,BOL.San Cristobal_C | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-21 01:53:31 | may | 21 | 2018-05-21 01:53:29 | 2018-05-22 15:36:29 | 2018-05-21 12:26:18 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Angel Navas Lombana | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla de energía comercial en la zona afectando el suministro de energía AC por parte de Electricaribe a los equipos del sitio, la planta eléctrica NO ingresa automáticamente a respaldar los equipos de la estación base por falla en el sistema de control. Los Servicios Normalizan luego del retorno de la energía comercial. Personal SMU en revisión de la PE. | 2018-05-21 07:37:00 | 379 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 01:18:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de energía comercial en la zona afectando el suministro de energía AC por parte de Electricaribe a los equipos del sitio, la planta eléctrica NO ingresa automáticamente a respaldar los equipos de la estación base por falla en el sistema de control. Los Servicios Normalizan luego del retorno de la energía comercial. Personal SMU en revisión de la PE. | Se presenta falla de energía comercial en la zona afectando el suministro de energía AC por parte de Electricaribe a los equipos del sitio, la planta eléctrica NO ingresa automáticamente a respaldar los equipos de la estación base por falla en el sistema de control. Los Servicios Normalizan luego del retorno de la energía comercial. Personal SMU en revisión de la PE. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011001603 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Nilo GSM/UMTS/LTE afectando CUN.Nilo-2 UMTS y CUN.Guataqui LTE en Cundinamarca con alarmas de energia EB con PE. | CUN.Guataqui,CUN.Nilo,CUN.Nilo-2,CUN.Nilo_1,CUN.Nilo_2,CUN.Nilo_3,CUN.Nilo_4,CUN.Nilo_A,CUN.Nilo_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 13:06:20 | may | 09 | 2018-05-09 13:06:05 | 2018-05-09 20:58:32 | 2018-05-09 20:58:31 | Campo Centro | Z4 Cundinamarca al Sur | Jorge Andres Acero Hernandez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 16541439.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | 2018-05-09 18:54:00 | 368 | User EvA | 2018-05-09 12:46:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 16541439.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 16541439.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011022993 | FAOC: Fuera de servicio Sectores (3,C) EB: VAL.Cartago-11 GSM en Valle del Cauca EB sin PE. | VAL.Cartago-11,VAL.Cartago-11_3,VAL.Cartago-11_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 01:52:42 | may | 21 | 2018-05-21 01:52:42 | 2018-05-23 16:54:50 | 2018-05-22 16:33:39 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo de sector 3,C GSM de la EB, ocasionado afectación de servicio, , al realizar RESET remoto se normaliza el servicio sector 3,C GSM. | 2018-05-22 14:20:00 | 2257 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 00:43:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Bloqueo de Sectores (3,C) por descargas electricas en la zona | se realiza constante monitoreo sobre EB para validar su desempeño | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011001621 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.Pozon-2 GSM/UMTS/LTE en Cartagena con alarmas de energia EB sin PE. | CAR.Pozon-2_B,CAR.Pozon-2_C,CAR.Pozon-2,CAR.Pozon-2_1,CAR.Pozon-2_2,CAR.Pozon-2_3,CAR.Pozon-2_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-09 13:11:45 | may | 09 | 2018-05-09 13:11:44 | 2018-05-09 17:11:55 | 2018-05-09 17:11:53 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 09/05/2018 13:03:15 a las 09/05/2018 17:06:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora (ELECTRICARIBE) # 5014719. | 2018-05-09 17:06:16 | 243 | User EvA | 2018-05-09 13:03:15 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificador | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011001638 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.Cordialidad GSM/UMTS/LTE afectando CAR.Cordialidad-2 GSM/UMTS en Cartagena con alarmas de energia EB con PE. | CAR.Cordialidad,CAR.Cordialidad-2,CAR.Cordialidad-2_A,CAR.Cordialidad_2,CAR.Cordialidad_C,CAR.Cordialidad-2_B,CAR.Cordialidad-2_C,CAR.Cordialidad_3,CAR.Cordialidad_B,CAR.Cordialidad_1,CAR.India Catalina | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 13:18:55 | may | 09 | 2018-05-09 13:18:52 | 2018-05-09 16:18:49 | 2018-05-09 16:18:48 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de red comercial. | 2018-05-09 15:00:00 | 170 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 12:10:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No 3346267. Retorno de red comercial. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011022966 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Anaime GSM/UMTS en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. | TOL.Anaime_2,TOL.Anaime_3,TOL.Anaime,TOL.Anaime_1,TOL.Anaime_A | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-21 01:19:32 | may | 21 | 2018-05-21 01:19:27 | 2018-05-28 11:45:11 | 2018-05-25 15:17:03 | Campo SurOccidente | Site Owner | Andres Felipe Castro Jaramillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Daños en red de media tension del circuito de la electrificadora, caida de postes y lineas de medi atension, electrificadora finaliza reparaciones y retorna la energia al sitio | 2018-05-25 13:44:17 | 6518 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 01:02:41 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daños de postes y cuerdas de media tension del circuito de electrificadora, se terminan reparaciones y retorna la enerfia al sitio | Se reporto falla a electrificadora, se reviso red de Media tension de la EB | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011022958 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. | NAR.Palmar,NAR.Palmar_1,NAR.Palmar_2,NAR.Palmar_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-21 01:11:58 | may | 21 | 2018-05-21 01:11:41 | 2018-05-21 14:18:40 | 2018-05-21 07:14:21 | Campo SurOccidente | Emergencias | German Gil Ramos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta ni de de baterias, por presentar fallas en la bomba de agua de de presion de aceite. Supervisor Wuisomn Gerrea manifiesta que se estan presentando durante toda la semana apagones de energia por la electrificadora a la misma hora. Por lo tanto se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | 2018-05-21 07:14:21 | 240 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta ni de de baterias, por presentar fallas en la bomba de agua de de presion de aceite. Supervisor Wuisomn Gerrea manifiesta que se estan presentando durante toda la semana apagones de energia por la electrificadora a la misma hora. Por lo tanto se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta ni de de baterias, por presentar fallas en la bomba de agua de de presion de aceite. Supervisor Wuisomn Gerrea manifiesta que se estan presentando durante toda la semana apagones de energia por la electrificadora a la misma hora. Por lo tanto se reporta fallas de red comercial a la elec | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011001679 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.Clemencia GSM/UMTS en Bolivar con alarmas de energia EB con PE. 100% (V-D) CLEMENCIA | BOL.Clemencia,BOL.Clemencia_1,BOL.Clemencia_2,BOL.Clemencia_3,BOL.Clemencia_A | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-09 13:34:29 | may | 09 | 2018-05-09 13:34:29 | 2018-05-15 14:39:32 | 2018-05-09 15:24:29 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retorno de red comercial y encendido planta por SMU Nokia EXCLUSION FALLA DE RED COMERCIAL | 2018-05-09 14:27:00 | 125 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 12:31:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Tas a Smu Nokia | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011022951 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.Victoria San Isidro GSM en Cesar con alarmas de energia EB sin PE FHG | CES.Victoria San Isidro_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-21 01:13:10 | may | 21 | 2018-05-21 01:10:44 | 2018-06-07 12:25:27 | 2018-05-21 13:17:18 | Campo Costa | Site Owners Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Falla superada al retorno del AC Comercial y reinicio físico del nodo, el cual queda bloqueado después del corte. | 2018-05-21 11:01:00 | 1385 | Jose Eduardo Monroy | 2018-05-20 11:56:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Bloqueo de modulo debido al corte de AC | Falla superada al retorno del AC Comercial y reinicio físico del nodo, el cual queda bloqueado después del corte. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011022935 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Berastegui GSM/UMTS Afectando a COR.Berastegui-2 GSM/UMTS en Cordoba Con Alarmas de Energia Activas EB sin PE. | COR.Berastegui_1,COR.Berastegui_2,COR.Berastegui,COR.Berastegui-2,COR.Berastegui-2_A,COR.Berastegui-2_B,COR.Berastegui-2_C,COR.Berastegui_3,COR.Berastegui_A,COR.Berastegui_I,COR.Berastegui_J,COR.Berastegui_K,COR.Berastegui_O,COR.Berastegui_P,COR.Berastegui_Q,COR.Berastegui_W,COR.Berastegui_X,COR.Berastegui_Y,COR.Berastegui_Y1,COR.Berastegui_Y2,COR.Berastegui_Y3,COR.Berastegui_Y4,COR.Berastegui_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 00:46:03 | may | 21 | 2018-05-21 00:45:45 | 2018-05-22 11:53:17 | 2018-05-22 11:52:05 | Campo Costa | Site Owners Costa | Edgardo Jose Cruz Lora | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Normalizacion condiciones de energia comercial y cambio de modulos rectificadores de fuerza. | 2018-05-22 09:44:00 | 1143 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 14:41:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla operacion por calidad de energia y daño en modulos rectificadores. | Verificacion servicios y estado de subbsistemas en EB. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011022915 | FAOC: Fuera de servicio EB: PAS.IND Empopasto GSM en Pasto EB sin PE. | PAS.IND Empopasto_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-21 00:13:44 | may | 21 | 2018-05-21 00:13:44 | 2018-05-22 10:07:02 | 2018-05-21 12:12:56 | Campo SurOccidente | Site Owner | Carlos J Duarte Sanchez | FALLA DE BTS | AVERIA DE CONEXIONES / CRUZADAS | Se presenta falla en las conexiones de los TRX de la Flexi, se realiza ajustes de en cableado normalizando el sector. | 2018-05-21 09:37:22 | 645 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-20 22:52:16 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Alarma de RECEIVED BIT ERROR RATIO (BER). | Sitio Administrativo, se verifica alarmas y estado del HW. | SI | 2018 | 21 | Revisión exitosa
INC000011001711 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAL.Pance-2 GSM/UMTS/LTE en Cali con alarmas de energia EB sin PE. | CAL.Pance-2,CAL.Pance-2_1,CAL.Pance-2_2,CAL.Pance-2_A,CAL.Pance-2_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-09 13:40:35 | may | 09 | 2018-05-09 13:40:34 | 2018-05-09 16:13:51 | 2018-05-09 16:13:48 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 09/05/2018 13:15:15 a las 09/05/2018 14:57:19 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora (EMCALI) # 444955. | 2018-05-09 14:57:19 | 102 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 13:15:15 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCALI. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011001715 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Santander De La Cruz GSM(2.4) en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. | COR.Santander De La Cruz_2,COR.Santander De La Cruz_4,COR.Santander De La Cruz_2,COR.Santander De La Cruz_4 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-09 13:41:48 | may | 09 | 2018-05-09 13:41:47 | 2018-05-09 17:56:17 | 2018-05-09 17:56:10 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-09 16:37:16 | 195 | User EvA | 2018-05-09 13:21:31 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011001720 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.India Catalina GSM/UMTS/LTE en Cartagena con alarmas de energia EB sin PE. | CAR.India Catalina,CAR.India Catalina_1,CAR.India Catalina_2,CAR.India Catalina_3,CAR.India Catalina_A,CAR.India Catalina_B,CAR.India Catalina_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-09 13:45:13 | may | 09 | 2018-05-09 13:44:57 | 2018-05-09 17:53:37 | 2018-05-09 17:53:36 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial | 2018-05-09 16:44:00 | 269 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 12:15:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial sitio sin planta | Reporte ECA y seguimiento | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011001731 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.Clemencia-2 GSM/UMTS en Bolivar sin alarmas de energia EB sin PE. (Niveles -90 dBm) | BOL.Clemencia-2,BOL.Clemencia-2_A,BOL.Clemencia-2_B,BOL.Clemencia-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-09 13:47:17 | may | 09 | 2018-05-09 13:46:59 | 2018-05-09 15:46:07 | 2018-05-09 15:46:00 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-09 14:15:16 | 103 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 12:31:30 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011001760 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.Olaya-2 GSM/UMTS/LTE en Cartagena con alarmas de energia EB sin PE. | CAR.Olaya-2,CAR.Olaya-2_1,CAR.Olaya-2_2,CAR.Olaya-2_3,CAR.Olaya-2_A,CAR.Olaya-2_B,CAR.Olaya-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-09 13:53:42 | may | 09 | 2018-05-09 13:53:42 | 2018-05-09 18:02:28 | 2018-05-09 18:01:53 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-09 15:54:16 | 160 | User EvA | 2018-05-09 13:13:46 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011022906 | FEOC: Fuera de servicio EB: ATL.Las Tablas GSM/UMTS en Atlantico con alarmas de energia EB sin PE. | ATL.Las Tablas_3,ATL.Las Tablas,ATL.Las Tablas_1,ATL.Las Tablas_2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-20 23:53:09 | may | 20 | 2018-05-20 23:53:03 | 2018-05-21 04:16:53 | 2018-05-21 04:16:34 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial | 2018-05-21 03:22:00 | 252 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-20 23:10:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022896 | FEOC: Fuera de servicio EB: MAI.Internacional GSM/UMTS en Maicao con alarmas de energia EB con PE (BLOQUEO AUTOMATICO). | MAI.Internacional | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-20 23:27:57 | may | 20 | 2018-05-20 23:27:57 | 2018-05-21 05:52:10 | 2018-05-21 05:52:08 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial. ECA reporto incidencia 3356666 | 2018-05-21 05:05:00 | 368 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-20 22:57:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022894 | FEOB: Fuera de servicio EB: MET.Medellin del Ariari GSM/UMTS en Meta con alarmas de energia EB sin PE. | MET.Medellin del Ariari,MET.Medellin del Ariari_1,MET.Medellin del Ariari_2,MET.Medellin del Ariari_3,MET.Medellin del Ariari_4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-20 23:22:25 | may | 20 | 2018-05-20 23:22:17 | 2018-05-21 09:32:26 | 2018-05-21 09:32:21 | Campo Centro Poblaciones | Z8 Meta Y Villavicencio al Sur | Juan Carlos Araos Guzman | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Daño/Averia de Componentes | FALLA DE RED COMERCIAL ELECTRIFICADORA SOLUCIONA FALLA BAJO NUMERO #2307843 , SE NORMALIZA | 2018-05-21 09:32:21 | 529 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FALLA DE RED SITIO SIN PLANTA | SE HACE SEGUIMIENTO | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022877 | FEOC: Fuera de servicio EB: MAI.Centro, MAI.Aeropuerto-2, MAI.Maicaito GSM/UMTS en Maicao con alarmas de energia EB sin PE. | MAI.Aeropuerto-2_1,MAI.Aeropuerto-2_2,MAI.Centro_X,MAI.Centro,MAI.Centro_1,MAI.Centro_2,MAI.Aeropuerto-2_3,MAI.Aeropuerto-2_4,MAI.Aeropuerto-2,MAI.Centro_3,MAI.Centro_A,MAI.Centro_B,MAI.Centro_C,MAI.Maicaito,MAI.Maicaito_1,MAI.Maicaito_2,MAI.Maicaito_3,MAI.Maicaito_A,MAI.Maicaito_B,MAI.Maicaito_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-20 22:55:18 | may | 20 | 2018-05-20 22:55:12 | 2018-05-21 06:56:22 | 2018-05-21 06:56:13 | Campo Costa | Site Owners Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | se normaliza al retorno de la red comercial | 2018-05-21 05:07:00 | 372 | User EvA | 2018-05-20 22:55:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla ac comercial | falla ac comercial | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022869 | FEOB: Fuera de servicio EB: HUI.Nataga-2 GSM/UMTS en Huila con alarmas de energia EB sin PE. | HUI.Nataga-2,HUI.Nataga-2_1,HUI.Nataga-2_2,HUI.Nataga-2_3,HUI.Nataga-2_A,HUI.Nataga-2_B,HUI.Nataga-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-20 22:37:02 | may | 20 | 2018-05-20 22:37:02 | 2018-05-22 10:30:03 | 2018-05-21 11:07:45 | Campo SurOccidente | Site Owner | Andres Felipe Castro Jaramillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial en la zona, sitio sin planta | 2018-05-21 11:07:45 | 577 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial en la zona, sitio sin planta electica, retorna energia por trbajos de la electrificadora y entra en servicio | Se reporta a electrificadora | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011001815 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.La Manga (P1) BAR.Nueva Colombia (P1) GSM7UMTS en Barranquilla power en baterias y bajo voltage de baterias activas EB sin PE. | BAR.Nueva Colombia (P1),BAR.La Manga (P1),BAR.La Manga (P1)_1,BAR.La Manga (P1)_2,BAR.La Manga (P1)_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 14:11:53 | may | 09 | 2018-05-09 14:11:51 | 2018-05-09 23:08:53 | 2018-05-09 23:07:46 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial. | 2018-05-09 18:00:00 | 509 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 12:10:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No 3346290. Retorno de red comercial. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011022858 | FEOB: Fuera de servicio EB: GUJ.Guayacanal GSM/UMTS en Guajira con alarmas de energia EB sin PE. |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-20 22:15:34 | may | 20 | 2018-05-20 22:15:27 | 2018-05-21 17:31:13 | 2018-05-21 17:31:12 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial. | 2018-05-21 10:00:00 | 703 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-20 22:17:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022855 | FEOB: Fuera de servicio EB: MON.Chuchurubi GSM/UMTS en Monteria EB sin PE. (CRC) (TX)PowerSupply | MON.Chuchurubi,MON.Chuchurubi_2,MON.Chuchurubi_3,MON.Chuchurubi_B,MON.Chuchurubi_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-20 22:09:31 | may | 20 | 2018-05-20 22:09:31 | 2018-05-21 20:53:55 | 2018-05-21 02:24:37 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-21 01:02:22 | 213 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-20 21:28:56 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011001845 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUC.Toledo Plata GSM/UMTS/LTE en Cucuta con alarmas de energia EB sin PE. | CUC.Toledo Plata_1,CUC.Toledo Plata_2,CUC.Toledo Plata_3,CUC.Toledo Plata_A,CUC.Toledo Plata_B,CUC.Toledo Plata_C,CUC.Toledo Plata,CUC.Toledo Plata_1,CUC.Toledo Plata_2,CUC.Toledo Plata_3,CUC.Toledo Plata_A,CUC.Toledo Plata_B,CUC.Toledo Plata_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 14:21:55 | may | 09 | 2018-05-09 14:21:52 | 2018-05-09 19:29:50 | 2018-05-09 19:27:41 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Luis Eduardo Triana | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 09/05/2018 14:06:14 a las 09/05/2018 16:56:16 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora CENS con No 8229757.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | 2018-05-09 16:56:16 | 170 | User EvA | 2018-05-09 14:06:14 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 09/05/2018 14:06:14 a las 09/05/2018 16:56:16 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora CENS con No 8229757.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011001846 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.Pueblito GSM en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Pueblito,BAR.Pueblito_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-09 14:21:59 | may | 09 | 2018-05-09 14:21:55 | 2018-05-10 23:45:42 | 2018-05-10 23:44:52 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-10 00:39:00 | 2672 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 12:30:15 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de energía comercial se abre reporte con ECA número de incidencia 3347290. | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011001848 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.Arroyo Grande GSM/UMTS AFECTANDO A BOL.Islarena GSM/UMTS/LTE en Bolivar con alarmas de energia EB con PE. M100% (V-D) | BOL.Arroyo Grande,BOL.Arroyo Grande_1,BOL.Arroyo Grande_2,BOL.Arroyo Grande_3,BOL.Islarena,BOL.Islarena_1,BOL.Islarena_2 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-09 14:23:20 | may | 09 | 2018-05-09 14:23:15 | 2018-05-09 15:27:27 | 2018-05-09 15:27:22 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Angel Navas Lombana | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla de energía comercial en la zona afectando el suministro de energía AC por parte de Electricaribe a los equipos del sitio, la planta eléctrica no ingresa automáticamente y los servicios quedaron afectados. Los servicios se recuperan luego del retorno de la energía comercial. Planta eléctrica en revisión por parte de SMU-NOKIA. | 2018-05-09 14:33:16 | 75 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 13:17:50 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de energía comercial en la zona afectando el suministro de energía AC por parte de Electricaribe a los equipos del sitio, la planta eléctrica no ingresa automáticamente y los servicios quedan afectados. Los servicios se recuperan luego del retorno de la energía comercial. Planta eléctrica en revisión por parte de SMU-NOKIA. | Se presenta falla de energía comercial en la zona afectando el suministro de energía AC por parte de Electricaribe a los equipos del sitio, la planta eléctrica no ingresa automáticamente y los servicios quedan afectados. Los servicios se recuperan luego del retorno de la energía comercial. Planta eléctrica en revisión por parte de SMU-NOKIA. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011022848 | FEOB: Fuera de servicio EB: VAL.El Trebol GSM/UMTS en Valle del Cauca con alarmas de energia EB sin PE. | VAL.El Trebol,VAL.El Trebol_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-20 21:51:27 | may | 20 | 2018-05-20 21:51:27 | 2018-05-20 23:14:00 | 2018-05-20 23:10:15 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPSA Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-20 22:39:22 | 135 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-20 20:23:38 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPSA Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022847 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOY.Arcabuco LTE en Boyaca EB con PE. | BOY.Arcabuco_L1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-20 21:50:19 | may | 20 | 2018-05-20 21:50:15 | 2018-05-23 06:30:23 | 2018-05-22 19:03:06 | Campo Centro Poblaciones | Z12 Boyaca Rural | Edgar Javier Velasco Rodriguez | Hardware | Daño de hardware por Condicione sambientales | PRSONAL DE SMU ENCONTRO DAÑO EN TARJETA FBBA Y FBBC FIBRA EL SYSTEM POR DESGAR ELECTRICA | 2018-05-22 16:46:11 | 256 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-20 21:20:57 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | SE CAMBIA TARJETAS Y SISTEM |  | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011001856 | FE*: Fuera de servicio EB: MAG.Fundacion-5 GSM/UMTS en Magdalena con alarmas de energia EB sin PE. | MAG.Fundacion-5,MAG.Fundacion-5_A,MAG.Fundacion-5_B,MAG.Fundacion-5_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | MEDIUM | LOW | 2018-05-09 14:27:08 | may | 09 | 2018-05-09 14:27:05 | 2018-05-09 16:00:34 | 2018-05-09 15:58:29 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-09 15:00:16 | 120 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 12:59:23 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011022846 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Ultimo Caso, CES.Saloa, CES.Zapatosa GSM/UMTS en Cesar EB con PE. PPC CES.Ultimo Caso | CES.Las Palmitas,CES.Saloa,CES.Saloa_1,CES.Saloa_2,CES.Ultimo Caso,CES.Ultimo Caso_1,CES.Ultimo Caso_2,CES.Ultimo Caso_3,CES.Zapatosa,CES.Zapatosa_1,CES.Zapatosa_2,CES.Zapatosa_3,CES.Zapatosa_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-20 21:47:45 | may | 20 | 2018-05-20 21:47:42 | 2018-05-21 02:14:00 | 2018-05-21 02:13:07 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora, se procede con el reinicio de la tarjeta y de esta manera se deja PE en operacion, el servicio se restablece con el retorno de la red comercial. | 2018-05-21 01:34:22 | 201 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-20 21:19:24 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora, se procede con el reinicio de la tarjeta y de esta manera se deja PE en operacion, el servicio se restablece con el retorno de la red comercial. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora, se procede con el reinicio de la tarjeta y de esta manera se deja PE en operacion, el servicio se restablece con el retorno de la red comercial. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022837 | FEOB: Fuera de servicio EB: SND.Confines GSM/UMTS Afectando a SND.Oiba UMTS en Santander con alarmas de energia EB sin PE. 100% M VOZ | SND.Confines_2,SND.Confines_3,SND.Confines_Y1,SND.Confines,SND.Confines_1,SND.Oiba | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-20 21:27:48 | may | 20 | 2018-05-20 21:27:43 | 2018-05-21 22:07:55 | 2018-05-21 22:07:54 | Campo Noroccidente | Site Owner | Julio Cesar Rodriguez Ruiz | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Al retornar la energía comercial. Se normaliza la EB. | 2018-05-21 06:56:22 | 602 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-20 20:54:11 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial | Al retornar la energía comercial. Se normaliza la EB. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011001874 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.El Conde GSM/UMTS/LTE en Cartagena sin | CAR.El Conde,CAR.El Conde_A,CAR.El Conde_B,CAR.El Conde_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 14:39:12 | may | 09 | 2018-05-09 14:39:11 | 2018-05-09 18:17:37 | 2018-05-09 18:17:35 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 09/05/2018 11:53:59 a las 09/05/2018 15:33:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora (ELECTRICARIBE) # 3346268. | 2018-05-09 15:33:16 | 219 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 11:53:59 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011001881 | FEOC: Fuera de servicio EB: BNV.Muelle GSM/UMTS/LTE en Buenaventura con alarmas de energia EB sin PE.-90dbm | BNV.Muelle,BNV.Muelle_1,BNV.Muelle_2,BNV.Muelle_3,BNV.Muelle_4,BNV.Muelle_A,BNV.Muelle_B,BNV.Muelle_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-09 14:42:24 | may | 09 | 2018-05-09 14:42:23 | 2018-05-09 16:23:01 | 2018-05-09 16:23:00 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPSA Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-09 15:12:16 | 109 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 13:23:11 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPSA Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011001890 | FEOC: Fuera de servicio EB: STA.Via Alterna GSM/UMTS/LTE en Santa Marta con alarmas de energia EB sin PE. | STA.Via Alterna_1,STA.Via Alterna_2,STA.Via Alterna,STA.Via Alterna_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-09 14:46:20 | may | 09 | 2018-05-09 14:46:06 | 2018-05-09 16:12:56 | 2018-05-09 16:12:50 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-09 15:23:16 | 112 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 13:31:15 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011022823 | FEOB: Fuera de servicio EB: CES.Poponte GSM/UMTS en Cesar con alarmas de energia EB sin PE. | CES.Poponte,CES.Poponte_1,CES.Poponte_2,CES.Poponte_3,CES.Poponte_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-20 21:16:00 | may | 20 | 2018-05-20 21:15:51 | 2018-05-21 06:49:15 | 2018-05-21 06:49:14 | Campo Costa | Site Owners Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | se normaliza al retorno de la red comercial | 2018-05-21 05:51:00 | 1254 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-20 08:57:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla accomercial | fallaaccomercial | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011001897 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Las Flores GSM/UMTS en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. | COR.Las Flores,COR.Las Flores_1,COR.Las Flores_2,COR.Las Flores_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 14:50:35 | may | 09 | 2018-05-09 14:49:55 | 2018-05-09 20:47:27 | 2018-05-09 20:47:24 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentra alarma de POWER ON RESET a las 17:38, hora en que sube la afectacion de GSM/UMTS.Afectacion por falla de energia. | 2018-05-09 20:47:24 | 254 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentra alarma de POWER ON RESET a las 17:38, hora en que sube la afectacion de GSM/UMTS.Afectacion por falla de energia. | BO TX E: BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentra alarma de POWER ON RESET a las 17:38, hora en que sube la afectacion de GSM/UMTS.Afectacion por falla de energia. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011022799 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Palocabildo-2 GSM/UMTS en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. | TOL.Palocabildo-2,TOL.Palocabildo-2_1,TOL.Palocabildo-2_2,TOL.Palocabildo-2_3,TOL.Palocabildo-2_B,TOL.Palocabildo-2_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-20 20:46:26 | may | 20 | 2018-05-20 20:46:13 | 2018-05-20 22:06:39 | 2018-05-20 22:06:28 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOB: SEGUIMIENTO: Se verifica EB TOL.Palocabildo-2 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 20/05/2018 20:12:56 a las 20/05/2018 21:28:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con Reporte No. 1752247. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-20 21:28:22 | 75 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-20 20:12:56 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: SEGUIMIENTO: Se verifica EB TOL.Palocabildo-2 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 20/05/2018 20:12:56 a las 20/05/2018 21:28:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con Reporte No. 1752247. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011001918 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAU.Purace GSM/UMTS AFECTANDO CAU.Purace-2 GSM/UMTS CAU.Paletara GSM/ UMTS en Cauca EB con PE. FSP: INC000010999990 | CAU.Paletara,CAU.Paletara_1,CAU.Paletara_2,CAU.Paletara_3,CAU.Purace,CAU.Purace-2,CAU.Purace_1,CAU.Purace_2,CAU.Purace_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-09 14:54:45 | may | 09 | 2018-05-09 14:54:44 | 2018-05-16 19:25:28 | 2018-05-12 22:36:34 | Campo SurOccidente | Site Owner | Wilfer Florez Salazar | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | CEO repara fallas en la zona con reporte No 65447 - 66568 | 2018-05-12 13:17:00 | 4218 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 14:59:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | CEO repara fallas en la zona con reporte No 65447 - 66568 | CEO repara fallas en la zona con reporte No 65447 - 66568 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011001922 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Colinas Campestres (P1) GSM/UMTS en Barranquilla sin alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Colinas Campestres (P1),BAR.Colinas Campestres (P1)_1,BAR.Colinas Campestres (P1)_2,BAR.Colinas Campestres (P1)_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 14:56:26 | may | 09 | 2018-05-09 14:56:04 | 2018-05-15 16:54:18 | 2018-05-10 16:44:40 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | S BO TX E: BO TX E: Se valida histórico en UMTS, se observan alarmas de POWER ON RESET a las 18:40 09-05-2018. Los servicios se recuperan a lar 18:36 09-05-2018. Afectación por falla de energía. | 2018-05-10 16:44:40 | 388 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | S BO TX E: BO TX E: Se valida histórico en UMTS, se observan alarmas de POWER ON RESET a las 18:40 09-05-2018. Los servicios se recuperan a lar 18:36 09-05-2018. Afectación por falla de energía. | S BO TX E: BO TX E: Se valida histórico en UMTS, se observan alarmas de POWER ON RESET a las 18:40 09-05-2018. Los servicios se recuperan a lar 18:36 09-05-2018. Afectación por falla de energía. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011022766 | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.Frias GSM en Tolima EB sin PE. (TX) | TOL.Frias_1,TOL.Frias_2,TOL.Frias_3,TOL.Frias_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-20 20:11:34 | may | 20 | 2018-05-20 20:10:10 | 2018-05-20 22:00:55 | 2018-05-20 22:00:43 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOB: SEGUIMIENTO: Se verifica EB TOL.Frias y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 20/05/2018 19:37:56 a las 20/05/2018 21:35:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con Reporte No. 1752246. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-20 21:35:22 | 117 | Diego Ricardo Aguilera Rios | 2018-05-20 19:37:56 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: SEGUIMIENTO: Se verifica EB TOL.Frias y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 20/05/2018 19:37:56 a las 20/05/2018 21:35:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con Reporte No. 1752246. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022764 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nari¿¿¿o con alarmas de energia EB con PE. | NAR.Palmar,NAR.Palmar_1,NAR.Palmar_2,NAR.Palmar_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-20 20:08:06 | may | 20 | 2018-05-20 20:07:52 | 2018-05-21 10:33:20 | 2018-05-20 21:51:36 | Campo SurOccidente | Emergencias | Ferney Cordoba Segura | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | se normaliza la red comercial | 2018-05-20 21:51:36 | 52 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de la red comercial | planta se encuentra desoperada | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011001937 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAU.IND Bucanero San Julian UMTS en Cauca sin alarmas de energia EB sin PE. | CAU.IND Bucanero San Julian | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-09 15:03:32 | may | 09 | 2018-05-09 15:03:28 | 2018-05-15 11:03:22 | 2018-05-10 03:33:12 | Campo SurOccidente | Emergencias | Javier Suaza Alvarado | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | La electrificadora restablece la energia | 2018-05-09 21:18:00 | 374 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 15:03:28 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fuera de servicio EB: CAU.IND Bucanero San Julian UMTS | La electrificadora restablece la energia | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011022754 | FEOB: Fuera de servicio EB: MAG.Plato GSM en Magdalena con alarmas de energia EB con PE. | MAG.Plato_2,MAG.Plato_3,MAG.Plato_C | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-20 19:56:18 | may | 20 | 2018-05-20 19:56:17 | 2018-05-20 21:27:37 | 2018-05-20 21:27:31 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de la Enenergia comercial. | 2018-05-20 21:14:29 | 22 | User EvA | 2018-05-20 21:03:10 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se estabilizan las Fluctuaciones, Corte de AC comercial o evento eléctrico |  | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022737 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.La Barra GSM en Cordoba con alarmas de energia EB con PE. | COR.La Barra,COR.La Barra_1,COR.La Barra_2,COR.La Barra_3,COR.La Barra_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-20 19:40:29 | may | 20 | 2018-05-20 19:40:29 | 2018-05-21 02:26:23 | 2018-05-21 02:26:13 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tranferencia, se procede con el reinicio de la tranferencia, y de esta manera se deja PE en operacion, el servicio se restablece con el retorno de la red comercial. | 2018-05-21 00:37:22 | 271 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-20 18:53:12 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tranferencia, se procede con el reinicio de la tranferencia, y de esta manera se deja PE en operacion, el servicio se restablece con el retorno de la red comercial. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tranferencia, se procede con el reinicio de la tranferencia, y de esta manera se deja PE en operacion, el servicio se restablece con el retorno de la red comercial. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011001984 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Can-4:P4 UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.Can-4:P4 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-09 15:20:23 | may | 09 | 2018-05-09 15:20:22 | 2018-05-11 15:33:07 | 2018-05-11 15:32:54 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Marcela Consuegra | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Codensa empalma acometidas | 2018-05-11 14:42:00 | 2867 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-09 14:55:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Acometidas cortadas | COMPLEX MOVIL. Personal de Codensa realiza empalme de acometidas en recamara y se recupera servicio | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011001990 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Patinodromo GSM/UMTS/LTE en Medellin EB sin PE. | MED.Patinodromo,MED.Patinodromo_1,MED.Patinodromo_2,MED.Patinodromo_3,MED.Patinodromo_A,MED.Patinodromo_B,MED.Patinodromo_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-09 15:22:30 | may | 09 | 2018-05-09 15:22:05 | 2018-05-09 18:07:05 | 2018-05-09 18:07:04 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-09 17:39:16 | 230 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 13:48:32 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011022701 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Cienaga de Oro GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. | COR.Cienaga de Oro,COR.Cienaga de Oro_1,COR.Cienaga de Oro_2,COR.Cienaga de Oro_3,COR.Cienaga de Oro_4,COR.Cienaga de Oro_B,COR.Cienaga de Oro_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-20 19:00:39 | may | 20 | 2018-05-20 19:00:25 | 2018-05-31 10:52:37 | 2018-05-21 04:59:41 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial. | 2018-05-21 01:50:00 | 443 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-20 18:27:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022697 | FEOB: Fuera de servicio EB: ANT.Arboletes GSM/UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB sin PE. -90 DBM | ANT.Arboletes,ANT.Arboletes_1,ANT.Arboletes_2,ANT.Arboletes_3,ANT.Arboletes_4,ANT.Arboletes_A,ANT.Arboletes_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-20 18:58:48 | may | 20 | 2018-05-20 18:58:48 | 2018-05-20 22:57:38 | 2018-05-20 22:53:50 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-20 22:36:22 | 247 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-20 18:28:24 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011002041 | Fuera de servicio EB BAR.Granabastos-3 Alarmas de Energia activas | BAR.Granabastos-3,BAR.Granabastos-3_1,BAR.Granabastos-3_2,BAR.Granabastos-3_3,BAR.Granabastos-3_A,BAR.Granabastos-3_B,BAR.Granabastos-3_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-09 15:43:58 | may | 09 | 2018-05-09 15:43:56 | 2018-05-09 20:07:19 | 2018-05-09 20:07:16 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-09 19:35:16 | 246 | User EvA | 2018-05-09 15:28:47 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011022690 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Cotorra-2 GSM/UMTS/LTE en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. | COR.Cotorra-2,COR.Cotorra-2_1,COR.Cotorra-2_2,COR.Cotorra-2_A,COR.Cotorra-2_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-20 18:54:25 | may | 20 | 2018-05-20 18:54:20 | 2018-05-21 05:05:11 | 2018-05-21 05:05:10 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial. | 2018-05-21 00:13:00 | 347 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-20 18:26:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022678 | FAOB: Fuera de servicio EB: SOA.Ciudad Verde-2 UMTS en Soacha EB sin PE. (CRC) | BOG.Bosa Carlos Alban,SOA.Ciudad Verde-2,SOA.Ciudad Verde-2_I,SOA.Ciudad Verde-2_J,SOA.Ciudad Verde-2_K,SOA.Ciudad Verde-2_O,SOA.Ciudad Verde-2_P,SOA.Ciudad Verde-2_Q,SOA.Ciudad Verde-2_X,SOA.Ciudad Verde-2_Y,SOA.Ciudad Verde-2_Y1,SOA.Ciudad Verde-2_Y2,SOA.Ciudad Verde-2_Y3,SOA.Ciudad Verde-2_Z,SOA.Ciudad Verde-3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-20 18:43:20 | may | 20 | 2018-05-20 18:43:14 | 2018-05-22 16:37:01 | 2018-05-22 16:30:05 | Campo Centro | Z3 Cundinamarca al Oriente | Johnatan Felipe Martinez Garcia | FALLA DE RADIO MICROONDAS | ERROR DE CONFIGURACION | Se realiza revisión en rita de Tx. Se cambia patchcord en BOG.Bosa Carlos Alban, cambio de conectores en SOA.Ciudad Verde-3, también se realiza reconfiguración de puerto RTN910 dir SOA.Ciudad Verde-2. Servicios quedan operativos y estables. | 2018-05-22 12:16:00 | 2577 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-20 17:19:00 | IMPOSIBILIDAD DE LLEGAR AL SITIO POR PAROS U ORDEN PUBLICO | Falla de Transmision | Falla de configuración puerto FETH en radio RTN910. Falla de conexiones | Se realiza revisión en rita de Tx. Se cambia patchcord en BOG.Bosa Carlos Alban, cambio de conectores en SOA.Ciudad Verde-3, también se realiza reconfiguración de puerto RTN910 dir SOA.Ciudad Verde-2. Servicios quedan operativos y estables. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022673 | FAOC: Fuera de servicio Sectores (A) EB: ANT.Jerico GSM en Antioquia EB con PE. | ANT.Jerico_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-20 18:39:46 | may | 20 | 2018-05-20 18:39:46 | 2018-06-05 15:41:50 | 2018-05-22 10:12:10 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera REINICIO en sector A GSM de la EB, ocasionado afectación de servicio, al realizar RESET REMOTO de los elementos de red de la EB, se normaliza el servicio. | 2018-05-22 08:32:00 | 2309 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-20 18:03:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | reinicios de bastidor por descargas atmosfericas en la zona | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera REINICIO en sector A GSM de la EB, ocasionado afectación de servicio, al realizar RESET REMOTO de los elementos de red de la EB, se normaliza el servicio. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022661 | FEOB: Fuera de servicio EB: CES.Poponte GSM/UMTS en Cesar con alarmas de energia EB sin PE. FHG:INC000011676176 | CES.Poponte,CES.Poponte_1,CES.Poponte_2,CES.Poponte_3,CES.Poponte_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-20 18:26:35 | may | 20 | 2018-05-20 18:24:36 | 2018-05-20 20:43:53 | 2018-05-20 20:42:03 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía EB CES.Poponte de las 20/05/2018 04:19:00 p.m. hasta las 20/05/2018 08:10:00 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 3356002 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | 2018-05-20 20:10:00 | 231 | Rogert Smith Hernandez Melo | 2018-05-20 16:19:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se produce interrupción de energía EB CES.Poponte de las 20/05/2018 04:19:00 p.m. hasta las 20/05/2018 08:10:00 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 3356002 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | Se produce interrupción de energía EB CES.Poponte de las 20/05/2018 04:19:00 p.m. hasta las 20/05/2018 08:10:00 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 3356002 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022654 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.La Candelaria GSM/UMTS en Barranquilla EB sin PE. (-90 dBm) (FHG:11676176 |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-20 18:11:02 | may | 20 | 2018-05-20 18:10:16 | 2018-05-20 21:23:09 | 2018-05-20 21:23:06 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-20 20:36:12 | 224 | Katherine Pena Fiaga | 2018-05-20 16:52:06 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011002129 | FAOC: Fuera de servicio EB: RIO.Aeropuerto-2 GSM/UMTS en Riohacha EB sin PE. (TX-90) | RIO.Aeropuerto-2_A,RIO.Aeropuerto-2_B,RIO.Aeropuerto-2_I,RIO.Aeropuerto-2_J,RIO.Aeropuerto-2_L1,RIO.Aeropuerto-2_L2,RIO.Aeropuerto-2_L3,RIO.Aeropuerto-2_O,RIO.Aeropuerto-2_P,RIO.Aeropuerto-2_X,RIO.Aeropuerto-2_Y,RIO.Aeropuerto-2_Y1,RIO.Aeropuerto-2_Y2,RIO.Aeropuerto-2,RIO.Aeropuerto-2_1,RIO.Aeropuerto-2_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 16:16:15 | may | 09 | 2018-05-09 16:16:15 | 2018-05-15 11:50:37 | 2018-05-11 08:28:05 | Campo Costa | Site Owners Costa | Juan Gilberto Villanueva Salazar | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA DE ACOMETIDA BT PROPIA | Se restablece la energía y se normalizan los servicio. Como consecuencia de la intermitencia se daña un ESMA y se reemplaza. | 2018-05-11 08:28:05 | 711 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía | Se restablece la energía y se normalizan los servicio. Como consecuencia de la intermitencia se daña un ESMA y se reemplaza. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011002135 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAU.Inza-2 GSM/UMTS/LTE en Cauca EB con PE. M100%(V-D) | CAU.Inza-2,CAU.Inza-2_1,CAU.Inza-2_2,CAU.Inza-2_3,CAU.Inza-2_A | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-09 16:17:52 | may | 09 | 2018-05-09 16:17:51 | 2018-05-11 16:11:41 | 2018-05-09 19:32:39 | Campo SurOccidente | Emergencias | Diego G Melo Revelo | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA Y/O AVERIA DE COMPONENTES MOTOR | Se presenta falla de AC comercial en la zona, planta no entra a respaldar estación base, electrificadora recupera la red comercial y se normalizan los servicios se crea tarea, TAS000001303858 con WO05101809038633 para atención de falla en planta | 2018-05-09 17:06:51 | 49 | User EvA | 2018-05-09 16:17:51 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla ac comercial, planta no opera de forma normal | Se presenta falla de AC comercial en la zona, planta no entra a respaldar estación base, electrificadora recupera la red comercial y se normalizan los servicios se crea tarea, TAS000001303858 con WO05101809038633 para atención de falla en planta | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011002143 | FAOC: Fuera de servicio EB: GUJ.El Retorno GSM en Guajira EB sin PE. | GUJ.El Retorno,GUJ.El Retorno_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 16:19:58 | may | 09 | 2018-05-09 16:19:54 | 2018-05-18 18:19:53 | 2018-05-11 15:50:27 | Campo Costa | Site Owners Costa | Juan Gilberto Villanueva Salazar | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorna la A.C y se normaliza el servicio. | 2018-05-11 15:50:27 | 1999 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de A.C comercial | Retorna la A.C y se normaliza el servicio. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011002158 | FEOC: Fuera de servicio EB: ATL.Pimsa GSM/UMTS/LTE en Atlantico con alarmas de energia EB sin PE. | ATL.Pimsa,ATL.Pimsa_1,ATL.Pimsa_2,ATL.Pimsa_3,ATL.Pimsa_A,ATL.Pimsa_B,ATL.Pimsa_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-09 16:21:55 | may | 09 | 2018-05-09 16:21:54 | 2018-05-09 19:37:12 | 2018-05-09 19:37:11 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-09 18:35:16 | 154 | User EvA | 2018-05-09 16:01:08 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011022635 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.La Isabel GSM/UMTS MAG.Rio Frio GSM/UMTS afectando a MAG.Rio Frio-2 GSM/UMTS (850) en Magdalena EB con PE.(FHG:11676176) (-90 dBm) |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-20 17:53:30 | may | 20 | 2018-05-20 17:52:07 | 2018-06-01 10:54:16 | 2018-05-20 20:37:04 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía EB MAG.La Isabel de las 20/05/2018 03:20:00 p.m. hasta las 20/05/2018 06:10:00 p.m.. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 3356014 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | 2018-05-20 18:10:00 | 170 | Katherine Pena Fiaga | 2018-05-20 15:20:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se produce interrupción de energía EB MAG.La Isabel de las 20/05/2018 03:20:00 p.m. hasta las 20/05/2018 06:10:00 p.m.. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 3356014 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | Se produce interrupción de energía EB MAG.La Isabel de las 20/05/2018 03:20:00 p.m. hasta las 20/05/2018 06:10:00 p.m.. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 3356014 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011002173 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.La Candelaria GSM/UMTS en Barranquilla EB sin PE. (TX-90) | BAR.La Candelaria,BAR.La Candelaria_1,BAR.La Candelaria_2,BAR.La Candelaria_3,BAR.La Candelaria_A,BAR.La Candelaria_B,BAR.La Candelaria_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 16:26:25 | may | 09 | 2018-05-09 16:26:17 | 2018-05-09 23:00:19 | 2018-05-09 23:00:17 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial. | 2018-05-09 19:30:00 | 300 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 14:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No 5014929. Retorno de red comercial. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011022636 | FEOB: Fuera de servicio EB: PAS.Exito UMTS en Pasto sin alarmas de energia EB con PE. | PAS.Exito | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-20 17:50:23 | may | 20 | 2018-05-20 17:50:15 | 2018-05-21 16:13:13 | 2018-05-21 01:16:16 | Campo SurOccidente | Emergencias | German Gil Ramos | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Se atendio falla de emergencia en UMTS con personal en campo el cual se encontro equipo de radio con puerto 1 .1 de la targeta A8 PMC bloqueada por fluctuaciones de energia. Tecnico realiza ajustes y desbloqueo dejando servicios operativos y sin alarmas. No hay respaldo de baterias ni de planta electrica por fallas de elementos. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta ni de de baterias. Por lo tanto se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | 2018-05-21 01:16:16 | 375 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FEOB: Fuera de servicio EB: PAS.Exito UMTS en Pasto sin alarmas de energia EB con PE. Se atendio falla de emergencia en UMTS con personal en campo el cual se encontro equipo de radio con puerto 1 .1 de la targeta A8 PMC bloqueada por fluctuaciones de energia. Tecnico realiza ajustes y desbloqueo dejando servicios operativos y sin alarmas. No hay respaldo de baterias ni de planta electrica por fallas de elementos. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta ni de de baterias. Por lo tanto se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | Se atendio falla de emergencia en UMTS con personal en campo el cual se encontro equipo de radio con puerto 1 .1 de la targeta A8 PMC bloqueada por fluctuaciones de energia. Tecnico realiza ajustes y desbloqueo dejando servicios operativos y sin alarmas. No hay respaldo de baterias ni de planta electrica por fallas de elementos. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta ni de de baterias. Por lo tanto se reporta fall | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011002186 | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.Rio Negro GSM en Tolima EB con PE. -90 dbm TRABAJO NO EXITOSO ID 1476164 | TOL.Rio Negro_1,TOL.Rio Negro_2,TOL.Rio Negro_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-09 16:31:57 | may | 09 | 2018-05-09 16:31:54 | 2018-05-17 11:27:52 | 2018-05-11 22:08:35 | Campo SurOccidente | Emergencias | Javier Suaza Alvarado | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | La electrificadora restablece el servicio de energia | 2018-05-09 22:39:32 | 381 | User EvA | 2018-05-09 16:16:22 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fuera de servicio EB: TOL.Rio Negro GSM | Se programa mantenimiento correctivo planta electrica | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011002204 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.Puerto Lopez GSM/UMTS en Antioquia EB con PE. | ANT.Puerto Lopez,ANT.Puerto Lopez_1,ANT.Puerto Lopez_2,ANT.Puerto Lopez_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 16:38:49 | may | 09 | 2018-05-09 16:38:45 | 2018-05-28 14:19:00 | 2018-05-10 14:10:32 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-09 14:51 a las 2018-05-10 06:42. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. EPM 2973064. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. PE no resplado por falta de combustible. Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-10 06:42:00 | 951 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 14:51:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | PE no resplado por falta de combustible | Falla de AC comercial en el sector, Electrificadora restablece el servicio. PE no resplado por falta de combustible | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011022630 | FEOC: Fuera de servicio EB: MAG.IND Calima UMTS en Magdalena con alarmas de energia EB sin PE. | MAG.IND Calima_J | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-20 17:42:21 | may | 20 | 2018-05-20 17:40:02 | 2018-05-20 23:48:04 | 2018-05-20 23:48:04 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Se presenta falla de AC comercial en la zona, sitio sin PE. Se recupera el servicio con el retorno de energia. | 2018-05-20 23:43:00 | 431 | Oscar Fabian Baquero Yaima | 2018-05-20 16:32:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de AC comercial en la zona, sitio sin PE. Se recupera el servicio con el retorno de energia. | Se presenta falla de AC comercial en la zona, sitio sin PE. Se recupera el servicio con el retorno de energia. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011002215 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.Concord GSM/UMTS/LTE en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Concord_C,BAR.Concord,BAR.Concord_1,BAR.Concord_2,BAR.Concord_3,BAR.Concord_A,BAR.Concord_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-09 16:40:57 | may | 09 | 2018-05-09 16:40:57 | 2018-05-09 19:43:13 | 2018-05-09 19:43:08 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-09 18:33:16 | 128 | User EvA | 2018-05-09 16:25:13 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011022621 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Chuniza GSM/UMTS/LTE en Bogota con alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Chuniza,BOG.Chuniza_1,BOG.Chuniza_2,BOG.Chuniza_3,BOG.Chuniza_A,BOG.Chuniza_B,BOG.Chuniza_C | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-20 17:17:54 | may | 20 | 2018-05-20 17:17:53 | 2018-05-21 09:55:47 | 2018-05-21 09:55:38 | Campo Centro | Site Owner | Marcela Consuegra | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Servicio se normaliza sin intervención. Bloqueo por fluctuaciones de eenrgia | 2018-05-21 06:59:00 | 880 | User EvA | 2018-05-20 16:19:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones de energia | TA COMPLEX. Se realiza validación en sitio se reconfirma servicio operativos. Se genera correctivo para cambio de rectificadores en falla | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022620 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Rovira GSM en Tolima (BLOQUEO MANUAL POR ALARMAS DE ENERGIA )EB sin PE. |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-20 17:16:49 | may | 20 | 2018-05-20 17:16:46 | 2018-05-20 18:25:00 | 2018-05-20 18:24:59 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Jorge Leonardo Patino Garzon | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-20 18:19:27 | 81 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-20 16:58:27 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022618 | FEOC: Fuera de servicio EB: POP.Canada GSM/UMTS/LTE en Popayan con alarmas de energia EB con PE. | POP.Canada,POP.Canada_1,POP.Canada_2,POP.Canada_3,POP.Canada_4,POP.Canada_A,POP.Canada_B,POP.Canada_C,POP.Canada_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-20 17:15:46 | may | 20 | 2018-05-20 17:15:20 | 2018-05-21 09:08:45 | 2018-05-20 21:44:52 | Campo SurOccidente | Emergencias | Ferney Cordoba Segura | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | se sube breaker principal que se encuentra abajo por falla del fluido Eléctrico y se recuperan los servicio | 2018-05-20 21:44:52 | 62 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de la red comercial | se realizara seguimiento tarea queda con INC000011022547 | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011002281 | FEOB: FS 4.37% GSM en SANTANDER (24 bts de 549), 5C (SND.Centro Ecopetrol,SND.Chucuri,SND.Chucuri-2,SND.LLana Fria,SND.Yarima) 1S (SND.Carmen del Chucuri)FS 3.60% UMTS en SANTANDER (40 wcell de 1111), 3C (SND.Centro Ecopetrol,SND.Chucuri-2,(VER NOTAS) | SND.LLana Fria_1,SND.LLana Fria_2,SND.Chucuri-2,SND.Chucuri-2_1,SND.Chucuri-2_2,SND.Chucuri-2_3,SND.Chucuri-2_A,SND.Chucuri-2_B,SND.Chucuri_1,SND.Chucuri_2,SND.Chucuri_3,SND.Chucuri_4,SND.Chucuri_B,SND.Carmen del Chucuri,SND.Carmen del Chucuri_1,SND.Carmen del Chucuri_2,SND.Carmen del Chucuri_3,SND.Carmen del Chucuri_4,SND.Carmen del Chucuri_B,SND.Centro Ecopetrol,SND.Centro Ecopetrol_1,SND.Centro Ecopetrol_2,SND.Centro Ecopetrol_3,SND.Centro Ecopetrol_B,SND.Centro Ecopetrol_C,SND.Yarima,SND.Yarima_1,SND.Yarima_2,SND.Yarima_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-09 17:09:50 | may | 09 | 2018-05-09 17:09:46 | 2018-05-09 20:34:39 | 2018-05-09 20:34:09 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Julio Cesar Rodriguez Ruiz | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Al retornar la energía comercial, se normalizan las EB. | 2018-05-09 17:17:16 | 37 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 16:39:33 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial | Al retornar la energía comercial, se normalizan las EB. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011002329 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Las Guamas GSM/UMTS en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. | COR.Las Guamas,COR.Las Guamas_1,COR.Las Guamas_2,COR.Las Guamas_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-09 17:35:22 | may | 09 | 2018-05-09 17:35:17 | 2018-05-22 22:04:16 | 2018-05-09 21:50:03 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial | 2018-05-09 20:17:00 | 269 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 15:48:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Reporte ECA | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011002345 | FA: FUERA DE SERVICIO EB GSM 1 por sectores. (BOG.Colegio Santo Domingo:P1, ) FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Colegio Santo Domingo:P1 GSM/UMTS, BOG.Rb Colegio SantoDomingo:P2 GSM/UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.Colegio Santo Domingo:P1,BOG.Colegio Santo Domingo:P1_A,BOG.Rb Colegio SantoDomingo:P2,BOG.Rb Colegio SantoDomingo:P2_A | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-09 17:41:27 | may | 09 | 2018-05-09 17:41:19 | 2018-05-09 19:19:39 | 2018-05-09 19:16:16 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Julieth vivian Florez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-09 18:09:16 | 52 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-09 17:16:28 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011002352 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.Santo Tomas-2 GSM/UMTS/LTE en Atlantico EB con PE. M100%(V-D) | ATL.Santo Tomas-2,ATL.Santo Tomas-2_1,ATL.Santo Tomas-2_2,ATL.Santo Tomas-2_3,ATL.Santo Tomas-2_A,ATL.Santo Tomas-2_B,ATL.Santo Tomas-2_C,ATL.Santo Tomas-2_X,ATL.Santo Tomas-2_Y,ATL.Santo Tomas-2_Y1,ATL.Santo Tomas-2_Y2,ATL.Santo Tomas-2_Y3,ATL.Santo Tomas-2_Z | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-09 17:42:27 | may | 09 | 2018-05-09 17:42:24 | 2018-05-09 22:11:07 | 2018-05-09 22:10:37 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-09 18:41:16 | 163 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 15:57:58 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de energía comercial se abre reporte con ECA número 3346557. | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011022599 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.Barbara Pinto-2 GSM/UMTS en Magdalena con alarmas de energia EB sin PE. (FHG:11676176) |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-20 16:54:56 | may | 20 | 2018-05-20 16:54:21 | 2018-05-20 18:57:46 | 2018-05-20 18:57:43 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-20 17:10:24 | 85 | Katherine Pena Fiaga | 2018-05-20 15:44:57 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022591 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Chenche GSM en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. | TOL.Chenche_1,TOL.Chenche_2,TOL.Chenche_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | MEDIUM | LOW | 2018-05-20 16:41:51 | may | 20 | 2018-05-20 16:41:50 | 2018-05-28 11:16:24 | 2018-05-22 14:30:39 | Campo SurOccidente | Site Owner | Andres Felipe Castro Jaramillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de energia comercial por parte de electrificadora | 2018-05-22 14:30:39 | 2718 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de red comercial en la zona, sitio sin planta electrica, enertolima repara fallas en la red | se reporta falla de energia a enertolima | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022588 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Gran Via GSM/UMTS/LTE en Cundinamarca EB con PE. (TX) (FHG) INC000011022540 | CUN.Gran Via,CUN.Gran Via_1,CUN.Gran Via_2,CUN.Gran Via_3,CUN.Gran Via_A,CUN.Gran Via_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-20 16:38:02 | may | 20 | 2018-05-20 16:37:53 | 2018-05-21 07:26:00 | 2018-05-21 07:25:44 | Campo Centro | Z4 Cundinamarca al Sur | Jorge Andres Acero Hernandez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 16974215.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | 2018-05-20 23:00:00 | 440 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-20 15:40:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 16974215.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 16974215.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011002489 | FE*: Fuera de servicio EB: MAG.San Buenavista-2 GSM/UMTS en Magdalena con alarmas de energia EB sin PE. | MAG.San Buenavista-2,MAG.San Buenavista-2_A,MAG.San Buenavista-2_B,MAG.San Buenavista-2_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-09 18:34:46 | may | 09 | 2018-05-09 18:34:46 | 2018-05-15 11:55:42 | 2018-05-10 18:17:14 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial. | 2018-05-10 13:00:00 | 2399 | User EvA | 2018-05-10 06:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No 3346692. Retorno de red comercial. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011022579 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.Bocagrande-8 GSM/UMTS/LTE en Cartagena con alarmas de energia EB sin PE. | CAR.Bocagrande-8,CAR.Bocagrande-8_1,CAR.Bocagrande-8_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-20 16:32:57 | may | 20 | 2018-05-20 16:32:44 | 2018-05-20 20:04:29 | 2018-05-20 20:03:31 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-20 18:51:04 | 182 | Oscar Fabian Baquero Yaima | 2018-05-20 15:48:22 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022561 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Via Honda GSM/UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Via Honda_1,CUN.Via Honda_2,CUN.Via Honda_3,CUN.Via Honda_A,CUN.Via Honda_B,CUN.Via Honda_X,CUN.Via Honda_Y,CUN.Via Honda_Y1,CUN.Via Honda_Y2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-20 16:05:54 | may | 20 | 2018-05-20 16:05:53 | 2018-05-21 21:56:15 | 2018-05-21 21:54:29 | Campo Centro | Z2 Cundinamarca al Occidente | Christian Eduardo Mejia Rincon | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Se presenta falla de red comercial en sitio se genera ticket con la electrificaodra para la atencion del sitio se confirma servicios operativos se deja en monitoreo. | 2018-05-21 19:20:00 | 1645 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-20 15:55:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | cambio de fusibles | Se presenta falla de red comercial en sitio se genera ticket con la electrificaodra para la atencion del sitio se confirma servicios operativos se deja en monitoreo. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022560 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.Hospital Naval Reub GSM/UMTS/LTE en Cartagena con alarmas de energia EB sin PE. | CAR.Hospital Naval Reub,CAR.Hospital Naval Reub_A,CAR.Hospital Naval Reub_B,CAR.Hospital Naval Reub_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-20 16:05:41 | may | 20 | 2018-05-20 16:03:57 | 2018-05-20 18:45:39 | 2018-05-20 18:45:31 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-20 16:46:42 | 133 | Oscar Fabian Baquero Yaima | 2018-05-20 14:33:20 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022510 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.La Siria GSM/UMTS en Antioquia EB sin PE. (-90 dBm) | ANT.La Siria,ANT.La Siria_1,ANT.La Siria_2,ANT.La Siria_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-20 15:09:39 | may | 20 | 2018-05-20 15:09:39 | 2018-05-20 20:29:49 | 2018-05-20 20:29:45 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía EB ANT.La Siria de las 20/05/2018 02:40:00 p.m. hasta las 20/05/2018 04:00:00 p.m.. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 2986210 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Epm Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | 2018-05-20 16:00:00 | 80 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-20 14:40:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se produce interrupción de energía EB ANT.La Siria de las 20/05/2018 02:40:00 p.m. hasta las 20/05/2018 04:00:00 p.m.. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 2986210 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Epm Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | Se produce interrupción de energía EB ANT.La Siria de las 20/05/2018 02:40:00 p.m. hasta las 20/05/2018 04:00:00 p.m.. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 2986210 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Epm Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022508 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Rodania, COR.Colomboy GSM/UMTS en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. | COR.Colomboy,COR.Colomboy_1,COR.Colomboy_2,COR.Colomboy_3,COR.Rodania,COR.Rodania_1,COR.Rodania_2,COR.Rodania_3,COR.Rodania_B,COR.Rodania_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-20 15:15:45 | may | 20 | 2018-05-20 15:09:26 | 2018-05-20 18:37:27 | 2018-05-20 18:36:06 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-20 17:16:15 | 186 | Oscar Fabian Baquero Yaima | 2018-05-20 14:10:12 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011002576 | FAOC: Fuera de servicio Sectores (1900) EB: BAR.Prado-3:H4 UMTS en Barranquilla EB Con Alarmas de Energia Activas sin PE. | BAR.Prado-3:H1,BAR.Prado-3:H4_I,BAR.Prado-3:H4_J,BAR.Prado-3:H4_O,BAR.Prado-3:H4_P | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 19:10:51 | may | 09 | 2018-05-09 19:10:50 | 2018-05-31 18:09:07 | 2018-05-13 18:04:23 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Elementos de Media/Baja Tension Electrificadora | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-13 18:04:23 | 1106 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corete de energía comercial se abre reporte con ECA número 5015049. | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011002584 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Volador GSM/UMTS Afectando a COR.Villanueva UMTS en Cordoba EB sin PE. (CRC) | COR.Villanueva,COR.Volador,COR.Volador_1,COR.Volador_2,COR.Volador_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-09 19:17:37 | may | 09 | 2018-05-09 19:17:36 | 2018-05-10 07:58:44 | 2018-05-10 07:58:43 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-09 22:03:16 | 593 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 16:21:46 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Sitio sin planta eléctrica. | Sitio sin planta eléctrica se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011022466 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.Zapatosa GSM/UMTS en Cesar EB sin PE. | CES.Zapatosa,CES.Zapatosa_1,CES.Zapatosa_2,CES.Zapatosa_3,CES.Zapatosa_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-20 14:07:46 | may | 20 | 2018-05-20 14:06:37 | 2018-05-20 20:22:13 | 2018-05-20 20:22:01 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía EB CES.Zapatosa de las 20/05/2018 12:35:00 p.m. hasta las 20/05/2018 06:00:00 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 3356002 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | 2018-05-20 18:00:00 | 325 | Diego Armando Moreno Meneses | 2018-05-20 12:35:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se produce interrupción de energía EB CES.Zapatosa de las 20/05/2018 12:35:00 p.m. hasta las 20/05/2018 06:00:00 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 3356002 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | Se produce interrupción de energía EB CES.Zapatosa de las 20/05/2018 12:35:00 p.m. hasta las 20/05/2018 06:00:00 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 3356002 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022460 | FAOC: Fuera de servicio EB: PER.Las Vegas GSM/UMTS en Pereira EB sin PE. (TX) | PER.Las Vegas,PER.Las Vegas_1,PER.Las Vegas_A | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-20 13:51:52 | may | 20 | 2018-05-20 13:51:51 | 2018-05-28 14:39:16 | 2018-05-21 22:53:33 | Campo Noroccidente | Site Owner | Julio Cesar Rodriguez Ruiz | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Al retornar la energía comercial, se normaliza la EB | 2018-05-21 07:53:38 | 1112 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-20 13:20:54 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla d energía comercial | Al retornar la energía comercial, se normaliza la EB | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022440 | FI: Fuera de servicio EB: COR.La Apartada-2 GSM en Cordoba(intermitencia) con alarmas de energia EB sin PE. | COR.La Apartada-2_1,COR.La Apartada-2_2,COR.La Apartada-2_A,COR.La Apartada-2_B,COR.La Apartada-2_I,COR.La Apartada-2_O,COR.La Apartada-2_Z,COR.La Apartada-2,COR.La Apartada-2_1,COR.La Apartada-2_2,COR.La Apartada-2_A,COR.La Apartada-2_B,COR.La Apartada-2_I,COR.La Apartada-2_J,COR.La Apartada-2_K,COR.La Apartada-2_O,COR.La Apartada-2_P,COR.La Apartada-2_Q,COR.La Apartada-2_X,COR.La Apartada-2_Y,COR.La Apartada-2_Z | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-20 13:25:16 | may | 20 | 2018-05-20 13:25:04 | 2018-05-21 01:39:00 | 2018-05-21 01:38:56 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Se presenta falla de AC comercial en la zona, sitio sin PE. Se recupera el servicio con el retorno de energia. | 2018-05-18 21:58:00 | 180 | User EvA | 2018-05-18 18:58:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de AC comercial en la zona, sitio sin PE. Se recupera el servicio con el retorno de energia. | Se presenta falla de AC comercial en la zona, sitio sin PE. Se recupera el servicio con el retorno de energia. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022439 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Viajano GSM/UMTS afectando a COR.El Contento GSM/UMTS, COR.Los lLmones GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. (TX) Se evidencia normalidad en los niveles de lo radios. |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-20 13:27:23 | may | 20 | 2018-05-20 13:24:58 | 2018-05-20 18:31:00 | 2018-05-20 18:30:11 | Campo Costa | Emergencias Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Falla Energía comercial, se restablece el servicio de energía sin la intervención de Oamp;M Campo, Electricaribe soluciona falla. | 2018-05-20 17:46:00 | 316 | Oscar Fabian Baquero Yaima | 2018-05-20 12:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, indican que presentan fallas en el circuito que energiza la EB, se tiene incidente 3356254 | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022426 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Km 15 GSM/UMTS afectando a COR.Patio Bonito GSM/UMTS en Cordoba EB con PE. (CRC) (TX) Se evidencia que no hay gestión sobre los radios. | COR.Km 15_1,COR.Km 15_2,COR.Km 15_3,COR.Km 15_A,COR.Km 15_C,COR.Km 15 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-20 13:13:39 | may | 20 | 2018-05-20 13:09:09 | 2018-05-20 20:07:30 | 2018-05-20 18:06:04 | Campo Costa | Site Owners Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla Energía comercial, se restablece el servicio de energía sin la intervención de Oamp;M Campo, Electricaribe soluciona falla. | 2018-05-20 16:13:00 | 279 | Oscar Fabian Baquero Yaima | 2018-05-20 11:34:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, se generó Reporte 5030007 | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022414 | FEOB: Fuera de servicio EB: MOC.Mocoa-1 GSM/UMTS en Mocoa con alarmas de energia EB sin PE. |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-20 12:59:21 | may | 20 | 2018-05-20 12:59:12 | 2018-05-20 13:13:02 | 2018-05-20 13:12:54 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-20 13:03:00 | 47 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-20 12:16:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022393 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.Bodega Central GSM/UMTS en Bolivar EB sin PE. | BOL.Bodega Central,BOL.Bodega Central_1,BOL.Bodega Central_2,BOL.Bodega Central_3,BOL.Bodega Central_A,BOL.Bodega Central_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-20 12:39:41 | may | 20 | 2018-05-20 12:38:59 | 2018-05-23 15:59:42 | 2018-05-21 12:55:38 | Campo Costa | Site Owners Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Soluciónautónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-21 10:01:00 | 603 | German Camilo Rodriguez Pineda | 2018-05-20 23:58:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Sitio sin planta eléctrica. | BOL.Bodega Central se apaga por falla de energía comercial. GSM se restablece de forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico pero UMTS sigue FS por falla masiva documentada en el ticket Remedy INC-11022387. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022385 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAD.IND Chec La Esmeralda:H1, CAD.IND Chec La Esmeralda UMTS en Caldas EB sin PE. | CAD.IND Chec La Esmeralda,CAD.IND Chec La Esmeralda:H1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | MEDIUM | LOW | 2018-05-20 12:31:28 | may | 20 | 2018-05-20 12:31:13 | 2018-05-20 14:01:30 | 2018-05-20 14:01:18 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CHEC. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-20 12:47:22 | 51 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-20 11:55:23 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CHEC. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022362 | FAOC: Fuera de servicio EB: VAL.Guaimia GSM _3 en Valle del Cauca EB con PE. Con alarmas de energía activas | VAL.Guaimia_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-20 12:10:15 | may | 20 | 2018-05-20 12:10:15 | 2018-06-07 09:21:01 | 2018-05-20 21:08:29 | Campo SurOccidente | Emergencias | Ferney Cordoba Segura | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | se normaliza la red comercial | 2018-05-20 21:08:29 | 274 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de la red comercial | se realizara seguimiento | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022351 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Payande-2 GSM/UMTS en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. | TOL.Payande-2_1,TOL.Payande-2_2,TOL.Payande-2_3,TOL.Payande-2_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-20 11:50:34 | may | 20 | 2018-05-20 11:50:24 | 2018-05-20 12:38:20 | 2018-05-20 12:38:18 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-20 12:28:00 | 66 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-20 11:22:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022345 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.Nepomuceno-5 GSM/UMTS en Bolivar EB sin PE. FHG: Upgrade RC10 de 17.2 a 17.8 SP1802 |  | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-20 11:40:43 | may | 20 | 2018-05-20 11:36:07 | 2018-05-20 16:09:32 | 2018-05-20 16:09:23 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Retorno de la Enenergia comercial. | 2018-05-20 16:00:00 | 260 | German Camilo Rodriguez Pineda | 2018-05-20 11:40:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FEOC SEGUIMIENTO: Se comunica con la electrificadora ELECTRICARIBE. Asesor Yudeymi Rada indica que se presenta FALLA en el circuito San Juan Nepomuceno, reporte No.3356060. |  | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022343 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Urra-2 GSM/UMTS afectando a COR.Santa Ana GSM/UMTS en Cordoba EB con PE. (TX) Se evidencia niveles de -90dBm, posible afectación de energía.(No se relacionan alaramas por trabajo de Cluster 10) | COR.Santa Ana_C,COR.Santa Ana,COR.Santa Ana_A,COR.Santa Ana_B,COR.Urra-2_2,COR.Urra-2_3,COR.Urra-2_I,COR.Urra-2_J,COR.Urra-2_K,COR.Urra-2_O,COR.Urra-2_P,COR.Urra-2_X,COR.Urra-2_Y,COR.Urra-2_Y1,COR.Urra-2_Y2,COR.Urra-2_Y3,COR.Urra-2_Z,COR.Urra-2,COR.Urra-2_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-20 11:37:00 | may | 20 | 2018-05-20 11:31:54 | 2018-05-24 16:46:31 | 2018-05-22 10:30:18 | Campo Costa | Site Owners Costa | Leonardo Gomez Gutierrez | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Se presenta fluctuaciones de energia en la zona y la planta opera pero esta se apaga por protección al faltar combustible y por alarma de presión de aceite, se normaliza igual nivel de aciete, también se normaliza energía en la EB COR.URRA-2 | 2018-05-22 10:30:18 | 1516 | Oscar Fabian Baquero Yaima |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta fluctuaciones de energie en la zona y la planta opera pero esta se apaga por protección al faltar combustible y por alarma de presión de aceite, se normaliza igual nivel de aciete, también se normaliza energía en la EB COR.URRA-2 | Se presenta fluctuaciones de energia en la zona y la planta opera pero esta se apaga por protección al faltar combustible y por alarma de presión de aceite, se normaliza igual nivel de aciete, también se normaliza energía en la EB COR.URRA-2 | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022328 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.Bocagrande-3 GSM/UMTS/LTE, CAR.Arsenal GSM/UMTS, CAR.Bocagrande-2:P1 UMTS/LTE en Cartagena con alarmas de energia EB sin PE. | CAR.Bocagrande-3,CAR.Bocagrande-3_1,CAR.Bocagrande-3_2,CAR.Bocagrande-3_3,CAR.Bocagrande-3_A,CAR.Bocagrande-3_B,CAR.Bocagrande-3_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-20 11:17:53 | may | 20 | 2018-05-20 11:13:23 | 2018-05-20 19:55:28 | 2018-05-20 19:55:26 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Retorno de la Enenergia comercial. | 2018-05-20 18:51:11 | 601 | Oscar Fabian Baquero Yaima | 2018-05-20 08:49:45 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de energía. Mtto hasta las 18:00 |  | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011002799 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Tumaco-2 GSM/UMTS/LTE AFECTANDO A NAR.Salahonda, NAR.Tumaco-4,NAR.Tumaco-7,NAR.Tumaco-14 en Nariño con alarmas de energia EB con PE(M 100% V-D). | NAR.Salahonda,NAR.Salahonda_1,NAR.Salahonda_2,NAR.Salahonda_3,NAR.Tumaco-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-09 20:57:28 | may | 09 | 2018-05-09 20:57:16 | 2018-05-28 14:57:51 | 2018-05-10 09:06:42 | Campo SurOccidente | Site Owner | Carlos J Duarte Sanchez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla de la red comercial en la zona afectando los servicios de la estación base. Se normaliza servicios al restablecer el funcionamiento de la planta eléctrica con el reinicio de la tarjeta de control. | 2018-05-10 07:27:16 | 656 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-09 20:30:59 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se observan alarmas de energía. | Se verifica alarmas y estado de los servicios. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011002801 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.Guamal GSM/UMTS en Magdalena EB con PE. (TX) | MAG.Guamal_1,MAG.Guamal_2,MAG.Guamal_3,MAG.Guamal_B,MAG.Guamal_J,MAG.Guamal_O,MAG.Guamal_P,MAG.Guamal_X,MAG.Guamal_Y,MAG.Guamal_Y1,MAG.Guamal_Y2,MAG.Guamal | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-09 20:57:29 | may | 09 | 2018-05-09 20:57:28 | 2018-05-15 11:42:06 | 2018-05-10 02:02:40 | Campo Costa | Emergencias Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | se normalizo al retorno de la red comercial | 2018-05-10 00:31:00 | 348 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 18:42:42 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla ac comerrcial | falla ac comercial | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011022311 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Cotorra-2 GSM/UMTS/LTE en Cordoba EB sin PE. | COR.Cotorra-2_A,COR.Cotorra-2_B,COR.Cotorra-2,COR.Cotorra-2_1,COR.Cotorra-2_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-20 10:58:37 | may | 20 | 2018-05-20 10:58:36 | 2018-05-20 15:51:42 | 2018-05-20 15:51:41 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía EB COR.Cotorra-2 de las 20/05/2018 10:50:00 a.m. hasta las 20/05/2018 14:15:00 p.m para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 5030019 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normale | 2018-05-20 14:15:00 | 205 | User EvA | 2018-05-20 10:50:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se produce interrupción de energía EB COR.Cotorra-2 de las 20/05/2018 10:50:00 a.m. hasta las 20/05/2018 14:15:00 p.m para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 5030019 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normale | Se produce interrupción de energía EB COR.Cotorra-2 de las 20/05/2018 10:50:00 a.m. hasta las 20/05/2018 14:15:00 p.m para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 5030019 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normale | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022309 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.Cementerio GSM en Cartagena EB con PE.(TX SIN GESTION) | CAR.Cementerio_1,CAR.Cementerio_2,CAR.Cementerio_3,CAR.Cementerio_A,CAR.Cementerio_B,CAR.Cementerio_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-20 10:58:11 | may | 20 | 2018-05-20 10:56:22 | 2018-06-04 16:30:31 | 2018-05-20 12:18:40 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Juan Camilo Tilaguy Martinez | Gestión Interna | Causa indeterminada | BO TX E: Se valida ruta de trasmision encontrando afectacion con SDH MULTIPLEXOR SDH- 32-369_CAR_SOCORRO_1 - OSN 2500Bastidor:0,Place:0(Slot 6 - 19) Que se relaciona con la falla INC000011022218 FEOC: Fuera de servicio 14.86% GSM en CARTAGENA (100 bts de 673), 15 completas (CAR.Cartagenita,CAR.Cementerio-2,CAR.Cementerio-3,CAR.Corredor de Carga,CAR.Diamante Reub,CAR.Palmeras-2,CAR.Purina quienes confirman que la afectacion ya fue superada | 2018-05-20 11:40:00 | 200 | Diego Armando Moreno Meneses | 2018-05-20 08:20:00 | FALLA RED COMERCIAL | Otro Tipo de Falla | BO TX E: Se valida ruta de trasmision encontrando afectacion con SDH MULTIPLEXOR SDH- 32-369_CAR_SOCORRO_1 - OSN 2500Bastidor:0,Place:0(Slot 6 - 19) Que se relaciona con la falla INC000011022218 FEOC: Fuera de servicio 14.86% GSM en CARTAGENA (100 bts de 673), 15 completas (CAR.Cartagenita,CAR.Cementerio-2,CAR.Cementerio-3,CAR.Corredor de Carga,CAR.Diamante Reub,CAR.Palmeras-2,CAR.Purina quienes confirman que la afectacion ya fue superada | BO TX E: Se valida ruta de trasmision encontrando afectacion con SDH MULTIPLEXOR SDH- 32-369_CAR_SOCORRO_1 - OSN 2500Bastidor:0,Place:0(Slot 6 - 19) Que se relaciona con la falla INC000011022218 FEOC: Fuera de servicio 14.86% GSM en CARTAGENA (100 bts de 673), 15 completas (CAR.Cartagenita,CAR.Cementerio-2,CAR.Cementerio-3,CAR.Corredor de Carga,CAR.Diamante Reub,CAR.Palmeras-2,CAR.Purina quienes confirman que la afectacion ya fue superada | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022303 | FI: Fuera de servicio EB: CAR.Caracucha UMTS/LTE en Cartagena(intermitencia) sin alarmas de energia EB sin PE. | CAR.Caracucha,CAR.Caracucha_1,CAR.Caracucha_2,CAR.Caracucha_3,CAR.Caracucha_A,CAR.Caracucha_B,CAR.Caracucha_C,CAR.Caracucha_J,CAR.Caracucha_L3,CAR.Caracucha_P,CAR.Caracucha_Y3,CAR.Caracucha_Z | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-20 10:53:45 | may | 20 | 2018-05-20 10:53:31 | 2018-05-20 18:11:57 | 2018-05-20 18:11:25 | Campo Costa | Site Owners Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Falla Energía comercial, se restablece el servicio de energía sin la intervención de Oamp;M Campo, Electricaribe soluciona falla. | 2018-05-20 12:05:00 | 100 | User EvA | 2018-05-20 10:25:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, indican que presentan fallas en el circuito que energiza la EB, se tiene incidente 3356190 | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022299 | FAOC: Fuera de servicio EB: PER.Parque Lago GSM/UMTS/LTE en Pereira EB sin PE. | PER.Parque Lago,PER.Parque Lago_1,PER.Parque Lago_3,PER.Parque Lago_A,PER.Parque Lago_B,PER.Parque Lago_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-20 10:48:40 | may | 20 | 2018-05-20 10:48:34 | 2018-05-20 14:08:01 | 2018-05-20 14:08:00 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EEP. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-20 12:17:22 | 141 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-20 09:55:49 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EEP. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022295 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Anapoima-4 GSM/UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Anapoima-4,CUN.Anapoima-4_1,CUN.Anapoima-4_2,CUN.Anapoima-4_3,CUN.Anapoima-4_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-20 10:37:34 | may | 20 | 2018-05-20 10:37:32 | 2018-05-20 13:48:11 | 2018-05-20 13:48:07 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-20 13:07:00 | 175 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-20 10:12:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022283 | FEOC: Fuera de servicio EB: VAD.Portagas GSM/UMTS/LTE en Valledupar EB sin PE. | VAD.Portagas,VAD.Portagas_A,VAD.Portagas_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-20 10:27:44 | may | 20 | 2018-05-20 10:26:15 | 2018-05-20 14:58:11 | 2018-05-20 14:58:10 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-20 11:09:00 | 300 | Diego Armando Moreno Meneses | 2018-05-20 06:09:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Sitio sin planta eléctrica. | Sitio sin planta eléctrica se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011002854 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Soledad-8 UMTS/LTE en Barranquilla EB sin PE. | BAR.Soledad-8 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 21:48:20 | may | 09 | 2018-05-09 21:48:04 | 2018-05-24 14:28:01 | 2018-05-14 18:11:57 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Avería en Red en Media y Baja Tensión de COMCEL S.A. | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-11 11:13:16 | 3128 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 19:37:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de energía comercial se abre reporte con ECA número 5015256 | Pendiente ingreso de solucion | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011022248 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.Bco Popular-2 GSM/UMTS/LTE en Cartagena con alarmas de energia EB sin PE. | CAR.Bco Popular-2,CAR.Bco Popular-2_1,CAR.Bco Popular-2_2,CAR.Bco Popular-2_3,CAR.Bco Popular-2_A,CAR.Bco Popular-2_B,CAR.Bco Popular-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-20 09:39:08 | may | 20 | 2018-05-20 09:39:07 | 2018-05-20 15:27:49 | 2018-05-20 15:27:48 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Retorno de la Enenergia comercial. | 2018-05-20 12:38:21 | 192 | User EvA | 2018-05-20 09:25:25 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de AC Comercial |  | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022242 | FAOC: Fuera de servicio EB: VAD.1 de Mayo-2 GSM/UMTS/LTE en Valledupar EB sin PE. (TX)FHG: Upgrade RC10 de 17.2 a 17.8 SP1802 | VAD.1 de Mayo-2,VAD.1 de Mayo-2_1,VAD.1 de Mayo-2_2,VAD.1 de Mayo-2_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-20 09:28:18 | may | 20 | 2018-05-20 09:27:21 | 2018-05-20 12:56:11 | 2018-05-20 12:56:09 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-20 11:11:00 | 303 | German Camilo Rodriguez Pineda | 2018-05-20 06:08:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022236 | FAOC: Fuera de servicio EB: SUC.Tolcementos GSM/UMTS en Sucre EB sin PE.FHG: Upgrade RC10 de 17.2 a 17.8 SP1802 | SUC.Tolcementos,SUC.Tolcementos_1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-20 09:22:45 | may | 20 | 2018-05-20 09:21:38 | 2018-05-23 12:51:43 | 2018-05-20 11:51:10 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-20 10:22:00 | 1928 | German Camilo Rodriguez Pineda | 2018-05-20 08:43:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022224 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Aeropuerto-2 GSM/UMTS en Barranquilla EB sin PE. | BAR.Aeropuerto-2,BAR.Aeropuerto-2_1,BAR.Aeropuerto-2_2,BAR.Aeropuerto-2_3,BAR.Aeropuerto-2_A,BAR.Aeropuerto-2_B,BAR.Aeropuerto-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-20 09:10:55 | may | 20 | 2018-05-20 09:09:12 | 2018-05-20 16:58:10 | 2018-05-20 16:56:25 | Campo Costa | Site Owners Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Falla Energía comercial, se restablece el servicio de energía sin la intervención de Oamp;M Campo, Electricaribe soluciona falla. | 2018-05-20 15:14:00 | 445 | Oscar Fabian Baquero Yaima | 2018-05-20 07:49:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia Comercial | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, indican que presentan fallas en el circuito que energiza la EB, se tiene incidente 3356097 | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022218 | FEOC: Fuera de servicio 14.86% GSM en CARTAGENA (100 bts de 673), 15 completas (CAR.Cartagenita,CAR.Cementerio-2,CAR.Cementerio-3,CAR.Corredor de Carga,CAR.Diamante Reub,CAR.Palmeras-2,CAR.Purina | CAR.Base Naval,CAR.Base Naval_1,CAR.Base Naval_3,CAR.Base Naval_A,CAR.Base Naval_C,CAR.Contadora-2_2,CAR.Contadora-2_3,CAR.Contadora-2_B,CAR.Contadora-2_C,CAR.Contadora_1,CAR.Contadora_3,CAR.Contadora_A,CAR.Contadora_C,CAR.Diamante Reub_1,CAR.Diamante Reub_2,CAR.Diamante Reub_3,CAR.Corredor de Carga,CAR.Corredor de Carga_1,CAR.Corredor de Carga_2,CAR.Corredor de Carga_3,CAR.Corredor de Carga_A,CAR.Corredor de Carga_B,CAR.Corredor de Carga_C,CAR.Cementerio-2_1,CAR.Cementerio-2_2,CAR.Cementerio-2_A,CAR.Cementerio-2_B,CAR.Cementerio-3_1,CAR.Cementerio-3_2,CAR.Cementerio-3_3,CAR.Cementerio-3_A,CAR.Cementerio-3_B,CAR.Cementerio-3_C,CAR.Cartagenita,CAR.Cartagenita_A,CAR.Cartagenita_B,CAR.Cartagenita_C,CAR.Recreo_B,CAR.Recreo_C,CAR.San Fernando_1,CAR.San Fernando_2,CAR.San Fernando_3,CAR.San Fernando_A,CAR.San Fernando_B,CAR.San Fernando_C,CAR.San Isidro,CAR.San Isidro_1,CAR.San Isidro_2,CAR.San Isidro_3,CAR.San Isidro_A,CAR.San Isidro_B,CAR.San Isidro_C,CAR.San Isidro_Y,CAR.San Isidro_Y2,CAR.Purina,CAR.Recreo-2_1,CAR.Palmeras-2,CAR.Palmeras-2_1,CAR.Palmeras-2_2,CAR.Palmeras-2_3,CAR.Recreo-2_2,CAR.Recreo_1,CAR.Recreo_2,CAR.Recreo_3,CAR.Recreo_A,CAR.Palmeras-2_A,CAR.Palmeras-2_B,CAR.Palmeras-2_C | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-20 09:03:54 | may | 20 | 2018-05-20 08:59:13 | 2018-05-22 11:07:53 | 2018-05-20 20:49:17 | Campo Costa | CCR Costa | Jose Angel Navas Lombana | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla de AC Comercial, Planta Electrica no entró por falla en el Generador de la PE. SMU instala PE en calidad de alquiler. Servicios Normalizados. | 2018-05-20 18:33:00 | 639 | Diego Armando Moreno Meneses | 2018-05-20 07:54:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de AC Comercial, Planta Electrica no entró por falla en el Generador de la PE. SMU instala PE en calidad de alquiler. Servicios Normalizados. | Falla de AC Comercial, Planta Electrica no entró por falla en el Generador de la PE. SMU instala PE en calidad de alquiler. Servicios Normalizados. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022217 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAD.Florencia GSM/UMTS en Caldas EB sin PE. | CAD.Florencia,CAD.Florencia_1,CAD.Florencia_2,CAD.Florencia_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-20 08:56:11 | may | 20 | 2018-05-20 08:56:06 | 2018-06-05 11:29:27 | 2018-05-20 15:21:07 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Julian Alberto Mantilla Aguilar | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | se presento falla de energía comercial en la zona. | 2018-05-20 15:21:07 | 190 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | se presento falla de energía comercial en la zona. | se presento falla de energía comercial en la zona. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011002892 | FAOC: Fuera de servicio Sectores (1,B,3,C) EB: CES.Chiriguana-2 GSM en Cesar EB sin PE. | CES.Chiriguana-2_C,CES.Chiriguana-2,CES.Chiriguana-2_1,CES.Chiriguana-2_3,CES.Chiriguana-2_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-09 22:22:11 | may | 09 | 2018-05-09 22:22:00 | 2018-05-10 21:23:23 | 2018-05-10 21:23:22 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial. | 2018-05-10 09:30:00 | 780 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 20:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No 3346677. Retorno de red comercial. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011002893 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.Astrea GSM/UMTS AFECTANDO A CES.Astrea-2, CES.Arjona, CES.Mandinguilla, en Cesar con alarmas de energia EB con PE. | CES.Arjona,CES.Arjona_1,CES.Arjona_2,CES.Arjona_3,CES.Arjona_A,CES.Arjona_B,CES.Astrea,CES.Astrea-2,CES.Astrea-2_3,CES.Astrea_2,CES.Astrea_3,CES.Astrea_D,CES.Mandinguilla_2,CES.Mandinguilla_A,CES.Mandinguilla_B,CES.Mandinguilla_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-09 22:23:32 | may | 09 | 2018-05-09 22:23:23 | 2018-05-10 17:30:22 | 2018-05-10 09:52:10 | Campo Costa | Site Owners Costa | Edgardo Jose Cruz Lora | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Desbloqueo ATS y puesta en servicio de grupo electrogeno en CES.Arjona. | 2018-05-10 06:57:00 | 530 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 21:19:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Mala calidad energia comercial en la zona ocasiona bloqueo de ATS. | Verificacion servicios y estado de alarmas en EB. Condiciones operacion en general. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011022203 | FAOC: Fuera de servicio EB: VAL.IND Colombina Tulua UMTS en Valle del Cauca EB sin PE. (TX) | VAL.IND Colombina Tulua | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-20 08:26:24 | may | 20 | 2018-05-20 08:26:18 | 2018-05-20 12:48:17 | 2018-05-20 12:48:15 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-20 10:00:22 | 169 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-20 07:10:38 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022200 | FEOC: Fuera de servicio EB: VAL.IND RioPaila UMTS(850) en Valle del Cauca EB sin PE. | VAL.IND RioPaila | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-20 08:22:29 | may | 20 | 2018-05-20 08:22:13 | 2018-05-22 10:49:49 | 2018-05-21 08:51:40 | Campo SurOccidente | Site Owner | Eder Leandro Garces Navia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | El sitio es un poste de 18 metros sin autonomía y sin respaldo de planta, se normaliza el servicio con el retorno de energía comercial | 2018-05-20 23:45:22 | 948 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-20 07:56:24 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | El sitio es un poste de 18 metros sin autonomía y sin respaldo de planta, se normaliza el servicio con el retorno de energía comercial | El sitio es un poste de 18 metros sin autonomía y sin respaldo de planta, se normaliza el servicio con el retorno de energía comercial | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022189 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.Crisanto Luque Reub GSM/UMTS en Cartagena con alarmas de energia EB sin PE. | CAR.Crisanto Luque Reub,CAR.Crisanto Luque Reub_1,CAR.Crisanto Luque Reub_2,CAR.Crisanto Luque Reub_3,CAR.Crisanto Luque Reub_A,CAR.Crisanto Luque Reub_B,CAR.Crisanto Luque Reub_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-20 08:12:36 | may | 20 | 2018-05-20 08:12:24 | 2018-05-20 19:50:02 | 2018-05-20 19:49:56 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Retorno de la Enenergia comercial. | 2018-05-20 18:03:08 | 629 | User EvA | 2018-05-20 07:33:14 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | SEGUIMIENTO FEOC: Se comunica con la electrificadora ELECTRICARIBE Asesor BEATRIZ SANTOYA indica que se presenta FALLA EN EL circuito BOSQUE-4 MANTENIMIENTO PROGRAMADO HASTA LAS 6:30 PM, INCIDENTE No. 3356086 |  | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022163 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Concepcion GSM/UMTS/LTE en Antioquia EB con PE.(M 100% V-D) | ANT.Concepcion,ANT.Concepcion_1,ANT.Concepcion_2,ANT.Concepcion_3,ANT.Concepcion_B | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-20 07:58:53 | may | 20 | 2018-05-20 07:58:46 | 2018-05-21 09:34:39 | 2018-05-20 16:38:03 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Edinson Isaac Montes Hernandez | Energia_Planta | Daño y/o Averia de Componentes Motor | El sitio normaliza con el retorno de la red comercial y habilitacion de planta, reporte EPM No 3328841 | 2018-05-20 16:38:03 | 407 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | El sitio sale de servicio por falla en la red comercial | Retorna la red comercial, sitio entra en servicio | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022162 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.Manati GSM/UMTS en Atlantico EB sin PE. (TX) Afectacion 100% V-D | ATL.Manati_1,ATL.Manati_2,ATL.Manati_3,ATL.Manati_A,ATL.Manati_B,ATL.Manati_C,ATL.Manati_K,ATL.Manati_Q,ATL.Manati_X,ATL.Manati_Y,ATL.Manati_Y1,ATL.Manati_Y2,ATL.Manati_Y3,ATL.Manati_Z,ATL.Manati | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-20 07:56:23 | may | 20 | 2018-05-20 07:55:09 | 2018-05-21 14:30:59 | 2018-05-20 19:08:44 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Angel Navas Lombana | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | SE PRESENTA FLUCTUACIONES DE VOLTAJE EN LA ZONA AFECTANDO EL SUMINISTRO ELECTRICO AC A LOS EQUIPOS DE LA ESTACION BASE DEBIDO AL DISPARO DE LA PROTECCION PRINICIPAL. EL SUMINISTRO ELECTRICO SE RESTABLECE LUEGO DEL RETORQUEO DE BORNES DE LA PROTECCION Y SE HABILITA EL BREAKER PRINCIPAL NORMALIZANDO LOS EQUIPOS DE LA EB. | 2018-05-20 17:44:05 | 632 | German Camilo Rodriguez Pineda | 2018-05-20 07:11:42 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | SE PRESENTA FLUCTUACIONES DE VOLTAJE EN LA ZONA AFECTANDO EL SUMINISTRO ELECTRICO AC A LOS EQUIPOS DE LA ESTACION BASE DEBIDO AL DISPARO DE LA PROTECCION PRINICIPAL. EL SUMINISTRO ELECTRICO SE RESTABLECE LUEGO DEL RETORQUEO DE BORNES DE LA PROTECCION Y SE HABILITA EL BREAKER PRINCIPAL NORMALIZANDO LOS EQUIPOS DE LA EB | SE PRESENTA FLUCTUACIONES DE VOLTAJE EN LA ZONA AFECTANDO EL SUMINISTRO ELECTRICO AC A LOS EQUIPOS DE LA ESTACION BASE DEBIDO AL DISPARO DE LA PROTECCION PRINICIPAL. EL SUMINISTRO ELECTRICO SE RESTABLECE LUEGO DEL RETORQUEO DE BORNES DE LA PROTECCION Y SE HABILITA EL BREAKER PRINCIPAL NORMALIZANDO LOS EQUIPOS DE LA EB. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022146 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.El Nispero GSM en Bolivar EB sin PE. |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-20 07:46:22 | may | 20 | 2018-05-20 07:42:04 | 2018-05-20 13:15:20 | 2018-05-20 13:15:19 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-20 10:42:59 | 274 | Diego Armando Moreno Meneses | 2018-05-20 06:08:59 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011002918 | FEOB: Fuera de servicio EB: MET.Puerto Santander GSM/UMTS en | MET.Puerto Santander,MET.Puerto Santander_1,MET.Puerto Santander_2,MET.Puerto Santander_3,MET.Puerto Santander_4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-09 22:55:07 | may | 09 | 2018-05-09 22:55:07 | 2018-05-10 01:15:44 | 2018-05-10 01:15:28 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Ingris Vanessa Bulding Rodriguez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB MET.Puerto Santander, se encuentran operativas. Se produce interrupción de energía de 09/05/2018 10:12:26 p.m. a las 09/05/2018 11:30:16 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EMSA AR0902 con incidente No. 8229757 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-09 23:30:16 | 77 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 22:12:26 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011022147 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.IND Aceros UMTS en Medellin EB sin PE. (TX) | MED.IND Aceros | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-20 07:39:54 | may | 20 | 2018-05-20 07:39:52 | 2018-05-20 12:22:51 | 2018-05-20 12:22:50 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-20 10:27:00 | 198 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-20 07:08:12 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022145 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Guamo GSM/UMTS en Tolima Bloqueo Manual con alarmas de energia EB con PE. | TOL.Guamo_A,TOL.Guamo_D,TOL.Guamo | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-20 07:38:58 | may | 20 | 2018-05-20 07:38:58 | 2018-05-21 15:58:07 | 2018-05-20 11:09:22 | Campo SurOccidente | Emergencias | Eder Leandro Garces Navia | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Normalización del servicio con el retorno de energía comercial, planta en falla en motor de arranque por lo cual no respalda, baja autonomía en sus bancos de baterías | 2018-05-20 10:06:22 | 240 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-20 06:05:26 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Normalización del servicio con el retorno de energía comercial, planta en falla en motor de arranque por lo cual no respalda, baja autonomía en sus bancos de baterías | Normalización del servicio con el retorno de energía comercial, planta en falla en motor de arranque por lo cual no respalda, baja autonomía en sus bancos de baterías | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022139 | FAOC: Fuera de servicio EB: VAD.5 de Noviembre-2 UMTS/LTE en Valledupar EB sin PE. (TX) Se evidencia niveles de -90dBm, posible afectación de energía. | VAD.5 de Noviembre-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-20 07:38:12 | may | 20 | 2018-05-20 07:31:15 | 2018-05-20 12:39:42 | 2018-05-20 12:39:41 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-20 11:11:06 | 302 | Oscar Fabian Baquero Yaima | 2018-05-20 06:08:33 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011002940 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.IND Premex UMTS en Antioquia EB sin PE. (TX-90) | ANT.IND Premex | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 23:10:52 | may | 09 | 2018-05-09 23:10:41 | 2018-05-10 01:40:53 | 2018-05-10 01:40:50 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente |  | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-09 23:57:16 | 123 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 21:53:42 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011002942 | FEOB: Fuera de servicio EB: MET.Puerto Rico-2 LTE en Meta con alarmas de energia EB sin PE. | MET.Puerto Rico-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 23:13:03 | may | 09 | 2018-05-09 23:13:01 | 2018-05-10 03:48:55 | 2018-05-10 03:48:53 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Heinner Felipe Prieto Diaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB MET.Puerto Rico-2 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 09/05/2018 22:05:27 a las 09/05/2018 23:31:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EMSA con incidente No. AR1201. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-09 23:31:16 | 85 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 22:05:27 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB MET.Puerto Rico-2 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 09/05/2018 22:05:27 a las 09/05/2018 23:31:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EMSA con incidente No. AR1201. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011022132 | FAOC: Fuera de servicio EB: VAD.Curva Salguero GSM/UMTS en Valledupar EB sin PE. (TX) Se evidencia niveles de -90dBm, posible afectación de energía. | VAD.Curva Salguero | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-20 07:24:46 | may | 20 | 2018-05-20 07:18:43 | 2018-05-20 12:32:59 | 2018-05-20 12:32:51 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-20 11:10:37 | 302 | Oscar Fabian Baquero Yaima | 2018-05-20 06:08:37 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022130 | FEOC: Fuera de servicio EB: VAD.San Fernando UMTS en Valledupar EB con PE.(CON ALARMA DE POWER SUPLY EN EQUIPO DE IP RAN) | VAD.San Fernando | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-20 07:19:04 | may | 20 | 2018-05-20 07:17:28 | 2018-05-20 12:55:55 | 2018-05-20 12:55:53 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE TARJETA CONTROL/REGULADORA DE VOLTAJE | Reset físico a tarjeta de control de la planta eléctrica. | 2018-05-20 08:59:00 | 160 | Diego Armando Moreno Meneses | 2018-05-20 06:19:57 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Planta eléctrica no respaldó. | VAD.San Fernando se apaga por falla de energía comercial. Se realiza reset a tarjeta de control de la planta eléctrica con lo que esta enciende y el servicio se restablece. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022102 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Los Brasiles GSM/UMTS en Cesar EB sin PE. (TX) | CES.Los Brasiles_1,CES.Los Brasiles_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-20 07:00:53 | may | 20 | 2018-05-20 06:59:00 | 2018-05-20 12:26:40 | 2018-05-20 12:26:26 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-20 11:06:27 | 298 | Oscar Fabian Baquero Yaima | 2018-05-20 06:08:25 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011002959 | FAOC: Fuera de servicio EB: NAR.IND CAV Tumaco UMTS en Nariño EB sin PE. | NAR.IND CAV Tumaco | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-09 23:30:19 | may | 09 | 2018-05-09 23:30:15 | 2018-05-10 08:58:37 | 2018-05-10 08:58:36 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ruben Dario Florez Jacome | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Elementos de Media/Baja Tension Electrificadora | Se hace revisión del servicio reportado y se encuentra operativo y sin alarmas, se presenta salida de servicio por falla de energía, la cual inicio 2018-05-9 22:13 hasta 2018-05-10 7:37, se abrió caso con la electrificadora # 238739, se adjunta alarma de energía al reestableserse BTS booted at 2018-05-10 07:34:06 GMT-0500 due to trs power-on reset | 2018-05-10 08:58:36 | 563 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se hace revisión del servicio reportado y se encuentra operativo y sin alarmas, se presenta salida de servicio por falla de energía, la cual inicio 2018-05-9 22:13 hasta 2018-05-10 7:37, se abrió caso con la electrificadora # 238739, se adjunta alarma de energía al reestableserse BTS booted at 2018-05-10 07:34:06 GMT-0500 due to trs power-on reset | Se hace revisión del servicio reportado y se encuentra operativo y sin alarmas, se presenta salida de servicio por falla de energía, la cual inicio 2018-05-9 22:13 hasta 2018-05-10 7:37, se abrió caso con la electrificadora # 238739, se adjunta alarma de energía al reestableserse BTS booted at 2018-05-10 07:34:06 GMT-0500 due to trs power-on reset | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011002973 | FAOB : Fuera de servicio EB: TOL.Rio Negro GSM en Tolima EB con PE. | TOL.Rio Negro,TOL.Rio Negro_1,TOL.Rio Negro_2,TOL.Rio Negro_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-09 23:46:13 | may | 09 | 2018-05-09 23:46:03 | 2018-05-17 11:18:20 | 2018-05-10 21:26:28 | Campo SurOccidente | Site Owner | Santiago Rubiano Torres | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA Y/O AVERIA DE COMPONENTES MOTOR | Falla de la red comercial, la planta electrica no da soporte electrico debido a daño en la correa del ventilador del readiador. Se restablece la red comercial, se cambia la correa y se deja operativa la planta electrica | 2018-05-10 21:26:28 | 533 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de la red comercial, la planta electrica no da soporte electrico debido a daño en la correa del ventilador del readiador. Se restablece la red comercial, se cambia la correa y se deja operativa la planta electrica | Falla de la red comercial, la planta electrica no da soporte electrico debido a daño en la correa del ventilador del readiador. Se restablece la red comercial, se cambia la correa y se deja operativa la planta electrica | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011022083 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Guamo-3 GSM/UMTS en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. | TOL.Guamo-3,TOL.Guamo-3_1,TOL.Guamo-3_A,TOL.Guamo-3_B,TOL.Guamo-3_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-20 06:43:19 | may | 20 | 2018-05-20 06:43:08 | 2018-05-20 10:10:03 | 2018-05-20 10:05:53 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Linoska Vanessa Colmenares Medina | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB TOL.Guamo-3 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 20/05/2018 6:11:59 a las 20/05/2018 9:19:22. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con Reporte No. 1751382. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-20 09:19:22 | 187 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-20 06:11:59 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022068 | FEOC: Fuera de servicio EB: VAL.Villa Colombia GSM/UMTS en Valle del Cauca EB sin PE. | VAL.Villa Colombia,VAL.Villa Colombia_1,VAL.Villa Colombia_2,VAL.Villa Colombia_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-20 06:30:22 | may | 20 | 2018-05-20 06:30:10 | 2018-05-20 12:32:59 | 2018-05-20 12:32:51 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPSA Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-20 06:33:22 | 19 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-20 06:14:10 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPSA Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011003002 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Perdomo-2 GSM/UMTS/LTE en Bogota sin alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Perdomo-2,BOG.Perdomo-2_1,BOG.Perdomo-2_2,BOG.Perdomo-2_3,BOG.Perdomo-2_A,BOG.Perdomo-2_B,BOG.Perdomo-2_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | MEDIUM | LOW | 2018-05-10 00:16:23 | may | 10 | 2018-05-10 00:16:20 | 2018-05-10 11:33:56 | 2018-05-10 04:57:39 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Ingris Vanessa Bulding Rodriguez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB BOG.Perdomo-2 , se encuentran operativas. Se produce interrupción de energía de 10/05/2018 12:04:39 a.m. a las 10/05/2018 03:04:16 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 16567346 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-10 03:04:16 | 179 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 00:04:39 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011003009 | FAOC: Fuera de servicio EB: NAR.IND AgroHacienda UMTS en Nariño EB sin PE | NAR.IND AgroHacienda | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 00:18:32 | may | 10 | 2018-05-10 00:18:32 | 2018-05-10 09:46:33 | 2018-05-10 09:46:11 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ruben Dario Florez Jacome | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Elementos de Media/Baja Tension Electrificadora | Se hace revisión del servicio reportado y se encuentra operativo y sin alarmas, se presenta salida de servicio por falla de energía, la cual inicio 2018-05-9 10:56 hasta 2018-05-10 8:18 , se abrió caso con la electrificadora # 217490, se adjunta alarma de energía al re estableserse BTS booted at 2018-05-10 08:18:06 GMT-0500 due to trs power-on reset | 2018-05-10 09:46:11 | 559 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se hace revisión del servicio reportado y se encuentra operativo y sin alarmas, se presenta salida de servicio por falla de energía, la cual inicio 2018-05-9 10:56 hasta 2018-05-10 8:18 , se abrió caso con la electrificadora # 217490, se adjunta alarma de energía al re estableserse BTS booted at 2018-05-10 08:18:06 GMT-0500 due to trs power-on reset | Se hace revisión del servicio reportado y se encuentra operativo y sin alarmas, se presenta salida de servicio por falla de energía, la cual inicio 2018-05-9 10:56 hasta 2018-05-10 8:18 , se abrió caso con la electrificadora # 217490, se adjunta alarma de energía al re estableserse BTS booted at 2018-05-10 08:18:06 GMT-0500 due to trs power-on reset | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011022058 | FAOC: Fuera de servicio Sectores (C) EB: CES.Chiriguana-2 GSM en Cesar EB sin PE.(FHG: Upgrade RC10 de 17.2 a 17.8 SP1802) |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-20 06:10:37 | may | 20 | 2018-05-20 06:09:04 | 2018-05-20 23:00:52 | 2018-05-20 22:54:09 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se valida enlace CES.Chiriguana-2 // CES.Chiriguana, se observan niveles de -90dbm del lado de Chiriguana de 06:15 a 16:15. Ademas sse vuelve a ver afectacion a las 20:45. Afectacion por energia. Actualmente se encuentran servicios operativos. | 2018-05-20 22:54:09 |  | Cristian Camilo Garcia Sanchez |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se valida enlace CES.Chiriguana-2 // CES.Chiriguana, se observan niveles de -90dbm del lado de Chiriguana de 06:15 a 16:15. Ademas sse vuelve a ver afectacion a las 20:45. Afectacion por energia. Actualmente se encuentran servicios operativos. | BO TX E: Se valida enlace CES.Chiriguana-2 // CES.Chiriguana, se observan niveles de -90dbm del lado de Chiriguana de 06:15 a 16:15. Ademas sse vuelve a ver afectacion a las 20:45. Afectacion por energia. Actualmente se encuentran servicios operativos. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011003038 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.Blas Delezo GSM/UMTS en Cartagena con alarmas de energia EB sin PE.(NIVELES -90) | CAR.Blas Delezo,CAR.Blas Delezo_A,CAR.Blas Delezo_B,CAR.Blas Delezo_C,CAR.Blas Delezo_I,CAR.Blas Delezo_O | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 00:34:27 | may | 10 | 2018-05-10 00:34:27 | 2018-05-31 18:34:30 | 2018-05-10 21:31:31 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial. | 2018-05-10 07:00:00 | 435 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 23:45:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No 5015242. Retorno de red comercial. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011003046 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Candelillas GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. | NAR.Candelillas,NAR.Candelillas_1,NAR.Candelillas_2,NAR.Candelillas_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-10 00:44:44 | may | 10 | 2018-05-10 00:44:26 | 2018-05-16 08:51:03 | 2018-05-10 08:08:52 | Campo SurOccidente | Emergencias | Efren Ricardo Paz Jimenez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Reinicio de equipos | 2018-05-10 07:02:16 | 404 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-10 00:17:46 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Bloque PE | Inspección de condiciones generales de operación Estaciones base | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011003048 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.Buritaca GSM(1)/UMTS/LTE en Magdalena con alarmas de energia EB sin PE. | MAG.Buritaca,MAG.Buritaca_1,MAG.Buritaca_4,MAG.Buritaca_I,MAG.Buritaca_J,MAG.Buritaca_K,MAG.Buritaca_L1,MAG.Buritaca_L2,MAG.Buritaca_L3,MAG.Buritaca_O,MAG.Buritaca_P,MAG.Buritaca_Q,MAG.Buritaca_X,MAG.Buritaca_Y,MAG.Buritaca_Y1,MAG.Buritaca_Y2,MAG.Buritaca_Y3,MAG.Buritaca_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 00:46:44 | may | 10 | 2018-05-10 00:46:44 | 2018-05-10 22:54:16 | 2018-05-10 22:53:41 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se produce interrupción de energía de 09/05/2018 23:13:56 a las 10/05/2018 5:14:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 5015239 | 2018-05-10 05:14:16 | 873 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 23:13:56 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 09/05/2018 23:13:56 a las 10/05/2018 5:14:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 5015239 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011022055 | FAOB: Fuera de servicio EB: DUI.Colombia GSM/UMTS afectando a DUI.Carrefour GSM/UMTS en Duitama EB sin PE.. Con alarmas de energia activas. AAC-DUI.-CARREFOUR-M1 Power Supply Tray | DUI.Carrefour,DUI.Colombia,DUI.Colombia_1,DUI.Colombia_2,DUI.Colombia_3,DUI.Colombia_A,DUI.Colombia_B,DUI.Colombia_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-20 06:03:20 | may | 20 | 2018-05-20 06:03:19 | 2018-05-20 08:46:28 | 2018-05-20 08:46:21 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EBSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-20 08:38:00 | 172 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-20 05:46:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EBSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EBSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022053 | FAOC: Fuera de servicio Sectores (1) EB: CAL.Ochenta GSM en Cali EB sin PE. | CAL.Ochenta_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-20 05:55:08 | may | 20 | 2018-05-20 05:55:04 | 2018-06-05 16:32:10 | 2018-05-21 09:10:09 | Campo SurOccidente | Emergencias | Ferney Cordoba Segura | FALLA DE BTS | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | se realiza reset de equipo y suben los servicio | 2018-05-20 20:52:50 | 661 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | bloqueo de boia por falla de energia | se realizara seguimiento | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011003053 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nari¿¿¿o con alarmas de energia EB con PE. | NAR.Palmar,NAR.Palmar_1,NAR.Palmar_2,NAR.Palmar_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 01:02:44 | may | 10 | 2018-05-10 01:02:42 | 2018-05-15 16:09:25 | 2018-05-10 07:59:11 | Campo SurOccidente | Emergencias | Javier Suaza Alvarado | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | La electrificadora restablece la energia | 2018-05-10 04:18:00 | 195 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 01:02:42 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS | La electrificadora restablece la energia | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011003058 | FAOC: Fuera de servicio Sectores 1900 EB: CHO.Lloro UMTS en Choco EB con PE. | CHO.Lloro | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 01:20:15 | may | 10 | 2018-05-10 01:20:14 | 2018-05-18 01:37:10 | 2018-05-11 17:08:04 | Gestion de Fallas | FO-SDH/DWDM | Sergio Andres Camacho Galan | Conectividad | Perdida de gestión | tendido de 100 mts de fibra e instalación de 2 cajas de empalme. | 2018-05-10 04:55:00 | 292 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 00:03:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Transmision | Ruptura de fibra a 30 km medidos desde un empalme en virginia hacia Viterbo ocasionado por creciente de quebrada. | Se mantiene enlace en monitoreo | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011022048 | FEOB:FS 8.33% GSM en BARRANCA (11 bts de 132), 4C (BCA.La Esperanza,BCA.La Esperanza-2(P1),BCA.La Libertad-2, BCA.El Progreso) 1S (BCA.Alcazar), Fuera de servicio 7.95% UMTS en BARRANCA (28 wcell de 352), 4C (BCA.El Progreso(VER NOTAS) | BCA.Alcazar_A,BCA.Alcazar_B,BCA.Alcazar_C,BCA.La Esperanza,BCA.La Esperanza-2(P1),BCA.La Esperanza-2(P1)_A,BCA.La Esperanza-2(P1)_B,BCA.La Esperanza_1,BCA.La Esperanza_2,BCA.La Esperanza_3,BCA.La Esperanza_A,BCA.La Esperanza_B,BCA.La Esperanza_C,BCA.Pte Elevado-2,BCA.La Libertad-2,BCA.La Libertad-2_1,BCA.La Libertad-2_2,BCA.La Libertad-2_3,BCA.La Libertad-2_A,BCA.La Libertad-2_B,BCA.La Libertad-2_C,BCA.El Progreso,BCA.El Progreso_1,BCA.El Progreso_2,BCA.El Progreso_3,BCA.El Progreso_A,BCA.El Progreso_B,BCA.El Progreso_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-20 05:45:57 | may | 20 | 2018-05-20 05:44:57 | 2018-05-20 15:59:23 | 2018-05-20 15:59:20 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Julian Alberto Mantilla Aguilar | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | falla de energía comercial en la zona, disparando breaker en la estación base bca.la esperanza | 2018-05-20 15:59:20 | 220 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de energía comercial en la zona, disparando breaker en la estación base bca.la esperanza | falla de energía comercial en la zona, disparando breaker en la estación base bca.la esperanza | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022047 | FAOC: Fuera de servicio EB: NAR.RB Tumaco-5 GSM/UMTS en Nariño EB sin PE. | NAR.RB Tumaco-5,NAR.RB Tumaco-5_1,NAR.RB Tumaco-5_2,NAR.RB Tumaco-5_A,NAR.RB Tumaco-5_B,NAR.Rb Tumaco-5 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-20 05:43:51 | may | 20 | 2018-05-20 05:43:50 | 2018-05-28 12:12:35 | 2018-05-23 11:19:32 | Campo SurOccidente | Site Owner | Carlos J Duarte Sanchez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Se presenta falla de la red comercial en sitio, se normaliza energía pero persiste la falla. Se evidencia bloqueo de tarjeta control del enlace Huawei RTN 910 de NAR.Tumaco-3 dir NAR.RB Tumaco-5, se realiza limpieza y reinicio de tarjeta normalizando servicios. | 2018-05-23 09:25:22 | 4617 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-20 04:28:05 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se observan alarmas de energía. | Se verifica alarmas y estado de los servicios. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011003069 | FAOB: Fuera de servicio EB: HUI.La Plata-2 GSM/UMTS en Huila EB sin PE. | HUI.La Plata-2,HUI.La Plata-2_1,HUI.La Plata-2_2,HUI.La Plata-2_3,HUI.La Plata-2_A,HUI.La Plata-2_B,HUI.La Plata-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 01:38:07 | may | 10 | 2018-05-10 01:38:06 | 2018-05-10 12:22:47 | 2018-05-10 12:18:43 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ricardo Alberto Hurtado Sanabria | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | Se evidencia reinicio eléctrico sobre la EB , Servicio estable desde las 2018-05-10 01:07:09.00, falla de energía en la zona | 2018-05-10 12:18:43 | 58 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Transmision | Se evidencia reinicio eléctrico sobre la EB , Servicio estable desde las 2018-05-10 01:07:09.00, falla de energía en la zona | Se evidencia reinicio eléctrico sobre la EB , Servicio estable desde las 2018-05-10 01:07:09.00, falla de energía en la zona | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011022041 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Lorica-6 GSM/UMTS en Cordoba sin PE. | COR.Lorica-6 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | MEDIUM | LOW | 2018-05-20 05:36:17 | may | 20 | 2018-05-20 05:34:01 | 2018-05-20 17:20:16 | 2018-05-20 17:19:48 | Campo Costa | Site Owners Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Falla Energía comercial, se restablece el servicio de energía sin la intervención de Oamp;M Campo, Electricaribe soluciona falla. | 2018-05-20 17:02:00 | 692 | Jose Eduardo Monroy | 2018-05-20 05:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, indican que presentan fallas en el circuito que energiza la EB, se tiene incidente 3355971 | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011003074 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.Montecristo GSM/UMTS en Bolivar / Afectacion 100% Municipio Voz y Datos EB con PE | BOL.Montecristo,BOL.Montecristo_1,BOL.Montecristo_3 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-10 01:46:56 | may | 10 | 2018-05-10 01:46:39 | 2018-05-22 11:29:39 | 2018-05-10 11:56:15 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Angel Navas Lombana | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | SE PRESENTA FALLA DE ENERGIA COMERCIAL EN LA ZONA AFECTANDO EL SUMINISTRO ELECTRICO AC A LOS EQUIPOS DE LA ESTACION BASE, LA PLANTA NO ENTRO AUTOMATICAMENTE POR FALLA EN ATS, EL SUMINISTRO ELECTRICO SE RESTABLECE LUEGO DE LA ALIMENTACION FORZADA DE PLANTA ELECTRICA EN ATS | 2018-05-10 11:41:00 | 668 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 00:33:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | SE PRESENTA FALLA DE ENERGIA COMERCIAL EN LA ZONA AFECTANDO EL SUMINISTRO ELECTRICO AC A LOS EQUIPOS DE LA ESTACION BASE, LA PLANTA NO ENTRO AUTOMATICAMENTE POR FALLA EN ATS, EL SUMINISTRO ELECTRICO SE RESTABLECE LUEGO DE LA ALIMENTACION FORZADA DE PLANTA ELECTRICA EN ATS | SE PRESENTA FALLA DE ENERGIA COMERCIAL EN LA ZONA AFECTANDO EL SUMINISTRO ELECTRICO AC A LOS EQUIPOS DE LA ESTACION BASE, LA PLANTA NO ENTRO AUTOMATICAMENTE POR FALLA EN ATS, EL SUMINISTRO ELECTRICO SE RESTABLECE LUEGO DE LA ALIMENTACION FORZADA DE PLANTA ELECTRICA EN ATS | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011022012 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAS.Tamara GSM en Casanare Bloqueo Manual por alarmas de energia EB con PE. | CAS.Tamara | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-20 04:45:18 | may | 20 | 2018-05-20 04:45:08 | 2018-05-21 09:18:32 | 2018-05-21 09:18:28 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Juan Carlos Araos Guzman | Energia_Planta | Daño de La Bateria de Arranque | FALLA DE RED COMERCIAL Y FALLA DE PLANTA ELECTRICA, ELECTRIFICADORA SOLUCIONA CON TICKET #130946 | 2018-05-21 09:18:28 | 96 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | SE HACE SEGUIMIENTO | SE HACE SEGUIMIENTO | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022003 | FEOC: Fuera de servicio EB: CHO.Acandi-2:H1 GSM, CHO.Acandi-2:H2 GSM/UMTS/LTE en Choco sin alarmas de energia EB sin PE. | CHO.Acandi-2:H1_A,CHO.Acandi-2:H2,CHO.Acandi-2:H2_L1,CHO.Acandi-2:H2_L2,CHO.Acandi-2:H2_L3,CHO.Acandi-2:H2_O,CHO.Acandi-2:H2_P,CHO.Acandi-2:H2_A,CHO.Acandi-2:H2_X,CHO.Acandi-2:H2_Y,CHO.Acandi-2:H2_Y1,CHO.Acandi-2:H2_Y2,CHO.Acandi-2:H2_B,CHO.Acandi-2:H2_Y3,CHO.Acandi-2:H2_Z,CHO.Acandi-2:H1_B,CHO.Acandi-2:H2_C,CHO.Acandi-2:H2_I,CHO.Acandi-2:H2_J,CHO.Acandi-2:H1_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-20 04:34:04 | may | 20 | 2018-05-20 04:33:58 | 2018-05-21 11:00:07 | 2018-05-20 14:54:10 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Edinson Isaac Montes Hernandez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | El sitio entra en servicio con rtetorno de la red comercial de emselca | 2018-05-20 14:54:10 | 348 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | El sitio es sin planta, al fallar la red comercial, sale de servicio | Retorna la red comercial, sitio entra en servicio | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011022000 | FEOB: Fuera de servicio EB: DUI.La Tolosa GSM en Duitama Bloqueada automaticamente por alarmas de energia EB con PE. | DUI.La Tolosa | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-20 04:30:34 | may | 20 | 2018-05-20 04:30:32 | 2018-05-20 10:39:23 | 2018-05-20 09:42:36 | Campo Centro Poblaciones | Z11 Boyaca al Norte y Oriente | Luis Gabriel Caceres Corredor | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | RETORNA ENERGIA COMERCIAL Y SE REVISA PLANTA | 2018-05-20 09:42:36 | 53 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FALLAS EN ALARMAS EB | SE REVISAN ALARMAS | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011003102 | FEOC: Fuera de servicio EB: CHO.Acandi-2:H1 GSM, CHO.Acandi-2:H2 GSM/UMTS/LTE en Choco EB sin PE. (Niveles -90 dBm) | CHO.Acandi-2:H2_Y1,CHO.Acandi-2:H1_A,CHO.Acandi-2:H2_Z,CHO.Acandi-2:H2_B,CHO.Acandi-2:H1_B,CHO.Acandi-2:H2_C,CHO.Acandi-2:H2_I,CHO.Acandi-2:H2_J,CHO.Acandi-2:H1_C,CHO.Acandi-2:H2_L1,CHO.Acandi-2:H2,CHO.Acandi-2:H2_L2,CHO.Acandi-2:H2_L3,CHO.Acandi-2:H2_O,CHO.Acandi-2:H2_P,CHO.Acandi-2:H2_X,CHO.Acandi-2:H2_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-10 02:28:57 | may | 10 | 2018-05-10 02:28:27 | 2018-05-21 21:36:58 | 2018-05-10 07:20:49 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Proveedor/Aliados/Terceros | Ausencia parcial o total de servicio | Se adjuntan documentos de exclusión para la EB en horas de la madrugada. | 2018-05-10 06:06:16 | 242 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 02:03:36 | PLANTA 7X24 TEMPORIZADA POR SOLICITUD DE TERCEROS | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se adjuntan documentos de exclusión para la EB en horas de la madrugada. | Se adjuntan documentos de exclusión para la EB en horas de la madrugada. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011021994 | FAOB: Fuera de servicio EB: DUI.Innovo Plaza GSM/UMTS en Duitama con alarmas de energia activas. EB sin PE. AAC-DUI.INNOVO_ PLAZA-M1 Power Supply Tray | DUI.Innovo Plaza,DUI.Innovo Plaza_1,DUI.Innovo Plaza_2,DUI.Innovo Plaza_3,DUI.Innovo Plaza_A,DUI.Innovo Plaza_B,DUI.Innovo Plaza_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-20 04:24:17 | may | 20 | 2018-05-20 04:24:14 | 2018-05-20 08:17:59 | 2018-05-20 08:17:19 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Linoska Vanessa Colmenares Medina | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB DUI.Innovo Plaza y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 20/05/2018 4:07:02 A LAS 20/05/2018 7:48:22. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EBSA con Reporte No. 318537. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-20 07:48:22 | 221 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-20 04:07:02 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EBSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011003108 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Chinu Afectando COR.Chinu-2,COR.Chinu-3, COR.Cotorra UMTS/LTE en Cordoba EB con PE/ P.PComun COR.Chinu Afectacion 100% Municipio Tecnologia LTE | COR.Chinu,COR.Chinu-2,COR.Chinu-3,COR.Cotorra | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-10 02:42:55 | may | 10 | 2018-05-10 02:42:53 | 2018-05-15 17:09:33 | 2018-05-10 09:40:33 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ivan Dario Bernal Nieto | Hardware | Desconocida | S BO TX E. De acuerdo a los comentarios de IP RAN se observa reestablecimiento del equipo ALU. Se observó perdida de gestión de equipo SDH, se observaron alarmas de energía en COR.Chinu- 2 5-112 EM20 9/10. Una vez sube el equipo SDH se restaura equipo en red ALU. | 2018-05-10 09:40:33 | 192 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | S BO TX E. De acuerdo a los comentarios de IP RAN se observa reestablecimiento del equipo ALU. Se observó perdida de gestión de equipo SDH, se observaron alarmas de energía en COR.Chinu- 2 5-112 EM20 9/10. Una vez sube el equipo SDH se restaura equipo en red ALU. | S BO TX E. De acuerdo a los comentarios de IP RAN se observa reestablecimiento del equipo ALU. Se observó perdida de gestión de equipo SDH, se observaron alarmas de energía en COR.Chinu- 2 5-112 EM20 9/10. Una vez sube el equipo SDH se restaura equipo en red ALU. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011021984 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAL.Ciudad Jardin-2 UMTS/LTE en Cali Con Alarmas de Energia activas EB sin PE. | CAL.Ciudad Jardin-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-20 04:11:16 | may | 20 | 2018-05-20 04:11:09 | 2018-06-05 16:35:57 | 2018-05-21 15:32:37 | Campo SurOccidente | Site Owner | Paula Andrea Torres Florez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Empresa de energia repara daño con reporte No. 637359. Tambien se encontraron los breaker desactivados debido a la falla de energia, se activan nuevamente y se normalizan servicios | 2018-05-21 15:32:37 | 1926 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fuera de servicio estacion base : CAL.Ciudad Jardin-2 UMTS/LTE en Cali |  | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011003124 | FAOC: Fuera de servicio EB: NAR.RB Tumaco-5 GSM/UMTS/LTE en Nariño EB sin PE. | NAR.RB Tumaco-5,NAR.Rb Tumaco-5 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 03:15:52 | may | 10 | 2018-05-10 03:15:37 | 2018-05-17 11:25:11 | 2018-05-14 09:27:48 | Campo SurOccidente | Emergencias | Paula Andrea Torres Florez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | empresa de energia Cedenar reapra afectacion con reporte #239157 se encuentra desactivado totalizadores por la fluctuacion de energia, se normaliza y se ven operativos los servicios | 2018-05-14 09:27:48 | 2695 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fuera de servicio EB: NAR.RB Tumaco-5 GSM/UMTS/LTE |  | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011003129 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Ataco GSM/UMTS/LTE en Tolima con alarmas de energia EB con PE. | TOL.Ataco,TOL.Ataco_1,TOL.Ataco_2,TOL.Ataco_3,TOL.Ataco_4,TOL.Ataco_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-10 03:17:36 | may | 10 | 2018-05-10 03:17:35 | 2018-05-15 11:20:31 | 2018-05-10 16:13:52 | Campo SurOccidente | Site Owner | Santiago Rubiano Torres | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla de la red comercial, sectores se bloquean por intermitencias en la red comercial, Se les realiza reseteo fisico en sitio y se dejan operativos. | 2018-05-10 16:13:52 | 226 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de la red comercial, sectores se bloquean por intermitencias en la red comercial, Se les realiza reseteo fisico en sitio y se dejan operativos. | Falla de la red comercial, sectores se bloquean por intermitencias en la red comercial, Se les realiza reseteo fisico en sitio y se dejan operativos. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011021966 | FAOB: Fuera de servicio EB: HUI.Riverita GSM/UMTS en Huila EB sin PE. -90 dbm | HUI.Riverita_3,HUI.Riverita,HUI.Riverita_1,HUI.Riverita_2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-20 03:46:06 | may | 20 | 2018-05-20 03:45:34 | 2018-05-20 08:27:56 | 2018-05-20 08:27:54 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTROHUILA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-20 07:01:00 | 237 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-20 03:04:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTROHUILA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTROHUILA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021963 | FEOC: Fuera de servicio EB: SUC.Aguacate GSM/UMTS en Sucre con alarmas de energia EB sin PE.FHG:INC000011676176 | SUC.Aguacate,SUC.Aguacate_1,SUC.Aguacate_2,SUC.Aguacate_3,SUC.Aguacate_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-20 03:45:31 | may | 20 | 2018-05-20 03:42:10 | 2018-05-20 12:28:40 | 2018-05-20 12:28:32 | Campo Costa | Emergencias Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | al retorno dela red comercial | 2018-05-20 11:02:00 | 550 | Jose Eduardo Monroy | 2018-05-20 01:52:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla a omercial | falla ac comercial | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021939 | FAOB: Fuera de servicio EB: BUC.Cacique GSM/UMTS en Bucaramanga con alarmas de energia activas EB con PE. | BUC.Cacique,BUC.Cacique_1,BUC.Cacique_2,BUC.Cacique_3,BUC.Cacique_A,BUC.Cacique_B,BUC.Cacique_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-20 03:06:39 | may | 20 | 2018-05-20 03:06:21 | 2018-05-20 14:22:23 | 2018-05-20 14:22:07 | Campo Noroccidente | Site Owner | Julian Alberto Mantilla Aguilar | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | presenta falla de energía comercial en la zona | 2018-05-20 14:22:07 | 335 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | presenta falla de energía comercial en la zona | presenta falla de energía comercial en la zona | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021930 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.Arenal del Sur GSM/UMTS/LTE en Bolivar EB con PE. M100%(V-D) FHG: Upgrade RC10 de 17.2 a 17.8 SP1802 |  | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-20 03:05:36 | may | 20 | 2018-05-20 03:00:05 | 2018-05-20 09:04:48 | 2018-05-20 09:04:35 | Campo Costa | Site Owners Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | SE NORMALIZAal retorno de las red comercial | 2018-05-20 07:28:00 | 263 | Cristian Camilo Garcia Sanchez | 2018-05-20 03:05:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | fALLA AC EN BOL.REGIDOR | falla accomercial | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021927 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Via Pintada-1 GSM/UMTS afectando a ANT.Versalles GSM/UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB sin PE. | ANT.Via Pintada-1,ANT.Via Pintada-1_1,ANT.Via Pintada-1_2,ANT.Via Pintada-1_3,ANT.Versalles,ANT.Versalles_1,ANT.Versalles_2,ANT.Versalles_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-20 02:56:15 | may | 20 | 2018-05-20 02:56:13 | 2018-05-21 09:24:01 | 2018-05-20 17:16:55 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Edinson Isaac Montes Hernandez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | El sitio entra en servicio con el retorno de la red comercial de EPM reporte No 2985289 | 2018-05-20 17:16:55 | 843 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | El sitio sale de servicio por falla de la red comercial | Retorna red comercial, sitio entra en servicio | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021920 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. | NAR.Palmar_3,NAR.Palmar,NAR.Palmar_1,NAR.Palmar_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-20 02:39:19 | may | 20 | 2018-05-20 02:39:19 | 2018-05-21 16:12:29 | 2018-05-20 09:30:25 | Campo SurOccidente | Emergencias | Eder Leandro Garces Navia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Planta en falla, se tiene correctivo para cambio de sensor presión aceite, bomba agua, mangueras combustible, correa accesorios, el servicio se normaliza con el retorno de energía comercial | 2018-05-20 04:53:22 | 177 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-20 01:56:13 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Planta en falla, se tiene correctivo para cambio de sensor presión aceite, bomba agua, mangueras combustible, correa accesorios, el servicio se normaliza con el retorno de energía comercial | Planta en falla, se tiene correctivo para cambio de sensor presión aceite, bomba agua, mangueras combustible, correa accesorios, el servicio se normaliza con el retorno de energía comercial | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011003168 | FAOC: Fuera de servicio Sectores 1900 EB: CAU.Ensenillo UMTS en Cauca EB con PE. | CAU.Ensenillo_J,CAU.Ensenillo_K,CAU.Ensenillo_P,CAU.Ensenillo_Q | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 04:01:50 | may | 10 | 2018-05-10 04:01:49 | 2018-05-15 11:35:44 | 2018-05-10 17:47:12 | Campo SurOccidente | Site Owner | Ferney Cordoba Segura | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | se realiza reset de los equipos que se bloquean por falla de energía eléctrica | 2018-05-10 17:47:12 | 384 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de la red comercial | falla de energía en la zona | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011021905 | FAOC: Fuera de servicio EB: VAL.Argelia-2 GSM/UMTS/LTE en Valle del Cauca EB sin PE.(Reinicio) | VAL.Argelia-2,VAL.Argelia-2_1,VAL.Argelia-2_2,VAL.Argelia-2_3,VAL.Argelia-2_I,VAL.Argelia-2_J,VAL.Argelia-2_L1,VAL.Argelia-2_O,VAL.Argelia-2_P,VAL.Argelia-2_X,VAL.Argelia-2_Y,VAL.Argelia-2_Y1,VAL.Argelia-2_Y2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-20 02:16:02 | may | 20 | 2018-05-20 02:16:01 | 2018-05-24 16:30:03 | 2018-05-20 22:33:37 | Campo SurOccidente | Emergencias | Ferney Cordoba Segura | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | se normaliza la red comercial y suben los servicio | 2018-05-20 22:33:37 | 531 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de red comercial | se realizara seguimiento | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021893 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAS.Aguazul-3 GSM/UMTS en Casanare con alarmas de energia EB sin PE. | CAS.Aguazul-3,CAS.Aguazul-3_1,CAS.Aguazul-3_2,CAS.Aguazul-3_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-20 01:57:47 | may | 20 | 2018-05-20 01:57:29 | 2018-05-21 15:03:21 | 2018-05-21 15:03:20 | Campo Centro Poblaciones | Z8 Meta Y Villavicencio al Sur | Juan Carlos Araos Guzman | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Daño/Averia de Componentes | FALLA DE RED COMERCIAL, PERSONAL CONTRATISTA SMU NORMALIZA CAÑUELAS, SUBEN LOS SERVICIOS. ELECTRIFICADORA ATIENDE FALLA CON TICKET 130931 | 2018-05-21 15:03:20 | 2050 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FALLA DE RED COMERCIAL SITIO SIN PLANTA | SE HACE SEGUIMIENTO | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011003174 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Morron GSM/UMTS en Medellin EB con PE. (TX-90) | MED.Morron,MED.Morron_1,MED.Morron_2,MED.Morron_3,MED.Morron_A,MED.Morron_B,MED.Morron_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 04:08:24 | may | 10 | 2018-05-10 04:08:23 | 2018-05-10 04:43:15 | 2018-05-10 04:43:13 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | James Hernan Reina Bolaños | Energia_Planta | Daño de Tablero de Distribucion de Generador | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-10 03:01:41.32 a las 2018-05-10 04:14:44.90. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. EPM 3316542, PE No respaldo por bloqueo en la transferencia, al retornar la red comercial se presenta daño en módulos rectificadores de power ZTE Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-10 04:43:13 | 74 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Sitio con TX -90 | Se envia ODS para revision de planta | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011003185 | FAOC: Fuera de servicio EB: NAR.El Manzano GSM en Nariño con alarmas de energia EB sin PE. | NAR.El Manzano_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 04:32:33 | may | 10 | 2018-05-10 04:32:24 | 2018-05-10 05:37:30 | 2018-05-10 05:35:42 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente |  | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CEDENAR Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-10 05:08:20 | 85 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-10 03:42:33 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CEDENAR Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011021875 | FAOC: Fuera de servicio Sectores (X,Z,Y1) EB: NAR.Barbacoas UMTS en Nari¿¿¿o EB con PE. | NAR.Barbacoas_X,NAR.Barbacoas_Y1,NAR.Barbacoas_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-20 01:30:04 | may | 20 | 2018-05-20 01:30:01 | 2018-05-22 09:49:03 | 2018-05-21 11:57:44 | Campo SurOccidente | Site Owner | Carlos J Duarte Sanchez | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Se presentan fluctuaciones de la red comercial en la zona, bajo respaldo en baterias, modulo RF queda bloqueado. Con la ayuda del auxiliar se realizar reinicio fisio normalizando el servicio. | 2018-05-21 10:07:22 | 2050 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 23:56:48 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se observan fluctuación de energía. | Se verifica alarmas y estado del servicio. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021856 | FEOB: Fuera de servicio EB: HUI.Praga GSM/UMTS en Huila con alarmas de energia EB sin PE. | HUI.Praga,HUI.Praga_1,HUI.Praga_2,HUI.Praga_3,HUI.Praga_4,HUI.Praga_B,HUI.Praga_X | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-20 01:00:41 | may | 20 | 2018-05-20 01:00:40 | 2018-05-28 09:49:28 | 2018-05-26 21:19:12 | Campo SurOccidente | Emergencias | Jose Manuel Rivera Cardenas | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA DE TRANSFORMADOR | Se realiza cambio del transformador y protecciones, con lo cual se restaura la energia comercial en la EB y los servicios suben sin ninguna intervencion. | 2018-05-26 18:21:17 | 9721 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-20 00:19:55 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Estacion base queda trabajando con el respaldo de baterias hasta descargarse, debido a falla en el transformador principal. | Se realiza cambio del transformador y protecciones, con lo cual se restaura la energia comercial en la EB y los servicios suben sin ninguna intervencion. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011003189 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Velu en Tolima power en baterias y bajo voltage de baterias activas EB con PE. | TOL.Velu,TOL.Velu_1,TOL.Velu_2,TOL.Velu_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 04:50:58 | may | 10 | 2018-05-10 04:50:53 | 2018-05-17 11:20:59 | 2018-05-10 10:31:26 | Campo SurOccidente | Emergencias | Diego Rangel | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se normaliza la red comercial de la EB, servicios de GSM operativos. | 2018-05-10 06:37:16 | 147 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 04:09:53 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se normaliza la red comercial de la EB, servicios de GSM operativos. | Se revisa los servicios e GSM de la EB | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011021832 | FAOC: Fuera de servicio EB: VAL.Yotoco Afectando a VAL.Yotoco-2 GSM/UMTS en Valle del Cauca Con Alarmas de Energia Activas EB con PE. | VAL.Yotoco-2_2,VAL.Yotoco-2_3,VAL.Yotoco-2_A,VAL.Yotoco-2_B,VAL.Yotoco-2_C,VAL.Yotoco_1,VAL.Yotoco_2,VAL.Yotoco_3,VAL.Yotoco_4,VAL.Yotoco,VAL.Yotoco-2,VAL.Yotoco-2_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-20 00:14:31 | may | 20 | 2018-05-20 00:14:30 | 2018-06-05 16:28:38 | 2018-05-20 10:03:48 | Campo SurOccidente | Emergencias | Eder Leandro Garces Navia | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Se normaliza el servicio con el retorno de energía comercial, la planta no respalda por que se alarmó por baja frecuencia, se configura y normaliza el respaldo, servicios operativos | 2018-05-20 09:46:22 | 589 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 23:56:35 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se normaliza el servicio con el retorno de energía comercial, la planta no respalda por que se alarmó por baja frecuencia, se configura y normaliza el respaldo, servicios operativos | Se normaliza el servicio con el retorno de energía comercial, la planta no respalda por que se alarmó por baja frecuencia, se configura y normaliza el respaldo, servicios operativos | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011003197 | FAOB: FALLA RED IRUS TK ONIX Fuera de servicio 2.99% UMTS en TOLIMA, 3 completas (TOL.Aurora,TOL.La Antigua,TOL.Villarrica-2) 2 por sectores (TOL.Condominios,TOL.Cunday) Fuera de servicio 3.85% LTE en TOLIMA, 2 completas (TOL.Cunday,TOL.Villarrica-2) | TOL.Aurora,TOL.Condominios,TOL.Cunday,TOL.La Antigua,TOL.Villarrica-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-10 05:06:36 | may | 10 | 2018-05-10 05:06:11 | 2018-05-11 11:09:29 | 2018-05-11 00:17:08 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Conectividad | Falla de conectividad local | S BO TX E. Se validan estaciones se encuentran operativas, se valida punto comun EB TOL.Villaricxxa-2 se observo power on reset, de acuerdo a informacion de SDH se presento falla de AC comercial., consecuente con la información del histórico alarmas. | 2018-05-11 00:17:08 | 157 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | S BO TX E. Se validan estaciones se encuentran operativas, se valida punto comun EB TOL.Villaricxxa-2 se observo power on reset, de acuerdo a informacion de SDH se presento falla de AC comercial., consecuente con la información del histórico alarmas. | S BO TX E. Se validan estaciones se encuentran operativas, se valida punto comun EB TOL.Villaricxxa-2 se observo power on reset, de acuerdo a informacion de SDH se presento falla de AC comercial., consecuente con la información del histórico alarmas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011003212 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Alameda-2 GSM/UMTS en Bogota EB sin PE.(TX) | BOG.Alameda-2,BOG.Alameda-2_1,BOG.Alameda-2_2,BOG.Alameda-2_A,BOG.Alameda-2_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-10 05:28:24 | may | 10 | 2018-05-10 05:28:23 | 2018-05-10 07:28:54 | 2018-05-10 07:28:46 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Jhon Henry Cardenas Hernandez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora CODENSA para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-10 06:29:20 | 83 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-10 05:06:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Seguimiento FEOB: Se verifica EB BOG.Alameda-2 en Bogota, se encuentran operativas. Se produce interrupción de energía de 10/05/2018 05:06:05 a.m. a las 10/05/2018 06:29:20 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 16569088. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011021808 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOY.Maripi GSM/UMTS en Boyaca con alarmas de energia EB con PE.100%M(V-D)Maripi | BOY.Maripi,BOY.Maripi_1,BOY.Maripi_2,BOY.Maripi_3 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-19 23:16:44 | may | 19 | 2018-05-19 23:16:32 | 2018-05-20 14:35:37 | 2018-05-20 14:35:35 | Campo Noroccidente | Site Owner | Julian Alberto Mantilla Aguilar | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | retorno de energía comercial a la zona, se levanta cañuelas retorna de energía quedando servicio o.k, planta no esta operando. | 2018-05-20 14:35:35 | 848 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | retorno de energía comercial a la zona, se levanta cañuelas retorna de energía quedando servicio o.k, planta no esta operando. | retorno de energía comercial a la zona, se levanta cañuelas retorna de energía quedando servicio o.k, planta no esta operando. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021805 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Calabaza GSM/UMTS en Cesar EB sin PE. (-90dB)(FHG: Upgrade RC10 de 17.2 a 17.8 SP1802) |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-19 23:11:30 | may | 19 | 2018-05-19 23:10:28 | 2018-05-20 00:27:22 | 2018-05-20 00:27:20 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-19 23:20:21 | 82 | Cristian Camilo Garcia Sanchez | 2018-05-19 21:57:38 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021792 | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.Neme GSM Afectando a TOL.La Manga GSM,TOL.Calabozo GSM en Tolima EB con PE. (-90 dbm TX) M100% M V-D VALLE DE SAN JUAN | TOL.Neme_1,TOL.Neme_2,TOL.Calabozo_1,TOL.Calabozo_2,TOL.Calabozo_3,TOL.La Manga_1,TOL.La Manga_2,TOL.La Manga_3 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-19 22:39:18 | may | 19 | 2018-05-19 22:39:17 | 2018-05-22 11:15:47 | 2018-05-21 15:39:59 | Campo SurOccidente | Site Owner | Andres Felipe Castro Jaramillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Se realiza revision en sitio, planta alarmada por sobrevelocidad, se realiza encendido manual y entra en servicio la EB | 2018-05-21 15:39:59 | 2192 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial, planta electrica no enciende en modo automatico, se revisa planta se enciende en modo manual y entra en servicio, queda ala espera de retorno de red comercial | Se realiza revision generar de equipos electromecanicos | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011003227 | FAOC: Fuera de servicio EB: NAR.Tumaco-11 UMTS/LTE en Nariño con alarmas de energia EB sin PE. | NAR.Tumaco-11,NAR.Tumaco-11_I | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 05:52:17 | may | 10 | 2018-05-10 05:52:10 | 2018-05-15 16:19:36 | 2018-05-13 13:38:53 | Campo SurOccidente | Emergencias | Jose Vicente Gomez Calderon | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | FAOC: Fuera de servicio EB: NAR.Tumaco-11 UMTS/LTE en Nariño con alarmas de energia EB sin PE. Electrificadora retorna red comercial en la zona y la estación queda en servicio sin alarmas activas, daño producido en a electrificadora por problema orden publico nacional. | 2018-05-13 13:38:53 | 789 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | FAOC: Fuera de servicio EB: NAR.Tumaco-11 UMTS/LTE en Nariño con alarmas de energia EB sin PE. Electrificadora retorna red comercial en la zona y la estación queda en servicio sin alarmas activas, daño producido en a electrificadora por problema orden publico nacional. | FAOC: Fuera de servicio EB: NAR.Tumaco-11 UMTS/LTE en Nariño con alarmas de energia EB sin PE. Electrificadora retorna red comercial en la zona y la estación queda en servicio sin alarmas activas, daño producido en a electrificadora por problema orden publico nacional. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011021787 | FEOB: Fuera de servicio EB: COR.La Apartada-2, COR.Zooparque Los Caimanes GSM/UMTS/LTE en Cordoba sin alarmas de energia EB sin PE. -90 DBM FHG:INC000011676176 | COR.La Apartada-2,COR.La Apartada-2_1,COR.La Apartada-2_2,COR.La Apartada-2_A,COR.La Apartada-2_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-19 22:41:08 | may | 19 | 2018-05-19 22:32:55 | 2018-05-20 00:14:33 | 2018-05-20 00:14:12 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 19/05/2018 21:24:08a las 19/05/2018 21:47:25 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 5029647. | 2018-05-19 21:47:25 | 23 | Rogert Smith Hernandez Melo | 2018-05-19 21:24:08 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 19/05/2018 21:24:08a las 19/05/2018 21:47:25 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 5029647. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021779 | FEOB: Fuera de servicio EB: ANT.Alejandria GSM/UMTS/LTE en Antioquia con alarmas de energia EB con PE. M100% (V-D) ALEJANDRIA | ANT.Alejandria,ANT.Alejandria_1,ANT.Alejandria_2,ANT.Alejandria_B | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-19 22:13:21 | may | 19 | 2018-05-19 22:13:10 | 2018-05-24 17:55:39 | 2018-05-20 17:43:33 | Campo Noroccidente | Site Owner | Edinson Isaac Montes Hernandez | Energia_Planta | Daño y/o Averia de Componentes Motor | REtorna la red comewrcial, sitio entra en servicio, con reporte de EPM No 2985345 | 2018-05-20 17:43:33 | 903 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | El sitio sale de servicio por falla de la red comercial | Retorna red comercial, sitio entra en servicio | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021776 | FE*: Fuera de servicio EB: ARM.Laureles GSM/UMTS/LTE afectando a ARM.Liceo Ingles GSM/UMTS en Armenia EB sin PE.(TX) -90dBm | ARM.Laureles,ARM.Laureles_1,ARM.Laureles_2,ARM.Laureles_3,ARM.Laureles_A,ARM.Laureles_B,ARM.Liceo Ingles | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-19 22:07:42 | may | 19 | 2018-05-19 22:07:33 | 2018-05-20 00:40:31 | 2018-05-20 00:40:30 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EDEQ Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-19 23:20:22 | 127 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 21:12:36 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EDEQ Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021771 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Tamesis GSM/UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB sin PE.(100%M V-D) | ANT.Tamesis,ANT.Tamesis_1,ANT.Tamesis_2,ANT.Tamesis_3,ANT.Tamesis_A,ANT.Tamesis_B,ANT.Tamesis_C | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-19 22:01:11 | may | 19 | 2018-05-19 22:01:01 | 2018-05-20 00:48:12 | 2018-05-20 00:44:54 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Wilmar Yesid Caceres Sequera | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-19 23:58:00 | 152 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 21:26:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 9/05/2018 09:26:00 p.m. a 19/05/2018 11:58:00 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPM # 3328739. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021769 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.San Jacinto GSM/UMTS(1900) en Bolivar EB con alarmas de energia sin PE. (FHG:11676176) |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-19 21:58:51 | may | 19 | 2018-05-19 21:57:14 | 2018-05-20 00:00:59 | 2018-05-19 23:57:18 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 19/05/2018 21:20:27 a las 19/05/2018 23:50:06 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 3355906. | 2018-05-19 23:50:06 | 149 | Katherine Pena Fiaga | 2018-05-19 21:20:27 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 19/05/2018 21:20:27 a las 19/05/2018 23:50:06 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 3355906. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021761 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Ure GSM/UMTS/LTE en Cordoba EB con alarmas de energia sin PE. M100% (V-D) SAN JOSE DE URE (FHG:11676176) |  | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-19 21:49:08 | may | 19 | 2018-05-19 21:48:03 | 2018-05-19 23:54:20 | 2018-05-19 23:53:25 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Wilmar Yesid Caceres Sequera | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-19 21:49:00 | 49 | Katherine Pena Fiaga | 2018-05-19 21:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT (incluir el circuito si lo sabemos) de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 19/05/2018 09:00:00 p.m. a 19/05/2018 09:49:00 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora # 502972. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021757 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Puerto Libertador-3 GSM/UMTS COR.Puerto Libertador-2 UMTS en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. (FHG:11676176) |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-19 21:40:41 | may | 19 | 2018-05-19 21:40:00 | 2018-05-20 00:06:19 | 2018-05-20 00:06:16 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-19 22:50:47 | 244 | Katherine Pena Fiaga | 2018-05-19 18:46:40 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021755 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAQ.San Vicente-6 UMTS en Caqueta con alarmas de energia EB sin PE. | CAQ.San Vicente-6 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | MEDIUM | LOW | 2018-05-19 21:36:40 | may | 19 | 2018-05-19 21:36:40 | 2018-05-21 15:58:35 | 2018-05-20 12:53:10 | Campo SurOccidente | Emergencias | Eder Leandro Garces Navia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Falla atribuible a fluctuaciones en al energía comercial ocasionando el disparo del breaker DC del equipo power ZTE, se resetea para normalizar el servicio | 2018-05-20 11:55:22 | 889 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 21:05:23 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla atribuible a fluctuaciones en al energía comercial ocasionando el disparo del breaker DC del equipo power ZTE, se resetea para normalizar el servicio | Falla atribuible a fluctuaciones en al energía comercial ocasionando el disparo del breaker DC del equipo power ZTE, se resetea para normalizar el servicio | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021749 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Ultimo Caso GSM/UMTS en Cesar EB con alarmas de energia con PE. (FHG:11676176) | CES.Ultimo Caso | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-19 21:31:40 | may | 19 | 2018-05-19 21:30:31 | 2018-05-20 01:53:43 | 2018-05-20 01:53:42 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial | 2018-05-20 00:06:00 | 236 | Katherine Pena Fiaga | 2018-05-19 20:10:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021733 | FEOB: Fuera de servicio EB: MED.IND Agregados del Norte UMTS en Medellin sin alarmas de energia EB sin PE. | MED.IND Agregados del Norte | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-19 21:10:00 | may | 19 | 2018-05-19 21:09:59 | 2018-05-31 12:10:23 | 2018-05-20 02:21:31 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se genera ticket ONIX 10768954 para validacion de IPRAN. No se envia ticket ya que la EB se encuentra operativa. Adicional mostro alarmas de POWER ON RESET cuando suben los servicios certificando falla por energia. | 2018-05-20 02:21:31 | 98 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se genera ticket ONIX 10768954 para validacion de IPRAN. No se envia ticket ya que la EB se encuentra operativa. Adicional mostro alarmas de POWER ON RESET cuando suben los servicios certificando falla por energia. | BO TX E: Se genera ticket ONIX 10768954 para validacion de IPRAN. No se envia ticket ya que la EB se encuentra operativa. Adicional mostro alarmas de POWER ON RESET cuando suben los servicios certificando falla por energia. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021727 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Cienaga de Oro GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. (FHG:11676176) |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-19 21:05:37 | may | 19 | 2018-05-19 21:03:05 | 2018-05-20 04:58:52 | 2018-05-20 04:58:50 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentran alarmas de POWER ON RESET a la 01:28, los servicios se recuperan totalmente a las 02:30. La afectación se produjo por energia. | 2018-05-20 04:58:50 |  | Katherine Pena Fiaga |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentran alarmas de POWER ON RESET a la 01:28, los servicios se recuperan totalmente a las 02:30. La afectación se produjo por energia. | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentran alarmas de POWER ON RESET a la 01:28, los servicios se recuperan totalmente a las 02:30. La afectación se produjo por energia. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021722 | FAOB: Fuera de servicio EB: NEI.Rosales GSM/UMTS en Neiva EB sin PE. (CRC) (TX) | NEI.Rosales,NEI.Rosales_1,NEI.Rosales_2,NEI.Rosales_3,NEI.Rosales_A,NEI.Rosales_B,NEI.Rosales_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-19 20:52:54 | may | 19 | 2018-05-19 20:52:53 | 2018-05-22 10:48:50 | 2018-05-21 11:28:41 | Campo SurOccidente | Site Owner | Andres Felipe Castro Jaramillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial en la zona por trabajos de la electrificadora | 2018-05-21 11:28:41 | 1272 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial en la zon, sitio sin planta electrica | Se realiza revision den sitio de red de media y baja tension | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021721 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAL.Autonoma GSM/UMTS/LTE en Cali con alarmas de energia EB sin PE. | CAL.Autonoma | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-19 20:51:53 | may | 19 | 2018-05-19 20:51:52 | 2018-05-29 13:51:13 | 2018-05-20 01:44:58 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 19/05/2018 20:12:52 a las 19/05/2018 23:59:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EMCALI # 444158. | 2018-05-19 23:59:22 | 226 | User EvA | 2018-05-19 20:12:52 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 19/05/2018 20:12:52 a las 19/05/2018 23:59:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EMCALI # 444158. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011003304 | FI: Fuera de servicio EB: TOL.Venadillo TOL.Alvarado TOL.Piedras TOL.Pajonales UMTS en Tolima(intermitencia) EB con PE. | IBG.Salado,TOL.Alvarado,TOL.Doima | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 06:54:01 | may | 10 | 2018-05-10 06:53:39 | 2018-05-15 11:30:48 | 2018-05-10 21:17:35 | Campo SurOccidente | Site Owner | Santiago Rubiano Torres | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Intermitencia en la red comercial en TOL.Doima provocan intermitencia en los equipos de transmision, provocando salidas intermitente en las estaciones que pasan por TOL.Doima. | 2018-05-10 21:17:35 |  | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Intermitencia en la red comercial en TOL.Doima provocan intermitencia en los equipos de transmision, provocando salidas intermitente en las estaciones que pasan por TOL.Doima. | Intermitencia en la red comercial en TOL.Doima provocan intermitencia en los equipos de transmision, provocando salidas intermitente en las estaciones que pasan por TOL.Doima. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011021707 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAS.Pore GSM/UMTS en Casanare con alarmas de energia EB sin PE. | CAS.Pore,CAS.Pore_1,CAS.Pore_2,CAS.Pore_3,CAS.Pore_B,CAS.Pore_Y,CAS.Pore_Y2,CAS.Pore_Y3,CAS.Pore_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-19 20:31:11 | may | 19 | 2018-05-19 20:30:54 | 2018-05-21 09:07:51 | 2018-05-21 09:07:49 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Juan Carlos Araos Guzman | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | FALLA DE RED COMERCIAL SITIO SIN PLANTA ELECTRIFICADORA SOLUCIONA MEDIANTE TICKET # 130937 SE NORMALIZAN LOS SERVICIOS | 2018-05-21 09:07:49 | 474 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FALLA DE RED SITIO SIN PLANTA | SE HACE SEGUIMIENTO | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021688 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOL.Regidor GSM/UMTS/LTE en Bolivar con alarmas de energia EB con PE. M100%(V-D) FHG:INC000011676176 | BOL.Regidor,BOL.Regidor_1,BOL.Regidor_2,BOL.Regidor_3 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-19 20:15:05 | may | 19 | 2018-05-19 20:11:08 | 2018-05-24 23:26:44 | 2018-05-20 09:41:44 | Campo Costa | Site Owners Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Se normaliza el retorno de la red comercial | 2018-05-20 07:29:00 | 739 | Rogert Smith Hernandez Melo | 2018-05-19 19:10:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de ac comercial | falla ac | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021687 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.Arboletes GSM/UMTS en Antioquia EB sin PE. | ANT.Arboletes_I,ANT.Arboletes_O,ANT.Arboletes_X,ANT.Arboletes_Y1,ANT.Arboletes | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-19 20:10:46 | may | 19 | 2018-05-19 20:10:42 | 2018-05-21 11:03:04 | 2018-05-20 02:00:57 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Norberto de Jesus Taborda Montoya | Energia_Transferencia | Bloqueo de Transferencia | Electrificadora normaliza la energia comercial de la zona | 2018-05-20 02:00:57 | 329 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial en la zona | Se verifican normalidad de los servicio , sin alarmas activas y con trafico de voz y datos en la zona de cobertura de la EB | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021686 | FEOB: Fuera de servicio EB: YOP.Avenida 30 GSM/UMTS en Yopal con alarmas de energia EB sin PE.(FSP INC000011021513) | YOP.Avenida 30_2,YOP.Avenida 30_3,YOP.Avenida 30_A,YOP.Avenida 30_B,YOP.Avenida 30_C,YOP.Avenida 30,YOP.Avenida 30_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-19 20:10:45 | may | 19 | 2018-05-19 20:10:31 | 2018-05-21 09:56:37 | 2018-05-21 09:56:36 | Campo Centro Poblaciones | Z8 Meta Y Villavicencio al Sur | Juan Carlos Araos Guzman | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Daño/Averia de Componentes | FALLA DE RED COMERCIAL SITIO SIN PLANTA ELECTRIFICADORA SOLUCIONA MEDIANTE TICKET # 130928 SE NORMALIZAN LOS SERVICIOS | 2018-05-21 09:56:36 | 528 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FALLA DE RED SITIO SIN PLANTA | SE HACE SEGUIMIENTO | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011003321 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.Pinillos GSM/UMTS/LTE en Bolivar con alarmas de energia EB con PE. (100% V-D) | BOL.Pinillos_A,BOL.Pinillos_B,BOL.Pinillos,BOL.Pinillos_1,BOL.Pinillos_2,BOL.Pinillos_3,BOL.Pinillos_4 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-10 07:02:01 | may | 10 | 2018-05-10 07:01:51 | 2018-05-15 15:47:04 | 2018-05-11 17:42:57 | Campo Costa | Site Owners Costa | Edgardo Jose Cruz Lora | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-10 10:22:16 | 1103 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 06:28:57 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Descarga de bancos de baterías y apagado de equipos de red debido a la falla de energía comercial Electricaribe | Retorno de la Energía Comercial sumisntrada por la Electrificadora. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011021683 | FEOB: Fuera de servicio EB: YOP.Oriente GSM/UMTS en Yopal con alarmas de energia EB sin PE.(FSP INC000011021513) | YOP.Oriente,YOP.Oriente_1,YOP.Oriente_2,YOP.Oriente_3,YOP.Oriente_A,YOP.Oriente_B,YOP.Oriente_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-19 20:06:35 | may | 19 | 2018-05-19 20:06:34 | 2018-05-19 20:24:26 | 2018-05-19 20:24:24 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Linoska Vanessa Colmenares Medina | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB YOP.Oriente y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 19/05/2018 16:17:50 a las 19/05/2018 20:12:22. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERCA con Reporte No. 130922. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-19 20:12:22 | 234 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 16:17:50 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERCA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021681 | FEOB: Fuera de servicio EB: SND.Confines GSM/UMTS AFECTANDO SND.Oiba UMTS en Santander con alarmas de energia EB sin PE. M100% (V) CONFINES | SND.Oiba,SND.Confines,SND.Confines_1,SND.Confines_2,SND.Confines_3 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-19 20:04:43 | may | 19 | 2018-05-19 20:04:28 | 2018-05-20 14:01:43 | 2018-05-20 14:01:33 | Campo Noroccidente | Site Owner | Julian Alberto Mantilla Aguilar | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | falla d energía comercial en la zona no se tiene planta en la estación base. | 2018-05-20 14:01:33 | 746 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla d energía comercial en la zona no se tiene planta en la estación base. | falla d energía comercial en la zona no se tiene planta en la estación base. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011003339 | FAOB: Fuera de servicio EB: NOR.Hacari GSM en Norte de Santander EB con PE. | NOR.Hacari_1,NOR.Hacari_2,NOR.Hacari_3,NOR.Hacari_4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 07:13:17 | may | 10 | 2018-05-10 07:13:15 | 2018-05-17 06:48:50 | 2018-05-10 14:26:26 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ricardo Alberto Hurtado Sanabria | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red |  | 2018-05-10 14:26:26 | 29 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Transmision | Se evidencia que el servicio presento fluctuacion de energia por la venta de mantenimiento 1476885 , el servicio se estabiliza a la hora del cierre de la ACTIVIDAD, em UMTS se evidencia reinicio eléctrico |  | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011021667 | FEOB: Fuera de servicio EB: COR.Cotorra-2 GSM/UMTS en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE.FHG:INC000011676176 | COR.Cotorra-2,COR.Cotorra-2_1,COR.Cotorra-2_2,COR.Cotorra-2_A,COR.Cotorra-2_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-19 20:01:58 | may | 19 | 2018-05-19 20:00:02 | 2018-05-20 00:30:07 | 2018-05-20 00:29:54 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 19/05/2018 18:49:35 a las 19/05/2018 21:38:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 5029557 | 2018-05-19 21:38:22 | 168 | Rogert Smith Hernandez Melo | 2018-05-19 18:49:35 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 19/05/2018 18:49:35 a las 19/05/2018 21:38:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 5029557 | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021668 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOY.Pajarito GSM/UMTS/LTE afectando BOY.Pajarito-2 GSM/UMTS en Boyaca con alarmas de energia EB sin PE.(BLOQUEO MANUAL POR ALARMAS DE ENERGIA) M100% VOZ | BOY.Pajarito,BOY.Pajarito-2,BOY.Pajarito_Y2,BOY.Pajarito_Y3,BOY.Pajarito_Z,BOY.Pajarito-2_1,BOY.Pajarito-2_2,BOY.Pajarito-2_3,BOY.Pajarito_3,BOY.Pajarito_X,BOY.Pajarito_Y,BOY.Pajarito_Y1 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-19 19:49:43 | may | 19 | 2018-05-19 19:49:43 | 2018-05-21 08:52:03 | 2018-05-21 08:52:01 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Juan Carlos Araos Guzman | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Daño/Averia de Componentes | FALLA DE RED COMERCIAL SITIO SIN PLANTA SE NORMALIZA RED CON NUMERO DE TICKET 318162 | 2018-05-21 08:52:01 | 717 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FALLA DE RED SITIO SIN PLANTA | SE HACE SEGUIMIENTO | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011003373 | FAOB: Fuera de servicio Sector O EB: IBG.Montealegre UMTS en Ibague EB sin PE. | IBG.Montealegre,IBG.Montealegre_O | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 07:27:02 | may | 10 | 2018-05-10 07:26:54 | 2018-05-15 12:01:48 | 2018-05-10 19:05:58 | Campo SurOccidente | Site Owner | Santiago Rubiano Torres | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se produce intermitencia de la red comercial en TOL.Doima, esta afecta el equipo microndas volviendolo intermitente. La electrificadora soluciona el daño que se les presentaba sobre la red de media tension..Se verifica servicio operativa en las estaciones | 2018-05-10 19:05:58 | 632 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se produce intermitencia de la red comercial en TOL.Doima, esta afecta el equipo microndas volviendolo intermitente. La electrificadora soluciona el daño que se les presentaba sobre la red de media tension..Se verifica servicio operativa en las estaciones | Se produce intermitencia de la red comercial en TOL.Doima, esta afecta el equipo microndas volviendolo intermitente. La electrificadora soluciona el daño que se les presentaba sobre la red de media tension..Se verifica servicio operativa en las estaciones | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011021661 | FEOB: Fuera de servicio EB: ATL.Usiacuri UMTS en Atlantico(intermitencia) sin alarmas de energia EB con PE. | ATL.Usiacuri | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-19 19:41:10 | may | 19 | 2018-05-19 19:40:54 | 2018-05-20 15:43:52 | 2018-05-20 15:43:47 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Se estabilizan las Fluctuaciones, Corte de AC comercial o evento eléctrico | 2018-05-19 19:39:44 | 1 | User EvA | 2018-05-19 19:38:33 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de AC comercial. |  | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021645 | FEOB: Fuera de servicio EB: CES.Poponte GSM/UMTS en Cesar con alarmas de energia EB sin PE. FHG:INC000011676176 | CES.Poponte_C,CES.Poponte,CES.Poponte_1,CES.Poponte_2,CES.Poponte_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-19 19:32:40 | may | 19 | 2018-05-19 19:25:31 | 2018-05-22 11:01:59 | 2018-05-20 14:44:10 | Campo Costa | Site Owners Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE TARJETA CONTROL/REGULADORA DE VOLTAJE | Reincio a tarjteta de control de la planta eléctrica. | 2018-05-20 11:01:00 | 970 | Rogert Smith Hernandez Melo | 2018-05-19 18:51:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Sitio sin planta eléctrica. | CES.Poponte se apaga por falla de energía. Se realiza reset físico a tarjeta de control de la planta eléctrica con lo que esta enciende y el servicio se restablece. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021636 | FEOB: Fuera de servicio EB: SND.Socorro-2 afectando SND.Socorro-3 GSM/UMTS en Santander con alarmas de energia EB con PE. | SND.Socorro-2,SND.Socorro-2_1,SND.Socorro-2_2,SND.Socorro-2_3,SND.Socorro-2_A,SND.Socorro-2_C,SND.Socorro-2_I,SND.Socorro-2_K,SND.Socorro-2_L2,SND.Socorro-2_L3,SND.Socorro-2_O,SND.Socorro-2_Q,SND.Socorro-2_X,SND.Socorro-2_Y,SND.Socorro-2_Y1,SND.Socorro-2_Y2,SND.Socorro-2_Y3,SND.Socorro-2_Z,SND.Socorro-3,SND.Socorro-3_1,SND.Socorro-3_2,SND.Socorro-3_3,SND.Socorro-3_A,SND.Socorro-3_B,SND.Socorro-3_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-19 19:10:30 | may | 19 | 2018-05-19 19:10:28 | 2018-05-21 11:39:02 | 2018-05-19 21:56:18 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Julio Cesar Rodriguez Ruiz | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Al retornar y estabilizarse la energía comercial, se normaliza la EB | 2018-05-19 19:28:22 | 64 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 18:24:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial | Al retornar y estabilizarse la energía comercial, se normaliza la EB | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021635 | FEOB: Fuera de servicio EB: MET.Ariari-8 GSM en Meta(intermitencia) con alarmas de energia EB sin PE. | MET.Ariari-8_2,MET.Ariari-8_3,MET.Ariari-8_A,MET.Ariari-8_B,MET.Ariari-8_C,MET.Ariari-8_Y,MET.Ariari-8_Y2,MET.Ariari-8,MET.Ariari-8_1 | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-19 19:09:41 | may | 19 | 2018-05-19 19:09:38 | 2018-05-21 15:22:37 | 2018-05-21 15:22:34 | Campo Centro Poblaciones | Z8 Meta Y Villavicencio al Sur | Juan Carlos Araos Guzman | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Elementos de Media/Baja Tension Electrificadora | FALLA DE RED COMERCIAL ELECTRIFICADORA SOLUCIONA FALLA BAJO NUMERO #3352745 , SE NORMALIZA | 2018-05-21 15:22:34 | 10 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FALLA DE RED SITIO SIN PLANTA | SE HACE SEGUIMIENTO | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021633 | FAOB: Fuera de servicio 4.61% UMTS en CUNDINAMARCA (168 wcell de 3648), 19 completas (CUN.Anapoima La Chica,CUN.Anolaima,CUN.Apulo-3,CUN.El Colegio-2, VER NOTAS | CUN.Anolaima,CUN.Anapoima La Chica,CUN.Apulo-2,CUN.Apulo-3,CUN.Gran Via,CUN.Gran Via-2,CUN.El Colegio-2,CUN.La Virgen,CUN.La Mesa-3,CUN.La Mesa-4,CUN.La Florida,CUN.La Mesa Azul,CUN.La Mesa-2,CUN.Mesa de Yeguas:H1,CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H1,CUN.Mosquera Via la Mesa,CUN.Quipile,CUN.San Antonio,CUN.San Antonio-2,CUN.Tocaima-2,CUN.Tibacuy,CUN.Via La Mesa anapoima,CUN.Via Mercedes,CUN.Zipacon | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-19 19:09:10 | may | 19 | 2018-05-19 19:08:46 | 2018-05-31 23:32:56 | 2018-05-20 03:17:29 | Gestion de Fallas | FO-SDH/DWDM | Sergio Andres Camacho Galan | Conectividad | Perdida de gestión | Solución: Realizaron recuperación de reserva e instalaron un empalme nuevo. | 2018-05-20 00:16:00 | 354 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 18:22:00 | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Transmision | CAUSA: Evento de fibra a 73.05km desde la Mesa hacia Flandes, ocasionada por accidente de vehículo sobredimensionado. | Enlaces se mantienen en monitoreo. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021630 | FAOC: Fuera de servicio Sectores (1900) EB: MED.Aldea UMTS en Medellin EB sin PE. | MED.Aldea | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-19 19:05:39 | may | 19 | 2018-05-19 19:05:21 | 2018-05-21 15:02:19 | 2018-05-19 20:24:46 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Mauricio Herrera Rodrigurez | Software | Bloqueo de equipo, modulo, tarjeta o elemento | Se realiza reset remoto del nodo y se restablece servicio. Se presentan descargas eléctricas en la hora de la falla. | 2018-05-19 19:10:22 | 73 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 17:57:11 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla en Software del Elemento de Red | Bloqueo del nodo. Se presentan descargas eléctricas en la hora de la falla | Se realiza reset remoto del nodo y se restablece servicio. Se presentan descargas eléctricas en la hora de la falla | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021626 | FAOB: Fuera de servicio EB: MET.La Macarena GSM Afectando MET.La Macarena-2 GSM en Meta EB con PE. |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-19 18:58:28 | may | 19 | 2018-05-19 18:58:28 | 2018-05-24 09:11:32 | 2018-05-22 13:07:55 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Conectividad | Falla de conectividad local | S BO TX E. Se valida servicios se encuentran operativos desde 05-22-2018 alas 3.04 MET.LA MACARENA y para MET.LA MACARENA-2, operativos desde 05-22-2018 alas 7.43 hrs. Se observo power en bacterias y afectacion en la celda CELL.PS SERVICE FAULTY. | 2018-05-22 13:07:55 | 2858 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | S BO TX E. Se valida servicios se encuentran operativos desde 05-22-2018 alas 3.04 MET.LA MACARENA y para MET.LA MACARENA-2, operativos desde 05-22-2018 alas 7.43 hrs. Se observo power en bacterias y afectacion en la celda CELL.PS SERVICE FAULTY. ipran: indico que se evidencio reinicio electrico | S BO TX E. Se valida servicios se encuentran operativos desde 05-22-2018 alas 3.04 MET.LA MACARENA y para MET.LA MACARENA-2, operativos desde 05-22-2018 alas 7.43 hrs. Se observo power en bacterias y afectacion en la celda CELL.PS SERVICE FAULTY. ipran: indico que se evidencio reinicio electrico | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011003434 | FEOC: Fuera de servicio EB: PER.Aeropuerto GSM/UMTS/LTE en Pereira sin alarmas de energia EB con PE. | PER.Aeropuerto,PER.Aeropuerto_1,PER.Aeropuerto_2,PER.Aeropuerto_3,PER.Aeropuerto_A,PER.Aeropuerto_B,PER.Aeropuerto_C,PER.Aeropuerto_D | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-10 08:06:15 | may | 10 | 2018-05-10 08:06:00 | 2018-05-11 17:07:47 | 2018-05-10 14:26:01 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Rodrigo Lopez Marin | 11. Falla Energía: Planta / Transferencia | Desconfiguración o Desprogramación | Se presenta falla de red comercial planta alarmada por pulsos de arranque, SMU realiza reinicio de tarjeta de control enciende planta de respaldo. Se restablece servicio. | 2018-05-10 10:17:00 | 155 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 07:42:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial planta no respalda. | Se solicita revisión de planta y transferencia. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011021624 | FEOB: Fuera de servicio EB: QUI.Genova Parque GSM/UMTS en Quindio con alarmas de energia EB sin PE. | QUI.Genova Parque,QUI.Genova Parque_A,QUI.Genova Parque_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-19 18:51:37 | may | 19 | 2018-05-19 18:51:36 | 2018-05-28 16:36:40 | 2018-05-21 14:32:43 | Campo Noroccidente | Site Owner | Gabriel David Molina Acevedo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorna la red comercial | 2018-05-21 14:32:43 | 2222 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla en la red de Mt, descargas eléctricas en la zona | Se presenta daño en la red de MT debido a mal estado del tiempo con descargas eléctricas en la zona. Debido a esto se presenta daño en la ESMA y la tarjeta de TX del nodo B. Se debieron transportar repuestos desde Medellín para la solución | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011003437 | FEOC: Fuera de servicio EB: ATL.Luruaco UMTS en Atlantico con alarmas de energia EB con PE. VM por EE ID 1476943 | ATL.Luruaco_2,ATL.Luruaco_I,ATL.Luruaco_J,ATL.Luruaco_O,ATL.Luruaco_P,ATL.Luruaco_Q,ATL.Luruaco_X,ATL.Luruaco_Y2,ATL.Luruaco_Y3,ATL.Luruaco_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-10 08:07:16 | may | 10 | 2018-05-10 08:07:16 | 2018-05-15 15:33:28 | 2018-05-10 11:42:47 | Campo Costa | Emergencias Costa | Edgardo Jose Cruz Lora | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Reinicio de grupo electrógeno en EB | 2018-05-10 11:13:00 | 196 | User EvA | 2018-05-10 07:57:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de energía en la zona por ECA. | Verificación de servicios en EB, estado grupo electrógeno y respaldo de estos. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011021623 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Morron GSM/UMTS en Medellin EB sin PE. (-90 dBm) | MED.Morron,MED.Morron_1,MED.Morron_2,MED.Morron_3,MED.Morron_A,MED.Morron_B,MED.Morron_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-19 18:49:15 | may | 19 | 2018-05-19 18:49:11 | 2018-05-21 10:51:45 | 2018-05-20 00:56:51 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Norberto de Jesus Taborda Montoya | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Disparo protección breaker principal | los servicios se normalizan sin intervención se restaura la energia comercial de la zona, | 2018-05-20 00:56:51 | 362 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía en la zona | Se verifica normalidad de los servicios, sin alarmas activas y con trafico de voz y datos en la zona de cobertura de la EB, | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021606 | FEOB: Fuera de servicio EB: QUI.Cisneros GSM/UMTS en Quindio sin alarmas de energia EB sin PE. -90 dbm | QUI.Cisneros,QUI.Cisneros_1,QUI.Cisneros_2,QUI.Cisneros_3,QUI.Cisneros_I,QUI.Cisneros_O,QUI.Genova_X,QUI.Genova_Y1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-19 18:33:12 | may | 19 | 2018-05-19 18:33:08 | 2018-05-19 21:55:01 | 2018-05-19 21:55:00 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía EB QUI.Cisneros de las 19/05/2018 04:30:00 p.m. hasta las 19/05/2018 09:20:00 p.m.. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 131491 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Edeq Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | 2018-05-19 21:20:00 | 290 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 16:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se produce interrupción de energía EB QUI.Cisneros de las 19/05/2018 04:30:00 p.m. hasta las 19/05/2018 09:20:00 p.m.. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 131491 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Edeq Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | Se produce interrupción de energía EB QUI.Cisneros de las 19/05/2018 04:30:00 p.m. hasta las 19/05/2018 09:20:00 p.m.. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 131491 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Edeq Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011003458 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.Necocli-2 GSM en Antioquia con alarmas de energia EB sin PE. (FSP:INC000010998799) | ANT.Necocli-2_2,ANT.Necocli-2_3,ANT.Necocli-2_A,ANT.Necocli-2_B,ANT.Necocli-2_C,ANT.Necocli-2_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 08:21:08 | may | 10 | 2018-05-10 08:20:38 | 2018-05-16 15:53:29 | 2018-05-11 15:26:45 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Rodrigo Lopez Marin | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se presenta falla de red comercial por trabajos de la electrificadora, sitio sin planta de respaldo, al retorno de red comercial se presenta daño en módulos rectificadores SMU realiza cambio de elementos afectados. se restablece le servicio. | 2018-05-10 10:00:00 | 2817 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 11:03:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial sin P:E. | Se solicita revisión de red media tensión y power. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011003465 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Apulo-2 GSM/UMTS/LTE en Cundinamarca (BLOQUEO AUTOMATICO POR ALARMAS DE ENERGIA GSM) EB sin PE. | CUN.Apulo-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-10 08:25:09 | may | 10 | 2018-05-10 08:24:04 | 2018-05-10 13:20:31 | 2018-05-10 13:20:30 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Jorge Leonardo Patino Garzon | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-10 12:22:16 | 270 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 07:52:16 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011003473 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Tumaco-4 GSM/UMTS/LTE en Nariño con alarmas de energia EB sin PE FSP (INC000011002799) | NAR.Tumaco-4,NAR.Tumaco-4_1,NAR.Tumaco-4_2,NAR.Tumaco-4_A,NAR.Tumaco-4_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 08:31:18 | may | 10 | 2018-05-10 08:31:14 | 2018-05-10 17:37:40 | 2018-05-10 17:37:25 | Campo SurOccidente | Site Owner | Carlos J Duarte Sanchez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla de la red comercial en la zona afectando los servicios de la estación base. Se realiza reparación de planta eléctrica realizando mantenimiento e cambio de AVR y se normaliza servicios. | 2018-05-10 13:12:16 | 1001 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 20:30:57 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se observan alarmas de energía. | Se verifica alarmas y estado de los servicios. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011003476 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Tumaco-7 UMTS/LTE en Nariño con alarmas de energia EB sin PE FSP (INC000011002799) | NAR.Tumaco-7 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 08:31:57 | may | 10 | 2018-05-10 08:31:56 | 2018-05-16 09:06:59 | 2018-05-13 03:09:37 | Campo SurOccidente | Site Owner | Javier Guzman | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Energía comercial falla debido daños en la red comercial en la zona donde está ubicada la Estación Base NAR.Tumaco-7 UMTS/LTE. Se notifica a empresa de energía Cedenar con ID 238739. Los servicios se normalizan con el retorno de la energía por parte de la electrificadora estación sin respaldo de planta | 2018-05-12 23:07:16 | 4476 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-09 20:31:02 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial | Revisión atraves de los sistemas de gestión la normalidad de los sectores y alarmas de energía | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011003496 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Tumaco-14 UMTS/LTE en Nariño con alarmas de energia EB sin PE. FSP (INC000011002799) | NAR.Tumaco-14 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 08:46:11 | may | 10 | 2018-05-10 08:45:59 | 2018-05-15 13:15:07 | 2018-05-13 13:47:56 | Campo SurOccidente | Emergencias | Jose Vicente Gomez Calderon | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Tumaco-14 UMTS/LTE en Nariño con alarmas de energia EB sin PE. FSP (INC000011002799) Electrificadora retorna red comercial en la zona y la estación queda en servicio sin alarmas activas, daño producido en a electrificadora por problema orden publico nacional. | 2018-05-13 13:47:56 | 840 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Tumaco-14 UMTS/LTE en Nariño con alarmas de energia EB sin PE. FSP (INC000011002799) Electrificadora retorna red comercial en la zona y la estación queda en servicio sin alarmas activas, daño producido en a electrificadora por problema orden publico nacional. | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Tumaco-14 UMTS/LTE en Nariño con alarmas de energia EB sin PE. FSP (INC000011002799) Electrificadora retorna red comercial en la zona y la estación queda en servicio sin alarmas activas, daño producido en a electrificadora por problema orden publico nacional. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011003502 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOY.Mongua GSM/UMTS/LTE en Boyaca sin alarmas de energia EB con PE. (POWER ABNORMAL) M100% (V-D) MONGUA | BOY.Mongua,BOY.Mongua_1,BOY.Mongua_2,BOY.Mongua_3 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-10 08:47:31 | may | 10 | 2018-05-10 08:47:31 | 2018-05-10 12:28:11 | 2018-05-10 10:51:10 | Campo Centro Poblaciones | Z11 Boyaca al Norte y Oriente | Luis Gabriel Caceres Corredor | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | RETORNA ENERGIA COMERCIAL, FALLAS EN RED EBSA | 2018-05-10 10:51:10 | 35 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FALLA EN RED COMERCIAL Y NO RESPAKLDO DE PLANTA | SE ABRE CASO A EBSA | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011021585 | FEOC: Fuera de servicio EB: MED.CES Sabaneta GSM/UMTS en Medellin con alarmas de energia EB sin PE. | MED.CES Sabaneta,MED.CES Sabaneta_1,MED.CES Sabaneta_2,MED.CES Sabaneta_3,MED.CES Sabaneta_A,MED.CES Sabaneta_B,MED.CES Sabaneta_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-19 18:14:15 | may | 19 | 2018-05-19 18:14:15 | 2018-05-19 20:22:38 | 2018-05-19 20:22:37 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-19 19:06:22 | 78 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-19 17:47:33 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011003515 | FAOC: Fuera de servicio EB: VAD.Pontevedra GSM/UMTS/LTE en Valledupar EB sin PE. | VAD.Pontevedra,VAD.Pontevedra_1,VAD.Pontevedra_2,VAD.Pontevedra_A,VAD.Pontevedra_B,VAD.Pontevedra_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-10 08:56:34 | may | 10 | 2018-05-10 08:56:34 | 2018-05-10 13:42:05 | 2018-05-10 11:47:44 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ruben Dario Florez Jacome | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora |  | 2018-05-10 11:47:44 | 77 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se hace revisión del servicio reportado y se encuentra operativo y sin alarmas, se presenta salida de servicio por falla de energía, la cual inicio 2018-05-10 8:30 hasta 2018-05-10 9:48, se abrió caso con la electrificadora # 0730, se adjunta alarma de energía al reestableserse |  | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011003519 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Los Brasiles GSM/UMTS en Cesar sin alarmas de energia EB sin PE. | CES.Los Brasiles_3,CES.Los Brasiles | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 08:57:30 | may | 10 | 2018-05-10 08:57:29 | 2018-05-11 07:02:44 | 2018-05-11 07:02:38 | Campo Costa | Emergencias Costa | Edgardo Jose Cruz Lora | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Normalizacion de energia comercial en la zona. | 2018-05-10 15:27:00 | 435 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 08:12:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de energia en la zona por ECA. | Verificacion de sercvicios en EB y estado de alarmas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011021572 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.Maria la Baja-3 GSM/UMTS en Bolivar EB sin PE . Con alarmas de energia (FHG:11676176) |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-19 17:58:42 | may | 19 | 2018-05-19 17:58:09 | 2018-05-20 00:16:14 | 2018-05-20 00:16:11 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-19 18:28:44 | 73 | Katherine Pena Fiaga | 2018-05-19 17:14:48 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011003554 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.San Jose Oriente GSM/UMTS en Cesar con alarmas de energia EB con PE. | CES.San Jose Oriente,CES.San Jose Oriente_1,CES.San Jose Oriente_2,CES.San Jose Oriente_A,CES.San Jose Oriente_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 09:08:58 | may | 10 | 2018-05-10 09:08:58 | 2018-05-10 17:28:09 | 2018-05-10 17:21:46 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de red comercial. | 2018-05-10 15:30:00 | 435 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 08:15:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No. 3347087. Retorno de red comercial | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011003556 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Quebrada Negra GSM en Cundinamarca EB con PE. | CUN.Quebrada Negra_1,CUN.Quebrada Negra_2,CUN.Quebrada Negra_A,CUN.Quebrada Negra_B,CUN.Quebrada Negra_C,CUN.Quebrada Negra_1,CUN.Quebrada Negra_2,CUN.Quebrada Negra_3,CUN.Quebrada Negra_A,CUN.Quebrada Negra_B,CUN.Quebrada Negra_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 09:10:04 | may | 10 | 2018-05-10 09:10:02 | 2018-05-10 20:24:06 | 2018-05-10 20:03:59 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: BO TX E: Se valida histórico en UMTS, se observan alarmas de POWER ON RESET a las 09:00. Los servicios se recuperan a lar 09:30. Afectación por falla de energía. | 2018-05-10 20:03:59 | 22 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: BO TX E: Se valida histórico en UMTS, se observan alarmas de POWER ON RESET a las 09:00. Los servicios se recuperan a lar 09:30. Afectación por falla de energía. | BO TX E: BO TX E: Se valida histórico en UMTS, se observan alarmas de POWER ON RESET a las 09:00. Los servicios se recuperan a lar 09:30. Afectación por falla de energía. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011021573 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.El Cedro GSM/UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB con PE. | ANT.El Cedro,ANT.El Cedro_1,ANT.El Cedro_2,ANT.El Cedro_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-19 17:57:59 | may | 19 | 2018-05-19 17:57:59 | 2018-05-21 11:13:05 | 2018-05-19 21:12:56 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Mauricio Herrera Rodrigurez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Electrificadora restablece energía comercial. | 2018-05-19 19:01:00 | 107 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 17:13:43 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Electrificadora restablece energía comercial. | Electrificadora restablece energía comercial. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011003563 | FEOC: Fuera de servicio EB: ATL.La Pena GSM(1)/UMTS en Atlantico con alarmas de energia EB sin PE. | ATL.La Pena_1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-10 09:16:24 | may | 10 | 2018-05-10 09:16:24 | 2018-05-11 07:08:48 | 2018-05-11 07:08:47 | Campo Costa | Emergencias Costa | Edgardo Jose Cruz Lora | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Normalizacion AC en la zona. | 2018-05-10 16:02:00 | 423 | User EvA | 2018-05-10 08:59:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte AC comercial en la zona | Verificacion de servicios y estado de alarmas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011003587 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOY.Tinjaca Quinche GSM/UMTS en Boyaca EB sin PE. (TX) | BOY.Tinjaca Quinche_1,BOY.Tinjaca Quinche_3,BOY.Tinjaca Quinche,BOY.Tinjaca Quinche_1,BOY.Tinjaca Quinche_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 09:27:16 | may | 10 | 2018-05-10 09:27:06 | 2018-05-10 12:50:10 | 2018-05-10 12:50:09 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Jhon Henry Cardenas Hernandez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora EBSA para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-10 11:35:16 | 147 | User EvA | 2018-05-10 09:08:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Seguimiento FEOB: Se verifica EB BOY.Tinjaca Quinche, se encuentran operativas. Se produce interrupción de energía de 10/05/2018 09:08:36 a.m. a las 10/05/2018 11:35:16 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EBSA con incidente No. 315598. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011003593 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Las Violetas GSM/UMTS/LTE, BOG.Antigua Via Villavo GSM en Bogota EB sin PE. (TX) | BOG.Las Violetas,BOG.Las Violetas_A,BOG.Las Violetas_B,BOG.Las Violetas_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 09:29:17 | may | 10 | 2018-05-10 09:28:55 | 2018-05-10 13:44:51 | 2018-05-10 13:44:49 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Autonomía del sitio | FEOB: Se verifica EB BOG.Las Violetas y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 10/05/2018 09:02:21 a.m.a las 10/05/2018 01:09:16 p.m.para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 16582581. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-10 13:11:16 | 249 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-10 09:02:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB BOG.Las Violetas y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 10/05/2018 09:02:21 a.m.a las 10/05/2018 01:09:16 p.m.para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 16582581. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011021541 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Esmeralda-2 (P1) GSM/UMTS en Barranquilla EB sin PE. (FHG:11676176) |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-19 17:30:31 | may | 19 | 2018-05-19 17:29:13 | 2018-05-20 09:44:27 | 2018-05-20 09:43:51 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Camilo Andres Sopo Barragan | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se realiza validación del servicio y este restablece desde las 20:53 del 19-05-2018, validando la ruta de TX con personal de IP RAN evidencian reinicio sobre el demarcador del equipo de ellos. Se procede con el cierre del ticket | 2018-05-19 21:00:00 | 870 | Katherine Pena Fiaga | 2018-05-19 17:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se realiza validación del servicio y este restablece desde las 20:53 del 19-05-2018, validando la ruta de TX con personal de IP RAN evidencian reinicio sobre el demarcador del equipo de ellos. Se procede con el cierre del ticket | Se realiza validación del servicio y este restablece desde las 20:53 del 19-05-2018, validando la ruta de TX con personal de IP RAN evidencian reinicio sobre el demarcador del equipo de ellos. Se procede con el cierre del ticket | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021513 | FEOB: Fuera de servicio EB: YOP.Oriente, YOP.Avenida 30, YOP.Alcaravan GSM/UMTS en Yopal con alarmas de energia EB sin PE. | YOP.Alcaravan,YOP.Alcaravan_1,YOP.Alcaravan_2,YOP.Alcaravan_3,YOP.Alcaravan_A,YOP.Alcaravan_B,YOP.Alcaravan_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-19 17:11:38 | may | 19 | 2018-05-19 17:11:21 | 2018-05-19 20:19:34 | 2018-05-19 20:19:33 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Linoska Vanessa Colmenares Medina | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB YOP.Alcaravan y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 19/05/2018 16:17:50 a las 19/05/2018 20:12:22. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERCA con Reporte No. 130922. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-19 20:12:22 | 234 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 16:17:50 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERCA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021495 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.El Retiro:H1 GSM/UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB sin PE. | ANT.El Retiro:H1,ANT.El Retiro:H1_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-19 16:54:26 | may | 19 | 2018-05-19 16:54:26 | 2018-05-19 21:21:13 | 2018-05-19 20:15:59 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-19 17:14:23 | 41 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 16:32:53 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011003614 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.Barbara Pinto-2 GSM/UMTS en Magdalena con alarmas de energia EB sin PE. (Niveles -90 dBm) | MAG.Barbara Pinto-2,MAG.Barbara Pinto-2_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 09:36:15 | may | 10 | 2018-05-10 09:35:19 | 2018-05-10 13:10:00 | 2018-05-10 13:09:58 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Electricaribe Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-10 12:20:00 | 227 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 08:33:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Electricaribe Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Electricaribe Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011003635 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAU.Alfonso GSM/UMTS afectando a CAU.San Alfonso GSM/UMTS en Cauca con alarmas de energia EB sin PE. (Niveles -90 dBm) | CAU.Alfonso,CAU.Alfonso_1,CAU.Alfonso_2,CAU.Alfonso_X,CAU.Alfonso_Y1,CAU.San Alfonso,CAU.San Alfonso_1,CAU.San Alfonso_2,CAU.San Alfonso_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 09:44:41 | may | 10 | 2018-05-10 09:44:11 | 2018-05-15 13:43:07 | 2018-05-10 21:02:46 | Campo SurOccidente | Emergencias | Diego G Melo Revelo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Se presenta falla de AC comercial, sitio sin respaldo de planta y con bajo respaldo de baterías, electrificadora recupera el servicio de energía y las estaciones afectadas entran a funcionamiento con normalidad | 2018-05-10 18:23:11 | 519 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 09:44:11 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla AC comercial, sitio sin respaldo de planta | Se presenta falla de AC comercial, sitio sin respaldo de planta y con bajo respaldo de baterías, electrificadora recupera el servicio de energía y las estaciones afectadas entran a funcionamiento con normalidad | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011021468 | FAOB: Fuera de servicio 5.62% GSM en CASANARE (19 bts de 338), 6 completas (CAS.El Deseo,CAS.IND Dicorp,CAS.La Chaparrera Via Pore,CAS.Pore,CAS.Pore-2,CAS.Tamara V Tablon) Fuera de servicio 5.79% UMTS en CASANARE VER NOTAS | CAS.La Chaparrera Via Pore_2,CAS.La Chaparrera-2,CAS.Pore-2_2,CAS.Pore-2_3,CAS.Pore-2_A,CAS.Pore-2_B,CAS.Pore-2_C,CAS.Pore_1,CAS.Pore_2,CAS.Pore_3,CAS.Pore_B,CAS.Pore,CAS.Pore-2,CAS.Pore-2_1,CAS.La Chaparrera,CAS.El Deseo_1,CAS.IND Dicorp,CAS.IND Dicorp_1,CAS.La Chaparrera Via Pore,CAS.La Chaparrera Via Pore_1,CAS.El Deseo_2,CAS.El Deseo_3,CAS.Tamara V Tablon_3,CAS.Tamara-2,CAS.Tamara V Tablon_1,CAS.Tamara V Tablon_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-19 16:26:26 | may | 19 | 2018-05-19 16:26:16 | 2018-05-20 11:06:44 | 2018-05-20 11:06:32 | Campo Centro Poblaciones | Z8 Meta Y Villavicencio al Sur | Juan Carlos Araos Guzman | Hardware | Daño de hardware por Condicione sambientales | FALLA DE RED SITIO SIN PLANTA SE NORMALIZA RED SUBEN LOS SERVICIOS | 2018-05-20 11:06:32 | 164 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red sitio sin planta | Falla de red sitio sin planta | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021434 | FAOB: Fuera de servicio EB: (satelital) VCH.Puerto Oriente GSM en Vichada EB con PE 7x24. (Reinicio). | VCH.Puerto Oriente_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-19 15:56:08 | may | 19 | 2018-05-19 15:56:01 | 2018-05-27 14:25:12 | 2018-05-27 14:18:44 | Campo Centro Poblaciones | Z17 Satelitales/Arauca/SJG Y Territorios | Rosa Leylany Mesa Chaparro | Energia_Planta | Falla componente | Se realiza desbloqueo de transferencia y reinicio de BTS en sitio. | 2018-05-27 13:03:00 | 11387 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 15:16:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta descarga electrica en la zona que ocasiona bloqueo de la transferencia. | Se realiza desbloqueo de transferencia y reinicio de BTS en sitio. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011003707 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Tumaco-9 UMTS/LTE en Nariño con alarmas de energia EB sin PE. | NAR.Tumaco-9 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-10 10:10:40 | may | 10 | 2018-05-10 10:10:35 | 2018-05-15 13:36:18 | 2018-05-13 07:28:48 | Campo SurOccidente | Site Owner | Javier Guzman | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Energía comercial falla debido daños en la red comercial en la zona donde está ubicada la Estación Base NAR.Tumaco-9 UMTS/LTE. Se notifica a empresa de energía CEDENAR con ID 238739 .Los servicios se normalizan con el retorno de la energía por parte de la electrificadora | 2018-05-12 23:08:16 | 1807 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 09:11:07 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial | Revisión atraves de los sistemas de gestión la normalidad de los sectores y alarmas de energía | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011003719 | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.Guamo GSM en Tolima (BLOQUEO MANUAL POR ALARMAS DE ENERGIA) EB con PE. | TOL.Guamo | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-10 10:17:47 | may | 10 | 2018-05-10 10:17:43 | 2018-05-15 13:55:02 | 2018-05-10 21:47:57 | Campo SurOccidente | Site Owner | Santiago Rubiano Torres | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE MOTOR DE ARRANQUE | Falla de la red comercial, planta electrica esta en falla por daño en el motor de arranque. La estacion base sube con la reposicion de la red comercial. Se realizara cambio del motor de arranque para optimizar la planta electrica | 2018-05-10 21:47:57 | 63 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de la red comercial, planta electrica esta en falla por daño en el motor de arranque. La estacion base sube con la reposicion de la red comercial. Se realizara cambio del motor de arranque para optimizar la planta electrica | Falla de la red comercial, planta electrica esta en falla por daño en el motor de arranque. La estacion base sube con la reposicion de la red comercial. Se realizara cambio del motor de arranque para optimizar la planta electrica | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011021403 | FEOC: Fuera de servicio EB: VAL.San Cipriano GSM/UMTS en Valle del Cauca con alarmas de energia EB con PE. | VAL.San Cipriano,VAL.San Cipriano_1,VAL.San Cipriano_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-19 15:18:23 | may | 19 | 2018-05-19 15:18:13 | 2018-06-04 15:23:11 | 2018-06-04 15:22:02 | Campo SurOccidente | Emergencias | Luis Gabriel Ramirez Castano | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla suministro de energía comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, planta eléctrica del sitio no entra en operación debido a falla, pendiente reparación, bancos de baterías con autonomía normal. Retorna energía comercial y se recuperan los servicios afectados. | 2018-05-19 18:24:22 | 258 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 14:04:05 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla suministro de energía comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, planta eléctrica del sitio no entra en operación debido a falla, pendiente reparación, bancos de baterías con autonomía normal. Retorna energía comercial y se recuperan los servicios afectados. | Falla suministro de energía comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, planta eléctrica del sitio no entra en operación debido a falla, pendiente reparación, bancos de baterías con autonomía normal. Retorna energía comercial y se recuperan los servicios afectados. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011003724 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Santander De La Cruz GSM(2.4) en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. | COR.Santander De La Cruz_2,COR.Santander De La Cruz_4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-10 10:19:02 | may | 10 | 2018-05-10 10:19:02 | 2018-05-10 15:31:57 | 2018-05-10 15:31:55 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-10 14:30:16 | 257 | User EvA | 2018-05-10 10:12:26 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011021383 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.IND Sunshine Tataca UMTS en Cundinamarca EB sin PE. (TX) | CUN.IND Sunshine Tataca | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-19 14:54:15 | may | 19 | 2018-05-19 14:54:15 | 2018-05-19 16:43:47 | 2018-05-19 16:43:42 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOB: SEGUIMIENTO: Se verifica EB CUN.IND Sunshine Tataca y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 19/05/2018 14:30:23 a las 19/05/2018 15:33:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con Reporte No. 16946272. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-19 15:33:22 | 62 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-19 14:30:23 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: SEGUIMIENTO: Se verifica EB CUN.IND Sunshine Tataca y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 19/05/2018 14:30:23 a las 19/05/2018 15:33:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con Reporte No. 16946272. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011003729 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Sibate-3 GSM/UMTS en Cundinamarca EB sin PE. (TX) | CUN.Sibate-3,CUN.Sibate-3_A,CUN.Sibate-3_B,CUN.Sibate-3_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 10:20:54 | may | 10 | 2018-05-10 10:20:51 | 2018-05-10 12:57:15 | 2018-05-10 12:56:11 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Jhon Henry Cardenas Hernandez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora CODENSA para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-10 12:04:20 | 127 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-10 09:57:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Seguimiento FEOB: Se verifica EB CUN.Sibate-3, se encuentran operativas. Se produce interrupción de energía de 10/05/2018 09:57:59 a.m. a las 10/05/2018 12:04:20 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 16586209 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011003752 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Tocaima-2 GSM en Cundinamarca Bloqueada Automáticamente por alarmas de energia EB sin PE. |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-10 10:34:37 | may | 10 | 2018-05-10 10:34:35 | 2018-05-10 15:10:44 | 2018-05-10 15:07:09 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Julio Cesar Peralta | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-10 11:12:00 | 51 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 10:21:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011021362 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Cartagenita GSM/UMTS afectando CUN.IND SNF UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB con PE. | CUN.Cartagenita,CUN.Cartagenita_1,CUN.Cartagenita_2,CUN.Cartagenita_3,CUN.Cartagenita_4,CUN.Cartagenita_A,CUN.Cartagenita_C,CUN.IND SNF | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-19 14:22:19 | may | 19 | 2018-05-19 14:22:18 | 2018-05-21 15:13:19 | 2018-05-21 15:11:31 | Campo Centro | Z2 Cundinamarca al Occidente | Christian Eduardo Mejia Rincon | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Se presenta falla de red comercial en sitio, se genera ticket con la electrificadora para el cambio de fusibels | 2018-05-19 19:15:00 | 316 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-19 13:59:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | cambio de fusibles | Se presenta falla de red comercial en sitio, se genera ticket con la electrificadora para el cambio de fusibels | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011003776 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.Poponte GSM/UMTS(1900) en Cesar con alarmas de energia EB sin PE. | CES.Poponte_C,CES.Poponte,CES.Poponte_2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-10 10:42:49 | may | 10 | 2018-05-10 10:42:42 | 2018-05-10 20:09:15 | 2018-05-10 20:09:14 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comecrial | 2018-05-10 15:36:00 | 351 | User EvA | 2018-05-10 09:45:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial sitio sin planta y sin respaldo de banco de bateria por eso no da alarmas | Reporte ECA y seguimiento | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011021353 | FAOC: Fuera de servicio 1.78% GSM en CARTAGENA, Fuera de servicio 3.60% UMTS en BOLIVAR , Fuera de servicio 3.77% UMTS en CARTAGENA, P.P Comun BOL.Pontezuela Ver Notas | BOL.Pontezuela | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-19 14:17:12 | may | 19 | 2018-05-19 14:10:27 | 2018-05-19 19:41:38 | 2018-05-19 19:40:05 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-19 15:41:19 | 121 | Oscar Fabian Baquero Yaima | 2018-05-19 13:39:27 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021336 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOL.Zambrano UMTS en Bolivar(intermitencia) con alarmas de energia EB con PE. | BOL.Zambrano_O | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-19 13:52:16 | may | 19 | 2018-05-19 13:52:16 | 2018-05-19 15:09:43 | 2018-05-19 15:09:36 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se estabilizan las Fluctuaciones, Corte de AC comercial o evento eléctrico | 2018-05-19 13:51:32 | 0 | User EvA | 2018-05-19 13:50:54 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | intermitencia de muy corta duracion. |  | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021335 | QUI.El Chaquiro GSM/UMTS FAOC: Fuera de servicio EB: en Quindio EB sin PE. (TX) | QUI.El Chaquiro,QUI.El Chaquiro_1,QUI.El Chaquiro_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-19 13:51:12 | may | 19 | 2018-05-19 13:51:12 | 2018-05-24 16:36:10 | 2018-05-20 16:57:11 | Campo Noroccidente | Site Owner | Edinson Isaac Montes Hernandez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | El sitio entra en servicio con retorno de la red comercial, reporte a EDEQ 131482 | 2018-05-20 16:57:11 | 1539 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | El sitio salio de servicio por falla de la red comercial | sitio entra en servicio con retorno de la red comercial | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021330 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAL.IND Supercentro Bodega UMTS en Cali EB sin PE. | CAL.IND Supercentro Bodega | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-19 13:46:40 | may | 19 | 2018-05-19 13:46:39 | 2018-05-20 12:52:39 | 2018-05-19 21:48:56 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ricardo Alberto Hurtado Sanabria | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red |  | 2018-05-19 21:48:56 | 33 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Transmision | El servicio va por codigo de servicio , , se valida el servicio CAL.IND Supercentro Bodega UMTS observándolo operativo, después de evidenciar reinicio en el equipo demarcador en la sede cliente, por posible pérdida de fluido eléctrico comercial |  | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011003790 | FTX: Falla de HARDWARE Nombre: 6-8487 NAR.Tumaco-9 dir 6-8488 NAR.Tumaco equipo: MICROONDAS Marca: HUAWEI Modelo: OPTIX RTN 950 Alarma POWER_ABNORMAL |  | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-10 10:51:06 | may | 10 | 2018-05-10 10:48:15 | 2018-05-28 15:35:59 | 2018-05-16 10:28:05 | Campo SurOccidente | Site Owner | Carlos J Duarte Sanchez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se presenta falla de red comercial afectando el funcionamiento del enlace. Se normaliza la energía y el enlace se clarea las alarmas. | 2018-05-13 17:00:00 | 4689 | William Alberto Mejia Villagran | 2018-05-10 10:50:40 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se observa afectación por energía. | Se verifica alarmas y estado del servicio. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011003822 | FAOC:FS 3.20% GSM en CESAR 6 completas (CES.San Roque CES.Champan,CES.Chiriguana-2,CES.Guaimaral,CES.La Sierra,CES.San Roque-2) (VER NOTAS) | CES.Chiriguana-2_B,CES.Chiriguana-2_C,CES.Champan,CES.Champan_1,CES.Guaimaral_1,CES.Chiriguana-2_2,CES.Chiriguana-2_3,CES.Chiriguana-2_A,CES.La Sierra_1,CES.La Sierra_2,CES.La Sierra,CES.San Martin de Guillin_1,CES.San Roque-2,CES.San Roque-2_1,CES.San Roque-2_2,CES.San Roque_1,CES.San Roque_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 10:59:07 | may | 10 | 2018-05-10 10:58:59 | 2018-05-10 18:22:24 | 2018-05-10 18:22:22 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial. | 2018-05-10 15:40:00 | 370 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 09:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No 3347124. Retorno de red comercial. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011003861 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Apulo GSM/UMTS en Cundinamarca EB sin PE. (TX) | CUN.Apulo,CUN.Apulo_1,CUN.Apulo_2,CUN.Apulo_3,CUN.Apulo_A,CUN.Apulo_B,CUN.Apulo_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 11:14:10 | may | 10 | 2018-05-10 11:14:07 | 2018-05-10 12:21:05 | 2018-05-10 12:20:59 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB CUN.Apulo y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 10/05/2018 10:10:01 a.m. a las 10/05/2018 11:31:20 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 1658639269. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-10 11:31:20 | 81 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 10:10:01 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB CUN.Apulo y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 10/05/2018 10:10:01 a.m. a las 10/05/2018 11:31:20 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 1658639269. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011021305 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.Canaveral GSM/UMTS en Bolivar EB sin PE. | BOL.Canaveral_1,BOL.Canaveral_2,BOL.Canaveral_3,BOL.Canaveral_A,BOL.Canaveral_B,BOL.Canaveral_C,BOL.Canaveral | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-19 13:24:52 | may | 19 | 2018-05-19 13:22:07 | 2018-05-19 17:54:55 | 2018-05-19 17:54:54 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía EB BOL.Canaveral de las 19/05/2018 11:53:00 a.m. hasta las 19/05/2018 05:10:00 p.m para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 3355479 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | 2018-05-19 17:10:00 | 317 | Diego Armando Moreno Meneses | 2018-05-19 11:53:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se produce interrupción de energía EB BOL.Canaveral de las 19/05/2018 11:53:00 a.m. hasta las 19/05/2018 05:10:00 p.m para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 3355479 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | Se produce interrupción de energía EB BOL.Canaveral de las 19/05/2018 11:53:00 a.m. hasta las 19/05/2018 05:10:00 p.m para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 3355479 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011003909 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOY.Chiquinquira-7 GSM/UMTS/LTE en Boyaca con alarmas de energia EB sin PE. | BOY.Chiquinquira-7_2,BOY.Chiquinquira-7_3,BOY.Chiquinquira-7_A,BOY.Chiquinquira-7_B,BOY.Chiquinquira-7_C,BOY.Chiquinquira-7,BOY.Chiquinquira-7_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 11:30:53 | may | 10 | 2018-05-10 11:30:51 | 2018-05-10 12:32:20 | 2018-05-10 12:32:18 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Autonomía del sitio | FEOB: Se verifica EB BOY.Chiquinquira-7 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 10/05/2018 11:15:15 a.m. a las 10/05/2018 11:54:16 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EBSA con incidente No. 315561. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-10 11:54:16 | 36 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 11:14:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB BOY.Chiquinquira-7 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 10/05/2018 11:15:15 a.m. a las 10/05/2018 11:54:16 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EBSA con incidente No. 315561. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011003925 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.IND PONALINT UMTS en Bogota EB sin PE. (INDOOR) | BOG.IND PONALINT | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-10 11:35:35 | may | 10 | 2018-05-10 11:35:33 | 2018-06-05 11:32:58 | 2018-06-05 11:32:36 | Campo Centro | Site Owner | Sergio Enrique Gutierrez Bello | FALLA DE EQUIPO MULTIPLEXOR | CABLEADO/CONEXIONES - JACK FRONTAL | SO2 ingresa al sitio encuentra Cable entre el equipo de Tx y Nodo desconectado, informa que se debe epalmar patch cord de fibra y caja de fibra que llega de la calle presenta intermitencia, servicios operativos | 2018-06-05 10:50:00 | 37473 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 10:17:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Transmision | SO2 ingresa al sitio encuentra Cable entre el equipo de Tx y Nodo desconectado, informa que se debe epalmar patch cord de fibra y caja de fibra que llega de la calle presenta intermitencia, servicios operativos |  | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011003927 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.CCM:H1, BAR.CCM:H2 GSM/UMTS/LTE en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE. | BAR.CCM Hijo1,BAR.CCM:H1,BAR.CCM:H1_1,BAR.CCM:H1_2,BAR.CCM:H1_3,BAR.CCM:H1_A,BAR.CCM:H1_B,BAR.CCM:H1_L1,BAR.CCM:H2,BAR.CCM:H2_1,BAR.CCM:H2_2,BAR.CCM:H2_3,BAR.CCM:H2_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-10 11:36:31 | may | 10 | 2018-05-10 11:36:24 | 2018-05-10 15:57:18 | 2018-05-10 15:57:09 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 10/05/2018 10:45:29 a las 10/05/2018 11:58:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora (ELECTRICARIBE) # 3347149. | 2018-05-10 11:58:16 | 72 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 10:45:29 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011021271 | Fuera de servicio EB UMTS ANT.Nueva Colonia Sectores [I, J, K, O, P, Q] en el departamento de Antioquia municipio Turbo | ANT.Nueva Colonia,ANT.Nueva Colonia_O | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-19 13:07:38 | may | 19 | 2018-05-19 13:05:15 | 2018-05-24 16:27:45 | 2018-05-19 20:04:52 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Mauricio Herrera Rodrigurez | Software | Bloqueo de equipo, modulo, tarjeta o elemento | Se realiza reset local por bloqueo de equipo | 2018-05-19 15:48:00 | 162 | Victor Hugo Arazo Lopez | 2018-05-19 13:05:15 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Otro Tipo de Falla | Bloqueo de módulo | Se realiza reset local por bloqueo de equipo | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011003985 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Las Flores GSM/UMTS afectando COR.San Luis en Cordoba sin alarmas de energia EB sin PE TX sin gestion | COR.Las Flores,COR.Las Flores_1,COR.Las Flores_3,COR.San Luis_1,COR.San Luis_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 11:52:42 | may | 10 | 2018-05-10 11:52:40 | 2018-05-10 18:17:58 | 2018-05-10 17:28:48 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial sitio sin planta EXCLUSION | 2018-05-10 14:32:00 | 262 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 10:10:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Tas a Smu Nokia | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011003989 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAL.IND CC Fortuna UMTS/LTE en Cali con alarmas de energia EB sin PE. | CAL.IND CC Fortuna,CAL.IND CC Fortuna_I | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-10 11:52:54 | may | 10 | 2018-05-10 11:52:54 | 2018-05-15 09:46:42 | 2018-05-10 22:23:30 | Campo SurOccidente | Emergencias | Diego G Melo Revelo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Se presenta falla de AC comercial, sitio sin respaldo de planta, electrificadora recupera el servicio de energía y la estación entra a funcionamiento con normalidad | 2018-05-10 15:46:54 | 234 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 11:52:54 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla AC comercial, sitio sin planta | Se presenta falla de AC comercial, sitio sin respaldo de planta, electrificadora recupera el servicio de energía y la estación entra a funcionamiento con normalidad | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011021254 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAU.IND Bucanero San Julian UMTS en Cauca EB sin PE. | CAU.Caloto,CAU.IND Bucanero San Julian | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-19 12:53:05 | may | 19 | 2018-05-19 12:52:59 | 2018-05-21 16:37:09 | 2018-05-20 09:04:06 | Campo SurOccidente | Site Owner | Eder Leandro Garces Navia | Conectividad | Falla de conectividad local | Se encuentra patchcore mal ponchado CAU.CALOTO por lo que se procede a corregir para normalizar y estabilizar el servicio | 2018-05-20 00:47:22 | 760 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 12:06:23 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Transmision | Se encuentra patchcore mal ponchado CAU.CALOTO por lo que se procede a corregir para normalizar y estabilizar el servicio | Se encuentra patchcore mal ponchado CAU.CALOTO por lo que se procede a corregir para normalizar y estabilizar el servicio | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011004002 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.Malambo-2 GSM/UMTS/LTE en Atlantico con alarmas de energia EB sin PE. | ATL.Malambo-2,ATL.Malambo-2_1,ATL.Malambo-2_2,ATL.Malambo-2_3,ATL.Malambo-2_A,ATL.Malambo-2_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-10 11:59:13 | may | 10 | 2018-05-10 11:59:11 | 2018-05-10 17:15:34 | 2018-05-10 17:15:07 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-10 16:48:16 | 367 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 10:40:28 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011004005 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Andino-2 UMTS/LTE en Bogota con alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Andino-2_J,BOG.Andino-2_L2,BOG.Andino-2_P | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 12:01:54 | may | 10 | 2018-05-10 12:01:48 | 2018-05-10 15:18:41 | 2018-05-10 15:18:31 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Luis Eduardo Triana | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 10/05/2018 10:31:54 a las 10/05/2018 14:06:16 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora CODENSA con No 16591760.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | 2018-05-10 14:06:16 | 214 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 10:31:54 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 10/05/2018 10:31:54 a las 10/05/2018 14:06:16 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora CODENSA con No 16591760.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011004012 | FEOC: Fuera de servicio EB: VAL.Yotoco GSM en Valle del Cauca con alarmas de energia EB con PE. (BLOQUEO AUTOMATICO) | VAL.Yotoco,VAL.Yotoco-2,VAL.Yotoco-2_1,VAL.Yotoco-2_2,VAL.Yotoco-2_3,VAL.Yotoco-2_A,VAL.Yotoco-2_B,VAL.Yotoco-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-10 12:03:10 | may | 10 | 2018-05-10 12:03:09 | 2018-05-30 11:01:57 | 2018-05-10 15:50:52 | Campo SurOccidente | Site Owner | Ferney Cordoba Segura | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | se encuentra breaker principal abajo por falla de energía, se normaliza la red y breaker y suben los servicio | 2018-05-10 15:50:52 | 153 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de la red comercial | se encuentra planta alarmada se realiza reset y se enciende | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011004033 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.Saloa GSM/UMTS(1900) en Cesar con alarmas de energia EB sin PE. | CES.Saloa,CES.Saloa_2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-10 12:11:39 | may | 10 | 2018-05-10 12:11:36 | 2018-05-10 15:51:01 | 2018-05-10 15:50:54 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 10/05/2018 11:55:13 a las 10/05/2018 15:40:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora (ELECTRICARIBE) # 3347124. | 2018-05-10 15:40:16 | 225 | User EvA | 2018-05-10 11:55:13 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011021213 | FI: Fuera de servicio EB: BOG.Villas Granada GSM/UMTS en Bogota sin alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Villas Granada_1,BOG.Villas Granada_2,BOG.Villas Granada_3,BOG.Villas Granada_A,BOG.Villas Granada_B,BOG.Villas Granada_C,BOG.Villas Granada_1,BOG.Villas Granada_2,BOG.Villas Granada_3,BOG.Villas Granada_A,BOG.Villas Granada_B,BOG.Villas Granada_C | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-19 12:26:49 | may | 19 | 2018-05-19 12:26:40 | 2018-05-30 12:58:57 | 2018-05-27 23:00:05 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ricardo Alberto Hurtado Sanabria | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | Se valida que la INTERMITENCIA se estabiliza 2018-05-27 16:08:59.73 , se presento reinicio electrico en la EB, se observa el enlace de UM, IPASOLINK NEO BOG.BACHUE VS BOG.Villas de GRANADA , El cual se observan niveles de -90 dBm del extremo de BOG.BACHUE , posible fluctuacion de ENERGIA localmente | 2018-05-27 23:00:05 |  | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Transmision | Se valida que la INTERMITENCIA se estabiliza 2018-05-27 16:08:59.73 , se presento reinicio electrico en la EB, se observa el enlace de UM, IPASOLINK NEO BOG.BACHUE VS BOG.Villas de GRANADA , El cual se observan niveles de -90 dBm del extremo de BOG.BACHUE , posible fluctuacion de ENERGIA localmente | Se valida que la INTERMITENCIA se estabiliza 2018-05-27 16:08:59.73 , se presento reinicio electrico en la EB, se observa el enlace de UM, IPASOLINK NEO BOG.BACHUE VS BOG.Villas de GRANADA , El cual se observan niveles de -90 dBm del extremo de BOG.BACHUE , posible fluctuacion de ENERGIA localmente | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021211 | FEOC: Fuera de servicio EB: BNV.Triunfo UMTS/LTE en Buenaventura con alarmas de energia EB sin PE. | BNV.Triunfo | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | MEDIUM | LOW | 2018-05-19 12:25:12 | may | 19 | 2018-05-19 12:25:08 | 2018-05-19 13:26:16 | 2018-05-19 13:26:08 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | 2018-05-19 12:37:22 | 28 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 12:08:52 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021199 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.11 de Noviembre GSM/UMTS/LTE en Barranquilla con alarmas de energia EB con PE. | BAR.11 de Noviembre_A,BAR.11 de Noviembre_B,BAR.11 de Noviembre_C,BAR.11 de Noviembre,BAR.11 de Noviembre_1,BAR.11 de Noviembre_2,BAR.11 de Noviembre_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-19 12:19:43 | may | 19 | 2018-05-19 12:15:27 | 2018-05-19 18:27:06 | 2018-05-19 18:27:00 | Campo Costa | Site Owners Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla Energía comercial, se restablece el servicio de energía sin la intervención de Oamp;M Campo, Electricaribe soluciona falla. | 2018-05-19 14:36:00 | 175 | Oscar Fabian Baquero Yaima | 2018-05-19 11:41:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, indican que presentan fallas en el circuito que energiza la EB, se tiene incidente 3355310 | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011004079 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAD.Trujillo UMTS en Caldas con alarmas de energia EB sin PE. | CAD.Trujillo | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 12:24:28 | may | 10 | 2018-05-10 12:24:12 | 2018-05-11 11:03:06 | 2018-05-11 11:03:04 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Rodrigo Lopez Marin | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se presenta falla de red comercial en la zona, sitio sin planta de respaldo, empresa de energía CHEC restablece el servicio. | 2018-05-10 15:40:00 | 276 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 11:04:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial sin P.E. | Se solicita revisión de red media tensión. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011004092 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.CBI GSM en Cartagena con alarmas de energia EB sin PE. | CAR.CBI_A,CAR.CBI_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 12:28:51 | may | 10 | 2018-05-10 12:28:28 | 2018-05-10 16:03:20 | 2018-05-10 16:03:18 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 10/05/2018 11:08:22 a las 10/05/2018 15:10:18 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora (ELECTRICARIBE) # 501586. | 2018-05-10 15:10:18 | 241 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 11:08:22 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011021169 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOY.Puerto Libre Afectando a CUN.Rionegrito GSM/UMTS en Boyaca EB sin PE. (CRC) (-90dB) | BOY.Puerto Libre,BOY.Puerto Libre_1,BOY.Puerto Libre_2,BOY.Puerto Libre_3,CUN.Rionegrito,CUN.Rionegrito_1,CUN.Rionegrito_2,CUN.Rionegrito_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-19 11:41:07 | may | 19 | 2018-05-19 11:41:07 | 2018-05-23 12:52:46 | 2018-05-19 13:57:33 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB BOY.Puerto Libre y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 18/05/2018 08:05:11 p.m. a las 18/05/2018 12:24:12 p.m.. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EBSA con Reporte No. 318402. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-19 12:00:33 | 2256 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 10:58:33 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB BOY.Puerto Libre y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 18/05/2018 08:05:11 p.m. a las 18/05/2018 12:24:12 p.m.. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EBSA con Reporte No. 318402. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011004167 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAL.San Andresito-2 UMTS en Cali con alarmas de energia EB sin PE. | CAL.San Andresito-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 12:46:40 | may | 10 | 2018-05-10 12:46:32 | 2018-05-10 16:10:27 | 2018-05-10 16:10:26 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 10/05/2018 11:20:28 a las 10/05/2018 15:48:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora (EMCALI) # 445146. | 2018-05-10 15:48:16 | 267 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 11:20:28 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCALI. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011021157 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Ciudadela GSM/UMTS/LTE en Barranquilla EB con PE. | BAR.Ciudadela,BAR.Ciudadela_1,BAR.Ciudadela_2,BAR.Ciudadela_3,BAR.Ciudadela_A,BAR.Ciudadela_B,BAR.Ciudadela_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-19 11:28:46 | may | 19 | 2018-05-19 11:25:12 | 2018-05-20 15:53:55 | 2018-05-20 15:52:00 | Campo Costa | Site Owners Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla de energia Comercial cuando retorna la energia comercialla fluctuaciones de voltaje afectan la terjeta del equipo alcatel MDA , se envía personal a sitio para hacer migración de los puertos de la tarjeta se recupera el servicio. | 2018-05-19 21:38:00 | 640 | Oscar Fabian Baquero Yaima | 2018-05-19 10:58:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, se generó Reporte 5029206 | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021150 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H1 GSM/UMTS en Cundinamarca sitio sin PE.(TX ) | CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H1_1,CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H1_2,CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H1_A,CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H1_B,CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H1_B,CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H1,CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H1_1,CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H1_2,CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H1_A | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-19 11:16:25 | may | 19 | 2018-05-19 11:16:16 | 2018-05-19 15:56:46 | 2018-05-19 15:56:45 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOB: SEGUIMIENTO: Se verifica EB CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H1 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 19/05/2018 10:40:14 a las 19/05/2018 14:30:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con Reporte No. 196939492. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-19 14:30:22 | 230 | User EvA | 2018-05-19 10:40:14 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: SEGUIMIENTO: Se verifica EB CUN.Mosquera Via La Mesa-2:H1 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 19/05/2018 10:40:14 a las 19/05/2018 14:30:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con Reporte No. 196939492. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021144 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.Magangue-6 GSM/UMTS afectando a BOL.Magangue-9 GSM/UMTS en Bolivar con alarmas de energia EB sin PE. | BOL.Magangue-6_1,BOL.Magangue-6_3,BOL.Magangue-6_A,BOL.Magangue-6_B,BOL.Magangue-6_C,BOL.Magangue-9,BOL.Magangue-9_1,BOL.Magangue-9_2,BOL.Magangue-9_3,BOL.Magangue-9_A,BOL.Magangue-9_B,BOL.Magangue-9_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-19 11:05:59 | may | 19 | 2018-05-19 11:05:48 | 2018-05-19 14:59:46 | 2018-05-19 14:56:44 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-19 12:50:00 | 143 | User EvA | 2018-05-19 10:26:39 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021142 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.Juan Arias GSM/UMTS en Bolivar EB sin PE. (TX) Se evidencia niveles de -90dBm, posible afectación de energía. | BOL.Juan Arias,BOL.Juan Arias_1,BOL.Juan Arias_2,BOL.Juan Arias_3,BOL.Juan Arias_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-19 11:07:54 | may | 19 | 2018-05-19 11:04:21 | 2018-05-19 15:13:42 | 2018-05-19 15:13:40 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-19 12:44:41 | 137 | Oscar Fabian Baquero Yaima | 2018-05-19 10:26:47 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021134 | FAOC: Fuera de servicio EB: PAS.Exito UMTS en Pasto EB con PE. | PAS.Exito | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-19 10:57:42 | may | 19 | 2018-05-19 10:57:42 | 2018-05-21 15:06:32 | 2018-05-19 17:06:13 | Campo SurOccidente | Emergencias | Ferney Cordoba Segura | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | se realiza reset por bloqueo del puerto ALU debido a falla eléctricas en la eb | 2018-05-19 17:06:13 | 319 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de la red comercial | se realizara seguimiento | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021128 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Tierra Alta-4 GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE.(TX-90) | COR.Tierra Alta-4,COR.Tierra Alta-4_1,COR.Tierra Alta-4_2,COR.Tierra Alta-4_3,COR.Tierra Alta-4_A,COR.Tierra Alta-4_B,COR.Tierra Alta-4_C,COR.Tierra Alta-4_I,COR.Tierra Alta-4_L,COR.Tierra Alta-4_L1,COR.Tierra Alta-4_L2,COR.Tierra Alta-4_L3,COR.Tierra Alta-4_M,COR.Tierra Alta-4_O,COR.Tierra Alta-4_R,COR.Tierra Alta-4_S,COR.Tierra Alta-4_X,COR.Tierra Alta-4_Y1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-19 10:52:10 | may | 19 | 2018-05-19 10:50:31 | 2018-05-19 13:16:27 | 2018-05-19 13:16:26 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-19 12:01:15 | 44 | Diego Armando Moreno Meneses | 2018-05-19 11:17:09 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021119 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.Churido GSM/UMTS en Antioquia EB sin PE. (TX) | ANT.Churido,ANT.Churido_1,ANT.Churido_2,ANT.Churido_3,ANT.Churido_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-19 10:28:49 | may | 19 | 2018-05-19 10:28:45 | 2018-05-20 12:46:07 | 2018-05-19 17:04:15 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Electricaribe Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-19 16:20:00 | 446 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 08:54:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Electricaribe Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Electricaribe Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021111 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Vergara GSM /UMTS/LTE en Cundinamarca con alarmas de energia EB con PE. | CUN.Vergara,CUN.Vergara_1,CUN.Vergara_2,CUN.Vergara_3,CUN.Vergara_4,CUN.Vergara_A,CUN.Vergara_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-19 10:17:54 | may | 19 | 2018-05-19 10:17:54 | 2018-05-19 15:57:34 | 2018-05-19 15:57:16 | Campo Centro | Z2 Cundinamarca al Occidente | Christian Eduardo Mejia Rincon | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Se presenta falla de red comercial en sitio se genera ticket con el smu para la atención del sitio | 2018-05-19 15:11:00 | 91 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 13:40:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | cambio de fusibles | Se presenta falla de red comercial en sitio se genera ticket con el smu para la atención del sitio | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021109 | FEOB: Fuera de servicio EB: HUI.Palermo-2 GSM/UMTS en Huila con alarmas de energia EB sin PE. | HUI.Palermo-2,HUI.Palermo-2_1,HUI.Palermo-2_2,HUI.Palermo-2_3,HUI.Palermo-2_A,HUI.Palermo-2_B,HUI.Palermo-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-19 10:12:42 | may | 19 | 2018-05-19 10:12:31 | 2018-05-19 12:50:41 | 2018-05-19 12:50:18 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTROHUILA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-19 11:00:00 | 92 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 09:28:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTROHUILA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTROHUILA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011004274 | FAOB: Fuera de servicio EB: NOR.Hacari LTE en Norte de Santander EB con PE. | NOR.Hacari | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 13:23:18 | may | 10 | 2018-05-10 13:23:08 | 2018-05-16 15:12:13 | 2018-05-12 13:53:30 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en ENODE-B de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y óptica, al realizar RESET físico de ENODE-B de la EB, se normaliza el servicio. | 2018-05-12 13:14:00 | 2940 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 12:14:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | bloqueo de enode-b por descargas eléctricas en el sector | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en ENODE-B de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y óptica, al realizar RESET físico de ENODE-B de la EB, se normaliza el servicio. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011004279 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.Galerazamba GSM/UMTS en Bolivar con alarmas de energia EB sin PE. | BOL.Galerazamba_3,BOL.Galerazamba | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 13:25:08 | may | 10 | 2018-05-10 13:24:56 | 2018-05-10 17:02:50 | 2018-05-10 17:02:49 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 10/05/2018 11:37:50 a las 10/05/2018 14:52:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora (ELECTRICARIBE) # 3347305. | 2018-05-10 14:52:16 | 194 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 11:37:50 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011004281 | FEOC: Fuera de servicio EB: MED.Enciso GSM/UMTS/LTE en Medellin EB sin PE. | MED.Enciso,MED.Enciso_1,MED.Enciso_2,MED.Enciso_3,MED.Enciso_A,MED.Enciso_B,MED.Enciso_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-10 13:25:13 | may | 10 | 2018-05-10 13:25:13 | 2018-05-11 15:43:23 | 2018-05-10 21:12:48 | Campo Noroccidente | Site Owner | Julio Cesar Rodriguez Ruiz | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Al retornar la energía comercial, se normaliza la EB | 2018-05-10 19:39:16 | 396 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-10 13:02:37 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial | Al retornar la energía comercial, se normaliza la EB | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011021105 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.IND Argos Rioclaro:H2 UMTS en Antioquia EB sin PE. (TX) | ANT.IND Argos Rioclaro:H2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-19 10:04:16 | may | 19 | 2018-05-19 10:04:15 | 2018-05-21 09:13:05 | 2018-05-19 17:51:49 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Mauricio Herrera Rodrigurez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Empresa restablece el servicio luego de realizar trabajos eléctricos. | 2018-05-19 17:02:22 | 446 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-19 09:35:46 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Empresa realiza trabajos eléctricos que afectan a la estación celular. | Empresa realiza trabajos eléctricos que afectan a la estación celular. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011004292 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Antigua Via Villavo GSM en Bogota sin alarmas de energia EB sin PE. (TX) -90dBm FSP INC000011003593 | BOG.Antigua Via Villavo_A,BOG.Antigua Via Villavo_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 13:33:50 | may | 10 | 2018-05-10 13:33:50 | 2018-05-10 19:10:04 | 2018-05-10 19:10:02 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Sergio Enrique Gutierrez Bello | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | falla en conjunto con el INC000011003593 lo cual indica, afectación en la red MT de la electrificadora.Se produce interrupción de energía de 10/05/2018 09:02:21 a.m.a para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 16582581. Se repara por medio de normalización del servicio. | 2018-05-10 16:52:00 | 470 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 09:02:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla en conjunto con el INC000011003593 lo cual indica, afectación en la red MT de la electrificadora.Se produce interrupción de energía de 10/05/2018 09:02:21 a.m.a para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 16582581. Se repara por medio de normalización del servicio. |  | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011004294 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.La Europa GSM/UMTS, BOL.Santa Catalina GSM/UMTS/LTE en Bolivar sin alarmas de energia EB sin PE. TX sin gestion | BOL.La Europa,BOL.La Europa_1,BOL.La Europa_2,BOL.La Europa_3,BOL.Santa Catalina_1,BOL.Santa Catalina,BOL.Santa Catalina_2,BOL.Santa Catalina_3,BOL.Santa Catalina_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 13:34:58 | may | 10 | 2018-05-10 13:34:49 | 2018-05-10 15:43:25 | 2018-05-10 15:43:13 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-10 14:55:16 | 117 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 12:57:34 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011021100 | FEOC: Fuera de servicio EB: MON.Prado UMTS(850) en Monteria EB sin PE. (CRC) | MON.Prado_X,MON.Prado_Y,MON.Prado_Y1,MON.Prado_Y2,MON.Prado_Y3,MON.Prado_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-19 10:15:22 | may | 19 | 2018-05-19 09:59:49 | 2018-05-19 23:25:15 | 2018-05-19 23:24:31 | Campo Costa | Site Owners Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Falla Energía comercial, se restablece el servicio de energía sin la intervención de Oamp;M Campo, Electricaribe soluciona falla. | 2018-05-19 14:22:00 | 383 | Diego Armando Moreno Meneses | 2018-05-19 07:59:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, indican que presentan fallas en el circuito que energiza la EB, se tiene incidente 3355335 | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011004313 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.Arboletes GSM/UMTS en Antioquia sin alarmas de energia EB sin PE. | ANT.Arboletes,ANT.Arboletes_1,ANT.Arboletes_2,ANT.Arboletes_3,ANT.Arboletes_4,ANT.Arboletes_A,ANT.Arboletes_D,ANT.Arboletes_X,ANT.Arboletes_Y1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 13:45:28 | may | 10 | 2018-05-10 13:45:28 | 2018-05-11 11:39:58 | 2018-05-10 18:12:47 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-10 13:00 a las 2018-05-10 17:43. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. EPM 2973767. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-10 16:51:00 | 231 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 13:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Electrificadora restablece el servicio. | Falla de AC comercial en el sector, Electrificadora restablece el servicio. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011004314 | FAOC: Fuera de servicio EB: NAR.IND CAV Tumaco UMTS en Nari¿¿¿o EB sin PE.(TX) | NAR.IND CAV Tumaco | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-10 13:47:55 | may | 10 | 2018-05-10 13:47:50 | 2018-05-10 15:57:19 | 2018-05-10 15:57:12 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se valida histórico en UMTS, se observan alarmas de POWER ON RESET a las 14:18. Los servicios se recuperan a lar 14:13. Afectación por falla de energía. | 2018-05-10 15:57:12 | 129 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se valida histórico en UMTS, se observan alarmas de POWER ON RESET a las 14:18. Los servicios se recuperan a lar 14:13. Afectación por falla de energía. | BO TX E: Se valida histórico en UMTS, se observan alarmas de POWER ON RESET a las 14:18. Los servicios se recuperan a lar 14:13. Afectación por falla de energía. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011004331 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Tuchin GSM/UMTS en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. | COR.Tuchin,COR.Tuchin_1,COR.Tuchin_2,COR.Tuchin_3,COR.Tuchin_B,COR.Tuchin_I,COR.Tuchin_K,COR.Tuchin_O,COR.Tuchin_P,COR.Tuchin_Q,COR.Tuchin_X,COR.Tuchin_Y,COR.Tuchin_Y1,COR.Tuchin_Y2,COR.Tuchin_Y3,COR.Tuchin_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 13:57:28 | may | 10 | 2018-05-10 13:57:13 | 2018-05-15 15:39:16 | 2018-05-11 10:42:59 | Campo Costa | Site Owners Costa | Edgardo Jose Cruz Lora | FALLA DE BTS | AVERIADE MODULO EWPB/EWTB/EWGP | Normalzacion de enegia comercial en la zona | 2018-05-11 10:04:00 | 1221 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 13:43:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla en suministro de energia comercial en la zona. | Verificacion de servicios EB, reinicio fisico de Multiradio. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011004333 | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.Mariquita-3 GSM/UMTS/LTE en Tolima EB con PE. (TX) | TOL.Mariquita-3,TOL.Mariquita-3_2,TOL.Mariquita-3_3,TOL.Mariquita-3_B,TOL.Mariquita-3_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 13:57:32 | may | 10 | 2018-05-10 13:57:23 | 2018-06-01 11:02:10 | 2018-05-11 11:17:54 | Campo SurOccidente | Site Owner | Santiago Rubiano Torres | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla de la red comercial, producen la salida repetida de los equipos en la estacion base. Una vez la electrificadora soluciona la falla que tenian sobre sus cuerdas de media tension, la estacion sube correctamente y sin alarmas. | 2018-05-11 11:17:54 | 122 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de la red comercial, producen la salida repetida de los equipos en la estacion base. Una vez la electrificadora soluciona la falla que tenian sobre sus cuerdas de media tension, la estacion sube correctamente y sin alarmas. | Falla de la red comercial, producen la salida repetida de los equipos en la estacion base. Una vez la electrificadora soluciona la falla que tenian sobre sus cuerdas de media tension, la estacion sube correctamente y sin alarmas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011004339 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAU.IND Bucanero San Julian UMTS en Cauca sin alarmas de energia EB sin PE. | CAU.IND Bucanero San Julian | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-10 14:01:46 | may | 10 | 2018-05-10 14:01:44 | 2018-05-15 11:47:58 | 2018-05-11 09:34:20 | Campo SurOccidente | Emergencias | Eduard Herney Morales Rios | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | se valida retorno de red comercial | 2018-05-11 01:53:00 | 833 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 12:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | fallo de red comercial |  | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011021087 | FEOB: Fuera de servicio EB: ATL.Las Tablas GSM/UMTS en Atlantico sin alarmas de energia EB sin PE. FHG 32929 mtto de cl10 |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-19 09:47:57 | may | 19 | 2018-05-19 09:45:26 | 2018-05-20 00:12:16 | 2018-05-20 00:12:14 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentran alarmas de POWER ON RESET a las 10:11. Se supera falla a las 10:06. Se vuelve a ver una leve caida de servicios a las 19:13 pero se supera a los 3 min. Afectacion principal por energia. | 2018-05-20 00:12:14 |  | Mauricio Nell Bolaños Peña |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentran alarmas de POWER ON RESET a las 10:11. Se supera falla a las 10:06. Se vuelve a ver una leve caida de servicios a las 19:13 pero se supera a los 3 min. Afectacion principal por energia. | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentran alarmas de POWER ON RESET a las 10:11. Se supera falla a las 10:06. Se vuelve a ver una leve caida de servicios a las 19:13 pero se supera a los 3 min. Afectacion principal por energia. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021088 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Toberin GSM/UMTS en Bogota sin alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Toberin,BOG.Toberin_1,BOG.Toberin_2,BOG.Toberin_3,BOG.Toberin_A,BOG.Toberin_B,BOG.Toberin_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-19 09:44:54 | may | 19 | 2018-05-19 09:44:53 | 2018-05-19 15:04:51 | 2018-05-19 15:04:26 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ricardo Alberto Hurtado Sanabria | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | Se valida reinicio electrico sobre la EB , posible falla de ENERGIA, servicios estables desde las 2018-05-19 09:45:00.39 | 2018-05-19 15:04:26 | 26 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Transmision | Se valida reinicio electrico sobre la EB , posible falla de ENERGIA, servicios estables desde las 2018-05-19 09:45:00.39 | Se valida reinicio electrico sobre la EB , posible falla de ENERGIA, servicios estables desde las 2018-05-19 09:45:00.39 | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021078 | FEOC: Fuera de servicio EB: MON.Bodegas el Triunfo GSM/UMTS/LTE en Monteria EB sin PE. (CRC) | MON.Bodegas el Triunfo,MON.Bodegas el Triunfo_A,MON.Bodegas el Triunfo_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-19 09:40:37 | may | 19 | 2018-05-19 09:38:04 | 2018-05-19 12:56:23 | 2018-05-19 12:56:19 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-19 11:15:39 | 229 | Diego Armando Moreno Meneses | 2018-05-19 07:26:07 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021067 | FEOC: FS BOL.Arroyo Grande afectando a BOL.Islarena GSM/UMTS alarmas de energia EB con PE. M 100% V / D . El 100% se complementa con las EBs de BOL.Santa Catalina y BOL.Galerazamba se maneja con TKs (INC000011020961, INC000011020962) | BOL.Arroyo Grande,BOL.Arroyo Grande_1,BOL.Arroyo Grande_2,BOL.Arroyo Grande_3,BOL.Islarena,BOL.Islarena_1,BOL.Islarena_2 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-19 09:27:36 | may | 19 | 2018-05-19 09:26:12 | 2018-05-22 11:12:40 | 2018-05-19 12:19:36 | Campo Costa | CCR Costa | Jose Angel Navas Lombana | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | ELECTRICARIBE INFORMA FALLA EN LA RED DE MEDIA TENSION EL CUAL AFECTA LA ESTACION BASE. LOS SERVICIOS NORMALIZAN LUEGO DEL RESTABLECIMIENTO DE LA ENERGIA COMERCIAL. PERSONAL SMU-NOKIA EN REVISION DE PLANTA ELECTRICA. | 2018-05-19 10:21:10 | 1415 | Jenny Paola Ballesteros Clavijo | 2018-05-18 10:45:31 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | ELECTRICARIBE INFORMA FALLA EN LA RED DE MEDIA TENSION EL CUAL AFECTA LA ESTACION BASE. LOS SERVICIOS NORMALIZAN LUEGO DEL RESTABLECIMIENTO DE LA ENERGIA COMERCIAL. PERSONAL SMU-NOKIA EN REVISION DE PLANTA ELECTRICA. | ELECTRICARIBE INFORMA FALLA EN LA RED DE MEDIA TENSION EL CUAL AFECTA LA ESTACION BASE. LOS SERVICIOS NORMALIZAN LUEGO DEL RESTABLECIMIENTO DE LA ENERGIA COMERCIAL. PERSONAL SMU-NOKIA EN REVISION DE PLANTA ELECTRICA. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021063 | FAOB: Fuera de servicio EB: IBG.Los Tunjos GSM/UMTS en Ibague EB sin PE. | IBG.Los Tunjos,IBG.Los Tunjos_1,IBG.Los Tunjos_2,IBG.Los Tunjos_A,IBG.Los Tunjos_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-19 09:17:49 | may | 19 | 2018-05-19 09:17:48 | 2018-05-20 00:02:01 | 2018-05-20 00:01:57 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentran alarmas de FALLA AC COMERCIAL en el transcurso del dia de forma intermitente, adicional alarmas de POWER ON RESET a las 09:53 y a las 12:35. Servicios se encuentran completamente operativos desde las 12:31. | 2018-05-20 00:01:57 | 72 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentran alarmas de FALLA AC COMERCIAL en el transcurso del dia de forma intermitente, adicional alarmas de POWER ON RESET a las 09:53 y a las 12:35. Servicios se encuentran completamente operativos desde las 12:31. | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentran alarmas de FALLA AC COMERCIAL en el transcurso del dia de forma intermitente, adicional alarmas de POWER ON RESET a las 09:53 y a las 12:35. Servicios se encuentran completamente operativos desde las 12:31. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021043 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.Majaguas GSM/UMTS en Bolivar EB sin PE. (TX) Se evidencia niveles de -90dBm, posible afectación de energía. | BOL.Majaguas,BOL.Majaguas_1,BOL.Majaguas_2,BOL.Majaguas_3,BOL.Majaguas_4,BOL.Majaguas_B,BOL.Majaguas_C,BOL.Majaguas_X,BOL.Majaguas_Y,BOL.Majaguas_Y1,BOL.Majaguas_Y2,BOL.Majaguas_Y3,BOL.Majaguas_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-19 09:05:17 | may | 19 | 2018-05-19 08:59:28 | 2018-05-19 17:05:57 | 2018-05-19 17:05:52 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Retorno de la Enenergia comercial. | 2018-05-19 14:52:56 | 422 | Oscar Fabian Baquero Yaima | 2018-05-19 07:50:48 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de AC Comercial |  | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011004367 | FEOB: Fuera de servicio EB: IBG.Universidad-1 GSM/UMTS en Ibague con alarmas de energia EB sin PE. | IBG.Universidad-1,IBG.Universidad-1_1,IBG.Universidad-1_2,IBG.Universidad-1_3,IBG.Universidad-1_A,IBG.Universidad-1_B,IBG.Universidad-1_C,IBG.Universidad-1_X,IBG.Universidad-1_Y,IBG.Universidad-1_Y1,IBG.Universidad-1_Y2,IBG.Universidad-1_Y3,IBG.Universidad-1_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-10 14:13:56 | may | 10 | 2018-05-10 14:13:56 | 2018-05-10 17:13:40 | 2018-05-10 17:03:18 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Luis Eduardo Triana | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 10/05/2018 13:42:44 a las 10/05/2018 15:54:16 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con No 1739583.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | 2018-05-10 15:54:16 | 131 | User EvA | 2018-05-10 13:42:44 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 10/05/2018 13:42:44 a las 10/05/2018 15:54:16 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con No 1739583.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011021027 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Patio Bonito GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. (CRC) (TX) Se evidencia que no hay gestión sobre los radios. | COR.Patio Bonito,COR.Patio Bonito_1,COR.Patio Bonito_2,COR.Patio Bonito_3,COR.Patio Bonito_4,COR.Patio Bonito_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-19 08:52:07 | may | 19 | 2018-05-19 08:48:20 | 2018-05-19 13:14:43 | 2018-05-19 13:14:38 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | 2018-05-19 11:16:55 | 238 | Oscar Fabian Baquero Yaima | 2018-05-19 07:18:41 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011021004 | FAOC: Fuera de servicio EB: VAL.Arroyobajo GSM/UMTS afectanado VAL.Dapa GSM/UMTS, VAL.Colinas GSM/UMTSen Valle del Cauca EB sin PE. (TX) Se evidencia que no hay gestión sobre los radios. | VAL.Dapa_2,VAL.Colinas,VAL.Dapa,VAL.Dapa_1,VAL.Arroyobajo,VAL.Arroyobajo_1,VAL.Arroyobajo_2,VAL.Arroyobajo_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-19 08:13:35 | may | 19 | 2018-05-19 08:13:24 | 2018-06-05 16:17:12 | 2018-05-19 19:01:53 | Campo SurOccidente | Emergencias | Luis Gabriel Ramirez Castano | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla energia comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, planta electrica nno entra en operacion debido a sistema de inyeccion airado, tecnico SMU llega al sitio y desaira planta electrica la pone en operacion energizando equipos y recuperando todos los servicios afectados. Pendiente solucion de falla por parte de la electrificadora Emcali. | 2018-05-19 18:22:00 | 662 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 07:20:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla energia comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, planta electrica nno entra en operacion debido a sistema de inyeccion airado, tecnico SMU llega al sitio y desaira planta electrica la pone en operacion energizando equipos y recuperando todos los servicios afectados. Pendiente solucion de falla por parte de la electrificadora Emcali. | Falla energia comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, planta electrica nno entra en operacion debido a sistema de inyeccion airado, tecnico SMU llega al sitio y desaira planta electrica la pone en operacion energizando equipos y recuperando todos los servicios afectados. Pendiente solucion de falla por parte de la electrificadora Emcali. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011004374 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.IND Fondo UCO UMTS en Antioquia EB sin PE. | ANT.IND Fondo UCO | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 14:16:35 | may | 10 | 2018-05-10 14:16:34 | 2018-05-17 09:46:07 | 2018-05-17 09:27:08 | Campo Noroccidente | Site Owner | Juan Fernando Ramirez Santa | Fuerza Mayor | Daño por terceros | Personal de la empresa fondo uco prenden el breaker que alimenta los equipos de la solución. | 2018-05-16 13:17:00 | 8607 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-10 13:49:17 | FALLA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ALQUILADA A TERCEROS (POSTES, CAMARAS, TORRES, TRANSPONDER) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Personal de la empresa fondo uco apaga la solucion | Se repara falla en BT, la EB. Queda sin alarmas y operativo, Personal de la empresa fondo uco prende la solución. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011020979 | FEOB: Fuera de servicio EB: VAL.La Cumbre GSM en Valle del Cauca EB con PE. | VAL.La Cumbre,VAL.La Cumbre_1,VAL.La Cumbre_2,VAL.La Cumbre_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-19 08:03:05 | may | 19 | 2018-05-19 08:03:01 | 2018-06-05 16:13:50 | 2018-05-19 21:56:56 | Campo SurOccidente | Emergencias | Luis Gabriel Ramirez Castano | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla energia comercial en la zona de forma intermitente ocasiona bloqueo de los sectores afectados en GSM, system modul bloqueado, sitio cuenta con planta electrica de respaldo pero nno tiene bancos de baterias por este motivo todos los equipos se reinician. Se realiza un reinicio fisico a la BTS y se recupera el servicio. | 2018-05-19 17:12:00 | 627 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 06:45:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla energia comercial en la zona de forma intermitente ocasiona bloqueo de los sectores afectados en GSM, system modul bloqueado, sitio cuenta con planta electrica de respaldo pero nno tiene bancos de baterias por este motivo todos los equipos se reinician. Se realiza un reinicio fisico a la BTS y se recupera el servicio. | Falla energia comercial en la zona de forma intermitente ocasiona bloqueo de los sectores afectados en GSM, system modul bloqueado, sitio cuenta con planta electrica de respaldo pero nno tiene bancos de baterias por este motivo todos los equipos se reinician. Se realiza un reinicio fisico a la BTS y se recupera el servicio. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020977 | FAOB: Fuera de servicio 1.41% GSM en TOLIMA (10 bts de 708), 2 completas (TOL.Payande,TOL.Payande-2) 1 por sectores (TOL.Doima) Fuera de servicio 2.22% UMTS PCC:TOL.Doima (VER NOTAS) | TOL.Payande,TOL.Payande-2,TOL.Payande-2_1,TOL.Payande-2_2,TOL.Payande-2_3,TOL.Payande-2_B,TOL.Payande_1,TOL.Payande_2,TOL.Payande_3,TOL.IND Sierra Pineda,TOL.Doima,TOL.Doima_1,TOL.Doima_2,TOL.Doima_4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-19 07:59:07 | may | 19 | 2018-05-19 07:59:07 | 2018-05-19 12:45:40 | 2018-05-19 12:45:39 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-19 11:11:00 | 218 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 07:33:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. |  | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020970 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.La Europa GSM/UMTS en Bolivar EB sin PE. (TX) Se evidencia niveles de -90dBm, posible afectación de energía. | BOL.La Europa,BOL.La Europa_1,BOL.La Europa_2,BOL.La Europa_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-19 07:49:41 | may | 19 | 2018-05-19 07:48:11 | 2018-05-19 16:58:07 | 2018-05-19 16:57:38 | Campo Costa | Site Owners Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Falla Energía comercial, se restablece el servicio de energía sin la intervención de Oamp;M Campo, Electricaribe soluciona falla. | 2018-05-19 11:44:00 | 296 | Oscar Fabian Baquero Yaima | 2018-05-19 06:48:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, indican que presentan fallas en el circuito que energiza la EB, se tiene incidente 3355343 | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020967 | FEOB: Fuera de servicio EB: (satelital) CUN.Peaje La Vega GSM/UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. valores de (-90dB) | CUN.Peaje la Vega_1,CUN.Peaje la Vega_3,CUN.Peaje la Vega_A,CUN.Peaje la Vega_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-19 07:40:07 | may | 19 | 2018-05-19 07:39:52 | 2018-05-19 11:19:09 | 2018-05-19 11:19:03 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Codensa. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-19 08:14:00 | 71 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 07:03:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Codensa. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora Codensa. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020962 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.Galerazamba GSM/UMTS en Bolivar EB sin PE. | BOL.Galerazamba,BOL.Galerazamba_1,BOL.Galerazamba_2,BOL.Galerazamba_3,BOL.Galerazamba_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-19 07:36:08 | may | 19 | 2018-05-19 07:34:03 | 2018-05-19 12:49:26 | 2018-05-19 12:49:19 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-19 11:44:39 | 288 | Diego Armando Moreno Meneses | 2018-05-19 06:56:23 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011004397 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Ricaurte-2:H1 UMTS en Cundinamarca EB sin PE. | CUN.Ricaurte-2:H1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 14:28:05 | may | 10 | 2018-05-10 14:27:45 | 2018-05-15 17:11:34 | 2018-05-10 19:04:19 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Robinson Javier Lopez Beltran | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se valida historico WBTS 3664 y se encuentran alarmas historicas de power on reset, reinicio electrico coincidente con la hora de la afectación. El servicio se evidencia operativo. Se tiene ticket de electrificadora 16596345 | 2018-05-10 14:45:16 | 76 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 13:29:08 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se valida historico WBTS 3664 y se encuentran alarmas historicas de power on reset, reinicio electrico coincidente con la hora de la afectación. El servicio se evidencia operativo. Se tiene ticket de electrificadora 16596345 | Se valida historico WBTS 3664 y se encuentran alarmas historicas de power on reset, reinicio electrico coincidente con la hora de la afectación. El servicio se evidencia operativo. Se tiene ticket de electrificadora 16596345 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011004398 | FEOC: Fuera de servicio EB: ATL.Molinero UMTS en Atlantico sin alarmas de energia EB con PE. | ATL.Molinero | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 14:28:59 | may | 10 | 2018-05-10 14:28:32 | 2018-05-10 21:35:50 | 2018-05-10 20:29:06 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se realiza validacion de los historicos en UMTS, encontrando alarmas de POWER ON RESET a distintas horas (09:00 - 10:20 - 18:51 - 20:06). En GSM se evidencia alarmas de PE encendida a diferentes horas del dia, por lo que se concluye fluctuación de energía. | 2018-05-10 20:29:06 | 91 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se realiza validacion de los historicos en UMTS, encontrando alarmas de POWER ON RESET a distintas horas (09:00 - 10:20 - 18:51 - 20:06). En GSM se evidencia alarmas de PE encendida a diferentes horas del dia, por lo que se concluye fluctuación de energía. | BO TX E: Se realiza validacion de los historicos en UMTS, encontrando alarmas de POWER ON RESET a distintas horas (09:00 - 10:20 - 18:51 - 20:06). En GSM se evidencia alarmas de PE encendida a diferentes horas del dia, por lo que se concluye fluctuación de energía. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011020961 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.Santa Catalina GSM/UMTS/LTE en Bolivar EB sin PE. (TX) Se evidencia niveles de -90dBm, posible afectación de energía. | BOL.Santa Catalina,BOL.Santa Catalina_1,BOL.Santa Catalina_2,BOL.Santa Catalina_3,BOL.Santa Catalina_A,BOL.Santa Catalina_B,BOL.Santa Catalina_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-19 07:40:36 | may | 19 | 2018-05-19 07:30:40 | 2018-05-19 18:56:51 | 2018-05-19 18:56:50 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Se realizo Reset del nodo B recuperando los servicios. | 2018-05-19 18:00:00 | 670 | Oscar Fabian Baquero Yaima | 2018-05-19 06:49:01 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FEOC SEGUIMIENTO: Se comunica con la electrificadora ELECTRICARIBE. Asesor Nancy Cala indica que se presenta FALLA en el circuito Bayunca 2, reporte No.3355343. |  | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020958 | FEOC: Fuera de servicio EB: MON.Bavaria GSM/UMTS, MON.Cantaclaro-2 GSM/UMTS/LTE, MON.Cantaclaro GSM/UMTS/LTE, MON.Terminal GSM/UMTS en Monteria EB sin PE. (CRC)( MON.Cantaclaro-2 y MON.Cantaclaro con alarmas de power suply en equipos de IPRAN) | MON.Cantaclaro-2,MON.Cantaclaro-2_1,MON.Cantaclaro-2_2,MON.Bavaria,MON.Cantaclaro-2_3,MON.Cantaclaro-2_A,MON.Cantaclaro-2_B,MON.Cantaclaro-2_C,MON.Bavaria_1,MON.Bavaria_2,MON.Bavaria_3,MON.Bavaria_A,MON.Bavaria_B,MON.Bavaria_C,MON.Terminal,MON.Terminal_3,MON.Terminal_A,MON.Terminal_B,MON.Terminal_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-19 07:27:58 | may | 19 | 2018-05-19 07:27:56 | 2018-05-19 12:39:55 | 2018-05-19 12:39:51 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-19 08:44:24 | 84 | User EvA | 2018-05-19 07:19:40 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020957 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Buenos Aires Manta GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. (CRC) | COR.Buenos Aires Manta,COR.Buenos Aires Manta_1,COR.Buenos Aires Manta_2,COR.Buenos Aires Manta_3,COR.Buenos Aires Manta_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-19 07:27:29 | may | 19 | 2018-05-19 07:27:21 | 2018-05-19 12:24:37 | 2018-05-19 12:24:29 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-19 11:17:42 | 237 | User EvA | 2018-05-19 07:19:44 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011004408 | FEOB: Fuera de servicio EB: MET.Puerto Santander GSM/UMTS en Meta con alarmas de energia EB sin PE | MET.Puerto Santander,MET.Puerto Santander_1,MET.Puerto Santander_2,MET.Puerto Santander_3,MET.Puerto Santander_4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 14:33:16 | may | 10 | 2018-05-10 14:33:15 | 2018-05-10 17:36:42 | 2018-05-10 17:35:34 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Julieth vivian Florez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-10 15:41:16 | 115 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 13:46:04 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011004409 | FI: Fuera de servicio EB: ANT.Puerto Garza,ANT.IND Banacol Monterrey-3,MED.San Julian,ANT.El Jordan, ANT.Currulao UMTS en Antioquia(intermitencia) sin alarmas de energia EB sin PE. | ANT.Puerto Garza_1,ANT.Puerto Garza,ANT.Puerto Garza_1,ANT.Puerto Garza_2 | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-10 14:34:03 | may | 10 | 2018-05-10 14:33:59 | 2018-05-11 13:51:08 | 2018-05-11 13:50:01 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ricardo Alberto Hurtado Sanabria | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | se valida con IP RAN el alu en ANT.Currulao , y se presento reinicio electrico , se evidencia sobre el servicio fluctuacion de energia y se supera la INTERMITENCIA 2018-05-10 19:18:30.00 | 2018-05-11 13:50:01 |  | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Transmision | se valida con IP RAN el alu en ANT.Currulao , y se presento reinicio electrico , se evidencia sobre el servicio fluctuacion de energia y se supera la INTERMITENCIA 2018-05-10 19:18:30.00 | se valida con IP RAN el alu en ANT.Currulao , y se presento reinicio electrico , se evidencia sobre el servicio fluctuacion de energia y se supera la INTERMITENCIA 2018-05-10 19:18:30.00 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011020952 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Temp Casa de Paz UMTS en Cundinamarca EB sin PE. (TX) | CUN.Temp Casa de Paz | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-19 07:22:23 | may | 19 | 2018-05-19 07:22:14 | 2018-05-23 09:03:31 | 2018-05-23 09:03:30 | Campo Centro | Z2 Cundinamarca al Occidente | Christian Eduardo Mejia Rincon | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Se presenta falla de red comercial se genera ticket con la electrificaodra para la atención del sitio | 2018-05-20 19:25:00 | 2196 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 06:49:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Software del Elemento de Red | cambio de fusibles | Se presenta falla de red comercial se genera ticket con la electrificaodra para la atención del sitio | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020943 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Brigada GSM/UMTS/LTE afectando a BAR.CCM:H2 GSM/UMTS/LTE en Barranquilla EB sin PE. (TX) Se evidencia que no hay gestión sobre los radios. | BAR.Brigada,BAR.Brigada_1,BAR.Brigada_2,BAR.Brigada_3,BAR.Brigada_A,BAR.Brigada_B,BAR.Brigada_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-19 07:19:48 | may | 19 | 2018-05-19 07:13:59 | 2018-05-19 19:53:15 | 2018-05-19 19:53:14 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se realizo reset remoto de power control y se recuperan lo servicios asi: Configuracion-Power control Turn Off RF1,RF2,RF3 y EXT Select de SM Principal y Bloquee el modulo. Select Felxi WCDMA BTS y Reset site. | 2018-05-19 14:34:40 | 500 | Oscar Fabian Baquero Yaima | 2018-05-19 06:14:13 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de AC Comercial |  | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020918 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.Aguada de Pablo GSM/UMTS en Atlantico EB sin PE. (TX) Se evidencia niveles de -90dBm, posible afectación de energía. | ATL.Aguada de Pablo_B,ATL.Aguada de Pablo_C,ATL.Aguada de Pablo_I2,ATL.Aguada de Pablo_I3,ATL.Aguada de Pablo_O2,ATL.Aguada de Pablo_Y1,ATL.Aguada de Pablo,ATL.Aguada de Pablo_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-19 06:59:54 | may | 19 | 2018-05-19 06:57:12 | 2018-05-19 12:59:17 | 2018-05-19 12:59:16 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-19 07:40:49 | 359 | Oscar Fabian Baquero Yaima | 2018-05-19 01:41:31 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020915 | FAOC:Fuera de servicio EB QUB.Quibdo Norte GSM (Intermitencia) (A, B, D) en Quibdo | QUB.Quibdo Norte,QUB.Quibdo Norte_A,QUB.Quibdo Norte_B,QUB.Quibdo Norte_C,QUB.Quibdo Norte_D,QUB.Quibdo Norte,QUB.Quibdo Norte_A,QUB.Quibdo Norte_B,QUB.Quibdo Norte_C,QUB.Quibdo Norte_D,QUB.Quibdo Norte_I,QUB.Quibdo Norte_J,QUB.Quibdo Norte_K,QUB.Quibdo Norte_L,QUB.Quibdo Norte_O,QUB.Quibdo Norte_P,QUB.Quibdo Norte_Q,QUB.Quibdo Norte_R,QUB.Quibdo Norte_W,QUB.Quibdo Norte_X,QUB.Quibdo Norte_Y,QUB.Quibdo Norte_Y1,QUB.Quibdo Norte_Y2,QUB.Quibdo Norte_Y3,QUB.Quibdo Norte_Y4,QUB.Quibdo Norte_Z | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-19 06:55:58 | may | 19 | 2018-05-19 06:55:43 | 2018-06-05 11:26:49 | 2018-05-20 13:27:27 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Edinson Isaac Montes Hernandez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Sitio normaliza de intermitencia con reparacion de fases caidas de DISPAC con reporte No 12902, 12903 | 2018-05-20 13:27:27 | 18 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | El sitio entra en intermitencia por falla en las fases de DISPAC | Normaliza la red comercial, con ello la intermitencia en el servicio | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020886 | FAOC: Fuera de servicio EB: NAR.El Charco-2 UMTS en Nari¿¿¿o EB sin PE. | NAR.El Charco-2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-19 06:26:30 | may | 19 | 2018-05-19 06:26:16 | 2018-05-30 17:16:15 | 2018-05-20 11:55:55 | Campo SurOccidente | Emergencias | Eder Leandro Garces Navia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Normalización del servicio con el retorno de energía comercial, sitio sin planta y con baja autonomía | 2018-05-20 06:20:22 | 1458 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-19 06:01:52 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Normalización del servicio con el retorno de energía comercial, sitio sin planta y con baja autonomía | Normalización del servicio con el retorno de energía comercial, sitio sin planta y con baja autonomía | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020864 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Sonson San Miguel GSM/UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB con PE. | ANT.Sonson San Miguel,ANT.Sonson San Miguel-ANT.Doradal,ANT.Sonson San Miguel_1,ANT.Sonson San Miguel_2,ANT.Sonson San Miguel_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-19 05:51:21 | may | 19 | 2018-05-19 05:51:21 | 2018-05-21 09:52:45 | 2018-05-19 10:36:22 | Campo Noroccidente | Site Owner | Edinson Isaac Montes Hernandez | Energia_Planta | Daño de Motor de Arranque | El sitio entra en servicio con retorno de la red comercial de EPM reporte No 2984403 | 2018-05-19 10:36:22 | 53 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Sitio sale de servicio por falla de la red comercial | Retorna la red comercial, sitio entra en servicio | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020859 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.San Cayetano GSM/UMTS en Bolivar con alarmas de energia EB sin PE. | BOL.San cayetano_C,BOL.San Cayetano,BOL.San Cayetano_1,BOL.San Cayetano_2,BOL.San Cayetano_3,BOL.San Cayetano_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-19 05:43:56 | may | 19 | 2018-05-19 05:43:56 | 2018-05-19 18:13:48 | 2018-05-19 18:13:46 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-19 10:27:00 | 411 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 03:36:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Sitio sin planta eléctrica. | Sitio sin planta eléctrica se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020858 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.IND Alqueria Fontibon UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.IND Alqueria Fontibon | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-19 05:43:42 | may | 19 | 2018-05-19 05:43:42 | 2018-05-19 09:23:31 | 2018-05-19 08:41:29 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Juan Camilo Tilaguy Martinez | Gestión Interna | Causa indeterminada | BO TX E: se observa puerto de acceso 2/1/3 del equipo AAC-BOG.GRANJAS-C1 activo desde hoy 19/ de mayo a las 06:10:53, hora que coincide con el reinicio eléctrico del demarcador por posible perdida de fluido eléctrico en el momento non se tiene alarmas activas servicio operativo sin afectación en la red ; se adjunta validación de NOC IP RAN | 2018-05-19 06:10:00 | 40 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 05:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: se observa puerto de acceso 2/1/3 del equipo AAC-BOG.GRANJAS-C1 activo desde hoy 19/ de mayo a las 06:10:53, hora que coincide con el reinicio eléctrico del demarcador por posible perdida de fluido eléctrico en el momento non se tiene alarmas activas servicio operativo sin afectación en la red ; se adjunta validación de NOC IP RAN | BO TX E: se observa puerto de acceso 2/1/3 del equipo AAC-BOG.GRANJAS-C1 activo desde hoy 19/ de mayo a las 06:10:53, hora que coincide con el reinicio eléctrico del demarcador por posible perdida de fluido eléctrico en el momento non se tiene alarmas activas servicio operativo sin afectación en la red ; se adjunta validación de NOC IP RAN | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020841 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Purgatorio GSM en Tolima Bloqueada manualmente por alarmas de energia EB con PE. |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-19 05:18:59 | may | 19 | 2018-05-19 05:18:58 | 2018-05-21 16:01:44 | 2018-05-19 16:12:22 | Campo SurOccidente | Site Owner | Eder Leandro Garces Navia | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Planta alarmada por intentos de encendido, posiblemente por fluctuaciones en energía comercial | 2018-05-19 10:27:22 | 333 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 04:53:57 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Planta alarmada por intentos de encendido, posiblemente por fluctuaciones en energía comercial | Planta alarmada por intentos de encendido, posiblemente por fluctuaciones en energía comercial | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020840 | FEOC: Fuera de servicio EB: CHO.Bagado GSM/UMTS en Choco Con Alarmas de Energia activas EB con PE. M100%(V-D) | CHO.Bagado,CHO.Bagado_1,CHO.Bagado_2,CHO.Bagado_B | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-19 05:17:18 | may | 19 | 2018-05-19 05:17:17 | 2018-06-05 11:20:04 | 2018-05-24 13:22:13 | Campo Noroccidente | Site Owner | Edinson Isaac Montes Hernandez | Energia_Planta | Daño y/o Averia de Componentes Motor | Retorna la red comercial, sitio normaliza el servicio, con reporte de DISPAC No 58086 | 2018-05-19 13:14:22 | 191 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 04:19:21 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | El sitio sale de servicio por falla de la red comercial | Retorna la red comercial, sitio entra en servicio | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011004486 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.IND Autotaxi GSM/UMTS en Bolivar Con Alarmas De Energia Activas EB sin PE. | BOL.IND Autotaxi,BOL.IND Autotaxi_1,BOL.IND Autotaxi_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 15:03:06 | may | 10 | 2018-05-10 15:02:57 | 2018-05-15 14:52:02 | 2018-05-11 12:58:02 | Campo Costa | Site Owners Costa | Edgardo Jose Cruz Lora | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Normalizacion red MT/BT | 2018-05-11 12:43:00 | 1356 | User EvA | 2018-05-10 14:07:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla sobre lineas de MT que alimenta trafo de distribucion. | Verificacion servicios y estado de alarmas-condiciones de operacion EB. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011020830 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.La Raya GSM/UMTS en Bolivar Con Alarmas de Energia activas EB sin PE. | BOL.La Raya,BOL.La Raya_1,BOL.La Raya_2,BOL.La Raya_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-19 04:55:05 | may | 19 | 2018-05-19 04:55:05 | 2018-05-19 19:44:05 | 2018-05-19 19:44:03 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-19 12:16:37 | 475 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 03:26:51 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Sitio sin planta eléctrica. | Sitio sin planta eléctrica se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020828 | FEOC: Fuera de servicio EB: SUC.Berrugas GSM/UMTS en Sucre con alarmas de energia EB con PE. | SUC.Berrugas,SUC.Berrugas_1,SUC.Berrugas_2,SUC.Berrugas_3,SUC.Berrugas_A,SUC.Berrugas_C,SUC.Berrugas_X,SUC.Berrugas_Y,SUC.Berrugas_Z | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-19 04:52:20 | may | 19 | 2018-05-19 04:52:11 | 2018-05-19 19:51:16 | 2018-05-19 19:51:12 | Campo Costa | Site Owners Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DEL CONTROL DE ARRANQUE | Reset física a tarjeta de control de la PE. | 2018-05-19 08:40:38 | 295 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 03:33:50 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Planta eléctrica no respalda. | SUC.Berrugas se apaga por falla de energía comercial. Se realiza reset a tarjeta de control de la planta eléctrica con lo que esta entra en operación y el servicio se restablece. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020820 | FAOC: Fuera de servicio EB: SUC.Balsillas GSM/UMTS en Sucre EB con PE.(-90dB) | SUC.Balsillas,SUC.Balsillas_1,SUC.Balsillas_2,SUC.Balsillas_3,SUC.Balsillas_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-19 04:39:02 | may | 19 | 2018-05-19 04:39:02 | 2018-05-20 00:08:27 | 2018-05-20 00:08:17 | Campo Costa | Site Owners Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla Energía comercial, se restablece el servicio de energía sin la intervención de Oamp;M Campo, Electricaribe soluciona falla. | 2018-05-19 18:32:00 | 922 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 03:10:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, se generó Reporte 5028750 | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020815 | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.IND Argos Saldana UMTS en Tolima EB sin PE. -90 dbm | TOL.IND Argos Saldana | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-19 04:26:16 | may | 19 | 2018-05-19 04:26:15 | 2018-05-19 05:19:53 | 2018-05-19 05:19:00 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Julieth vivian Florez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-19 04:46:33 | 45 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-19 04:00:52 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. Descripción | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020805 | FEOC: Fuera de servicio EB: CHO.Acandi-2:H1 GSM, CHO.Acandi-2:H2 GSM/UMTS/LTE en Choco EB sin PE. | CHO.Acandi-2:H2_L3,CHO.Acandi-2:H2_P,CHO.Acandi-2:H2_Q,CHO.Acandi-2:H2_A,CHO.Acandi-2:H1_A,CHO.Acandi-2:H2_B,CHO.Acandi-2:H1_B,CHO.Acandi-2:H2_C,CHO.Acandi-2:H2_J,CHO.Acandi-2:H1_C,CHO.Acandi-2:H2_K,CHO.Acandi-2:H2_L1,CHO.Acandi-2:H2,CHO.Acandi-2:H2_L2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-19 04:07:31 | may | 19 | 2018-05-19 04:06:42 | 2018-05-21 21:36:28 | 2018-05-19 22:16:40 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ACANDI Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-19 09:10:22 | 403 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 02:26:36 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ACANDI Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020801 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Guamo GSM en Tolima Bloqueo Manual por alarmas de energia EB con PE. |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-19 03:53:28 | may | 19 | 2018-05-19 03:53:27 | 2018-05-21 14:54:57 | 2018-05-19 07:01:15 | Campo SurOccidente | Site Owner | Paula Andrea Torres Florez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | empresa de energia ENERTOLIMA repara daño con numero de ticket 1750335. | 2018-05-19 05:12:22 | 101 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 03:31:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fuera de servicio estacion base TOL.Guamo GSM en Tolima |  | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020788 | FAOC: Fuera de servicio EB: NAR.Tangareal Afectando a NAR.Cajapi GSM/UMTS en Nariño EB con PE.(-90dB) | NAR.Cajapi_1,NAR.Cajapi_2,NAR.Cajapi_3,NAR.Tangareal,NAR.Tangareal_1,NAR.Tangareal_2,NAR.Tangareal_3,NAR.Tangareal_I,NAR.Tangareal_J,NAR.Tangareal_O,NAR.Tangareal_P,NAR.Tangareal_X,NAR.Tangareal_Y,NAR.Tangareal_Y1,NAR.Tangareal_Y2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-19 03:36:14 | may | 19 | 2018-05-19 03:36:14 | 2018-05-21 15:37:03 | 2018-05-19 16:08:11 | Campo SurOccidente | Site Owner | Eder Leandro Garces Navia | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Se encuentra planta apagada por bloqueo de tarjeta de control por lo cual se procede a resetar físicamente para normalizar operatividad | 2018-05-19 10:52:22 | 504 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 02:28:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se encuentra planta apagada por bloqueo de tarjeta de control por lo cual se procede a resetar físicamente para normalizar operatividad | Se encuentra planta apagada por bloqueo de tarjeta de control por lo cual se procede a resetar físicamente para normalizar operatividad | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020784 | FAOB: Fuera de servicio EB: ARA.Tame-2 GSM/UMTS (1900) en Arauca EB con PE. | ARA.Tame-2,ARA.Tame-2_1,ARA.Tame-2_2,ARA.Tame-2_3,ARA.Tame-2_A,ARA.Tame-2_B,ARA.Tame-2_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-19 03:22:58 | may | 19 | 2018-05-19 03:22:19 | 2018-05-30 11:20:43 | 2018-05-21 17:13:15 | Campo Centro Poblaciones | Z17 Satelitales/Arauca/SJG Y Territorios | Rosa Leylany Mesa Chaparro | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Retorno de red comercial en la zona | 2018-05-19 08:30:00 | 333 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-19 02:57:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presneta falla de red en la zona y la planta no entra | Retorno de red comercial en la zona | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020781 | FEOC: Fuera de servicio EB: POP.Las Palmas UMTS en Popayan con alarmas de energia EB sin PE. | POP.Las Palmas | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-19 03:16:11 | may | 19 | 2018-05-19 03:16:01 | 2018-05-21 15:57:17 | 2018-05-19 17:54:21 | Campo SurOccidente | Emergencias | Ferney Cordoba Segura | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | se realiza reset de los equipo que se encontraron bloqueado por falla de la red comercial | 2018-05-19 17:54:21 | 896 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de la red comercial | falla de la red comercial en la zona | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011004577 | Fuera de servicio EB COR.Zooparque Los Caimanes UMTS (Intermitencia) en Cordoba | COR.Zooparque Los Caimanes,COR.Zooparque Los Caimanes_2,COR.Zooparque Los Caimanes_3,COR.Zooparque Los Caimanes,COR.Zooparque Los Caimanes_1 | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-10 15:46:41 | may | 10 | 2018-05-10 15:46:40 | 2018-05-11 00:58:53 | 2018-05-11 00:58:01 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Retorno de red comercial. | 2018-05-10 22:30:00 | 1920 | User EvA | 2018-05-09 14:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia conmercial. | Se genera reporte con ECA No 3347549. Retorno de red comercial. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011020773 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.Guamal GSM/UMTS Afectando MAG.Guamal-2 en Magdalena EB con PE. | MAG.Guamal,MAG.Guamal-2,MAG.Guamal-2_A,MAG.Guamal-2_B,MAG.Guamal-2_C,MAG.Guamal_1,MAG.Guamal_2,MAG.Guamal_3,MAG.Guamal_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-19 03:09:17 | may | 19 | 2018-05-19 03:09:16 | 2018-05-20 01:36:25 | 2018-05-20 01:36:24 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se observan alarmas de POWER ON RESET durante el transcurso del dia. Los servicios se encuentran completamente operativos desde las 16:20 que dejo de presentar intermitencias. Afectacion producida por falla electrica. | 2018-05-20 01:36:24 | 494 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se observan alarmas de POWER ON RESET durante el transcurso del dia. Los servicios se encuentran completamente operativos desde las 16:20 que dejo de presentar intermitencias. Afectacion producida por falla electrica. | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se observan alarmas de POWER ON RESET durante el transcurso del dia. Los servicios se encuentran completamente operativos desde las 16:20 que dejo de presentar intermitencias. Afectacion producida por falla electrica. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020763 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.San Luis GSM en Cordoba EB con PE. | COR.San Luis_1,COR.San Luis_2,COR.San Luis_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-19 02:47:53 | may | 19 | 2018-05-19 02:47:53 | 2018-05-24 16:45:50 | 2018-05-24 16:45:18 | Campo Costa | Site Owners Costa | Leonardo Gomez Gutierrez | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Se presenta falla de energía en la EB y al solucionarse se presenta falla en tarjeta de control de enlace, se solicita Barranquilla y al llegar se realiza cambio de IDU y normaliza servicio. | 2018-05-24 16:45:18 | 2138 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de energía en la EB y al solucionarse se presenta falla en tarjeta de control de enlace, se solicita Barranquilla y al llegar se realiza cambio de IDU y normaliza servicio. | Se presenta falla de energía en la EB y al solucionarse se presenta falla en tarjeta de control de enlace, se solicita Barranquilla y al llegar se realiza cambio de IDU y normaliza servicio. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011004607 | FAOB: Fuera de servicio EB: IBG.IND Colombina UMTS en Ibague sin alarmas de energia EB sin PE. ETH_LOSS | IBG.IND Colombina_I,IBG.IND Colombina_O | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-10 15:57:27 | may | 10 | 2018-05-10 15:57:19 | 2018-05-17 15:48:10 | 2018-05-10 22:09:41 | Campo SurOccidente | Site Owner | Santiago Rubiano Torres | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-10 16:53:16 | 103 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 15:09:57 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011004615 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAU.Inza-2 GSM/UMTS/LTE en Cauca con alarmas de energia EB con PE (M 100% V-D). | CAU.Inza-2,CAU.Inza-2_1,CAU.Inza-2_2,CAU.Inza-2_3,CAU.Inza-2_A | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-10 15:58:50 | may | 10 | 2018-05-10 15:58:49 | 2018-05-15 12:48:56 | 2018-05-10 18:05:49 | Campo SurOccidente | Site Owner | Ferney Cordoba Segura | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | se normaliza la red comercial y el sitio sube. | 2018-05-10 18:05:49 | 117 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de la red comercial | falla de la red comercial | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011004623 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Guamo GSM en Tolima Bloqueo manual por alarmas de energia EB con PE. |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-10 16:03:26 | may | 10 | 2018-05-10 16:03:26 | 2018-05-15 12:05:33 | 2018-05-10 21:58:11 | Campo SurOccidente | Site Owner | Santiago Rubiano Torres | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE MOTOR DE ARRANQUE | Falla de la red comercial, planta electrica esta en falla por daño en el motor de arranque. La estacion base sube con la reposicion de la red comercial. Se realizara cambio del motor de arranque para optimizar la planta electrica | 2018-05-10 21:58:11 | 60 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de la red comercial, planta electrica esta en falla por daño en el motor de arranque. La estacion base sube con la reposicion de la red comercial. Se realizara cambio del motor de arranque para optimizar la planta electrica | Falla de la red comercial, planta electrica esta en falla por daño en el motor de arranque. La estacion base sube con la reposicion de la red comercial. Se realizara cambio del motor de arranque para optimizar la planta electrica | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011004631 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Km 15 GSM/UMTS afectando a MON.Feria GSM/UMTS COR.Patio Bonito GSM/UMTS en Monteria EB con PE. | COR.Km 15,COR.Km 15_2,COR.Km 15_3,COR.Km 15_C,COR.Patio Bonito,COR.Patio Bonito_1,COR.Patio Bonito_D,MON.Feria,MON.Feria_1,MON.Feria_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 16:05:34 | may | 10 | 2018-05-10 16:05:33 | 2018-05-22 23:42:45 | 2018-05-11 09:10:35 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA_SISTEMA DE RECTIFICACION | AVERIA DE OTROS COMPONENTES | Se corrigen daños a nivel eléctrico en transferencia automática y corto interno en Equipo de Rectificación ZTE, con esto se logra recuperar el respaldo de la PE y el suministro de energía DC a los equipos. | 2018-05-11 08:59:01 | 1130 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 14:08:56 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daños de elementos de suministro y respaldo eléctrico. |  | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011020750 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.Regidor GSM/UMTS/LTE en Bolivar EB con PE. M100%(V-D) | BOL.Regidor,BOL.Regidor_1,BOL.Regidor_2,BOL.Regidor_3 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-19 02:16:50 | may | 19 | 2018-05-19 02:16:46 | 2018-05-19 16:06:11 | 2018-05-19 16:06:04 | Campo Costa | Site Owners Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE TARJETA CONTROL/REGULADORA DE VOLTAJE | Reset físico a tarjeta de control de la platna eléctrica. | 2018-05-19 07:22:40 | 337 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 01:26:28 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Planta eléctrica no respaldó. | BOL.Regidor se apaga por falla de energía comercial. Planta eléctrica no respaldó. Se reinicia tarjeta de control de la planta eléctrica con lo que esta entra en operación y el servicio es restablecido. Se completan niveles de aceite y refrigerante de la planta eléctrica. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020736 | CHO.Istmina-3 GSM/UMTS FEOC: Fuera de servicio Sectores EB: en Choco con alarmas de energia EB sin PE. | CHO.Istmina-3,CHO.Istmina-3_A,CHO.Istmina-3_B,CHO.Istmina-3_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-19 02:01:07 | may | 19 | 2018-05-19 02:00:55 | 2018-06-05 11:17:55 | 2018-05-19 11:58:09 | Campo Noroccidente | Site Owner | Edinson Isaac Montes Hernandez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | El sitio es sin planta, entra en servicio con retorno de la red comercial DISPAC reporte No 20182100002002 | 2018-05-19 11:58:09 | 304 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | El sitio sale de servicio por falla de la red comercial de DISPAC | Retorna la red comercial de DISPAC, sitio entra en servicio | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020730 | FAOB: Fuera de servicio EB: BCA.Km 16 GSM/UMTS en Bucaramanga EB con PE. (CRC) alarmas de energia activas. | BCA.Km 16,BCA.Km 16_1,BCA.Km 16_2,BCA.Km 16_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-19 01:52:06 | may | 19 | 2018-05-19 01:52:01 | 2018-05-21 20:53:56 | 2018-05-19 10:52:38 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | 2018-05-19 02:09:00 | 44 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 01:25:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | daño en red de media tension por parte de la electrificadora | se realiza constante monitoreo sobre EB para validar su desempeño | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020729 | FAOC: Fuera de servicio EB: PAS.IND Casa Andina GSM/UMTS en Pasto Con Alarmas de Energia activas EB sin PE. | PAS.IND Casa Andina,PAS.IND Casa Andina_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-19 01:50:46 | may | 19 | 2018-05-19 01:50:45 | 2018-05-21 16:16:28 | 2018-05-19 11:10:09 | Campo SurOccidente | Site Owner | Paula Andrea Torres Florez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Empresa de Energía CEDENAR repara daño con reporte No. 217792 | 2018-05-19 11:10:09 | 506 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fuera de servicio PAS.IND Casa Andina GSM/UMTS en Pasto |  | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011004674 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Llorente-2 GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. | NAR.Llorente-2,NAR.Llorente-2_2,NAR.Llorente-2_3,NAR.Llorente-2_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-10 16:26:55 | may | 10 | 2018-05-10 16:26:34 | 2018-05-15 12:49:48 | 2018-05-10 18:26:16 | Campo SurOccidente | Emergencias | Diego G Melo Revelo | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DEL CONTROL DE ARRANQUE | Se presenta falla en red comercial, planta se apaga por bajo nivel de refrigerante, personal de campo realiza revisión de fluidos y enciende la planta de forma manual, los servicios se recuperan con normalidad | 2018-05-10 17:43:34 | 77 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 16:26:34 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla AC Comercial, falla en planta | Se presenta falla en red comercial, planta se apaga por bajo nivel de refrigerante, personal de campo realiza revisión de fluidos y enciende la planta de forma manual, los servicios se recuperan con normalidad | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011004681 | FEOB: Fuera de servicio EB: MET.Pto Lopez-1 GSM en Meta Bloqueada automaticamnte por alarmas de energia EB con PE. | MET.Pto Lopez-1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-10 16:29:09 | may | 10 | 2018-05-10 16:29:02 | 2018-05-11 12:07:08 | 2018-05-11 12:07:06 | Campo Centro Poblaciones | Z7 Meta y Villavicencio al Oriente | Cesar Augusto Parra Florez | Energia_Planta | Falla componente | se hace correctivo sobre planta y se hacen ajustes de conexiones de cableado de alimentación de la planta hacia la ATS, queda operativo y sin problemas, planta en automatico. | 2018-05-10 17:17:16 | 68 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 16:08:29 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de Energía AC en la zona, planta alarmada | se hace correctivo sobre planta y se hacen ajustes de conexiones de cableado de alimentación de la planta hacia la ATS, queda operativo y sin problemas, planta en automatico. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011004684 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Guamo-3 GSM/UMTS en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. | TOL.Guamo-3,TOL.Guamo-3_1,TOL.Guamo-3_A,TOL.Guamo-3_B,TOL.Guamo-3_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-10 16:30:05 | may | 10 | 2018-05-10 16:30:05 | 2018-05-10 18:59:07 | 2018-05-10 18:57:40 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Julieth vivian Florez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-10 16:38:16 | 59 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 15:38:43 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011020723 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. | NAR.Palmar,NAR.Palmar_1,NAR.Palmar_2,NAR.Palmar_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-19 01:37:03 | may | 19 | 2018-05-19 01:37:02 | 2018-05-21 16:47:23 | 2018-05-19 07:23:40 | Campo SurOccidente | Site Owner | German Gil Ramos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, Planta electrica NO enciende por presentar fallas en la bomba de presion de aceite y de agua. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | 2018-05-19 07:23:40 | 222 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, Planta electrica NO enciende por presentar fallas en la bomba de presion de aceite y de agua. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, Planta electrica NO enciende por presentar fallas en la bomba de presion de aceite y de agua. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020719 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Zapatosa GSM/UMTS en Cesar Con Alarmas de Energia activas EB sin PE. | CES.Zapatosa,CES.Zapatosa_1,CES.Zapatosa_2,CES.Zapatosa_3,CES.Zapatosa_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-19 01:31:54 | may | 19 | 2018-05-19 01:31:43 | 2018-05-19 04:25:40 | 2018-05-19 04:25:20 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 18/05/2018 23:34:17 a las 19/05/2018 3:06:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 3354697. | 2018-05-19 03:06:22 | 212 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 23:34:17 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 18/05/2018 23:34:17 a las 19/05/2018 3:06:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 3354697. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020716 | ANT.RS Doradal Industrial UMTS FEOC: Fuera de servicio EB: en Antioquia con alarmas de energia EB sin PE. FSP INC000011018958 | ANT.RS Doradal Industrial,ANT.RS Doradal Industrial_Z | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-19 01:29:02 | may | 19 | 2018-05-19 01:28:55 | 2018-06-05 11:02:28 | 2018-05-19 11:50:06 | Campo Noroccidente | Site Owner | Edinson Isaac Montes Hernandez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | El sitio entra en servicio con el retorno dela red comercial de EPM con reporte No 2984110 | 2018-05-19 11:50:06 | 2120 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | El sitio es sin planta, la afectacion fue por falla de la red comercial | Retorna la red comercial, sitio entra en servicio | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011004709 | FEOB: Fuera de servicio EB: YOP.El Laguito,YOP. El Progreso-2, GSM/UMTS en Yopal con alarmas de energia EB sin PE. | YOP.Canaguaro,YOP.El Laguito,YOP.El Progreso-2,YOP.El Progreso-2_1,YOP.El Progreso-2_2,YOP.El Progreso-2_3,YOP.El Progreso-2_A,YOP.El Progreso-2_B,YOP.El Progreso-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 16:43:13 | may | 10 | 2018-05-10 16:43:11 | 2018-05-10 19:07:06 | 2018-05-10 19:06:30 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Julieth vivian Florez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERCA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-10 18:03:16 | 114 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 16:08:28 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERCA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011004719 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Asoleado GSM en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. | TOL.Asoleado_1,TOL.Asoleado_2,TOL.Asoleado_3,TOL.Asoleado_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 16:47:11 | may | 10 | 2018-05-10 16:47:10 | 2018-05-10 21:50:28 | 2018-05-10 21:28:01 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Luis Eduardo Triana | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 10/05/2018 16:07:15 a las 10/05/2018 17:38:16 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con No 1739851.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | 2018-05-10 17:38:16 | 91 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 16:07:15 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 10/05/2018 16:07:15 a las 10/05/2018 17:38:16 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con No 1739851.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011020714 | FAOB: Fuera de servicio EB: SOA.Compartir-3:P2 GSM/UMTS en Soacha EB sin PE. (CRC) | SOA.Compartir-3:P2,SOA.Compartir-3:P2_A,SOA.Compartir-3:P2_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-19 01:24:05 | may | 19 | 2018-05-19 01:24:03 | 2018-05-19 13:20:22 | 2018-05-19 13:20:20 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Camilo Andres Sopo Barragan | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se realiza validación del servicio y este restablece desde las 04:40 del 19-05-2018, se validó ruta de TX con personal de IP RAN donde ellos evidenciaron reinicios sobre el demarcador por posible falla de EX en sitio. Se procede con el cierre del ticket | 2018-05-19 04:45:00 | 223 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 01:02:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se realiza validación del servicio y este restablece desde las 04:40 del 19-05-2018, se validó ruta de TX con personal de IP RAN donde ellos evidenciaron reinicios sobre el demarcador por posible falla de EX en sitio. Se procede con el cierre del ticket | Se realiza validación del servicio y este restablece desde las 04:40 del 19-05-2018, se validó ruta de TX con personal de IP RAN donde ellos evidenciaron reinicios sobre el demarcador por posible falla de EX en sitio. Se procede con el cierre del ticket | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020691 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAL.Supercentro GSM/UMTS en Cali con alarmas de energia EB sin PE. | CAL.Supercentro,CAL.Supercentro_1,CAL.Supercentro_2,CAL.Supercentro_3,CAL.Supercentro_A,CAL.Supercentro_B,CAL.Supercentro_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-19 01:06:19 | may | 19 | 2018-05-19 01:06:11 | 2018-06-06 15:53:20 | 2018-05-21 16:32:11 | Campo SurOccidente | Site Owner | Paula Andrea Torres Florez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Empresa de energia Emcali repara afectación con reporte # 637040., adicional se presentan problemas de luvia y seguridad industrial de almacenes la 14 no permitía realizar trabajos sobre la Estación base. después de lograr ingresar se encuentra breack desactivado en nodo 1900 por la falla de energía . se activa nuevamente y se normaliza el servicio. | 2018-05-21 16:32:11 | 924 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fuera de servicio estacion base CAL.Supercentro GSM/UMTS en Cali |  | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020690 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.Tebaida GSM en Antioquia EB sin PE.(FSP INC000011018958) | ANT.Tebaida,ANT.Tebaida_1,ANT.Tebaida_2,ANT.Tebaida_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-19 01:06:11 | may | 19 | 2018-05-19 01:06:00 | 2018-05-21 08:59:30 | 2018-05-19 20:46:01 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Mauricio Herrera Rodrigurez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Daño/Averia de Componentes | Empresa de energía restablece energía comercial en la zona | 2018-05-19 17:57:00 | 1011 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 01:06:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Empresa de energía restablece energía comercial en la zona | Empresa de energía restablece energía comercial en la zona | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020682 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOY.Cano Negro GSM en Boyaca EB sin PE. (CRC) -90 dbm | BOY.Cano Negro-BOY.Puerto Romero,BOY.Cano Negro_1,BOY.Cano Negro_2,BOY.Cano Negro_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-19 01:01:09 | may | 19 | 2018-05-19 01:01:06 | 2018-05-21 20:53:57 | 2018-05-19 17:13:47 | Campo Noroccidente | Site Owner | Julio Cesar Rodriguez Ruiz | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Al retornar la energía comercial, se normaliza la EB. | 2018-05-19 16:12:22 | 217 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 12:35:16 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial | Al retornar la energía comercial, se normaliza la EB. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011004769 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Mochuelo Bajo UMTS en Bogota sin alarmas de energia EB sin PE. -90 dbm | BOG.Mochuelo Bajo | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-10 17:08:51 | may | 10 | 2018-05-10 17:08:36 | 2018-05-11 15:15:50 | 2018-05-11 15:15:47 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Marcela Consuegra | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA DE ACOMETIDA BT PROPIA | Se cambia CXPAR y OVP. Cliente finaliza trabajos d energía en sitio | 2018-05-11 10:00:00 | 1036 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-10 16:44:00 | FALLA RED COMERCIAL | Otro Tipo de Falla | Dueño de predio manipula conexiones eléctricas del sitio se genera daño de equipos | Se cambia CXPAR y OVP. Cliente finaliza trabajos d energía en sitio | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011020679 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.San Carlos-1 GSM/UMTS en Antioquia EB con PE. | ANT.San Carlos-1,ANT.San Carlos-1_1,ANT.San Carlos-1_2,ANT.San Carlos-1_3,ANT.San Carlos-1_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-19 00:58:00 | may | 19 | 2018-05-19 00:58:00 | 2018-05-19 20:31:45 | 2018-05-19 20:31:21 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ivan Dario Bernal Nieto | Energia_Planta | Daño del Control de Arranque | BO TX E. No se tiene creado en enlace ultima milla. Se evidencia alarmas de RP3 INTERFACE y FRECUENCY ERROR. Se presume posible falla de energia en la estacion de ANT.San Carlos-1 | 2018-05-19 20:31:21 | 835 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E. No se tiene creado en enlace ultima milla. Se evidencia alarmas de RP3 INTERFACE y FRECUENCY ERROR. Se presume posible falla de energia en la estacion de ANT.San Carlos-1 | BO TX E. No se tiene creado en enlace ultima milla. Se evidencia alarmas de RP3 INTERFACE y FRECUENCY ERROR. Se presume posible falla de energia en la estacion de ANT.San Carlos-1 | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020649 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.Macayepo GSM/UMTS en Bolivar EB sin PE. | BOL.Macayepo,BOL.Macayepo_1,BOL.Macayepo_2,BOL.Macayepo_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-19 00:10:26 | may | 19 | 2018-05-19 00:10:22 | 2018-05-22 11:09:01 | 2018-05-20 18:45:35 | Campo Costa | CCR Costa | Jose Angel Navas Lombana | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | ELECTRICARIBE INFORMA FALLA EN LA RED DE MEDIA TENSION EL CUAL AFECTA LOS SERVICIOS DE LA ESTACION BASE. SE INSTALA PLANTA ELECTRICA PARA NORMALIZAR LOS SERVICIOS DE LA EB | 2018-05-20 18:00:22 | 2574 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 23:05:39 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | ELECTRICARIBE INFORMA FALLA EN LA RED DE MEDIA TENSION EL CUAL AFECTA LOS SERVICIOS DE LA ESTACION BASE. SE INSTALA PLANTA ELECTRICA PARA NORMALIZAR LOS SERVICIOS DE LA EB | ELECTRICARIBE INFORMA FALLA EN LA RED DE MEDIA TENSION EL CUAL AFECTA LOS SERVICIOS DE LA ESTACION BASE. SE INSTALA PLANTA ELECTRICA PARA NORMALIZAR LOS SERVICIOS DE LA EB | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020622 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.Rio Frio-2 GSM/UMTS en Magdalena EB sin PE. | MAG.Rio Frio-2,MAG.Rio Frio-2_1,MAG.Rio Frio-2_2,MAG.Rio Frio-2_3,MAG.Rio Frio-2_A,MAG.Rio Frio-2_B,MAG.Rio Frio-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 23:17:44 | may | 18 | 2018-05-18 23:17:43 | 2018-05-19 06:05:59 | 2018-05-19 06:05:52 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se valida historico de UMTS, se encuentran alarmas de POWER ON RESET a las 23:39. Los servicio se recuperan completamente a las 23:33. Afectacion por energia. | 2018-05-19 06:05:52 | 145 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se valida historico de UMTS, se encuentran alarmas de POWER ON RESET a las 23:39. Los servicio se recuperan completamente a las 23:33. Afectacion por energia. | BO TX E: Se valida historico de UMTS, se encuentran alarmas de POWER ON RESET a las 23:39. Los servicio se recuperan completamente a las 23:33. Afectacion por energia. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020605 | FAOB: Fuera de servicio Sectores 1900 EB: TOL.Herrera UMTS en Tolima EB sin PE. | TOL.Herrera | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 22:10:38 | may | 18 | 2018-05-18 22:10:28 | 2018-05-21 15:38:26 | 2018-05-19 07:14:02 | Campo SurOccidente | Site Owner | German Gil Ramos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | FAOB: Fuera de servicio Sectores 1900 EB: TOL.Herrera UMTS en Tolima EB sin PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta. Estación NO cuenta con respaldo de planta por lo tanto se debe reportar fallas de red comercial a la electrificadora. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | 2018-05-19 07:14:02 | 91 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FAOB: Fuera de servicio Sectores 1900 EB: TOL.Herrera UMTS en Tolima EB sin PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta. Estación NO cuenta con respaldo de planta por lo tanto se debe reportar fallas de red comercial a la electrificadora. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | FAOB: Fuera de servicio Sectores 1900 EB: TOL.Herrera UMTS en Tolima EB sin PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta. Estación NO cuenta con respaldo de planta por lo tanto se debe reportar fallas de red comercial a la electrificadora. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020587 | FAOC: Fuera de servicio EB: VAL.La Paz GSM/UMTS en Valle del Cauca EB sin PE. |  | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | MEDIUM | LOW | 2018-05-18 21:40:29 | may | 18 | 2018-05-18 21:40:18 | 2018-06-07 09:15:04 | 2018-05-21 17:10:01 | Campo SurOccidente | Site Owner | Paula Andrea Torres Florez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA DE ACOMETIDA BT PROPIA | Empresa de energia EMCALI repara daño con reporte # 637491 | 2018-05-21 17:10:01 | 2816 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fuera de servicio EB: VAL.La Paz GSM/UMTS en Valle del Cauca |  | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020575 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.San Buenavista-2 GSM/UMTS en Magdalena EB sin PE. | MAG.San Buenavista-2,MAG.San Buenavista-2_A,MAG.San Buenavista-2_B,MAG.San Buenavista-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 21:23:32 | may | 18 | 2018-05-18 21:23:11 | 2018-05-22 14:50:31 | 2018-05-19 17:35:00 | Campo Costa | Site Owners Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-19 13:27:00 | 1110 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 18:57:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Sitio sin planta eléctrica. | Sitio sin planta eléctrica se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020562 | SND.Oiba GSM/UMTS FAOB: Fuera de servicio EB: en Santander EB con PE. (TX) M100% VOZ OIBA (FHG) INC000011020375 | SND.Oiba_2,SND.Oiba_3,SND.Oiba_B,SND.Oiba,SND.Oiba_1 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-18 21:13:51 | may | 18 | 2018-05-18 21:13:42 | 2018-05-23 10:39:00 | 2018-05-19 01:31:12 | Campo Noroccidente | Site Owner | Norberto de Jesus Taborda Montoya | Energia_Transferencia | Falla de elementos electromecánicos de la ATS | Se produce interrupción de energía para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora, PE se enciende pero se presenta bloqueo la transferencia, se enciende la PE manualmente | 2018-05-19 01:31:12 | 239 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | PE Encendida y Transferencia bloqueada | Se verifican normalidad de los servicio , sin alarmas activas y con trafico de voz y datos en la zona de cobertura de la EB | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011004870 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.IND Gold Providencia UMTS en Antioquia EB sin PE. | ANT.IND Gold Providencia | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 18:02:00 | may | 10 | 2018-05-10 18:01:12 | 2018-05-17 09:05:37 | 2018-05-11 16:06:08 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Rodrigo Lopez Marin | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se presenta falla de red comercial sitio sin planta de respaldo empresa de energía EPM restablece el servicio. | 2018-05-11 13:00:00 | 1257 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 16:03:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla ac comercial sin P.E. | Se solicita revisión de red media tensión | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011020560 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Cienaga de Oro GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE.(TX) | COR.Cienaga de Oro_1,COR.Cienaga de Oro_2,COR.Cienaga de Oro_3,COR.Cienaga de Oro_4,COR.Cienaga de Oro_B,COR.Cienaga de Oro_D,COR.Cienaga de Oro | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | MEDIUM | LOW | 2018-05-18 21:13:24 | may | 18 | 2018-05-18 21:13:15 | 2018-05-19 02:30:19 | 2018-05-19 02:24:28 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentran alarmas de POWER ON RESET a las 00:56. Los servicios se recuperan totalmente a las 00:58. Falla por energia. | 2018-05-19 02:24:28 | 266 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentran alarmas de POWER ON RESET a las 00:56. Los servicios se recuperan totalmente a las 00:58. Falla por energia. | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentran alarmas de POWER ON RESET a las 00:56. Los servicios se recuperan totalmente a las 00:58. Falla por energia. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020552 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Saloa GSM/UMTS en Cesar EB sin PE. | CES.Saloa,CES.Saloa_1,CES.Saloa_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 21:08:50 | may | 18 | 2018-05-18 21:08:20 | 2018-05-19 04:20:36 | 2018-05-19 04:20:35 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Se presenta falla de AC comercial en la zona, sitio sin PE. Se recupera el servicio con el retorno de energia. | 2018-05-19 03:03:22 | 461 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 18:37:18 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de AC comercial en la zona, sitio sin PE. Se recupera el servicio con el retorno de energia. | Se presenta falla de AC comercial en la zona, sitio sin PE. Se recupera el servicio con el retorno de energia. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020536 | MED.IND Union Electrica UMTS/LTE FAOC: Fuera de servicio EB:en Medellin EB sin PE. (TX) | MED.IND Union Electrica | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | MEDIUM | LOW | 2018-05-18 20:50:53 | may | 18 | 2018-05-18 20:50:49 | 2018-05-21 14:09:47 | 2018-05-21 14:09:31 | Campo Noroccidente | Site Owner | Gabriel David Molina Acevedo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Autonomía del sitio | Retorna la energía al interior de la empresa Unión Eléctrica | 2018-05-21 14:09:31 | 3578 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía, cliente apaga la solución | El cliente apaga la solución | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011004883 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.La Apartada-2 Y COR.Zooparque Los Caimanes GSM/UMTS en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. | COR.La Apartada-2,COR.La Apartada-2_2,COR.La Apartada-2_B,COR.Zooparque Los Caimanes,COR.Zooparque Los Caimanes_1,COR.Zooparque Los Caimanes_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-10 18:12:21 | may | 10 | 2018-05-10 18:12:15 | 2018-05-10 23:09:50 | 2018-05-10 23:08:52 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial. | 2018-05-10 22:30:00 | 413 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 17:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No 3347549. Retorno de red comercial. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011020530 | FE*:Fuera de servicio EB CAL.Evaristo, CAL.Supercentro GSM / UMTS en Cali. Con alarmas de energia activas.Sitio sin PE |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 20:44:52 | may | 18 | 2018-05-18 20:44:27 | 2018-05-19 00:35:12 | 2018-05-19 00:30:16 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 18/05/2018 17:59:15 a las 18/05/2018 23:38:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EMCALI # 446746. | 2018-05-18 23:38:22 | 339 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 17:59:15 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 18/05/2018 17:59:15 a las 18/05/2018 23:38:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EMCALI # 446746. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020526 | FEOB: Fuera de servicio EB: ARA.ARAUCA-5 UMTS en Arauca con alarmas de energia EB con PE. | ARA.Arauca-5 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-18 20:43:19 | may | 18 | 2018-05-18 20:43:15 | 2018-05-18 21:59:26 | 2018-05-18 21:59:25 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOB: SEGUIMIENTO: Se verifica EB ARA.Arauca-5 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 18/05/2018 20:16:02 a las 18/05/2018 20:46:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENELAR con Reporte No. 258303. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-18 20:46:22 | 30 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 20:16:02 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: SEGUIMIENTO: Se verifica EB ARA.Arauca-5 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 18/05/2018 20:16:02 a las 18/05/2018 20:46:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENELAR con Reporte No. 258303. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011004930 | Fuera de servicio EB RIO.Mar Azul GSM (Intermitencia) (2) en Riohacha | RIO.Mar Azul_2,RIO.Mar Azul_B,RIO.Mar Azul_B,RIO.Mar Azul_2 | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-10 18:37:37 | may | 10 | 2018-05-10 18:37:36 | 2018-05-12 22:22:48 | 2018-05-12 22:22:46 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno y estabilizacion de red comercial. | 2018-05-10 21:30:00 | 2725 | User EvA | 2018-05-09 00:05:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No 5016171. Retorno y estabilizacion de red comercial. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011020518 | CUC.Centrales UMTS FEOB: Fuera de servicio EB: en Cucuta con alarmas de energia EB sin PE. | CUC.Centrales | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-18 20:33:53 | may | 18 | 2018-05-18 20:33:44 | 2018-05-19 13:16:40 | 2018-05-19 13:16:39 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Sitio sin planta, falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | 2018-05-19 12:19:00 | 964 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 20:15:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | sitio sin planta daño en red de media tension por parte de la electrificadora | Sitio sin planta, falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011004955 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Arboletes GSM/UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB sin PE (-90). | ANT.Arboletes,ANT.Arboletes_1,ANT.Arboletes_2,ANT.Arboletes_3,ANT.Arboletes_4,ANT.Arboletes_A,ANT.Arboletes_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-10 18:49:03 | may | 10 | 2018-05-10 18:49:02 | 2018-05-11 00:18:32 | 2018-05-11 00:18:29 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | James Hernan Reina Bolaños | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Daño/Averia de Componentes | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-10 18:30:15.80 a las 2018-05-10 23:50:10.81. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. ELECTRICARIBE 2974034 Electrificadora reestablece el servicio, sitio sin PE | 2018-05-11 00:18:29 | 230 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | Revision de Red MT/BT | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011020507 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAL.Oeste GSM/UMTS/LTE en Cali EB sin PE. | CAL.Oeste,CAL.Oeste_1,CAL.Oeste_2,CAL.Oeste_3,CAL.Oeste_A,CAL.Oeste_B,CAL.Oeste_C,CAL.Evaristo,CAL.Evaristo_A,CAL.Evaristo_B,CAL.Evaristo_C,CAL.Supercentro,CAL.Supercentro_1,CAL.Supercentro_2,CAL.Supercentro_3,CAL.Supercentro_A,CAL.Supercentro_B,CAL.Supercentro_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | MEDIUM | LOW | 2018-05-18 20:23:59 | may | 18 | 2018-05-18 20:23:19 | 2018-05-19 00:19:41 | 2018-05-19 00:14:43 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 18/05/2018 17:58:55 a las 18/05/2018 23:39:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EMCALI # 636809. | 2018-05-18 23:39:22 | 340 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 17:58:55 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 18/05/2018 17:58:55 a las 18/05/2018 23:39:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EMCALI # 636809. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020498 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAL.Club Rivera GSM/UMTS/LTE Afectando CAL.RB Bellavista GSM/UMTS en Cali con alarmas de energia Activas EB Sin PE | CAL.Club Rivera,CAL.Club Rivera_1,CAL.Club Rivera_2,CAL.Club Rivera_3,CAL.Club Rivera_A,CAL.Club Rivera_B,CAL.Club Rivera_C,CAL.RB Bellavista,CAL.RB Bellavista_A,CAL.RB Bellavista_B,CAL.RB Bellavista_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 20:15:09 | may | 18 | 2018-05-18 20:15:08 | 2018-05-18 21:47:43 | 2018-05-18 21:47:40 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía EB CAL.Club Rivera de las 18/05/2018 06:20:00 p.m.. hasta las 18/05/2018 09:00:00 p.m.. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 446689 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Emcali Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | 2018-05-18 21:00:00 | 160 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 18:20:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se produce interrupción de energía EB CAL.Club Rivera de las 18/05/2018 06:20:00 p.m.. hasta las 18/05/2018 09:00:00 p.m.. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 446689 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Emcali Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | Se produce interrupción de energía EB CAL.Club Rivera de las 18/05/2018 06:20:00 p.m.. hasta las 18/05/2018 09:00:00 p.m.. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 446689 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Emcali Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020480 | FAOC: Fuera de servicio EB: Mag.Cienaga-3 GSM/UMTS en MAG EB sin PE. | MAG.Cienaga-3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | MEDIUM | LOW | 2018-05-18 20:02:17 | may | 18 | 2018-05-18 20:02:01 | 2018-05-18 21:41:18 | 2018-05-18 21:41:12 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía EB Mag.Cienaga-3 de las 18/05/2018 05:34:00 p.m. hasta las 18/05/2018 08:20:00 p.m.. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 3354824 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | 2018-05-18 20:20:00 | 166 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 17:34:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se produce interrupción de energía EB Mag.Cienaga-3 de las 18/05/2018 05:34:00 p.m. hasta las 18/05/2018 08:20:00 p.m.. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 3354824 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | Se produce interrupción de energía EB Mag.Cienaga-3 de las 18/05/2018 05:34:00 p.m. hasta las 18/05/2018 08:20:00 p.m.. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 3354824 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011004982 | FEOC: Fuera de servicio EB: STA.Mamatoco-2 GSM/UMTS en Santa Marta con alarmas de energia EB sin PE. CON ALARMA DE POWERSUPPLYTRY EN EQUIPO IPRAN (IMAGEN ADJUNTA) | STA.Mamatoco-2,STA.Mamatoco-2_A,STA.Mamatoco-2_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 19:00:41 | may | 10 | 2018-05-10 19:00:17 | 2018-05-10 21:47:24 | 2018-05-10 21:39:53 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-10 20:04:16 | 101 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 18:22:52 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011020475 | FEOB: Fuera de servicio EB: CES.Poponte GSM/UMTS en Cesar con alarmas de energia EB sin PE. | CES.Poponte,CES.Poponte_1,CES.Poponte_2,CES.Poponte_3,CES.Poponte_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 19:59:09 | may | 18 | 2018-05-18 19:59:09 | 2018-05-19 17:28:19 | 2018-05-19 17:28:18 | Campo Costa | Site Owners Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA EN PROCESO ADMINISTRATIVO | FALLA PE POR FALTA DE COMBUSTIBLE | Se suministra combustible a la planta eléctrica. | 2018-05-19 12:31:00 | 1202 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 16:29:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Planta eléctrica no respladó. | CES.Poponte se apaga por falla de energía comercial. Planta eléctrica no respaldó por falta de combustible. Se suministra acpm con lo que la planta eléctrica enciende y servicio se restablece. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020461 | FEOB: Fuera de servicio EB: ANT.Via San Luis:H1 GSM/UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB sin PE. | ANT.Via San Luis:H1,ANT.Via San Luis:H1_1,ANT.Via San Luis:H1_2,ANT.Via San Luis:H1_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 19:50:43 | may | 18 | 2018-05-18 19:50:15 | 2018-05-22 13:37:06 | 2018-05-22 13:00:47 | Campo Noroccidente | Site Owner | Gabriel David Molina Acevedo | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | EPM re-establece el servicio | 2018-05-22 13:00:47 | 3317 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla en la red de MT de la zona | Fallas en la red de MT por árboles caídos en las redes de MT en la zona, ocasionado por fuertes lluvias y descargas en la zona. La reparación por parte de epm se retrasa debido a que fueron múltiples fallas en el circuito | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011005019 | FI: Fuera de servicio EB: MON.La Castellana:H5 LTE en Monteria(intermitencia) sin alarmas de energia EB sin PE. (CRC) | MON.La Castellana:H5 | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-10 19:24:57 | may | 10 | 2018-05-10 19:24:04 | 2018-05-16 07:20:36 | 2018-05-10 20:58:59 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial estabilizada despues de hora pico donde mas molesta EXCLUSION | 2018-05-10 18:39:00 | 39 | User EvA | 2018-05-10 18:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Reporte ECA y montar en tickets para EXCLUSION. EB sin planta y sin respaldo de bateria por hurto, si se dan cuneta las intermitencia son a horas pico don de falla ala energia en la zona | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011005043 | FAOC: Fuera de servicio EB: NAR.Ipiales-13 UMTS en Nari¿¿¿o EB Con Alarmas de Energia Activas sin PE. | NAR.Ipiales-13_I,NAR.Ipiales-13_J,NAR.Ipiales-13_K,NAR.Ipiales-13_O,NAR.Ipiales-13_P,NAR.Ipiales-13_Q,NAR.Ipiales-13_X,NAR.Ipiales-13_Y,NAR.Ipiales-13_Y1,NAR.Ipiales-13_Y2,NAR.Ipiales-13_Y3,NAR.Ipiales-13_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 19:42:14 | may | 10 | 2018-05-10 19:42:13 | 2018-05-10 21:54:45 | 2018-05-10 21:54:43 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 10/05/2018 16:58:21 a las 10/05/2018 21:39:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora (CEDENAR) # SU004188. | 2018-05-10 21:39:16 | 280 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 16:58:21 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CEDENAR. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011005047 | FEOB: Fuera de servicio EB: SND.Confines GSM/UMTS/LTE Afectando SND.Oiba UMTS/LTE en Santander con alarmas de energia EB sin PE. M100% CONFINES (V-D) | SND.Confines,SND.Confines_1,SND.Confines_2,SND.Confines_3,SND.Oiba | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-10 19:43:23 | may | 10 | 2018-05-10 19:43:21 | 2018-05-11 17:26:12 | 2018-05-11 17:26:07 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Julio Cesar Rodriguez Ruiz | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Al retornar la energía comercial, se normaliza la EB, | 2018-05-11 14:29:16 | 1194 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 18:34:23 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial | Al retornar la energía comercial, se normaliza la EB, | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011020460 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Guaduas:P1 GSM/UMTS en Cundinamarca EB sin PE. (TX) (FHG) INC000011020375 | CUN.Guaduas:P1,CUN.Guaduas:P1_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 19:49:44 | may | 18 | 2018-05-18 19:49:43 | 2018-05-19 00:25:20 | 2018-05-19 00:25:18 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentran alarmas de POWER ON RESET a las 21:59. Se supera afectacion a las 21:55. Falla por energía. | 2018-05-19 00:25:18 | 232 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentran alarmas de POWER ON RESET a las 21:59. Se supera afectacion a las 21:55. Falla por energía. | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentran alarmas de POWER ON RESET a las 21:59. Se supera afectacion a las 21:55. Falla por energía. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020448 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAU.IND Santander VIP UMTS en Cauca EB sin PE. | CAU.IND Santander VIP | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 19:40:13 | may | 18 | 2018-05-18 19:39:38 | 2018-05-28 10:08:08 | 2018-05-23 16:56:28 | Campo SurOccidente | Site Owner | Eder Leandro Garces Navia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Servicio de energía comercial subministrada por el cliente, retorno del servicio con la normalización de energía y sin intervención de campo | 2018-05-23 10:24:22 | 6834 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 16:30:10 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Servicio de energía comercial subministrada por el cliente, retorno del servicio con la normalización de energía y sin intervención de campo | Servicio de energía comercial subministrada por el cliente, retorno del servicio con la normalización de energía y sin intervención de campo | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020446 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Cienaga de Oro-2 GSM en Cordoba con alarmas de energia EB con PE.(BLOQUEO AUTOMATICO) | COR.Cienaga de Oro-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-18 19:38:30 | may | 18 | 2018-05-18 19:38:30 | 2018-05-19 04:19:30 | 2018-05-19 04:19:20 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retorno de red comercial. EXCLUSION | 2018-05-18 22:06:00 | 170 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 19:16:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Reporte ECA y TAS a Smu Nokia para encender planta electrica | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020439 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOY.Santa Barbara UMTS en Boyaca con alarmas de energia EB con PE. | BOY.Santa Barbara | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 19:33:49 | may | 18 | 2018-05-18 19:33:49 | 2018-05-19 10:12:45 | 2018-05-19 10:12:42 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | 2018-05-19 06:37:00 | 721 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 18:36:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño en red de media tension por parte de la electrificaodra | falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020438 | FE*:Fuera de servicio BLOQUEO AUTOMATICO POR ALARMAS DE ENERGIA EB BOL.Bayunca GSM en Bolivar. Con alarmas de energia activas.Sitio con PE (AID) | BOL.Bayunca | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 19:32:59 | may | 18 | 2018-05-18 19:32:33 | 2018-05-22 10:59:28 | 2018-05-18 21:23:08 | Campo Costa | Emergencias Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla Energía comercial, se restablece el servicio de energía sin la intervención de Oamp;M Campo, Electricaribe soluciona falla. | 2018-05-18 20:36:00 | 138 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 18:18:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, indican que presentan fallas en el circuito que energiza la EB, se tiene incidente 3354841 | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020435 | FAOC:FS 2.74% GSM en CESAR 7 completas (CES.Champan ,CES.Guaimaral, CES.Sabanagrande ,CES.San Martin de Guillin,CES.San Roque,CES.San Roque-2,CES.San Sebastian) (VER NOTAS)EB sin PE. NIVELES -90 dBm | CES.Champan,CES.Champan_1,CES.Guaimaral_1,CES.San Roque-2,CES.San Roque-2_1,CES.San Roque-2_2,CES.San Roque_1,CES.San Roque_2,CES.San Roque_3,CES.San Sebastian_1,CES.Sabanagrande_1,CES.Sabanagrande_2,CES.San Martin de Guillin_1,CES.San Martin de Guillin_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 19:29:43 | may | 18 | 2018-05-18 19:29:26 | 2018-05-19 04:23:25 | 2018-05-19 04:23:24 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Se presenta falla de AC comercial en la zona, sitio sin PE. Se recupera el servicio con el retorno de energia. | 2018-05-19 03:06:22 | 611 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 16:24:03 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de AC comercial en la zona, sitio sin PE. Se recupera el servicio con el retorno de energia. | Se presenta falla de AC comercial en la zona, sitio sin PE. Se recupera el servicio con el retorno de energia. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020420 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Esmeralda-2 (P2) GSM/UMTS en Barranquilla EB sin PE. (FHG INC000011020375) | BAR.Esmeralda-2 (P1),BAR.Esmeralda-2 (P2),BAR.Esmeralda-2 (P2)_A,BAR.Esmeralda-2 (P2)_B,BAR.Esmeralda-2 (P2)_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | MEDIUM | LOW | 2018-05-18 19:33:08 | may | 18 | 2018-05-18 19:22:55 | 2018-05-19 19:58:38 | 2018-05-19 19:58:37 | Campo Costa | Site Owners Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Reset físico a demarcador. | 2018-05-19 13:35:22 | 1267 | Jenny Paola Ballesteros Clavijo | 2018-05-18 16:25:31 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Sitio sin planta eléctrica. | BAR.Esmeralda-2 P2 se apaga por falla de energía. Demarcador queda bloqueado con el retorno del fluido eléctrico por lo que se llega a sitio y se realiza reset con lo que el servicio sube.Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020421 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Veracruz Centro GSM en Bogota con alarmas de energia EB sin PE.(FHG 11020375) | BOG.Veracruz Centro_1,BOG.Veracruz Centro_2,BOG.Veracruz Centro_3,BOG.Veracruz Centro_A,BOG.Veracruz Centro_B,BOG.Veracruz Centro_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 19:22:25 | may | 18 | 2018-05-18 19:20:48 | 2018-05-18 22:09:01 | 2018-05-18 22:08:49 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Linoska Vanessa Colmenares Medina | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB BOG.Veracruz Centro y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 18/05/2018 17:43:30 A LAS 18/05/2018 19:23:27. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con Reporte No. 16922498. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-18 19:24:00 | 221 | Linoska Vanessa Colmenares Medina | 2018-05-18 15:43:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020413 | FAOB: Fuera de servicio EB: FUS.La Pampa GSM/UMTS en Fusagasuga EB sin PE. (TX) (FHG) INC000011020375 | FUS.La Pampa,FUS.La Pampa_1,FUS.La Pampa_2,FUS.La Pampa_3,FUS.La Pampa_A,FUS.La Pampa_B,FUS.La Pampa_C,RNC-1650/WBTS-16523,NodeBFunction=RNC-1650/WBTS-16523 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 19:16:25 | may | 18 | 2018-05-18 19:14:37 | 2018-05-19 09:14:53 | 2018-05-19 09:14:52 | Campo Centro | Z4 Cundinamarca al Sur | Jorge Andres Acero Hernandez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 16922637.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | 2018-05-19 00:50:00 | 406 | Diego Ricardo Aguilera Rios | 2018-05-18 18:04:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 16922637.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 16922637.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020393 | FAOB: Fuera de servicio EB: SOA.Porvenir-2 UMTS en Soacha EB sin PE. (CRC) (FHG) INC000011020375 | SOA.Porvenir-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-18 19:02:00 | may | 18 | 2018-05-18 19:01:21 | 2018-05-21 20:53:57 | 2018-05-19 09:01:37 | Campo Centro | Z4 Cundinamarca al Sur | Jorge Andres Acero Hernandez | FALLA DE NODOB | CONEXIONES/CRUZADAS | Se presenta desconexion de cruzada en radio enlace MW en el lado de SOA.Soacha-1, se verifica que desde la hora que inicio la falla se encontraba personal en la EB manipulando equipos de Tx. Se reconecta cable ETH recuperando servicios. | 2018-05-19 08:40:00 | 894 | Diego Ricardo Aguilera Rios | 2018-05-18 17:46:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se presenta desconexion de cruzada en radio enlace MW en el lado de SOA.Soacha-1, se verifica que desde la hora que inicio la falla se encontraba personal en la EB manipulando equipos de Tx. Se reconecta cable ETH recuperando servicios. NOTA EVIDENCIA EXCLUSION: Personal de SMU no logra realizar la visita bajo tarea TAS000001308347 en horas de la noche por temas de seguridad, la Policia Nacional se niega a realizar acompañamiento al personal, se debe realizar visita el dia 19-may a parteir de las 6 a.m. Se excluye por impoibilidad de acceso a causa de terceros. | Se presenta desconexion de cruzada en radio enlace MW en el lado de SOA.Soacha-1, se verifica que desde la hora que inicio la falla se encontraba personal en la EB manipulando equipos de Tx. Se reconecta cable ETH recuperando servicios. NOTA EVIDENCIA EXCLUSION: Personal de SMU no logra realizar la visita bajo tarea TAS000001308347 en horas de la noche por temas de seguridad, la Policia Nacional se niega a realizar acompañamiento al personal, se debe realizar visita el dia 19-may a parteir de las 6 a.m. Se excluye por impoibilidad de acceso a causa de terceros. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020385 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.Guamal-2 GSM/UMTS en Magdalena EB sin PE. (VM no exitoso) FHG INC000011020375 |  | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | MEDIUM | LOW | 2018-05-18 18:55:52 | may | 18 | 2018-05-18 18:53:24 | 2018-05-18 22:55:21 | 2018-05-18 22:54:49 | Campo Costa | Emergencias Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Falla Energía comercial, se restablece el servicio de energía sin la intervención de Oamp;M Campo, Electricaribe soluciona falla. | 2018-05-18 22:54:49 |  | Jenny Paola Ballesteros Clavijo |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, se generó Reporte 5028499 | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020355 | FI: Fuera de servicio EB: CES.Astrea GSM en Cesar(intermitencia) sin alarmas de energia EB con PE. | CES.Astrea_B,CES.Astrea_D,CES.Astrea,CES.Astrea_1 | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 18:26:54 | may | 18 | 2018-05-18 18:26:52 | 2018-06-07 12:31:19 | 2018-06-07 12:31:09 | Campo Costa | Site Owners Costa | Carlos Alberto de la Cruz Cantillo | Energia_Power | Baterías averiadas | Retorna energía en CES.Arjona y se normaliza intermitencias en CES.Astrea | 2018-06-07 12:31:09 |  | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Transmision | Falla de energía en CES.Arjona | Fluctuaciones de energía en CES.Arjona. Se normaliza energía y el servicio se estabiliza. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020331 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAL.La Mirla GSM/UMTS/LTE en Cali con alarmas de energia EB sin PE. | CAL.La Mirla,CAL.La Mirla_A,CAL.La Mirla_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 18:16:20 | may | 18 | 2018-05-18 18:15:53 | 2018-05-18 21:01:22 | 2018-05-18 21:01:21 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCALI. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-18 18:56:22 | 172 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 16:03:49 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCALI. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011005117 | FAOB: Fuera de servicio EB: SND.La India GSM en Santander con alarmas de energia EB sin PE -90 | SND.La India_1,SND.La India_2,SND.La India_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-10 20:32:01 | may | 10 | 2018-05-10 20:32:01 | 2018-05-10 21:49:17 | 2018-05-10 21:29:42 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Julieth vivian Florez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ESSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-10 21:10:10 | 54 | User EvA | 2018-05-10 20:15:11 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ESSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011005121 | FAOC: Fuera de servicio Sectores (1,3) EB: BAR.Soledad-1 GSM/UMTS en Barranquilla EB con PE. | BAR.Soledad-1,BAR.Soledad-1_1,BAR.Soledad-1_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 20:34:23 | may | 10 | 2018-05-10 20:34:20 | 2018-05-21 10:53:48 | 2018-05-11 12:46:25 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA_BANCO DE BATERIAS | AVERIA/AVERIA DE COMPONENTES BATERIAS | Se estabilizan las Fluctuaciones, Corte de AC comercial o evento eléctrico | 2018-05-11 12:07:16 | 1089 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 17:57:43 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se estabilizan las Fluctuaciones, Corte de AC comercial o evento eléctrico |  | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011020327 | FAOC: Fuera de servicio EB: VAL.El Tiple GSM/UMTS/LTE en Valle del Cauca(intermitencia) con alarmas de energia EB con PE. | VAL.El Tiple,VAL.El Tiple_1,VAL.El Tiple_2,VAL.El Tiple_3,VAL.El Tiple_L1,VAL.El Tiple,VAL.El Tiple_1,VAL.El Tiple_2,VAL.El Tiple_3,VAL.El Tiple_I,VAL.El Tiple_L1,VAL.El Tiple_O,VAL.El Tiple_X,VAL.El Tiple_Y1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 18:11:39 | may | 18 | 2018-05-18 18:11:34 | 2018-06-05 16:19:54 | 2018-05-19 15:38:13 | Campo SurOccidente | Emergencias | Eder Leandro Garces Navia | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Se encuentra planta apagada, por lo cual se reconfigura y enciende para dejarla de modo automático con lo cual se normaliza el servicio | 2018-05-19 14:26:22 | 1272 | User EvA | 2018-05-18 17:14:18 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se encuentra planta apagada, por lo cual se reconfigura y enciende para dejarla de modo automático con lo cual se normaliza el servicio | Se encuentra planta apagada, por lo cual se reconfigura y enciende para dejarla de modo automático con lo cual se normaliza el servicio | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020325 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAL.La Base-2 GSM/UMTS/LTE en Cali con alarmas de energia EB sin PE. | CAL.La Base-2,CAL.La Base-2_1,CAL.La Base-2_2,CAL.La Base-2_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 18:11:06 | may | 18 | 2018-05-18 18:11:06 | 2018-05-18 21:28:44 | 2018-05-18 21:28:43 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía EB CAL.La Base-2 de las 18/05/2018 03:59:00 p.m. hasta las 18/05/2018 09:20:00 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 446618 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Emcali Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | 2018-05-18 21:20:00 | 321 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 15:59:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se produce interrupción de energía EB CAL.La Base-2 de las 18/05/2018 03:59:00 p.m. hasta las 18/05/2018 09:20:00 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 446618 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Emcali Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | Se produce interrupción de energía EB CAL.La Base-2 de las 18/05/2018 03:59:00 p.m. hasta las 18/05/2018 09:20:00 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 446618 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Emcali Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020312 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.San Francisco GSM en Bogota con alarmas de energia EB sin PE. (BLOQUEO AUTOMATICO) |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-18 18:01:09 | may | 18 | 2018-05-18 18:01:04 | 2018-05-18 19:48:42 | 2018-05-18 19:48:29 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Jorge Leonardo Patino Garzon | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-18 19:36:43 | 130 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 17:26:43 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011005188 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.Guamal GSM/UMTS en Magdalena EB con PE. | MAG.Guamal | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 21:11:53 | may | 10 | 2018-05-10 21:11:52 | 2018-05-11 02:10:33 | 2018-05-11 02:07:22 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de red comercial. | 2018-05-10 21:55:00 | 220 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 18:15:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No. 5016608. Retorno de red comercial. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011020304 | CAD.Florencia GSM/UMTS FAOC: Fuera de servicio EB: en Caldas EB sin PE. | CAD.Florencia,CAD.Florencia_1,CAD.Florencia_2,CAD.Florencia_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 17:54:18 | may | 18 | 2018-05-18 17:54:17 | 2018-06-05 11:07:05 | 2018-05-19 10:06:45 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Edinson Isaac Montes Hernandez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | El sitio entra en servicio con retorno de la red comercial de CHEC reporte No 4317572 | 2018-05-19 10:06:45 | 901 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | El sitio sale de servicio por falla de la red comercial | Retorna la red comercial, sitio entra en servicio | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011005203 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Moscu GSM/UMTS en Medellin EB con PE. | MED.Moscu,MED.Moscu_1,MED.Moscu_2,MED.Moscu_3,MED.Moscu_4,MED.Moscu_A,MED.Moscu_B,MED.Moscu_C,MED.Moscu_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 21:20:43 | may | 10 | 2018-05-10 21:20:43 | 2018-05-10 23:15:10 | 2018-05-10 23:14:52 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Julio Cesar Rodriguez Ruiz | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Al retornar la energía comercial, se normaliza la EB | 2018-05-10 21:25:16 | 143 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 19:02:16 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial | Al retornar la energía comercial, se normaliza la EB | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011020289 | FAOC: Fuera de servicio EB: NAR.El Charco-2 UMTS en Nari¿¿¿o EB sin PE. | NAR.El Charco-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 17:44:24 | may | 18 | 2018-05-18 17:43:40 | 2018-05-21 15:15:59 | 2018-05-18 20:57:35 | Campo SurOccidente | Emergencias | Luis Gabriel Ramirez Castano | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Falla suministro de energia comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, sitio no cuenta con planta electrica de respaldo, bancos de baterias con autonomia normal, electrificadora soluciona falla y se recupera el servicio de la estacion base. | 2018-05-18 18:00:00 | 357 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 12:03:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla suministro de energia comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, sitio no cuenta con planta electrica de respaldo, bancos de baterias con autonomia normal, electrificadora soluciona falla y se recupera el servicio de la estacion base. | Falla suministro de energia comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, sitio no cuenta con planta electrica de respaldo, bancos de baterias con autonomia normal, electrificadora soluciona falla y se recupera el servicio de la estacion base. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020281 | FAOB: Fuera de servicio EB: VCH.Santa Rosalia UMTS en Vichada EB con PE. | VCH.Santa Rosalia,VCH.Santa Rosalia_O,VCH.Santa Rosalia_R,VCH.Santa Rosalia_X,VCH.Santa Rosalia_Y,VCH.Santa Rosalia_Y1,VCH.Santa Rosalia_Y2,VCH.Santa Rosalia_Y3,VCH.Santa Rosalia_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 17:38:13 | may | 18 | 2018-05-18 17:38:12 | 2018-05-21 16:32:44 | 2018-05-21 16:32:41 | Campo Centro Poblaciones | Z17 Satelitales/Arauca/SJG Y Territorios | Rosa Leylany Mesa Chaparro | Software | Bloqueo de equipo, modulo, tarjeta o elemento | Se realiza reincio de radio MW en nVCH.Santa Rosalia, por fuertes lluvias en la zona | 2018-05-21 14:24:00 | 815 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 21:49:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla en Software del Elemento de Red | Se realiza reinciio fisico de radio en VCH.Santa Rosalia | Se realiza reincio de radio MW en nVCH.Santa Rosalia, por fuertes lluvias en la zona | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020271 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAL.Vipasa-2, CAL.7 de Agosto-2, CAL.IND CC Carrera, CAL.Calima,CAL.Exito GSM/UMTS/LTE en Cali sin alarmas de energia EB sin PE. -90 DBM | CAL.Exito,CAL.Exito_1,CAL.Exito_2,CAL.Exito_3,CAL.Exito_A,CAL.Exito_B,CAL.Calima,CAL.Calima_1,CAL.Calima_2,CAL.Calima_3,CAL.Exito_C,CAL.Calima_A,CAL.Calima_B,CAL.Calima_C,CAL.IND CC Carrera,CAL.IND Cooperbase,CAL.Vipasa-2,CAL.Vipasa-2_A,CAL.Vipasa-2_B,CAL.Vipasa-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-18 17:35:10 | may | 18 | 2018-05-18 17:35:09 | 2018-05-18 21:22:26 | 2018-05-18 21:21:53 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía EB CAL.Calima de las 18/05/2018 03:36:00 p.m. hasta las 18/05/2018 07:30:00 p.m para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 446670 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Emcali Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | 2018-05-18 19:30:00 | 234 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 15:36:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se produce interrupción de energía EB CAL.Calima de las 18/05/2018 03:36:00 p.m. hasta las 18/05/2018 07:30:00 p.m para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 446670 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Emcali Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | Se produce interrupción de energía EB CAL.Calima de las 18/05/2018 03:36:00 p.m. hasta las 18/05/2018 07:30:00 p.m para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 446670 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Emcali Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020269 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.IND Autotaxi GSM/UMTS en Bolivar con alarmas de energia EB sin PE. | BOL.IND Autotaxi,BOL.IND Autotaxi_1,BOL.IND Autotaxi_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-18 17:33:28 | may | 18 | 2018-05-18 17:33:27 | 2018-05-18 18:50:01 | 2018-05-18 18:46:28 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-18 17:35:53 | 133 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 15:21:57 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020246 | FAOB: Fuera de servicio EB: SND.Rb Piedecuesta-7 UMTS en Santander EB sin PE. | SND.Rb Piedecuesta-7 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 17:14:17 | may | 18 | 2018-05-18 17:14:16 | 2018-05-30 09:42:10 | 2018-05-18 21:12:17 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Julio Cesar Rodriguez Ruiz | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Al retornar la energía comercial, se normaliza la EB. | 2018-05-18 20:35:22 | 228 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-18 16:46:29 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial | Al retornar la energía comercial, se normaliza la EB. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011005247 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Ultimo Caso Afectando a CES.Saloa, CES.Zapatosa GSM/UMTS en Cesar EB con PE. (-90 dB) | CES.Zapatosa,CES.Zapatosa_1,CES.Saloa,CES.Saloa_1,CES.Ultimo Caso,CES.Ultimo Caso_2,CES.Ultimo Caso_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 22:01:06 | may | 10 | 2018-05-10 22:00:57 | 2018-05-10 23:59:02 | 2018-05-10 23:59:01 | Campo Costa | Emergencias Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | se normaliza a l retorno de la red comercial | 2018-05-10 22:57:00 | 143 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 20:34:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla ac comercial | falla ac comercial | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011020243 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAD.El Trebol UMTS en Caldas EB sin PE. (Niveles -90 dBm) | CAD.El Trebol | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 17:12:45 | may | 18 | 2018-05-18 17:12:44 | 2018-05-18 19:02:49 | 2018-05-18 18:59:51 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CHEC. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-18 18:15:53 | 174 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 15:21:46 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CHEC. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020237 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOY.Pajarito GSM en Boyaca con alarmas de energia EB sin PE.(BLOQUEO MANUAL POR ALARMAS DE ENERGIA) |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-18 17:09:14 | may | 18 | 2018-05-18 17:08:39 | 2018-05-18 17:37:37 | 2018-05-18 17:37:35 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Jorge Leonardo Patino Garzon | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EBSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-18 17:32:13 | 70 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 16:22:13 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EBSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020232 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAL.IND Coliseo del Pueblo GSM/UMTS en Cali EB sin PE. | CAL.IND Coliseo del Pueblo,CAL.IND Coliseo del Pueblo_A,CAL.IND Coliseo del Pueblo_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 17:04:48 | may | 18 | 2018-05-18 17:04:44 | 2018-05-21 16:11:48 | 2018-05-18 19:40:17 | Campo SurOccidente | Emergencias | Ferney Cordoba Segura | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | se normaliza la red comercial y suben los servicio | 2018-05-18 19:40:17 | 139 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de red comercial | se realizara seguimiento | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011005256 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Centro Metropolis GSM/UMTS/LTE en Bogota EB sin PE. | BOG.Centro Metropolis,BOG.Centro Metropolis_1,BOG.Centro Metropolis_2,BOG.Centro Metropolis_3,BOG.Centro Metropolis_A,BOG.Centro Metropolis_B,BOG.Centro Metropolis_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-10 22:19:19 | may | 10 | 2018-05-10 22:18:55 | 2018-05-18 06:55:35 | 2018-05-11 16:49:26 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | William Alexander Vesga Beltran | Cableado/Conexiones | Corte de fibra | IPRAN informa que: Personal De Planta externa culmina labores correctivas: Causa: Hilo roto por obras civiles en centro comercial. Solución: se reemplaza tramo de fibra bajo concreto y se ingresan punta a empalme nuevo. Se validan los servicios y se encuentran operativos. Se envía correo solicitando exclusion | 2018-05-11 13:28:16 | 929 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 21:58:38 | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Transmision | IPRAN informa que: Personal De Planta externa culmina labores correctivas: Causa: Hilo roto por obras civiles en centro comercial. Solución: se reemplaza tramo de fibra bajo concreto y se ingresan punta a empalme nuevo. Se validan los servicios y se encuentran operativos. Se envía correo solicitando exclusion | IPRAN informa que: Personal De Planta externa culmina labores correctivas: Causa: Hilo roto por obras civiles en centro comercial. Solución: se reemplaza tramo de fibra bajo concreto y se ingresan punta a empalme nuevo. Se validan los servicios y se encuentran operativos. Se envía correo solicitando exclusion | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011020228 | FI: Fuera de servicio EB: BOG.Paloquemao-1 UMTS en Bogota(intermitencia) con alarmas de energia EB con PE. | BOG.Paloquemao-1,BOG.Paloquemao-1_I,BOG.Paloquemao-1_L,BOG.Paloquemao-1_O,BOG.Paloquemao-1_Q,BOG.Paloquemao-1_R,BOG.Paloquemao-1_X,BOG.Paloquemao-1_Y,BOG.Paloquemao-1_Y1,BOG.Paloquemao-1_Y2,BOG.Paloquemao-1_Y3,BOG.Paloquemao-1_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 16:59:20 | may | 18 | 2018-05-18 16:59:20 | 2018-05-21 10:54:52 | 2018-05-21 10:54:42 | Campo Centro | Site Owner | Yhonn Felipe Diaz Caviedes | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | reinicio de tarjeta de TX | 2018-05-20 13:15:22 | 391 | User EvA | 2018-05-18 16:57:41 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Transmision | bloqueo de tarjeta de TX posiblemente debido a fluctuaciones en el suministro AC |  | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020207 | FEOC: Fuera de servicio EB: VAL.Guacari-3 GSM/UMTS en Valle del Cauca con alarmas de energia EB sin PE. | VAL.Guacari-3,VAL.Guacari-3_1,VAL.Guacari-3_2,VAL.Guacari-3_3,VAL.Guacari-3_A,VAL.Guacari-3_B,VAL.Guacari-3_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 16:42:34 | may | 18 | 2018-05-18 16:42:34 | 2018-05-18 21:50:57 | 2018-05-18 21:50:46 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-18 20:46:22 | 287 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 15:59:15 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020184 | FE*: Fuera de servicio EB: BOL.Maria La Baja GSM en Bolivar con alarmas de energia EB sin PE. (BLOQUEO AUTOMATICO) |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-18 16:29:19 | may | 18 | 2018-05-18 16:29:11 | 2018-05-18 19:01:12 | 2018-05-18 17:29:32 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de la Enenergia comercial. | 2018-05-18 17:20:00 | 103 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 15:38:56 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BOE: Se realiza comunicación con electrificadora ELECTRICARIBE, Reporta falla en el circuito Maria La Baja-2, se maneja incidente No 3354606 , informa, Malca Marriaga. |  | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020177 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Mosquera-5 GSM/UMTS en Cundinamarca EB sin PE. (TX) | CUN.Mosquera-5,CUN.Mosquera-5_1,CUN.Mosquera-5_2,CUN.Mosquera-5_3,CUN.Mosquera-5_I,CUN.Mosquera-5_K,CUN.Mosquera-5_O,CUN.Mosquera-5_Q | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 16:25:35 | may | 18 | 2018-05-18 16:25:34 | 2018-05-18 21:52:44 | 2018-05-18 21:52:43 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOB: SEGUIMIENTO: Se verifica EB CUN.Mosquera-5 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 18/05/2018 15:20:36 a las 18/05/2018 20:07:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con Reporte No. 16915650. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-18 20:07:22 | 286 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 15:20:36 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: SEGUIMIENTO: Se verifica EB CUN.Mosquera-5 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 18/05/2018 15:20:36 a las 18/05/2018 20:07:22 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con Reporte No. 16915650. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011005272 | FAOB: Fuera de servicio EB: SND.Berlin GSM en Santander EB con PE. | SND.Berlin,SND.Berlin_1,SND.Berlin_2,SND.Berlin_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-10 22:48:41 | may | 10 | 2018-05-10 22:48:39 | 2018-05-11 12:13:45 | 2018-05-11 12:13:38 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Sitio sin planta, falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | 2018-05-11 06:35:00 | 493 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-10 22:22:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | sitio sin planta, daño en red de media tension por parte de la electrificadora | Sitio sin planta, falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011020161 | FAOC: Fuera de servicio EB: VAL.IND Interaseo UMTS/LTE en Valle del Cauca EB sin PE. | VAL.IND Interaseo | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-18 16:17:35 | may | 18 | 2018-05-18 16:17:35 | 2018-05-18 22:52:06 | 2018-05-18 22:52:05 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-18 19:51:22 | 250 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-18 15:41:12 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020096 | FAOC: Fuera de servicio EB: PER.Samaria:H3 GSM/UMTS/LTE en Pereira EB sin PE. | PER.Samaria:H3,PER.Samaria:H3_3,PER.Samaria:H3_4,PER.Samaria:H3_C,PER.Samaria:H3_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 15:40:00 | may | 18 | 2018-05-18 15:39:53 | 2018-05-18 21:08:45 | 2018-05-18 21:08:20 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía EB PER.Samaria:H3 de las 18/05/2018 01:58:00 p.m. hasta las 18/05/2018 04:00:00 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 63359 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Eep Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | 2018-05-18 16:00:00 | 122 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 13:58:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se produce interrupción de energía EB PER.Samaria:H3 de las 18/05/2018 01:58:00 p.m. hasta las 18/05/2018 04:00:00 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 63359 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Eep Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | Se produce interrupción de energía EB PER.Samaria:H3 de las 18/05/2018 01:58:00 p.m. hasta las 18/05/2018 04:00:00 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 63359 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Eep Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020090 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Vergel UMTS, BOG.Vergel Occ GSM/UMTS en Bogota con alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Vergel,BOG.Vergel Occ,BOG.Vergel Occ_B,BOG.Vergel Occ_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-18 15:38:16 | may | 18 | 2018-05-18 15:38:15 | 2018-05-18 22:31:06 | 2018-05-18 22:30:50 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Marcela Consuegra | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Codensa finaliza trabajos en la zona. Servicio se estabiliza | 2018-05-18 19:30:00 | 240 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-18 15:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Codensa | Condensa normaliza el servicio | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020069 | FI: Fuera de servicio EB: BOY.Pauna LTE sector (M1) en Boyaca(intermitencia) sin alarmas de energia EB con PE. | BOY.Pauna_M1 | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 15:25:00 | may | 18 | 2018-05-18 15:24:55 | 2018-05-22 14:22:36 | 2018-05-19 13:45:00 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera reinicio en enode-b de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y óptica, al realizar RESET físico de enode-b EB, se normaliza el servicio. | 2018-05-18 16:20:00 | 58 | User EvA | 2018-05-18 15:22:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Reinicio de enode-b ocacionado por fuertes lluvias y descargas electricas en el sector | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera reinicio en enode-b de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y óptica, al realizar RESET físico de enode-b EB, se normaliza el servicio. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011005320 | FAOB: Fuera de servicio EB: NEI.Fortaleza:P5 GSM/UMTS/LTE en Neiva EB sin PE. (CRC) | NEI.Fortaleza:P5,NEI.Fortaleza:P5_1,NEI.Fortaleza:P5_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-10 23:22:14 | may | 10 | 2018-05-10 23:22:00 | 2018-05-16 07:20:10 | 2018-05-11 21:53:19 | Campo SurOccidente | Site Owner | Santiago Rubiano Torres | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Falla de la red comercial, sitio sin respaldo de planta electrica y baja autonomia de baterias. Se restablece la red comercial y de una vez la estacion sube el servicio. | 2018-05-11 21:53:19 | 228 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de la red comercial, sitio sin respaldo de planta electrica y baja autonomia de baterias. Se restablece la red comercial y de una vez la estacion sube el servicio. | Falla de la red comercial, sitio sin respaldo de planta electrica y baja autonomia de baterias. Se restablece la red comercial y de una vez la estacion sube el servicio. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011020061 | FEOC: Fuera de servicio EB: CHO.Bagado GSM/UMTS afectando a CHO.Playa de Oro GSM / UMTS en Choco con alarmas de energia EB con PE.(100%M V-D) | CHO.Bagado,CHO.Bagado_1,CHO.Bagado_2,CHO.Bagado_B,CHO.Playa de Oro_O,CHO.Playa de Oro,CHO.Playa de Oro_I | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-18 15:16:23 | may | 18 | 2018-05-18 15:16:23 | 2018-05-21 09:56:04 | 2018-05-18 20:01:08 | Campo Noroccidente | Site Owner | Edinson Isaac Montes Hernandez | Energia_Planta | Daño de La Bateria de Arranque | El sitio normaliza con el retorno de la red comercial de DISPAC reporte No 58079 | 2018-05-18 20:01:08 | 118 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | El sitio sale de servicio por falla de la red comerciasl | Retorna la red comercial, sitio entra en servicio | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020028 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Don Bosco P1, BOG.Don Bosco P2, BOG.Don Bosco P3 UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.Don Bosco P1,BOG.Don Bosco P2,BOG.Don Bosco P3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 14:58:16 | may | 18 | 2018-05-18 14:58:15 | 2018-05-19 01:34:24 | 2018-05-19 01:34:21 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se valida historicos en UMTS, se observan alarmas de POWER ON RESET aprox a las 16:14. hora en que sube la afectacion de los servicios. Falla por energia. | 2018-05-19 01:34:21 | 126 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se valida historicos en UMTS, se observan alarmas de POWER ON RESET aprox a las 16:14. hora en que sube la afectacion de los servicios. Falla por energia. | BO TX E: Se valida historicos en UMTS, se observan alarmas de POWER ON RESET aprox a las 16:14. hora en que sube la afectacion de los servicios. Falla por energia. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020017 | FAOC: Fuera de servicio EB: RIS.San Vicente GSM/UMTS en Risaralda EB sin PE. | VAL.RPT Frias_1,VAD.CAC Valledupar_1,BOL.Majaguas_1,CAL.IND Titan_A,NAR.Pazisara_1,RIS.San Vicente,RIS.San Vicente_2,RIS.San Vicente_3,STA.Libertadores_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 14:49:20 | may | 18 | 2018-05-18 14:49:17 | 2018-05-19 01:20:07 | 2018-05-19 01:20:03 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se valida historico UMTS, se encuentran alarmas de POWER ON RESET a las 16:02. Los servicios suben entre 16:00 y 16:30. Falla por energia. | 2018-05-19 01:20:03 | 231 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se valida historico UMTS, se encuentran alarmas de POWER ON RESET a las 16:02. Los servicios suben entre 16:00 y 16:30. Falla por energia. | BO TX E: Se valida historico UMTS, se encuentran alarmas de POWER ON RESET a las 16:02. Los servicios suben entre 16:00 y 16:30. Falla por energia. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011020011 | FEOC: Fuera de servicio EB: RIS.El Eden GSM/UMTS en Risaralda con alarmas de energia EB sin PE. | RIS.El Eden,RIS.El Eden_1,RIS.El Eden_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 14:46:42 | may | 18 | 2018-05-18 14:46:38 | 2018-05-18 21:01:13 | 2018-05-18 21:01:11 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía EB RIS.El Eden de las 18/05/2018 01:54:00 p.m. hasta las 18/05/2018 06:10:00 p.m.. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 63352 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Eep Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | 2018-05-18 18:10:00 | 256 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 13:54:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se produce interrupción de energía EB RIS.El Eden de las 18/05/2018 01:54:00 p.m. hasta las 18/05/2018 06:10:00 p.m.. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 63352 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Eep Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | Se produce interrupción de energía EB RIS.El Eden de las 18/05/2018 01:54:00 p.m. hasta las 18/05/2018 06:10:00 p.m.. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 63352 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Eep Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011019966 | FAOC: Fuera de servicio Sectores (1900) EB: POP.La Maria GSM/ UMTS en Popayan EB con PE. | POP.La Maria,POP.La Maria_2,POP.La Maria_3,POP.La Maria_4,POP.La Maria_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 14:26:51 | may | 18 | 2018-05-18 14:26:48 | 2018-05-28 11:57:15 | 2018-05-24 14:59:55 | Campo SurOccidente | Site Owner | Eder Leandro Garces Navia | Hardware | Falla por descargas eléctricas o eventos electricos | Se realiza cambio de tarjeta de poder en system module averiada por algún evento eléctrico, el repuesto es solicitado abastecimientos llegando hoy para el cambio y normalización del servicio | 2018-05-24 14:07:22 | 8741 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 12:26:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se realiza cambio de tarjeta de poder en system module averiada por algún evento eléctrico, el repuesto es solicitado abastecimientos llegando hoy para el cambio y normalización del servicio | Se realiza cambio de tarjeta de poder en system module averiada por algún evento eléctrico, el repuesto es solicitado abastecimientos llegando hoy para el cambio y normalización del servicio | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011005394 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.Estadio-3,CAR.Tesca-2,CAR.Calamares, CAR.Crisanto Luque Reub,CAR.Cadetes (P1),CAR.San Isidro, CAR.Manga-3 GSM/UMTS/LTE, CAR.Estadio UMTS/LTE,CAR.Cementerio-3 UMTS, CAR.Bosque GSM,CAR.Cadetes(P2) en Cartagena con alarmas de energia EB sin PE. | CAR.Cadetes (P1),CAR.Cadetes (P1)_A,CAR.Calamares,CAR.Calamares_2,CAR.Calamares_3,CAR.Calamares_A,CAR.Bosque_1,CAR.Bosque_3,CAR.Bosque_B,CAR.Cementerio-3_P,CAR.Cementerio-3_Q,CAR.Estadio,CAR.Estadio-3,CAR.Estadio-3_1,CAR.Estadio-3_2,CAR.Estadio-3_3,CAR.Estadio-3_A,CAR.Crisanto Luque Reub,CAR.Manga-3,CAR.Manga-3_1,CAR.Manga-3_2,CAR.Tesca-2,CAR.San Isidro,CAR.Tesca-2_2,CAR.Tesca-2_3,CAR.Tesca-2_A,CAR.Tesca-2_C,CAR.San Isidro_1,CAR.San Isidro_2,CAR.San Isidro_C,CAR.San Isidro_Y,CAR.San Isidro_Y2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-11 00:07:06 | may | 11 | 2018-05-11 00:06:57 | 2018-05-11 12:13:59 | 2018-05-11 09:53:39 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía EB Cartagena de las 10/05/2018 11:20:00 p.m. hasta las 11/05/2018 06:20:00 a.m.. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 3347778 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | 2018-05-11 06:20:00 | 420 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 23:20:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se produce interrupción de energía EB Cartagena de las 10/05/2018 11:20:00 p.m. hasta las 11/05/2018 06:20:00 a.m.. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 3347778 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | Se produce interrupción de energía EB Cartagena de las 10/05/2018 11:20:00 p.m. hasta las 11/05/2018 06:20:00 a.m.. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 3347778 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011019955 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Mosquera Via La Mesa-3 UMTS en Cundinamarca EB sin PE. (TX) | CUN.Mosquera Via La Mesa-3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 14:22:25 | may | 18 | 2018-05-18 14:22:17 | 2018-05-18 16:26:25 | 2018-05-18 16:23:49 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Linoska Vanessa Colmenares Medina | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora |  | 2018-05-18 15:14:53 | 78 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-18 13:56:21 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011019944 | FEOC: Fuera de servicio EB: CHO.Tado-2 GSM/UMTS en Choco con alarmas de energia EB sin PE. | CHO.Tado-2,CHO.Tado-2_1,CHO.Tado-2_2,CHO.Tado-2_3,CHO.Tado-2_A,CHO.Tado-2_B,CHO.Tado-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-18 14:15:28 | may | 18 | 2018-05-18 14:15:15 | 2018-05-18 17:17:55 | 2018-05-18 17:17:50 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora DISPAC. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-18 16:45:53 | 180 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-18 13:45:35 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora DISPAC. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011005455 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.Surtigas GSM/UMTS/LTE en Cartagena EB con PE. | CAR.Surtigas,CAR.Surtigas_1,CAR.Surtigas_2,CAR.Surtigas_3,CAR.Surtigas_A,CAR.Surtigas_B,CAR.Surtigas_C,CAR.Surtigas_L1,CAR.Surtigas_L3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 00:39:52 | may | 11 | 2018-05-11 00:39:51 | 2018-05-11 07:34:20 | 2018-05-11 07:34:18 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-11 03:07:16 | 198 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 23:30:29 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Sitio sin planta eléctrica. | Sitio sin planta eléctrica se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011005469 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.IND Carulla Multidrive UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.IND Carulla Multidrive | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-11 00:46:47 | may | 11 | 2018-05-11 00:46:46 | 2018-05-22 11:11:05 | 2018-05-11 04:54:16 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Conectividad | Falla de conectividad local | S BO TX E. Se valida servicio operativo desde las 2018-05-11 01:32 hrs. Se presento falla de energía, se observo pwer on reset. | 2018-05-11 04:54:16 | 44 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | S BO TX E. Se valida servicio operativo desde las 2018-05-11 01:32 hrs. Se presento falla de energía, se observo pwer on reset. | S BO TX E. Se valida servicio operativo desde las 2018-05-11 01:32 hrs. Se presento falla de energía, se observo pwer on reset. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011005475 | FAOC: Fuera de servicio EB: STA.Mamatoco-2 GSM/UMTS/LTE en Santa Marta con alarmas de energia EB sin PE. | STA.Mamatoco-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 00:52:36 | may | 11 | 2018-05-11 00:52:14 | 2018-05-11 02:38:39 | 2018-05-11 02:38:37 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente |  | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 10/05/2018 23:38:37 a las 11/05/2018 0:59:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 5016650 | 2018-05-11 00:59:16 | 80 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 23:38:37 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 10/05/2018 23:38:37 a las 11/05/2018 0:59:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 5016650 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011005490 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.La Magdalena GSM/UMTS/LTE en Barranquilla EB sin PE. | BAR.La Magdalena,BAR.La Magdalena_1,BAR.La Magdalena_2,BAR.La Magdalena_3,BAR.La Magdalena_A,BAR.La Magdalena_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 01:02:07 | may | 11 | 2018-05-11 01:01:58 | 2018-05-11 23:12:58 | 2018-05-11 23:12:48 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Conectividad | Falla de conectividad local | S BO TX E. Se valida servicio y se encuentra operativo se encontró falla de energía, se adjunta evidencia | 2018-05-11 23:12:48 | 76 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | S BO TX E. Se valida servicio y se encuentra operativo se encontró falla de energía, se adjunta evidencia | S BO TX E. Se valida servicio y se encuentra operativo se encontró falla de energía, se adjunta evidencia | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011005508 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. | NAR.Palmar,NAR.Palmar_1,NAR.Palmar_2,NAR.Palmar_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 01:08:56 | may | 11 | 2018-05-11 01:08:46 | 2018-05-17 11:54:07 | 2018-05-11 16:47:59 | Campo SurOccidente | Emergencias | Efren Ricardo Paz Jimenez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorna red comercial, ticket 216632 | 2018-05-11 04:14:48 | 206 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 00:48:46 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de red comercial | Inspección de condiciones generales de operación Estaciones base | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011019889 | FEOC: Fuera de servicio EB: CHO.Trigana GSM en Choco EB con PE.7x24 | CHO.Trigana,CHO.Trigana_1,CHO.Trigana_2,CHO.Trigana_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 13:33:13 | may | 18 | 2018-05-18 13:33:03 | 2018-05-24 16:34:14 | 2018-05-20 15:19:05 | Campo Noroccidente | Site Owner | Edinson Isaac Montes Hernandez | Energia_Planta | Daño y/o Averia de Componentes Motor | El sitio entra en servicio con cambio de generador planta, se arranca y normaliza | 2018-05-20 15:19:05 | 583 | Miguel Angel Lara Rocha |  | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | El sitio sale de servicio pór planta que se apago por descargas atmofericas | Se reparar planta, arranca, el servicio entra | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011019842 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.San Joaquin GSM/UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.San Joaquin,BOG.San Joaquin_1,BOG.San Joaquin_2,BOG.San Joaquin_3,BOG.San Joaquin_A,BOG.San Joaquin_B,BOG.San Joaquin_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 13:06:12 | may | 18 | 2018-05-18 13:05:44 | 2018-05-19 00:09:48 | 2018-05-19 00:09:46 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Robinson Javier Lopez Beltran | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se valida historico de alarmas WBTS 11788 y se encuentran alarmas historicas de power on reset, reinicio electrico coincidentes con la ahora de afectación. Se tiene ticket de electrificadora 16904880. Los servicios se evidencian operativos. | 2018-05-18 13:18:53 | 78 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 12:00:31 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se valida historico de alarmas WBTS 11788 y se encuentran alarmas historicas de power on reset, reinicio electrico coincidentes con la ahora de afectación. Se tiene ticket de electrificadora 16904880. Los servicios se evidencian operativos. | Se valida historico de alarmas WBTS 11788 y se encuentran alarmas historicas de power on reset, reinicio electrico coincidentes con la ahora de afectación. Se tiene ticket de electrificadora 16904880. Los servicios se evidencian operativos. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011005529 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.IND Homecenter Bello GSM en Medellin EB sin PE. | MED.IND Homecenter Bello | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 01:30:42 | may | 11 | 2018-05-11 01:30:38 | 2018-05-17 06:47:42 | 2018-05-11 07:59:53 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ricardo Alberto Hurtado Sanabria | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | Y SEGUN ELECTRIFICADORA LA FALLA FUE POR ENERGIA SEGUIMIENTO FEOC: Se comunica con la electrificadora EPM Asesor SEBASTIAN CARDOZO indica que se presenta FALLA EN EL circuito R0314, INCIDENTE No. 3317679 | 2018-05-11 07:56:20 | 78 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Transmision | Y SEGUN ELECTRIFICADORA LA FALLA FUE POR ENERGIA SEGUIMIENTO FEOC: Se comunica con la electrificadora EPM Asesor SEBASTIAN CARDOZO indica que se presenta FALLA EN EL circuito R0314, INCIDENTE No. 3317679 | Y SEGUN ELECTRIFICADORA LA FALLA FUE POR ENERGIA SEGUIMIENTO FEOC: Se comunica con la electrificadora EPM Asesor SEBASTIAN CARDOZO indica que se presenta FALLA EN EL circuito R0314, INCIDENTE No. 3317679 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011019806 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.Carepa Aeropuerto GSM/UMTS en Antioquia EB con alarmas de energia con PE. (FSP:INC000011019330) | ANT.Carepa Aeropuerto,ANT.Carepa Aeropuerto_1,ANT.Carepa Aeropuerto_2,ANT.Carepa Aeropuerto_3,ANT.Carepa Aeropuerto_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 12:44:39 | may | 18 | 2018-05-18 12:44:07 | 2018-05-21 09:01:24 | 2018-05-18 14:34:57 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | La electrificadora repara falla de energía comercial en la zona. La eb. Queda en servicio y sin alarmas | 2018-05-18 13:40:00 | 327 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 08:13:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño de energía comercial en la zona, la planta eléctrica no respalda alarmada por alta temperatura | Epm repara falla en MT, la EB. Queda sin alarmas y operativo | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011005543 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.Los Andes-2 UMTS en Magdalena/LOS on unit 1, Ethernet interface 3 EB con PE. | MAG.Los Andes-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 01:52:46 | may | 11 | 2018-05-11 01:52:27 | 2018-05-11 07:26:08 | 2018-05-11 07:25:59 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Solución autónoma. | 2018-05-11 03:18:00 | 123 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 01:15:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones de AC Comercial en MAG.Los Andes-02 | MAG.Los Andes-02 se afecta por fluctuaciones de energía. Power DC con cero autonomía. Servicios se restablecen en forma autónoma. Se gestiona revisión en sitio de grupo autógeno. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011005547 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.Boston GSM en Cartagena con alarmas de energia EB sin PE. |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 02:04:22 | may | 11 | 2018-05-11 02:04:00 | 2018-05-11 05:46:49 | 2018-05-11 05:46:41 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 10/05/2018 23:33:25 a las 11/05/2018 3:04:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 5016693 | 2018-05-11 03:04:16 | 210 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 23:33:25 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 10/05/2018 23:33:25 a las 11/05/2018 3:04:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 5016693 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011019773 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Caracoli-2 GSM/UMTS/LTE en Bogota con alarmas de energia EB sin PE. (CRC) | BOG.Caracoli-2,BOG.Caracoli-2_1,BOG.Caracoli-2_2,BOG.Caracoli-2_3,BOG.Caracoli-2_A,BOG.Caracoli-2_B,BOG.Caracoli-2_C,BOG.Caracoli-2_L1,BOG.Caracoli-2_L2,BOG.Caracoli-2_L3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-18 12:28:41 | may | 18 | 2018-05-18 12:28:41 | 2018-05-18 22:49:07 | 2018-05-18 22:49:06 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Marcela Consuegra | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se normaliza breaker | 2018-05-18 20:40:00 | 577 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 11:03:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Codensa suspende el servicio | TB COMPLEX. Se encuentra sello en EB se escala caso a gerencia administrativa. Se normaliza breaker y se recupera servicio. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011019739 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.Tubara GSM/UMTS en Atlantico EB con PE. (FALLA MASIVA) 100% V-D | ATL.Arroyo de Piedra,ATL.Arroyo de Piedra_1,ATL.Arroyo de Piedra_2,ATL.Arroyo de Piedra_3,ATL.Agua Marina,ATL.Arroyo de Piedra_A,ATL.Arroyo de Piedra_B,ATL.Agua Marina_1,ATL.Agua Marina_2,ATL.Agua Marina_3,ATL.Aguada de Pablo,ATL.Arroyo de Piedra_C,ATL.Aguada de Pablo_1,ATL.Aguada de Pablo_B,ATL.Aguada de Pablo_C,ATL.Baranoa,ATL.Baranoa-2_1,ATL.Baranoa-2_2,ATL.Baranoa-2_3,ATL.Baranoa-2_A,ATL.Baranoa-2_B,ATL.Baranoa-2_C,ATL.Baranoa_1,ATL.Baranoa_2,ATL.Baranoa_3,ATL.Baranoa_4,ATL.Baranoa_A,ATL.Baranoa_B,ATL.Baranoa_C,ATL.Baranoa_D,ATL.El Morro_1,ATL.Hibacharo,ATL.Hibacharo_1,ATL.Hibacharo_2,ATL.Hibacharo_3,ATL.Hibacharo_B,ATL.IND El Brujal,ATL.IND El Brujal_1,ATL.Isabel Lopez,ATL.Isabel Lopez_1,ATL.Isabel Lopez_2,ATL.Isabel Lopez_3,ATL.Isabel Lopez_A,ATL.Isabel Lopez_C,ATL.Juan Mina-2_1,ATL.Juan Mina-2_2,ATL.Juan Mina-2_A,ATL.Juan Mina-2_B,ATL.Juan de Acosta,ATL.Juan de Acosta_1,ATL.Juan de Acosta_2,ATL.Juan de Acosta_3,ATL.Juan de Acosta_X,ATL.Juan de Acosta_Y,ATL.Juan de Acosta_Y1,ATL.Juan de Acosta_Y2,ATL.Juan de Acosta_Y3,ATL.Juan de Acosta_Z,ATL.La Pena,ATL.La Pena_1,ATL.La Pena_2,ATL.Las Tablas,ATL.Las Tablas_1,ATL.Molinero,ATL.Molinero_1,ATL.Las Tablas_2,ATL.Molinero_2,ATL.Molinero_3,ATL.Las Tablas_3,ATL.Los Pendales,ATL.Los Pendales_1,ATL.Los Pendales_2,ATL.Los Pendales_3,ATL.Los Pendales_C,ATL.Luruaco_1,ATL.Luruaco_2,ATL.Luruaco_3,ATL.Luruaco_A,ATL.Luruaco_I,ATL.Luruaco_J,ATL.Luruaco_K,ATL.Luruaco_O,ATL.Luruaco_P,ATL.Luruaco_Q,ATL.Luruaco_X,ATL.Luruaco_Y,ATL.Luruaco_Y1,ATL.Luruaco_Y2,ATL.Luruaco_Y3,ATL.Luruaco_Z,ATL.Campeche,ATL.Campeche_1,ATL.Campeche_2,ATL.Campeche_3,ATL.Campeche_A,ATL.Campeche_B,ATL.El Morro_2,ATL.Campeche_C,ATL.Campo la Cruz_1,ATL.Campo la Cruz_2,ATL.El Morro_3,ATL.Campo la Cruz_3,ATL.Campo la Cruz_A,ATL.Campo la Cruz_B,ATL.Campo la Cruz_C,ATL.El Morro,ATL.Piojo_1,ATL.Piojo_2,ATL.Piojo_3,ATL.Piojo_4,ATL.Playa Mendoza,ATL.Sabana Larga-4,ATL.Saco,ATL.Saco_1,ATL.Santa Cruz_A,ATL.Santa Veronica_1,ATL.Santa Veronica_2,ATL.Santa Veronica_3,ATL.Saco_2,ATL.Saco_3,ATL.Saco_B,ATL.Santa Veronica,ATL.Santa Cruz,ATL.Santa Cruz_1,ATL.Santa Cruz_2,ATL.Playa Mendoza-1,ATL.Playa Mendoza-1_1,ATL.Playa Mendoza-1_2,ATL.Playa Mendoza-1_3,ATL.Repelon,ATL.Repelon_1,ATL.Repelon_2,ATL.Repelon_3,ATL.Repelon_B,ATL.Repelon_C,ATL.Playa Mendoza_A,ATL.Playa Mendoza_B,ATL.Rotinet,ATL.Rotinet_1,ATL.Rotinet_2,ATL.Rotinet_3,ATL.Rotinet_A,ATL.Rotinet_B,ATL.Rotinet_C,ATL.Piojo,ATL.Piojo-2,ATL.Piojo-2_1,ATL.Piojo-2_2,ATL.Piojo-2_3,ATL.Piojo-2_A,ATL.Piojo-2_B,ATL.Sibarco_2,ATL.Totumo_3,ATL.Totumo_X,ATL.Totumo_Y,ATL.Totumo_Y1,ATL.Totumo_Y2,ATL.Tubara,ATL.Tubara_1,ATL.Tubara_2,ATL.Tubara_3,ATL.Tubara_A,ATL.Tubara_B,ATL.Tubara_C,ATL.Totumo,ATL.Usiacuri_1,ATL.Usiacuri_2,ATL.Usiacuri_3,ATL.Usiacuri_A,ATL.Usiacuri_B,ATL.Usiacuri_C,ATL.Totumo_1,ATL.Sibarco,ATL.Sibarco_1,ATL.Totumo_2,BAR.Zona Franca Cayenas_1,BAR.Zona Franca Cayenas_2,BAR.Zona Franca Cayenas_3,BOL.Galerazamba_2,BOL.Galerazamba_3,BOL.Galerazamba_B,BOL.Galerazamba,BOL.Galerazamba_1,NAR.El Charco-2 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-18 12:15:37 | may | 18 | 2018-05-18 12:15:14 | 2018-05-18 17:03:28 | 2018-05-18 17:01:48 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-18 17:01:48 | 116 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de energía comercial se abre reporte con ECA número de incidencia 3354422. | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011019730 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Topaipi,,CUN.Cambras,El Penon, BOY.Buenavista,BOY.Quipama-2,BOY.Maripi,BOY.Muzo-2,BOY.Otanche-3,BOY.Maripi,BOY.Quipama-2,BOY.Muzo,CUN.Paime UMTS en Cundinamarca EB con PE. PPC (CUN.Pacho-3 VS ZIP.Floresta) (VER NOTAS) | BOY.Buenavista,BOY.Maripi,BOY.Muzo,BOY.Muzo-2,BOY.Otanche-3,BOY.Pauna,BOY.Santa Barbara,BOY.Quipama-2,BOY.Tunungua,CUN.Caparrapi,CUN.Cambras,CUN.El Penon,CUN.Paime,CUN.San Cayetano,CUN.Topaipi,CUN.Villagomez | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-18 12:10:19 | may | 18 | 2018-05-18 12:10:17 | 2018-05-18 20:46:27 | 2018-05-18 20:46:26 | Gestion de Fallas | FO-SDH/DWDM | Sergio Andres Camacho Galan | Conectividad | Perdida de gestión | Se recupera reserva, se instala una caja de empalme y se fusionan hilos. | 2018-05-18 16:32:00 | 287 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-18 11:45:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Transmision | Falla ocasionada por fibra afectada por quema de árbol en la zona. | Se mantiene enlace en monitoreo | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011019727 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOY.Combita GSM/UMTS en Boyaca EB sin PE.(TX) M100% (V) | BOY.Combita,BOY.Combita_1,BOY.Combita_2,BOY.Combita_3,BOY.Combita_4,BOY.Combita_B | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-18 12:09:13 | may | 18 | 2018-05-18 12:09:06 | 2018-05-18 18:30:49 | 2018-05-18 18:30:48 | Campo Centro Poblaciones | Z11 Boyaca al Norte y Oriente | Luis Gabriel Caceres Corredor | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | RETORNA ENERGIA COMERCIAL, FALLAS EN RED EBSA | 2018-05-18 18:30:48 | 109 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FALLAS DE RED COMERCIAL Y POWER SIN BATERIAS | SE ABRE CASO A EBSA Y TAREA A SMU | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011019712 | FEOC: Fuera de servicio EB: SUC.San Marcos-5 GSM/UMTS en Sucre EB sin PE. |  | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-18 11:57:20 | may | 18 | 2018-05-18 11:57:17 | 2018-05-18 13:16:13 | 2018-05-18 13:16:10 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-18 10:50:22 | 119 | Usuario Desarrollo | 2018-05-18 08:50:25 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011005561 | FEOC: Fuera de servicio EB: CHO.Acandi-2:H1 GSM, CHO.Acandi-2:H2 GSM/UMTS/LTE en Choco EB sin PE. (Niveles -90 dBm) | CHO.Acandi-2:H1_B,CHO.Acandi-2:H2_C,CHO.Acandi-2:H2_I,CHO.Acandi-2:H2_J,CHO.Acandi-2:H2_K,CHO.Acandi-2:H1_C,CHO.Acandi-2:H2_L1,CHO.Acandi-2:H2_L2,CHO.Acandi-2:H2,CHO.Acandi-2:H2_L3,CHO.Acandi-2:H2_O,CHO.Acandi-2:H2_P,CHO.Acandi-2:H2_Q,CHO.Acandi-2:H2_X,CHO.Acandi-2:H2_A,CHO.Acandi-2:H2_Y,CHO.Acandi-2:H2_Y1,CHO.Acandi-2:H2_Y2,CHO.Acandi-2:H1_A,CHO.Acandi-2:H2_Y3,CHO.Acandi-2:H2_Z,CHO.Acandi-2:H2_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-11 02:35:29 | may | 11 | 2018-05-11 02:35:27 | 2018-05-21 21:36:57 | 2018-05-11 10:03:34 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Proveedor/Aliados/Terceros | Ausencia parcial o total de servicio | Se adjuntan documentos de exclusión para la EB en horas de la madrugada. | 2018-05-11 06:30:00 | 266 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 02:04:00 | PLANTA 7X24 TEMPORIZADA POR SOLICITUD DE TERCEROS | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se adjuntan documentos de exclusión para la EB en horas de la madrugada. | Se adjuntan documentos de exclusión para la EB en horas de la madrugada. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011019711 | FAOC: Fuera de servicio EB: QUI.Montenegro-4 GSM/UMTS en Quindio EB sin PE. (FHG:11676176) | QUI.Montenegro-4,QUI.Montenegro-4_1,QUI.Montenegro-4_B,QUI.Montenegro-4_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-18 11:57:15 | may | 18 | 2018-05-18 11:57:13 | 2018-05-18 13:59:08 | 2018-05-18 13:59:07 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EDEQ. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-18 09:38:00 | 77 | Usuario Desarrollo | 2018-05-18 08:21:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EDEQ. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011005568 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.Corredor de Carga GSM/UMTS/LTE en Cartagena con alarmas de energia EB con PE. | CAR.Corredor de Carga,CAR.Corredor de Carga_1,CAR.Corredor de Carga_A,CAR.Corredor de Carga_B,CAR.Corredor de Carga_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-11 02:47:30 | may | 11 | 2018-05-11 02:47:10 | 2018-05-11 12:07:38 | 2018-05-11 12:07:37 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de la Enenergia comercial. | 2018-05-11 06:05:16 | 214 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 02:20:16 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de AC Comercial |  | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011005569 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.Surtigas-2 GSM/UMTS en Cartagena EB sin PE. | CAR.Surtigas-2,CAR.Surtigas-2_A,CAR.Surtigas-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 02:48:19 | may | 11 | 2018-05-11 02:48:18 | 2018-05-17 06:39:39 | 2018-05-11 10:06:37 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ivan Dario Bernal Nieto | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | BO TX E. (TMG) De acuerdo al resporte de energia se presenta falla de energia en la estacion. Se adjunta las alarmas de UMTS. | 2018-05-11 10:06:37 | 53 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E. (TMG) De acuerdo al resporte de energia se presenta falla de energia en la estacion. Se adjunta las alarmas de UMTS. | BO TX E. (TMG) De acuerdo al resporte de energia se presenta falla de energia en la estacion. Se adjunta las alarmas de UMTS. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011005574 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.Muelles El Bosque (P1) UMTS/LTE en Cartagena EB sin PE. | CAR.Muelles El Bosque (P1) | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 02:56:20 | may | 11 | 2018-05-11 02:56:18 | 2018-05-22 11:37:19 | 2018-05-13 09:38:46 | Campo Costa | CCR Costa | Carlos Alberto de la Cruz Cantillo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Autonomía del sitio | Estación tipo poste, se presenta falla de red comercial y se bloquea demarcador, se coloco reporte a Electricaribe 3347788 y luego del retorno de la red comercial se procedió con el reinicio del equipo | 2018-05-13 09:38:46 | 2485 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial ocasiona bloqueo del demarcador de fibra | Se coloca reporte 3347788 a Electricaribe por falla de red comercial y fluctuaciones de energía que bloquean demarcador. Fue necesario reinicio del equipo posteriormente. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011019670 | FEOB: Fuera de servicio EB: NEI.Fortaleza:P4 GSM/UMTS en Neiva EB sin PE. (CRC) | NEI.Fortaleza:P4,NEI.Fortaleza:P4_1,NEI.Fortaleza:P4_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-18 11:34:10 | may | 18 | 2018-05-18 11:34:08 | 2018-05-19 21:27:45 | 2018-05-18 14:28:20 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTROHUILA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | 2018-05-18 12:39:00 | 167 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 09:52:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTROHUILA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTROHUILA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011019667 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.El Lago-2 GSM/UMTS en Bogota con alarmas de energia EB sin PE. | BOG.El Lago-2,BOG.El Lago-2_1,BOG.El Lago-2_2,BOG.El Lago-2_3,BOG.El Lago-2_A,BOG.El Lago-2_B,BOG.El Lago-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-18 11:33:36 | may | 18 | 2018-05-18 11:33:30 | 2018-05-21 15:03:43 | 2018-05-21 15:03:30 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Sergio Enrique Gutierrez Bello | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | SMU llega a sitio dejando operativo el Breaker principal por falla de red comercial y recomisionamiento a los equipos GSM | 2018-05-21 09:56:00 | 4270 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 10:46:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | SMU llega a sitio dejando operativo el Breaker principal por falla de red comercial y recomisionamiento a los equipos GSM |  | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011019657 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAD.Dorada Sur UMTS en Caldas EB con PE. | CAD.Dorada Sur | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-18 11:25:32 | may | 18 | 2018-05-18 11:25:32 | 2018-05-29 15:47:01 | 2018-05-18 20:04:41 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Mauricio Herrera Rodrigurez | Software | Bloqueo de equipo, modulo, tarjeta o elemento | Escalado a campo 05:27:24 p.m. Se realiza reset del Nodo B. | 2018-05-18 19:44:22 | 570 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 10:13:34 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla en Software del Elemento de Red | Bloqueo Nodo B. por descargas eléctricas (ajunto informe IDEAM) | Se realiza reset del Nodo B. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011005590 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.IND Expreso Mocatan UMTS/LTE en Medellin EB sin PE. | MED.IND Expreso Mocatan | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 03:22:52 | may | 11 | 2018-05-11 03:22:05 | 2018-05-11 06:15:17 | 2018-05-11 06:10:32 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-11 05:38:16 | 190 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 02:27:38 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011019638 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.Arroyo Grande GSM/UMTS afectando a BOL.Islarena GSM/UMTS/LTE en Bolivar con alarmas de energia EB con PE. | BOL.Arroyo Grande_1,BOL.Arroyo Grande_2,BOL.Arroyo Grande_3,BOL.Arroyo Grande,BOL.Islarena,BOL.Islarena_1,BOL.Islarena_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-18 11:16:20 | may | 18 | 2018-05-18 11:16:15 | 2018-05-18 16:06:42 | 2018-05-18 16:06:18 | Campo Costa | Site Owners Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla Energía comercial, se restablece el servicio de energía sin la intervención de Oamp;M Campo, Electricaribe soluciona falla. | 2018-05-18 13:08:02 | 147 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-18 09:47:29 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía Comercial | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, indican que presentan fallas en el circuito que energiza la EB, se tiene incidente 3353906 | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011005611 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOY.Cano Negro GSM en Boyaca EB sin PE. (CRC) | BOY.Cano Negro_1,BOY.Cano Negro_2,BOY.Cano Negro_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-11 04:14:57 | may | 11 | 2018-05-11 04:14:56 | 2018-05-11 11:52:50 | 2018-05-11 11:51:48 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Sitio sin planta, falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | 2018-05-11 09:47:00 | 369 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 03:38:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | sitio sin planta daño en red de media tensión por parte de la electrificadora | Sitio sin planta, falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011005619 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAS.Cano Chiquito GSM en Casanare con alarmas de energia EB con PE. | CAS.Cano Chiquito_1,CAS.Cano Chiquito_2,CAS.Cano Chiquito_3,CAS.Cano Chiquito_4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 04:23:48 | may | 11 | 2018-05-11 04:23:12 | 2018-05-11 08:02:24 | 2018-05-11 08:02:21 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | En la zona se reporta corte de red comercial, maniobras de reparación-mantenimiento por parte de la electrificadora, de igual manera se normaliza servicio, tiempo después por parte de la empresa prestadora del servicio. | 2018-05-11 06:00:00 | 120 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 04:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | En la zona se reporta corte de red comercial, maniobras de reparación-mantenimiento por parte de la electrificadora, de igual manera se normaliza servicio, tiempo después por parte de la empresa prestadora del servicio. | En la zona se reporta corte de red comercial, maniobras de reparación-mantenimiento por parte de la electrificadora, de igual manera se normaliza servicio, tiempo después por parte de la empresa prestadora del servicio. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011005625 | FEOC: SEGUIMIENTO: Fuera de servicio EB: ANT.San Jose Montana | ANT.IND CCC Ituango-1,ANT.IND CCC Ituango-2,ANT.Peque,ANT.Peque_1,ANT.Peque_2,ANT.Peque_3,ANT.Pescadero Ituango,ANT.Pescadero Ituango-2:H1,ANT.Pescadero Ituango-2:H1_1,ANT.Pescadero Ituango-2:H1_2,ANT.Pescadero Ituango-2:H1_3,ANT.Pescadero Ituango-2:H1_A,ANT.Pescadero Ituango-2:H1_B,ANT.Pescadero Ituango-2:H1_C,ANT.Pescadero Ituango_1,ANT.Pescadero Ituango_2,ANT.Pescadero Ituango_3,ANT.Pescadero Ituango_B,ANT.Pescadero Ituango_C,ANT.San Jose Montana,ANT.San Jose Montana Centro,ANT.San Jose Montana_1,ANT.San Jose Montana_2,ANT.San Andres de Cuerquia,ANT.San Andres de Cuerquia_1,ANT.San Andres de Cuerquia_2,ANT.San Andres de Cuerquia_3,ANT.San Andres de Cuerquia_A,ANT.San Andres de Cuerquia_B,ANT.San Andres de Cuerquia_C | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-11 04:27:40 | may | 11 | 2018-05-11 04:27:10 | 2018-05-28 14:53:28 | 2018-05-12 17:11:49 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA_TRANSFERENCIA AUTOMATICA | AVERIA DE TEMPORIZADORES | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-10 22:34 a las 2018-05-11 10:07, en la EB ANT.San Jose Montana. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. EPM 3317781. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. PE no resplado por daño en los temporizadores de la transferencia. Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-12 10:37:16 | 272 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 02:43:08 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | PE no resplado por daño en los temporizadores de la transferencia | Falla de AC comercial en la EB ANT.San Jose Montana, Electrificadora restablece el servicio. PE no resplado por daño en los temporizadores de la transferencia. Al momento de retornar la energia, se presenta falla en el modulo system FSME y tarjeta de Transmision FTIA. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011019609 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOL.San Fernando LTE en Bolivar(intermitencia) sin alarmas de energia EB con PE. | BOL.San Fernando,BOL.San Fernando_1,BOL.San Fernando_2,BOL.San Fernando_3,BOL.San Fernando_A,BOL.San Fernando_B | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-18 10:56:26 | may | 18 | 2018-05-18 10:56:21 | 2018-05-18 20:45:04 | 2018-05-18 20:44:59 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se estabilizan las Fluctuaciones, Corte de AC comercial o evento eléctrico | 2018-05-18 11:09:17 | 33 | User EvA | 2018-05-18 10:36:01 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, Corte de AC comercial o evento eléctrico |  | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011019584 | FEOC: Fuera de servicio EB: MAG.San Pedro GSM/UMTS en Magdalena con alarmas de energia EB con PE. | MAG.San Pedro,MAG.San Pedro_1,MAG.San Pedro_2,MAG.San Pedro_A,MAG.San Pedro_B,MAG.San Pedro_J,MAG.San Pedro_P,MAG.San Pedro_Y | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-18 10:39:30 | may | 18 | 2018-05-18 10:39:28 | 2018-05-18 18:00:31 | 2018-05-18 17:58:59 | Campo Costa | Site Owners Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla de energía comercial la fluctuaciones disparan cañuela se repone fusible se recupera el servicio de energía | 2018-05-18 17:16:00 | 420 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-18 10:16:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía Comercial | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, se generó Reporte 5028362 | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011019577 | FAOB : Fuera de servicio EB: BOG.Brasilia-3 GSM/UMTS/LTE en Bogota EB sin PE. | BOG.Brasilia-3,BOG.Brasilia-3_1,BOG.Brasilia-3_2,BOG.Brasilia-3_3,BOG.Brasilia-3_A,BOG.Brasilia-3_B,BOG.Brasilia-3_C,BOG.Brasilia-3_D | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-18 10:37:06 | may | 18 | 2018-05-18 10:36:56 | 2018-05-19 21:27:36 | 2018-05-18 13:05:42 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Linoska Vanessa Colmenares Medina | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-18 10:43:00 | 107 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 08:56:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. |  | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011019530 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.IND.Steckerl UMTS en Barranquilla EB sin PE. | BAR.IND.Steckerl | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-18 09:57:42 | may | 18 | 2018-05-18 09:57:35 | 2018-05-18 13:17:27 | 2018-05-18 13:17:11 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-18 10:03:53 | 55 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 09:08:49 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011005656 | FEOB: Fuera de servicio EB: NOR.Sardinata GSM en Norte de Santander con alarmas de energia EB con PE.(BLOQUEO MANUAL POR ALARMA DE ENERGIA) | NOR.Sardinata | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-11 04:44:48 | may | 11 | 2018-05-11 04:44:25 | 2018-05-11 14:20:32 | 2018-05-11 14:20:31 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | 2018-05-11 11:09:00 | 403 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 04:26:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño en red de media tension por parte de la electrificadora | falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011019344 | FEOC: Fuera de servicio EB: CHO.Bagado GSM/UMTS en Choco EB con PE.(M 100% V-D) | CHO.Bagado,CHO.Bagado_1,CHO.Bagado_2,CHO.Bagado_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-18 08:43:15 | may | 18 | 2018-05-18 08:42:58 | 2018-05-21 10:03:32 | 2018-05-18 13:35:04 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Se realiza cambio de batería a la planta eléctrica se prende la planta a y la eb. queda en servicio. | 2018-05-18 11:52:00 | 22 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 11:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño de energía comercial en la zona, la planta eléctrica no respaldo por falla en la batería. | Se repara la planta eléctrica , la EB. Queda sin alarmas y operativo | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011019334 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOY.Combita GSM/UMTS en Boyaca EB sin PE.(TX) M100% (V) | BOY.Combita_1,BOY.Combita_2,BOY.Combita_3,BOY.Combita_4,BOY.Combita_B,BOY.Combita | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-18 08:29:28 | may | 18 | 2018-05-18 08:28:43 | 2018-05-18 10:26:22 | 2018-05-18 10:26:15 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Oscar Javier Gama Perez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EBSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-18 09:36:00 | 125 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 07:31:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EBSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. EEI:BCF=19amp;amp;23; LOADING PROGRAM VERSION 36.3-0 BSC3i BSC04VEN 2018-05-18 10:24:27 RADIO NETWORK CONFIGURATION IN BSC: E P B F T R C D-CHANNEL BUSY AD OP R ET- BCCH/CBCH/ R E S Oamp;M LINK HR FR LAC CI HOP ST STATE FREQ T PCM ERACH X F U NAME ST DHR /GP ===================== == ====== ==== == ==== =========== = = == ===== == === === BCF-0019 FLEXI MR10 U WO 4 B0019 WO 00138 13551 BTS-0019 U WO 4 | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011005680 | FEOC: Fuera de servicio EB: MON.Policarpa GSM/UMTS/LTE, MON.Chuchurubi, MON.La Granja GSM/UMTS en Monteria con alarmas de energia EB sin PE. (CRC). PPC MON.La Coquera | MON.Policarpa,MON.Policarpa_1,MON.Policarpa_A,MON.Policarpa_B,MON.Policarpa_C,MON.La Granja_1,MON.Chuchurubi,MON.Chuchurubi_2,MON.Chuchurubi_3,MON.Chuchurubi_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-11 05:04:57 | may | 11 | 2018-05-11 05:04:57 | 2018-05-11 06:07:47 | 2018-05-11 06:07:45 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 11/05/2018 4:02:33 a las 11/05/2018 5:24:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No.3347936 | 2018-05-11 05:24:16 | 81 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 04:02:33 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se produce interrupción de energía de 11/05/2018 4:02:33 a las 11/05/2018 5:24:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No.3347936 | Se produce interrupción de energía de 11/05/2018 4:02:33 a las 11/05/2018 5:24:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No.3347936 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011019330 | FAOC: Fuera de servicio 5.63% GSM en ANTIOQUIA (115 bts de 2041), 17 completas, Fuera de servicio 0.80% UMTS en ANTIOQUIA (34 wcell de 4269), 4 completas, P.P Comun ANT.Zungo Ver Notas | ANT.Apartado-3_1,ANT.Apartado-3_2,ANT.Apartado-3_3,ANT.Apartado-3_4,ANT.Apartado-3_A,ANT.Apartado-3_B,ANT.Apartado-3_C,ANT.Apartado-3_D,ANT.Apartado_1,ANT.Apartado_2,ANT.Apartado_3,ANT.Apartado_4,ANT.Apartado_A,ANT.Apartado_B,ANT.Apartado_C,ANT.Apartado_D,ANT.Barrio Ortiz_1,ANT.Barrio Ortiz_2,ANT.Barrio Ortiz_3,ANT.Barrio Ortiz_4,ANT.Barrio Ortiz_A,ANT.Barrio Ortiz_B,ANT.Barrio Ortiz_C,ANT.Barrio Ortiz_D,ANT.Acuario_1,ANT.Acuario_2,ANT.Acuario_3,ANT.Acuario_A,ANT.Acuario_B,ANT.Acuario_C,ANT.Carepa Centro_A,ANT.Carepa Centro_B,ANT.Carepa Centro_C,ANT.Churido,ANT.Churido_1,ANT.Churido_2,ANT.Churido_3,ANT.Churido_B,ANT.Currulao-2_1,ANT.Currulao-2_2,ANT.Currulao-2_3,ANT.Currulao-2_A,ANT.Currulao-2_B,ANT.Currulao-2_C,ANT.Currulao-3_1,ANT.Currulao-3_2,ANT.Currulao-3_3,ANT.Currulao-3_B,ANT.Currulao-3_C,ANT.Currulao_1,ANT.Currulao_2,ANT.Currulao_3,ANT.Currulao_4,ANT.Currulao_A,ANT.Currulao_B,ANT.Carepa Aeropuerto,ANT.Carepa Aeropuerto_1,ANT.Carepa Aeropuerto_2,ANT.Carepa Aeropuerto_3,ANT.Carepa Aeropuerto_C,ANT.Carepa Centro_1,ANT.Carepa Centro_2,ANT.Carepa Centro_3,ANT.El Tres_1,ANT.El Tres_2,ANT.El Tres_3,ANT.El Tres_C,ANT.Nueva Colonia_1,ANT.Nueva Colonia_2,ANT.Nueva Colonia_3,ANT.Nueva Colonia_4,ANT.Nueva Colonia_A,ANT.Nuevo Antioquia_1,ANT.Nuevo Antioquia_2,ANT.Nuevo Antioquia_3,ANT.Turbo-4_B,ANT.Turbo-4_C,ANT.Turbo-5_1,ANT.Turbo-5_2,ANT.Turbo-5_3,ANT.Turbo-5_A,ANT.Turbo-5_B,ANT.Turbo-5_C,ANT.Turbo_1,ANT.Turbo_2,ANT.Turbo_3,ANT.Turbo_4,ANT.Turbo_A,ANT.Turbo_B,ANT.Turbo_C,ANT.Turbo_D,ANT.Turbo-2_1,ANT.Turbo-2_2,ANT.Turbo-2_3,ANT.Turbo-2_A,ANT.Turbo-2_B,ANT.Turbo-2_C,ANT.Turbo-3_1,ANT.Turbo-3_2,ANT.Turbo-3_3,ANT.Turbo-3_A,ANT.Turbo-3_B,ANT.Turbo-3_C,ANT.Turbo-3_D,ANT.Turbo-4_1,ANT.Turbo-4_2,ANT.Turbo-4_3,ANT.Turbo-4_A,ANT.Zungo,ANT.Zungo Embarcadero,ANT.Zungo Embarcadero_1,ANT.Zungo Embarcadero_2,ANT.Zungo Embarcadero_3,ANT.Zungo Embarcadero_4,ANT.Zungo_1,ANT.Zungo_2,ANT.Zungo_3,ANT.Zungo_A,ANT.Zungo_B | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-18 08:23:40 | may | 18 | 2018-05-18 08:23:39 | 2018-05-24 16:40:29 | 2018-05-18 13:10:14 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Juan Fernando Ramirez Santa | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se instala una planta portátil para dar servicio a la eb. | 2018-05-18 11:23:00 | 190 | User EvA | 2018-05-18 08:13:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño de energía comercial en la zona, sitio sin respaldo de planta eléctrica. (hurto continuo de planta y baterías) | Se instala una planta portátil, la eb Queda sin alarmas y operativo | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011005685 | FAOC: Fuera de servicio EB: VAD.Las Nevadas-3 GSM/UMTS en Valledupar EB sin PE. |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 05:11:44 | may | 11 | 2018-05-11 05:08:46 | 2018-05-11 19:59:44 | 2018-05-11 19:59:39 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Robinson Javier Lopez Beltran | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se valida la afectación de los servicios y se confirma que la fuera de operación de los servicios fue debido a una pérdida de gestion del equipo acceso AAC-VAD.NEVADAS3-M1 por una falla de energia comercial . Se validan servicios y se encuentran operativos. TK electrificadora 5016686 | 2018-05-11 13:42:53 | 654 | Mauricio Nell Bolaños Peña | 2018-05-11 02:48:08 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se valida la afectación de los servicios y se confirma que la fuera de operación de los servicios fue debido a una pérdida de gestion del equipo acceso AAC-VAD.NEVADAS3-M1 por una falla de energia comercial . Se validan servicios y se encuentran operativos. TK electrificadora 5016686 | Se valida la afectación de los servicios y se confirma que la fuera de operación de los servicios fue debido a una pérdida de gestion del equipo acceso AAC-VAD.NEVADAS3-M1 por una falla de energia comercial . Se validan servicios y se encuentran operativos. TK electrificadora 5016686 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011005687 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAU.Santander-7 LTE en Cauca EB sin PE. | CAU.Santander-7 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 05:12:27 | may | 11 | 2018-05-11 05:12:27 | 2018-05-23 14:52:33 | 2018-05-18 10:35:01 | Campo SurOccidente | Site Owner | Jose Manuel Rivera Cardenas | HURTO | ACOMETIDAS ELECTRICAS | Se realiza la reposición de las partes hurtadas del nodo LTE. | 2018-05-17 21:14:58 | 9747 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 02:47:42 | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Otro Tipo de Falla | Hurto de partes al nodo LTE. | Se verifica que el nodo LTE queda operativo y sin alarmas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011019326 | FAOC: Fuera de servicio EB: SUC.San Marcos-3 GSM/UMTS, SUC.San Marcos-4 GSM/UMTS en Sucre EB sin PE. (TX) Se evidencia que no hay gestión sobre los radios. | SUC.San Marcos-3,SUC.San Marcos-3_1,SUC.San Marcos-3_2,SUC.San Marcos-3_3,SUC.San Marcos-3_A,SUC.San Marcos-3_B,SUC.San Marcos-3_C,SUC.San Marcos-3_J,SUC.San Marcos-3_P,SUC.San Marcos-4,SUC.San Marcos-4_1,SUC.San Marcos-4_2,SUC.San Marcos-4_3,SUC.San Marcos-4_A,SUC.San Marcos-4_B,SUC.San Marcos-4_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-18 08:21:29 | may | 18 | 2018-05-18 08:21:20 | 2018-05-19 10:47:55 | 2018-05-19 10:47:42 | Campo Costa | CCR Costa | Jose Angel Navas Lombana | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | ELECTRICARIBE INFORMA FALLA EN LA RED DE MEDIA TENSION EL CUAL AFECTA LA ESTACION BASE LUEGO DEL RESTABLECIMIENTO DE LA ENERGIA COMERCIAL QUEDARON UNOS SECTORES BLOQUEADOS POR LO QUE FUERON REINICIADOS POR EL PERSONAL DE SMU. SITIO SIN RESPALDO DE PLANTA ELECTRICA. SERVICIOS NORMALIZADOS. | 2018-05-19 10:05:04 | 1598 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 07:26:18 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | ELECTRICARIBE INFORMA FALLA EN LA RED DE MEDIA TENSION EL CUAL AFECTA LA ESTACION BASE. LOS SERVICIOS NORMALIZAN LUEGO DEL RESTABLECIMIENTO DE LA ENERGIA COMERCIAL. SITIO SIN RESPALDO DE PLANTA ELECTRICA. | ELECTRICARIBE INFORMA FALLA EN LA RED DE MEDIA TENSION EL CUAL AFECTA LA ESTACION BASE LUEGO DEL RESTABLECIMIENTO DE LA ENERGIA COMERCIAL QUEDARON UNOS SECTORES BLOQUEADOS POR LO QUE FUERON REINICIADOS POR EL PERSONAL DE SMU. SITIO SIN RESPALDO DE PLANTA ELECTRICA. SERVICIOS NORMALIZADOS. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011019288 | FEOC: Fuera de servicio EB: MAG.El Banco-5 GSM/UMTS en Magdalena EB sin PE. | MAG.El Banco-5,MAG.El Banco-5_1,MAG.El Banco-5_2,MAG.El Banco-5_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 07:52:17 | may | 18 | 2018-05-18 07:52:08 | 2018-05-18 19:38:15 | 2018-05-18 19:38:14 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Retorno de la Enenergia comercial. | 2018-05-18 19:28:22 | 728 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 07:20:09 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de AC Comercial |  | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011005706 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.El Dificil GSM/UMTS en Magdalena EB sin PE. | MAG.El Dificil,MAG.El Dificil_1,MAG.El Dificil_2,MAG.El Dificil_3,MAG.El Dificil_4,MAG.El Dificil_K,MAG.El Dificil_Q | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 05:47:33 | may | 11 | 2018-05-11 05:45:19 | 2018-05-11 10:28:31 | 2018-05-11 10:28:30 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía EB MAG.El Dificil de las 11/05/2018 04:00:00 a.m. hasta las 11/05/2018 08:00:00 a.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 5017012 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | 2018-05-11 08:00:00 | 240 | Mauricio Nell Bolaños Peña | 2018-05-11 04:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se produce interrupción de energía EB MAG.El Dificil de las 11/05/2018 04:00:00 a.m. hasta las 11/05/2018 08:00:00 a.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 5017012 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | Se produce interrupción de energía EB MAG.El Dificil de las 11/05/2018 04:00:00 a.m. hasta las 11/05/2018 08:00:00 a.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 5017012 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011005709 | FAOB: Fuera de servicio EB: CAS.El Morro y Marroquin GSM/UMTS afectando a CAS.Florena GSM/UMTS en Casanare EB con PE. | CAS.El Morro y Marroquin,CAS.El Morro y Marroquin_1,CAS.El Morro y Marroquin_2,CAS.El Morro y Marroquin_3,CAS.Florena,CAS.Florena_1,CAS.Florena_2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-11 05:46:50 | may | 11 | 2018-05-11 05:46:49 | 2018-05-11 08:09:33 | 2018-05-11 08:09:32 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | En la zona se reporta corte de red comercial, maniobras de reparación-mantenimiento por parte de la electrificadora, de igual manera se normaliza servicio, tiempo después por parte de la empresa prestadora del servicio. Numero d reporte. 129915 | 2018-05-11 06:00:00 | 130 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 05:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se confirma normalidad de servicio en la zona, la planta eléctrica no arranca, por falta de combustible en la se gestiona abastecimiento. | Se reporta corte de red comercial el sitio está sin combustible. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011019279 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Saltillo GSM(3) en Antioquia EB con PE. | ANT.Saltillo_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 07:41:29 | may | 18 | 2018-05-18 07:41:29 | 2018-05-21 09:57:47 | 2018-05-18 14:40:04 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | La electrificadora repara falla de energía comercial en la zona. La eb. Queda en servicio y sin alarmas | 2018-05-18 08:16:00 | 44 | User EvA | 2018-05-18 07:32:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño de energía comercial en la zona | EPM repara falla en MT, la EB. Queda sin alarmas y operativo. La planta eléctrica es reparada por SMU. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011005713 | FAOB: Fuera de servicio EB: CAS.La Chaparrera UMTS (850)en Casanare EB con PE. | CAS.La Chaparrera | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-11 05:51:40 | may | 11 | 2018-05-11 05:51:39 | 2018-05-12 00:36:37 | 2018-05-12 00:33:04 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Steven Rozo Ceron | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se valida alarma power-on reset 2018-05-11 17:37:11.00 se observa que la hora concuerda con la hora de la cancelación de la alarmas | 2018-05-12 00:33:04 | 721 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se valida alarma power-on reset 2018-05-11 17:37:11.00 se observa que la hora concuerda con la hora de la cancelación de la alarmas | Se valida alarma power-on reset 2018-05-11 17:37:11.00 se observa que la hora concuerda con la hora de la cancelación de la alarmas | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011019268 | FAOB: Fuera de servicio EB: SND.Landazuri-2 GSM/UMTS en Santander EB sin PE. | SND.Landazuri-2,SND.Landazuri-2_1,SND.Landazuri-2_2,SND.Landazuri-2_3,SND.Landazuri-2_A,SND.Landazuri-2_B,SND.Landazuri-2_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-18 07:26:55 | may | 18 | 2018-05-18 07:26:31 | 2018-05-18 11:14:16 | 2018-05-18 11:14:11 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Linoska Vanessa Colmenares Medina | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB SND.Landazuri-2 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 18/05/2018 07:02:35 a.m. a las 18/05/2018 07:40:53 a.m.. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ESSA con Reporte No. 1904720. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-18 07:40:53 | 34 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 07:02:35 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB SND.Landazuri-2 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 18/05/2018 07:02:35 a.m. a las 18/05/2018 07:40:53 a.m.. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ESSA con Reporte No. 1904720. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011005724 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.Pueblo Nuevo GSM/UMTS en Magdalena EB con PE. | MAG.Pueblo Nuevo_C,MAG.Pueblo Nuevo_K,MAG.Pueblo Nuevo_Q | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 06:00:23 | may | 11 | 2018-05-11 06:00:22 | 2018-05-11 17:11:29 | 2018-05-11 17:11:27 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial y reset remoto Exclusion por falla electrica en la EB y bloqueo de sectores | 2018-05-11 16:33:00 | 735 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 04:18:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Reporte ECA y tarea a SMU NOKIA | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011005734 | FEOC: Fuera de servicio EB: MAG.Cienaga-2 GSM/UMTS en Magdalena sin alarmas de energia EB con PE. | MAG.Cienaga-2_2,MAG.Cienaga-2_W,MAG.Cienaga-2_X,MAG.Cienaga-2_Y,MAG.Cienaga-2_Y1,MAG.Cienaga-2_Y2,MAG.Cienaga-2_Y3,MAG.Cienaga-2_Y4,MAG.Cienaga-2_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 06:04:37 | may | 11 | 2018-05-11 06:04:36 | 2018-05-12 21:20:28 | 2018-05-12 21:20:27 | Campo Costa | Emergencias Costa | Edgardo Jose Cruz Lora | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora, se procede con el reinicio de la tarjeta y de esta manera se deja PE en operacion, el servicio se restablece con el retorno de la red comercial. | 2018-05-11 13:48:00 | 466 | User EvA | 2018-05-11 06:02:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora, se procede con el reinicio de la tarjeta y de esta manera se deja PE en operacion, el servicio se restablece con el retorno de la red comercial. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora, se procede con el reinicio de la tarjeta y de esta manera se deja PE en operacion, el servicio se restablece con el retorno de la red comercial. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011019267 | FAOB:Fuera de servicio EB GUV.Calamar-2 GSM / UMTS Afectando GUV.Calamar GSM / UMTS en Guaviare, GUV.El Retorno GSM / UMTS. Sitio con PE AFECTACION 100% MUNICIPIO CALAMAR, EL RETORNO (VOZ Y DATOS ) M100% V-D | GUV.Calamar,GUV.Calamar-2,GUV.Calamar-2_1,GUV.Calamar-2_2,GUV.Calamar-2_3,GUV.Calamar-2_A,GUV.Calamar-2_B,GUV.Calamar-2_C,GUV.Calamar_1,GUV.Calamar_2,GUV.Calamar_3,GUV.El Retorno_1,GUV.El Retorno_2,GUV.El Retorno_3,GUV.El Retorno_4,GUV.El retorno | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-18 07:26:38 | may | 18 | 2018-05-18 07:26:20 | 2018-06-03 21:23:28 | 2018-05-18 10:31:06 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | William Alexander Vesga Beltran | Cableado/Conexiones | Corte de fibra | Proveedor AZTECa evento de fibra aproximadamente a 62.07Kms desde la OTU de Puerto Rico Meta, personal tecnico realizo desplazamiento al punto del evento observando fibra afectada por caída de reserva en la vía y paso de vehículo encima de la misma afectando la fibra óptica. para dar solución personal tecnico realiza labores de recuperación de reservas, implementan de caja de empalme, labores de fusión de hilos recuperando la gestión del enlace CASO AZTECA 2012324 | 2018-05-18 09:45:00 | 159 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-18 07:06:00 | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Transmision | Proveedor AZTECa evento de fibra aproximadamente a 62.07Kms desde la OTU de Puerto Rico Meta, personal tecnico realizo desplazamiento al punto del evento observando fibra afectada por caída de reserva en la vía y paso de vehículo encima de la misma afectando la fibra óptica. para dar solución personal tecnico realiza labores de recuperación de reservas, implementan de caja de empalme, labores de fusión de hilos recuperando la gestión del enlace CASO AZTECA 2012324 | Proveedor AZTECa evento de fibra aproximadamente a 62.07Kms desde la OTU de Puerto Rico Meta, personal tecnico realizo desplazamiento al punto del evento observando fibra afectada por caída de reserva en la vía y paso de vehículo encima de la misma afectando la fibra óptica. para dar solución personal tecnico realiza labores de recuperación de reservas, implementan de caja de empalme, labores de fusión de hilos recuperando la gestión del enlace CASO AZTECA 2012324 | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011005744 | FAOC: Fuera de servicio Sectores 1,B EB: SUC.Granada GSM en Sucre EB sin PE. | SUC.Granada_1,SUC.Granada_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 06:11:40 | may | 11 | 2018-05-11 06:11:40 | 2018-05-11 14:52:13 | 2018-05-11 14:40:58 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Leonardo Vargas | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Posible falla de energía ya que se observan alarmas de (BCF INITIALIZATION y BTS booted at 2018-05-11 06:57:34 GMT-0500 due to trs power-on reset) a la hora del restablecimiento. Se solicita a BO Energía generar caso con la electrificadora con el fin de poder excluir correctamente el caso. | 2018-05-11 06:57:00 | 95 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 05:22:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Posible falla de energía ya que se observan alarmas de (BCF INITIALIZATION y BTS booted at 2018-05-11 06:57:34 GMT-0500 due to trs power-on reset) a la hora del restablecimiento. Se solicita a BO Energía generar caso con la electrificadora con el fin de poder excluir correctamente el caso. | Posible falla de energía ya que se observan alarmas de (BCF INITIALIZATION y BTS booted at 2018-05-11 06:57:34 GMT-0500 due to trs power-on reset) a la hora del restablecimiento. Se solicita a BO Energía generar caso con la electrificadora con el fin de poder excluir correctamente el caso. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011019266 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Zaragoza-2 GSM/UMTS en Antioquia EB sin PE. | ANT.Zaragoza-2,ANT.Zaragoza-2_1,ANT.Zaragoza-2_2,ANT.Zaragoza-2_3,ANT.Zaragoza-2_A,ANT.Zaragoza-2_B,ANT.Zaragoza-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 07:25:16 | may | 18 | 2018-05-18 07:25:13 | 2018-05-18 10:37:59 | 2018-05-18 10:37:58 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-18 08:17:53 | 93 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 06:44:13 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011019241 | FAOB: Fuera de servicio EB: SAN.Puerto UMTS en San andres EB sin PE. |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 07:10:13 | may | 18 | 2018-05-18 07:10:03 | 2018-05-18 20:16:35 | 2018-05-18 20:16:21 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ricardo Alberto Hurtado Sanabria | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red |  | 2018-05-18 20:16:21 | 83 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Transmision | Se evidencia IPASOLINK 200 entre SAN.La Loma vs SAN.Puerto el cual se evidencia niveles de -90 dBm del extremo de SAN.La Loma desde las 6:40 am , con posible afectacion de ENERGIA en SAN.Puerto | Se evidencia IPASOLINK 200 entre SAN.La Loma vs SAN.Puerto el cual se evidencia niveles de -90 dBm del extremo de SAN.La Loma desde las 6:40 am , con posible afectacion de ENERGIA en SAN.Puerto | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011005752 | FI: Fuera de servicio EB: (satelital) VCH.San Teodoro GSM en Vichada(intermitencia) sin alarmas de energia EB con PE. | VCH.San Teodoro_3,VCH.San Teodoro_1,VCH.San Teodoro_2 | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-11 06:14:30 | may | 11 | 2018-05-11 06:14:30 | 2018-05-11 15:05:39 | 2018-05-11 15:04:26 | Campo Centro Poblaciones | Z17 Satelitales/Arauca/SJG Y Territorios | Rosa Leylany Mesa Chaparro | KPI#039;s Degradados | Degradación por clima: lluvias, bruma, tormentas | se normalizan las condiciones atmosfericas en la zona y se normalizan los servicios. | 2018-05-11 07:24:00 | 120 | User EvA | 2018-05-11 05:24:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Transmision | Se presentan condiciones agrestes de clima | se normalizan las condiciones atmosfericas en la zona y se normalizan los servicios. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011019219 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAU.Buenos Aires GSM/UMTS afectando a CAU.IND Energia del Pacifico UMTS, CAU.Suarez UMTS en Cauca EB con PE. | CAU.Buenos Aires,CAU.Buenos Aires_1,CAU.Buenos Aires_2,CAU.Buenos Aires_3,CAU.Buenos Aires_4,CAU.IND Energia del Pacifico,CAU.Suarez,CAU.Suarez_1,CAU.Suarez_2,CAU.Suarez_3,CAU.Suarez_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-18 06:48:23 | may | 18 | 2018-05-18 06:48:22 | 2018-05-21 16:22:55 | 2018-05-18 13:40:25 | Campo SurOccidente | Site Owner | Diego Rangel | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se normaliza la red comercial de la EB, servicios de GSM/UMTS operativos. | 2018-05-18 10:46:53 | 269 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 06:17:10 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se normaliza la red comercial de la EB, servicios de GSM/UMTS operativos. | Se revisa los servicios de GSM/UMTS de la EB | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011005757 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAU.Rioblanco UMTS/LTE en Cauca EB sin PE. | CAU.Rioblanco | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 06:16:36 | may | 11 | 2018-05-11 06:16:35 | 2018-05-17 12:00:18 | 2018-05-11 08:39:50 | Campo SurOccidente | Site Owner | Eduard Herney Morales Rios | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se validan retorno de red comercial y cancelación de alarmas | 2018-05-11 08:17:00 | 147 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-11 05:50:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de red comercial |  | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011005759 | FAOB: Fuera de servicio EB: MET.Veracruz GSM/UMTS Afectando a MET.IND Unipalma en Meta EB con PE. (TX) | MET.IND Unipalma,MET.IND Unipalma_1,MET.IND Unipalma_2,MET.Veracruz,MET.Veracruz_1,MET.Veracruz_2,MET.Veracruz_3,MET.Veracruz_4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 06:17:27 | may | 11 | 2018-05-11 06:17:13 | 2018-05-11 15:32:36 | 2018-05-11 15:23:09 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Leonardo Vargas | Energia_Banco_de_Baterias | Daño/Averia de Componentes Baterias | Al validar el servicio, se observa que está operativo, en el histórico de alarmas al restablecerse se refleja la alarma de (GMT due to power-on reset) lo que indica un problema de energía en sitio. | 2018-05-11 08:23:00 | 144 | User EvA | 2018-05-11 05:59:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Al validar el servicio, se observa que está operativo, en el histórico de alarmas al restablecerse se refleja la alarma de (GMT due to power-on reset) lo que indica un problema de energía en sitio. | Al validar el servicio, se observa que está operativo, en el histórico de alarmas al restablecerse se refleja la alarma de (GMT due to power-on reset) lo que indica un problema de energía en sitio. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011019215 | FEOC: Fuera de servicio EB: CHO.Canton de San Pablo GSM / UMTS afectando a CHO.Yuto GSM / UMTS CHO.Certegui GSM / UMTS en Choco con alarmas de energia EB con PE. | CHO.Yuto,CHO.Yuto_1,CHO.Yuto_2,CHO.Yuto_3,CHO.Yuto_4,CHO.Yuto_B,CHO.Canton de San Pablo,CHO.Canton de San Pablo-CHO.Yuto,CHO.Canton de San Pablo_1,CHO.Canton de San Pablo_2,CHO.Certegui,CHO.Certegui_1,CHO.Certegui_2,CHO.Certegui_3,CHO.Certegui_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-18 06:45:50 | may | 18 | 2018-05-18 06:45:13 | 2018-05-21 11:32:52 | 2018-05-18 16:10:23 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | La electrificadora repara falla de energía comercial en la zona. La eb. Queda en servicio y sin alarmas | 2018-05-18 09:09:00 | 83 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 07:46:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fuera de servicio EB: CHO.Canton de San Pablo GSM / UMTS afectando a CHO.Yuto GSM / UMTS CHO.Certegui GSM / UMTS en Choco con alarmas de energia EB con PE | Se generó tk con la electrificadora mtto programado 20182100001902, ods con smu para atención, revisión y reparación de la falla. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011019190 | FAOB: Fuera de servicio EB: MET.San Lorenzo GSM/UMTS en Meta EB sin PE. -90 dbm | MET.San Lorenzo_2,MET.San Lorenzo_3,MET.San Lorenzo,MET.San Lorenzo_1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-18 06:04:27 | may | 18 | 2018-05-18 06:03:57 | 2018-05-18 08:09:09 | 2018-05-18 08:09:00 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Linoska Vanessa Colmenares Medina | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB MET.San Lorenzo y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 18/05/2018 05:41:14 a.m.. a las 18/05/2018 06:36:53 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EMSA con Reporte No. 2307378. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-18 06:36:53 | 55 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 05:41:14 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB MET.San Lorenzo y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 18/05/2018 05:41:14 a.m.. a las 18/05/2018 06:36:53 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EMSA con Reporte No. 2307378. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011005801 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.PAE Colombia:H1 GSM/UMTS, CUN.PAE Colombia:H2 UMTS en Cundinamarca EB sin PE. | CUN.PAE Colombia:H1,CUN.PAE Colombia:H1_1,CUN.PAE Colombia:H1_2,CUN.PAE Colombia:H2,CUN.PAE Colombia:H2_Y,CUN.PAE Colombia:H2_Y2,CUN.PAE Colombia:H2_Y3,CUN.PAE Colombia:H2_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 06:37:23 | may | 11 | 2018-05-11 06:37:21 | 2018-05-15 12:40:23 | 2018-05-15 12:40:21 | Campo Centro | Z2 Cundinamarca al Occidente | Christian Eduardo Mejia Rincon | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Se presenta falla de red comercial en sitio, se genera ticket con el smu para la atención del sitio Seguimiento FEOB:Se establece comunicación con CODENSA e indican que NO se tiene falla de energía Ni Trabajos, se genera reporte 16614390. Atiende LEONARDO TRIANA | 2018-05-12 08:00:00 | 275 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-12 03:25:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | cambio de fusibles | Se presenta falla de red comercial en sitio, se genera ticket con el smu para la atención del sitio Seguimiento FEOB:Se establece comunicación con CODENSA e indican que NO se tiene falla de energía Ni Trabajos, se genera reporte 16614390. Atiende LEONARDO TRIANA | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011019181 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.Tamarindo-2 GSM/UMTS/LTE en Cartagena EB sin PE. | CAR.Tamarindo-2,CAR.Tamarindo-2_1,CAR.Tamarindo-2_2,CAR.Tamarindo-2_3,CAR.Tamarindo-2_A,CAR.Tamarindo-2_B,CAR.Tamarindo-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 05:48:26 | may | 18 | 2018-05-18 05:48:16 | 2018-05-23 15:38:56 | 2018-05-18 11:45:33 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Camilo Andres Sopo Barragan | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Se presenta falla de AC, servicios se restablecen al retorno del servicio. | 2018-05-18 08:10:00 | 163 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 05:27:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | No se puede realizar descarte del enlace Ultima milla RTN950 CAR.Tamarindo-2 // CAR.Tamarindo, ya que no se cuenta con gestión de este enlace, sin embargo se evidencia que los servicios toman rutas de TX distintas a partir de CAR.Tamarindo lo que descarta falla sobre el resto de las rutas de TX. Se evidencia restablecimiento de los servicios a las 8:10 del 18-05-2018, se procede con el cierre del ticket posible causa de la afectación falla de EX en CAR.Tamarindo-2. Se presenta falla de AC, servicios se restablecen al retorno del servicio. | Se presenta falla de AC, servicios se restablecen al retorno del servicio. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011019164 | CAD.Montebonito GSM FAOC: Fuera de servicio EB: en Caldas EB sin PE. | CAD.Montebonito,CAD.Montebonito_1,CAD.Montebonito_2,CAD.Montebonito_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 05:17:51 | may | 18 | 2018-05-18 05:17:39 | 2018-05-21 14:58:17 | 2018-05-21 12:25:33 | Campo Noroccidente | Site Owner | Edinson Isaac Montes Hernandez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | El sitio entra en servicio con reposicion de la red comercial de ENERTOLIMA con reporte No 1747139, del lado de TOL.Mesones, el cual es punto comun de TX | 2018-05-21 12:25:33 | 3018 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | El sitio sale de servicio por falla de la red comerciaal de Enertolima del lado de Tol.Mesones | Retorna la red comercial del lado de TOL.Mesones, entra en servicio el sitio | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011019124 | FEOB: Fuera de servicio EB: ANT.Yondo afectando ANT.El Tigre Yondo,SND.San Rafael GSM/UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB con PE.100% M (V-D)Yondo | ANT.El Tigre Yondo,ANT.El Tigre Yondo_1,ANT.El Tigre Yondo_2,ANT.El Tigre Yondo_3,ANT.El Tigre Yondo_B,ANT.Yondo,ANT.Yondo_1,ANT.Yondo_2,ANT.Yondo_3,ANT.Yondo_B,SND.San Rafael,SND.San Rafael_1,SND.San Rafael_2,SND.San Rafael_3 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-18 03:53:54 | may | 18 | 2018-05-18 03:53:54 | 2018-05-18 11:23:34 | 2018-05-18 11:23:32 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | 2018-05-18 07:26:00 | 264 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 03:02:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | daño en red de media tension por parte de la electrificadora | falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011005879 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Cuiva GSM/UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB con PE. | ANT.Cuiva,ANT.Cuiva_1,ANT.Cuiva_2,ANT.Cuiva_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-11 07:39:44 | may | 11 | 2018-05-11 07:39:19 | 2018-05-11 16:22:00 | 2018-05-11 16:21:58 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Rodrigo Lopez Marin | Energia_Planta | Daño de Tarjeta Control/Reguladora de Voltaje | Se presenta falla de red comercial en el sector planta alarmada no respalda, empresa de energía restablece el servicio. | 2018-05-11 10:13:00 | 171 | User EvA | 2018-05-11 07:22:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial planta alarmada. | Se solicita revisión planta y transferencia. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011019120 | FEOC:Fuera de servicio (ANT.El Prodigio,ANT.Puerto Garza), 9.09% GSM en CALDAS (CAD.Dorada Ferias,CAD.Dorada Sur,CAD.Dorada-2,CAD.Dorada-3) PPC ANT.Pintada-2 GSM/UMTS/LTE M100% (V-D) VER NOTAS | ANT.Argelia,ANT.Campo Diamante,ANT.Caramanta,ANT.Cauca Viejo,ANT.Damasco,ANT.IND Gramalote Jerico,ANT.IND Pintada SPE,ANT.IND Argos Rioclaro:H1,ANT.IND Argos Rioclaro:H2,ANT.Jerico,ANT.El Jordan,ANT.El Prodigio,ANT.El Prodigio_1,ANT.El Prodigio_2,ANT.El Prodigio_3,ANT.Puerto Garza,ANT.Puerto Garza_1,ANT.Puerto Garza_2,ANT.Pintada-2,ANT.Pintada-2_1,ANT.Pintada-2_2,ANT.Pintada-2_3,ANT.Pintada-2_A,ANT.Puente Iglesias,ANT.Pintada-2_B,ANT.Pintada-2_C,CAD.Dorada-4_3,CAD.Dorada-4_A,CAD.Dorada-4_B,CAD.Dorada-4_C,CAD.Pacora,CAD.Dorada Ferias,CAD.Dorada Ferias-2,CAD.Dorada Ferias_1,CAD.Dorada Ferias_2,CAD.Dorada Ferias_3,CAD.Dorada Ferias_A,CAD.Dorada Ferias_B,CAD.Dorada Ferias_C,CAD.Dorada Ferias_D,CAD.Dorada Parque,CAD.Dorada Parque_1,CAD.Dorada Parque_2,CAD.Dorada Parque_3,CAD.Dorada Parque_A,CAD.Dorada Parque_B,CAD.Dorada Parque_C,CAD.Dorada Sur,CAD.Dorada Sur_1,CAD.Dorada Sur_2,CAD.Dorada Sur_3,CAD.Dorada Sur_A,CAD.Dorada Sur_B,CAD.Dorada Sur_C,CAD.Dorada Sur_D,CAD.Dorada-2,CAD.Dorada-2_1,CAD.Dorada-2_2,CAD.Dorada-2_3,CAD.Dorada-2_A,CAD.Dorada-2_B,CAD.Dorada-2_C,CAD.Dorada-2_D,CAD.Dorada-3,CAD.Dorada-3_1,CAD.Dorada-3_2,CAD.Dorada-3_3,CAD.Dorada-3_A,CAD.Dorada-3_B,CAD.Dorada-3_C,CAD.Dorada-3_D,CAD.Dorada-4,CAD.Dorada-4_1,CAD.Dorada-4_2,CUN.IND Helios,CUN.Pto Salgar-2,CUN.Pto Salgar-2_1,CUN.Pto Salgar-2_2,CUN.Pto Salgar-2_3,CUN.Pto Salgar-2_C,CUN.Pto Salgar-2_D,CUN.Pto Salgar_1,CUN.Pto Salgar_2,CUN.Pto Salgar_3,CUN.Pto Salgar_B,CUN.Pto Salgar_C | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-18 03:51:36 | may | 18 | 2018-05-18 03:51:34 | 2018-05-22 13:54:44 | 2018-05-18 11:50:52 | Campo Noroccidente | Site Owner | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Se realiza abastecimiento de combustible y se prende la planta eléctrica, la eb. queda en servicio. | 2018-05-18 09:21:47 | 337 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 01:46:36 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial se crea TK con epm # 3325574, la planta eléctrica no respalda por falta de combustible | Se prendió la planta eléctrica , la EB. Queda sin alarmas y operativo. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011019109 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Kennedy-2 GSM/UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.Kennedy-2_C,BOG.Kennedy-2,BOG.Kennedy-2_1,BOG.Kennedy-2_2,BOG.Kennedy-2_3,BOG.Kennedy-2_A,BOG.Kennedy-2_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-18 03:40:29 | may | 18 | 2018-05-18 03:40:11 | 2018-05-18 14:46:32 | 2018-05-18 14:46:30 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Jimmy Aya Diaz | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | SE RESTABLECE RED COMERCIAL Y QUEDA SERVICIO OPERATIVO | 2018-05-18 12:15:00 | 585 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 02:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | SE RESTABLECE RED COMERCIAL Y QUEDA SERVICIO OPERATIVO | SE RESTABLECE RED COMERCIAL Y QUEDA SERVICIO OPERATIVO | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011019095 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Quebrada Negra,CUN.San Jorge,CUN.San Juan de Rioseco,CUN.Sasaimaen Cundinamarca EB con PE. VER NOTAS | CUN.Alto del Trigo_1,CUN.Alto del Trigo_2,CUN.Alto del Trigo_3,CUN.Alto del Trigo_4,CUN.Caparrapi,CUN.Chaguani_1,CUN.Chaguani_A,CUN.La Alqueria_2,CUN.La Alqueria_3,CUN.La Alqueria_B,CUN.La Cumbre_2,CUN.La Cumbre_3,CUN.La Magdalena,CUN.Quebrada Negra,CUN.Quebrada Negra_1,CUN.Quebrada Negra_2,CUN.Quebrada Negra_3,CUN.Quebrada Negra_A,CUN.Quebrada Negra_B,CUN.Quebrada Negra_C,CUN.Nimaima,CUN.Nimaima_A,CUN.Nimaima_B,CUN.Paime,CUN.Sasaima_1,CUN.Sasaima_2,CUN.Sasaima_3,CUN.Sasaima_A,CUN.Sasaima_B,CUN.Sasaima_C,CUN.San Jorge_1,CUN.San Jorge_A,CUN.San Juan de Rioseco_C,CUN.San Juan de Rioseco_D,CUN.Vergara_1,CUN.Vergara_A,CUN.Villagomez,CUN.Utica_2,CUN.Utica_3,CUN.Utica_5,CUN.Utica_B,CUN.Utica_C,CUN.Villeta_B,CUN.Yacopi | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-18 03:23:57 | may | 18 | 2018-05-18 03:23:51 | 2018-05-18 17:10:54 | 2018-05-18 17:10:52 | Campo Centro | Z2 Cundinamarca al Occidente | Christian Eduardo Mejia Rincon | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Se genera ticket nuevo a la electrificadora solicitado revisión se genera ticket nuevo 16889835 Se presenta falla masiva en la zona personal técnico del smu descarta falla en sitio. | 2018-05-18 15:48:00 | 345 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 13:03:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | cambio de fusibles | Se genera ticket nuevo a la electrificadora solicitado revisión se genera ticket nuevo 16889835 Se presenta falla masiva en la zona personal técnico del smu descarta falla en sitio. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011019087 | FEOC: Fuera de servicio EB: CHO.Acandi-2:H1 GSM, CHO.Acandi-2:H2 GSM/UMTS/LTE en Choco EB sin PE. | CHO.Acandi-2:H1_A,CHO.Acandi-2:H2_B,CHO.Acandi-2:H1_B,CHO.Acandi-2:H2_C,CHO.Acandi-2:H2_J,CHO.Acandi-2:H1_C,CHO.Acandi-2:H2_L1,CHO.Acandi-2:H2,CHO.Acandi-2:H2_L2,CHO.Acandi-2:H2_L3,CHO.Acandi-2:H2_P,CHO.Acandi-2:H2_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 03:11:44 | may | 18 | 2018-05-18 03:11:42 | 2018-05-30 15:57:35 | 2018-05-18 10:29:27 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ACANDI Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-18 06:37:53 | 243 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 02:34:49 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ACANDI Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011019078 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.IND SIBELCO GSM/UMTS en Antioquia Con Alarmas de Energia EB sin PE. | ANT.IND SIBELCO,ANT.IND SIBELCO_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 02:49:56 | may | 18 | 2018-05-18 02:49:41 | 2018-05-21 10:54:59 | 2018-05-18 17:47:11 | Campo Noroccidente | Site Owner | Edinson Isaac Montes Hernandez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | El sitio entra en servicio con retorno de la red comercial de epm con reporte No 2982891 | 2018-05-18 17:47:11 | 890 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | El sitio sale de servicio por falla de la red comercial | Retorna la red comercial, sitio entra en servicio | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011005925 | FEOB: Fuera de servicio EB: NOR.Carrizales GSM en Norte de Santander (BLOQUEO AUTOMATICO POR ALARMAS DE ENERGIA) EB con PE. VM ID: 1478014 |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-11 08:04:31 | may | 11 | 2018-05-11 08:04:26 | 2018-05-12 13:20:02 | 2018-05-12 13:19:58 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla red de media tensión, se abre caso con electrificadora, al retornar red comercial planta eléctrica deja de operar. | 2018-05-11 11:24:00 | 213 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 07:51:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño en red de media tension por parte de la electrificadora | Falla red de media tensión, se abre caso con electrificadora, al retornar red comercial planta eléctrica deja de operar. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011019060 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.IND Homecenter Rio UMTS en Antioquia EB sin PE. (CRC) | ANT.IND Homecenter Rio | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-18 02:17:16 | may | 18 | 2018-05-18 02:17:15 | 2018-05-18 03:39:36 | 2018-05-18 03:39:30 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Robinson Javier Lopez Beltran | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se revisa historico de alarmas WBTS 1523 y se encuentran alarmas historicas de power on reset coincidentes con la hora de la afectación. Se tiene ticket de electrificadora 2982890. El servicio se evidencia operativo | 2018-05-18 02:52:53 | 65 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 01:47:26 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se revisa historico de alarmas WBTS 1523 y se encuentran alarmas historicas de power on reset coincidentes con la hora de la afectación. Se tiene ticket de electrificadora 2982890. El servicio se evidencia operativo | Se revisa historico de alarmas WBTS 1523 y se encuentran alarmas historicas de power on reset coincidentes con la hora de la afectación. Se tiene ticket de electrificadora 2982890. El servicio se evidencia operativo | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011005942 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Pueblecito GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. (Niveles -90 dBm) | COR.Pueblecito,COR.Pueblecito_1,COR.Pueblecito_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 08:13:39 | may | 11 | 2018-05-11 08:13:19 | 2018-05-11 19:44:19 | 2018-05-11 19:42:40 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial. EXCLUSION | 2018-05-11 17:03:00 | 623 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 06:40:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Reporte ECA y seguimiento ademas TAREA a Smu Nokia | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011019045 | FAOB: Fuera de servicio EB: HUI.Rioloro GSM/UMTS en Huila EB sin PE.copn alarmas de energia activas. | HUI.Rioloro,HUI.Rioloro_1,HUI.Rioloro_2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-18 02:02:23 | may | 18 | 2018-05-18 02:02:16 | 2018-05-21 14:28:16 | 2018-05-19 15:00:08 | Campo SurOccidente | Emergencias | Eder Leandro Garces Navia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | En sitio se encuentra Breaker AC disparado en power ZTE por lo cual se resetea para normalizar el servicio | 2018-05-19 07:30:33 | 352 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-19 01:38:17 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | En sitio se encuentra Breaker AC disparado en power ZTE por lo cual se resetea para normalizar el servicio | En sitio se encuentra Breaker AC disparado en power ZTE por lo cual se resetea para normalizar el servicio | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011005985 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Calle 30 GSM (2 B C) / UMTS en Barranquilla EB con PE. | BAR.Calle 30_2,BAR.Calle 30_B,BAR.Calle 30_C,BAR.Calle 30,BAR.Calle 30_2,BAR.Calle 30_B,BAR.Calle 30_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 08:31:01 | may | 11 | 2018-05-11 08:31:01 | 2018-05-11 11:07:32 | 2018-05-11 11:07:30 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía EB BAR.Calle 30 de las 11/05/2018 08:11:00 a.m.. hasta las 11/05/2018 10:00:00 a.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 5017064 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | 2018-05-11 10:00:00 | 109 | User EvA | 2018-05-11 08:11:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se produce interrupción de energía EB BAR.Calle 30 de las 11/05/2018 08:11:00 a.m.. hasta las 11/05/2018 10:00:00 a.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 5017064 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | Se produce interrupción de energía EB BAR.Calle 30 de las 11/05/2018 08:11:00 a.m.. hasta las 11/05/2018 10:00:00 a.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 5017064 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011019042 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. | NAR.Palmar,NAR.Palmar_1,NAR.Palmar_2,NAR.Palmar_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-18 01:56:38 | may | 18 | 2018-05-18 01:56:34 | 2018-05-21 09:34:42 | 2018-05-18 06:41:32 | Campo SurOccidente | Emergencias | German Gil Ramos | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE BOMBA DE AGUA | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, Planta electrica NO enciende por presentar fallas en la bomba de presion de aceite y bomba de agua. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quienes estan realizando apagones en la zona desplazando cuadrilla y restablece el servicio. | 2018-05-18 06:41:32 | 176 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, Planta electrica NO enciende por presentar fallas en la bomba de presion de aceite y bomba de agua. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quienes estan realizando apagones en la zona desplazando cuadrilla y restablece el servicio. | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, Planta electrica NO enciende por presentar fallas en la bomba de presion de aceite y bomba de agua. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quienes estan realizando apagones en la zona desplazando cuadrilla y restablece el servicio. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011005994 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.San Carlos GSM/UMTS/LTE en Cordoba EB sin PE. | COR.San Carlos_1,COR.San Carlos_A,COR.San Carlos_B,COR.San Carlos_I,COR.San Carlos_J,COR.San Carlos_K,COR.San Carlos_O,COR.San Carlos_P,COR.San Carlos_Q,COR.San Carlos,COR.San Carlos_1,COR.San Carlos_A,COR.San Carlos_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 08:36:06 | may | 11 | 2018-05-11 08:36:06 | 2018-05-15 16:10:26 | 2018-05-11 19:29:45 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-11 16:41:00 | 507 | User EvA | 2018-05-11 08:14:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011019027 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.IND Falabella 72 UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.IND Falabella 72 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-18 01:34:22 | may | 18 | 2018-05-18 01:34:15 | 2018-05-18 13:01:25 | 2018-05-18 12:59:27 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Juan Camilo Tilaguy Martinez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Elementos de Media/Baja Tension Electrificadora | BOTX E: se valida el servicio BOG.IND Falabella 72 UMTS observándolo operativo, después de evidenciar reinicio en el equipo demarcador en la sede cliente, por posible pérdida de fluido eléctrico comercial. Alarmas clareadas dsde la 03:37 de hoy 18 de mayo servicio restablecido sin afectacion en ,la operacion | 2018-05-18 03:50:00 | 160 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-18 01:10:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BOTX E: se valida el servicio BOG.IND Falabella 72 UMTS observándolo operativo, después de evidenciar reinicio en el equipo demarcador en la sede cliente, por posible pérdida de fluido eléctrico comercial. Alarmas clareadas dsde la 03:37 de hoy 18 de mayo servicio restablecido sin afectacion en ,la operacion | BOTX E: se valida el servicio BOG.IND Falabella 72 UMTS observándolo operativo, después de evidenciar reinicio en el equipo demarcador en la sede cliente, por posible pérdida de fluido eléctrico comercial. Alarmas clareadas dsde la 03:37 de hoy 18 de mayo servicio restablecido sin afectacion en ,la operacion | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011006024 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Cucunuba GSM/UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Cucunuba,CUN.Cucunuba_1,CUN.Cucunuba_2,CUN.Cucunuba_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-11 08:53:51 | may | 11 | 2018-05-11 08:53:51 | 2018-05-11 11:46:46 | 2018-05-11 11:46:43 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Jhon Henry Cardenas Hernandez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 11/05/2018 8:39:27 a las 11/05/2018 8:59:16 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 16623374 | 2018-05-11 08:59:16 | 19 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 08:39:27 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011019005 | FAOC: Fuera de servicio EB: PER.Frayles GSM/UMTS/LTE en Pereira EB sin PE.(-90dB) | PER.Frayles,PER.Frayles_1,PER.Frayles_2,PER.Frayles_3,PER.Frayles_B,PER.Frayles_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 01:03:20 | may | 18 | 2018-05-18 01:03:16 | 2018-05-18 02:26:22 | 2018-05-18 02:26:21 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 17/05/2018 23:54:18 a las 18/05/2018 1:41:53 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EEP # 63340 . | 2018-05-18 01:41:53 | 107 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 23:54:18 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 17/05/2018 23:54:18 a las 18/05/2018 1:41:53 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EEP # 63340 . | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011018989 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Gualanday GSM/UMTS en Tolima Bloqueada manualmente por alarmas de energia EB con PE. | TOL.Gualanday | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-18 00:50:08 | may | 18 | 2018-05-18 00:50:08 | 2018-05-21 14:26:44 | 2018-05-18 15:14:48 | Campo SurOccidente | Site Owner | Javier Suaza Alvarado | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | La electrificadora restablece el fluido eléctrico | 2018-05-18 11:12:00 | 621 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 00:50:08 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fuera de servicio EB: TOL.Gualanday GSM/UMTS | Reparación ATS | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011006032 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Terminal del Sur GSM/UMTS/LTE afectando a MED.Terminal del Sur-2 UMTS en Medellin EB sin PE. | MED.Terminal Del Sur,MED.Terminal del Sur,MED.Terminal del Sur-2,MED.Terminal del Sur_1,MED.Terminal del Sur_2,MED.Terminal del Sur_3,MED.Terminal del Sur_4,MED.Terminal del Sur_A,MED.Terminal del Sur_B,MED.Terminal del Sur_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 08:59:55 | may | 11 | 2018-05-11 08:59:54 | 2018-05-18 07:10:43 | 2018-05-12 11:25:00 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ivan Dario Bernal Nieto | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | BO TX E. Se realiza revision de los servicios y se encuentran operatvos. De acuerdo a la informacion de IP RAN se observa perdida de alcanzabilidad del equipo AAC-MED.TERMINAL_DEL_SUR-M1 - TSO8575 , Se evidencia reinicio del equipo, por posible pérdida de fluido eléctrico comercial, equipo operativo. | 2018-05-12 11:25:00 | 310 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E. Se realiza revision de los servicios y se encuentran operatvos. De acuerdo a la informacion de IP RAN se observa perdida de alcanzabilidad del equipo AAC-MED.TERMINAL_DEL_SUR-M1 - TSO8575 , Se evidencia reinicio del equipo, por posible pérdida de fluido eléctrico comercial, equipo operativo. | BO TX E. Se realiza revision de los servicios y se encuentran operatvos. De acuerdo a la informacion de IP RAN se observa perdida de alcanzabilidad del equipo AAC-MED.TERMINAL_DEL_SUR-M1 - TSO8575 , Se evidencia reinicio del equipo, por posible pérdida de fluido eléctrico comercial, equipo operativo. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011006052 | FAOC: Fuera de servicio EB: MON.Mogambo-4 GSM/UMTS en Monteria EB sin PE. (CRC) | MON.Mogambo-4,MON.Mogambo-4_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-11 09:07:11 | may | 11 | 2018-05-11 09:06:51 | 2018-05-16 07:19:13 | 2018-05-11 16:42:14 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentran alarmas de POWER ON RESET 12:17. La afectación sube a las 12:30. Falla por energia entre las 08:40 y 12:30 | 2018-05-11 16:42:14 | 219 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentran alarmas de POWER ON RESET 12:17. La afectación sube a las 12:30. Falla por energia entre las 08:40 y 12:30 | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentran alarmas de POWER ON RESET 12:17. La afectación sube a las 12:30. Falla por energia entre las 08:40 y 12:30 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011018958 | (ANT.RB Monteloro,ANT.RS Doradal Ind,ANT.RS Doradal Industrial,ANT.San Luis,ANT.Tebaida,ANT.Via San Luis,ANT.Via San Luis:H1) FAOC: Fuera de servicio en ANTIOQUIA (-90dB) Ver Notas | ANT.RB Monteloro,ANT.RB Monteloro_1,ANT.RB Monteloro_2,ANT.Tebaida_2,ANT.Tebaida_3,ANT.Tebaida_1,ANT.RS Doradal Industrial,ANT.San Luis,ANT.San Luis_1,ANT.San Luis_2,ANT.San Luis_3,ANT.Via San Luis,ANT.Via San Luis:H1,ANT.Via San Luis:H1_1,ANT.Via San Luis:H1_2,ANT.Via San Luis:H1_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-18 00:22:45 | may | 18 | 2018-05-18 00:22:44 | 2018-05-21 10:46:34 | 2018-05-18 06:11:21 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Norberto de Jesus Taborda Montoya | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | los servicios se normalizan sin intervención se restaura la energia comercial de la zona, | 2018-05-18 06:11:21 | 434 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Alarmas presentes: 7415 7416 Punto común de la falla: ANT.Tebaida. | Se verifica normalidad del servicio , sin alarmas activas y con trafico de voz y datos en la zona de cobertura de la EB | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011018941 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.Ultimo Caso GSM/UMTS en Cesar AFECTANDO A CES.Zapatosa, CES.Saloa con alarmas de energia EB con PE. | CES.Saloa,CES.Saloa_1,CES.Saloa_2,CES.Ultimo Caso,CES.Ultimo Caso_1,CES.Ultimo Caso_2,CES.Ultimo Caso_3,CES.Zapatosa,CES.Zapatosa_1,CES.Zapatosa_2,CES.Zapatosa_3,CES.Zapatosa_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-17 23:44:37 | may | 17 | 2018-05-17 23:44:31 | 2018-05-18 01:48:46 | 2018-05-18 01:48:44 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retrono de red comercial EXCLUSION | 2018-05-18 01:11:00 | 115 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 23:04:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Tas a Smu Nokia y reporte ECA seguimiento | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011006072 | FEOB: Fuera de servicio EB: NOR.Pamplona-3 GSM/UMTS/LTE en Norte de Santander con alarmas de energia EB con PE. | NOR.Pamplona-3,NOR.Pamplona-3_1,NOR.Pamplona-3_2,NOR.Pamplona-3_3,NOR.Pamplona-3_A,NOR.Pamplona-3_B,NOR.Pamplona-3_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-11 09:12:00 | may | 11 | 2018-05-11 09:11:59 | 2018-05-11 13:05:18 | 2018-05-11 13:05:07 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | 2018-05-11 09:36:00 | 40 | User EvA | 2018-05-11 08:56:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla red de media tension por parte de la electrificadora | red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011018935 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.La Europa GSM/UMTS en Bolivar EB sin PE. FSP INC000011018718 | BOL.La Europa_3,BOL.La Europa,BOL.La Europa_1,BOL.La Europa_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-17 23:26:59 | may | 17 | 2018-05-17 23:26:40 | 2018-05-18 16:14:30 | 2018-05-18 16:14:27 | Campo Costa | Site Owners Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Falla Energía comercial, se restablece el servicio de energía sin la intervención de Oamp;M Campo, Electricaribe soluciona falla. | 2018-05-18 14:11:00 | 1199 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 18:12:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, indican que presentan fallas en el circuito que energiza la EB, se tiene incidente 3353906 | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011006101 | FEOC: Fuera de servicio EB: MAG.San Zenon-2 GSM/UMTS en Magdalena con alarmas de energia EB sin PE. | MAG.San Zenon-2_A,MAG.San Zenon-2_B,MAG.San Zenon-2,MAG.San Zenon-2_A,MAG.San Zenon-2_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-11 09:21:18 | may | 11 | 2018-05-11 09:21:04 | 2018-05-11 17:58:22 | 2018-05-11 17:58:14 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-11 15:43:00 | 400 | User EvA | 2018-05-11 09:03:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011018929 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Vergel UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.Vergel | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-17 23:18:52 | may | 17 | 2018-05-17 23:18:51 | 2018-05-18 13:24:58 | 2018-05-18 13:24:56 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Camilo Andres Sopo Barragan | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se recibe validación y causa de la falla de parte de personal de IP RAN ?Se valida el servicio COMCEL BOG.VERGEL - ATR3482 observando que el equipo de AAC-BOG.VERGEL-M1 queda aislado por una doble apertura que se presento : hay un primer evento en la troncal AAG-BOG.FERROL-M1:1/7/1--AAC-BOG.VERGEL-M1:1/1/7 debido a que el equipo AAG-BOG.FERROL-M1 se encuentra en desmonte, y se presentó un segundo evento en el equipo AAC-BOG.VERGEL_OCC-M1 del cual cuelga de forma lineal debido a falta de energía ya que se evidencia un reinicio eléctrico.? Se verifica estado del servicio y este restablece desde las 02:56 del 18-05-2018. Se procede con el cierre del ticket | 2018-05-18 03:00:00 | 246 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 22:54:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se recibe validación y causa de la falla de parte de personal de IP RAN ?Se valida el servicio COMCEL BOG.VERGEL - ATR3482 observando que el equipo de AAC-BOG.VERGEL-M1 queda aislado por una doble apertura que se presento : hay un primer evento en la troncal AAG-BOG.FERROL-M1:1/7/1--AAC-BOG.VERGEL-M1:1/1/7 debido a que el equipo AAG-BOG.FERROL-M1 se encuentra en desmonte, y se presentó un segundo evento en el equipo AAC-BOG.VERGEL_OCC-M1 del cual cuelga de forma lineal debido a falta de energía ya que se evidencia un reinicio eléctrico.? Se verifica estado del servicio y este restablece desde las 02:56 del 18-05-2018. Se procede con el cierre del ticket | Se recibe validación y causa de la falla de parte de personal de IP RAN ?Se valida el servicio COMCEL BOG.VERGEL - ATR3482 observando que el equipo de AAC-BOG.VERGEL-M1 queda aislado por una doble apertura que se presento : hay un primer evento en la troncal AAG-BOG.FERROL-M1:1/7/1--AAC-BOG.VERGEL-M1:1/1/7 debido a que el equipo AAG-BOG.FERROL-M1 se encuentra en desmonte, y se presentó un segundo evento en el equipo AAC-BOG.VERGEL_OCC-M1 del cual cuelga de forma lineal debido a falta de energía ya que se evidencia un reinicio eléctrico.? Se verifica estado del servicio y este restablece desde las 02:56 del 18-05-2018. Se procede con el cierre del ticket | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011018919 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOY.Puerto Libre Afectando a CUN.Rionegrito GSM/UMTS en Boyaca EB sin PE. (CRC) (-90dB) | BOY.Puerto Libre_1,BOY.Puerto Libre_2,BOY.Puerto Libre_3,BOY.Puerto Libre_Y,BOY.Puerto Libre_Y2,BOY.Puerto Libre_Y3,BOY.Puerto Libre,CUN.Rionegrito,CUN.Rionegrito_1,CUN.Rionegrito_2,CUN.Rionegrito_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-17 22:57:48 | may | 17 | 2018-05-17 22:57:46 | 2018-05-21 20:53:58 | 2018-05-18 16:39:32 | Campo Noroccidente | Site Owner | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | La electrificadora repara falla de energía comercial en la zona. La eb. Queda en servicio y sin alarmas | 2018-05-18 11:45:00 | 795 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 22:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño de energía comercial en la zona, sitio sin respaldo de planta eléctrica. | La EBSA repara falla en MT, la EB. Queda sin alarmas y operativo | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011018899 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Volador GSM/UMTS afectando a COR.Villanueva UMTS en Cordoba EB sin PE. (CRC) (Niveles -90 dBm) | COR.Volador_1,COR.Volador_2,COR.Volador_3,COR.Volador | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-17 22:13:57 | may | 17 | 2018-05-17 22:13:48 | 2018-05-17 23:11:16 | 2018-05-17 23:11:15 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-17 22:27:53 | 34 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 21:53:15 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011018886 | MED.La FLA GSM/UMTS FEOB: Fuera de servicio EB: en Medellin con alarmas de energia EB sin PE. | MED.La FLA,MED.La FLA_1,MED.La FLA_2,MED.La FLA_3,MED.La FLA_A,MED.La FLA_B,MED.La FLA_C,MED.La FLA_L1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-17 21:51:25 | may | 17 | 2018-05-17 21:51:22 | 2018-05-24 15:58:10 | 2018-05-18 15:17:14 | Campo Noroccidente | Site Owner | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | La electrificadora repara falla de energía comercial en la zona. La eb. Queda en servicio y sin alarmas | 2018-05-18 11:36:00 | 643 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 00:53:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño de energía comercial en la zona, sitio sin respaldo de planta eléctrica. | Se repara falla en MT, la EB. Queda sin alarmas y operativo | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011018876 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.Santo Tomas-3 GSM/UMTS/LTE en Atlantico EB sin PE. (Niveles -90 dBm) | ATL.Santo Tomas-3,ATL.Santo Tomas-3_1,ATL.Santo Tomas-3_2,ATL.Santo Tomas-3_3,ATL.Santo Tomas-3_A,ATL.Santo Tomas-3_B,ATL.Santo Tomas-3_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-17 21:34:34 | may | 17 | 2018-05-17 21:34:34 | 2018-05-17 23:49:38 | 2018-05-17 23:49:37 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 17/05/2018 20:23:47 a las 17/05/2018 21:39:53 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ECA # 3353713. | 2018-05-17 21:39:53 | 76 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 20:23:53 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 17/05/2018 20:23:47 a las 17/05/2018 21:39:53 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ECA # 3353713. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011018870 | FEOB: Fuera de servicio EB: SUC.El Frances GSM/UMTS en Sucre con alarmas de energia EB sin PE. | SUC.El Frances,SUC.El Frances_1,SUC.El Frances_2,SUC.El Frances_3,SUC.El Frances_B,SUC.El Frances_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-17 21:30:53 | may | 17 | 2018-05-17 21:30:53 | 2018-05-18 21:52:25 | 2018-05-18 21:52:24 | Campo Costa | Site Owners Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-18 10:49:53 | 891 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 19:57:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Sitio sin planta eléctrica. | Sitio sin planta eléctrica se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011006177 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Tierra Alta-3 GSM/UMTS en Cordoba EB con PE. (Niveles -90 dBm) | COR.Tierra Alta-3_1,COR.Tierra Alta-3_2,COR.Tierra Alta-3_3,COR.Tierra Alta-3_A,COR.Tierra Alta-3_B,COR.Tierra Alta-3,COR.Tierra Alta-3_1,COR.Tierra Alta-3_2,COR.Tierra Alta-3_3,COR.Tierra Alta-3_A,COR.Tierra Alta-3_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 09:51:08 | may | 11 | 2018-05-11 09:51:08 | 2018-05-11 14:08:35 | 2018-05-11 14:08:34 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de la Enenergia comercial. | 2018-05-11 13:51:16 | 259 | User EvA | 2018-05-11 09:31:19 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de AC Comercial |  | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011018861 | FEOB: Fuera de servicio EB: CHI.U Sabana GSM/UMTS en Chia con alarmas de energia EB sin PE. (CRC) | CHI.U Sabana_1,CHI.U Sabana_2,CHI.U Sabana_3,CHI.U Sabana_A,CHI.U Sabana_B,CHI.U Sabana_C,CHI.U Sabana | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-17 21:24:58 | may | 17 | 2018-05-17 21:24:57 | 2018-05-19 09:25:07 | 2018-05-19 09:24:40 | Campo Centro | Z2 Cundinamarca al Occidente | Christian Eduardo Mejia Rincon | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Se presenta falla de energia en la estacion y bloqueo sobre el modulo system y tarjeta cxpar del enlace MW | 2018-05-19 00:12:22 | 1351 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 21:14:10 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | cambio de fusibles | Pendiente ingreso de solucion | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011006204 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Amalfi GSM en Antioquia con alarmas de energia EB con PE. (BLOQUEO AUTOMATICO) | ANT.Amalfi | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-11 10:04:41 | may | 11 | 2018-05-11 10:04:38 | 2018-05-11 16:31:14 | 2018-05-11 16:30:33 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Rodrigo Lopez Marin | Energia_Transferencia | Bloqueo de Transferencia | Se presenta falla de red comercial por trabajos de la electrificadora, SMU realiza revisión de transferencia bloqueda, queda en planta se restablece servicio. | 2018-05-11 15:35:00 | 377 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 09:18:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial planta no respalda. | Se solicita revisión de planta y transferencia. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011006209 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Tenjo Tabio GSM/UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. (CRC) | CUN.Tenjo Tabio_2,CUN.Tenjo Tabio_A,CUN.Tenjo Tabio_C,CUN.Tenjo Tabio,CUN.Tenjo Tabio_2,CUN.Tenjo Tabio_A,CUN.Tenjo Tabio_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-11 10:05:05 | may | 11 | 2018-05-11 10:05:04 | 2018-05-12 19:53:51 | 2018-05-12 19:53:50 | Campo Centro | Z2 Cundinamarca al Occidente | Christian Eduardo Mejia Rincon | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Se presenta falla de red comercial se genera ticket con la electrificadora para el cambio de fusibles | 2018-05-11 16:30:00 | 400 | User EvA | 2018-05-11 09:50:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | cambio de fusibles | Se presenta falla de red comercial se genera ticket con la electrificadora para el cambio de fusibles | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011018851 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Rio Frio Alto GSM/UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Rio Frio Alto,CUN.Rio Frio Alto_1,CUN.Rio Frio Alto_2,CUN.Rio Frio Alto_3,CUN.Rio Frio Alto_4 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-17 21:06:21 | may | 17 | 2018-05-17 21:05:50 | 2018-05-18 04:31:31 | 2018-05-18 04:31:10 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Luis Eduardo Triana | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 17/05/2018 20:44:10 a las 17/05/2018 23:11:53 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora CODENSA con No 16879992.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | 2018-05-17 23:11:53 | 147 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 20:44:10 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 17/05/2018 20:44:10 a las 17/05/2018 23:11:53 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora CODENSA con No 16879992.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011018833 | FAOC: Fuera de servicio Sectores EB: COR.Cotorra-2 GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. | COR.Cotorra-2,COR.Cotorra-2_1,COR.Cotorra-2_2,COR.Cotorra-2_A,COR.Cotorra-2_B,COR.Cotorra-2_W,COR.Cotorra-2_X,COR.Cotorra-2_Y,COR.Cotorra-2_Y1,COR.Cotorra-2_Y2,COR.Cotorra-2_Y3,COR.Cotorra-2_Y4,COR.Cotorra-2_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-17 20:54:36 | may | 17 | 2018-05-17 20:54:36 | 2018-05-19 00:37:25 | 2018-05-19 00:37:24 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se valida historico UMTS, se evidencia alarmas de POWER ON RESET a als 21:42, hora en que sube la afectación. Falla por energía. | 2018-05-19 00:37:24 | 132 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se valida historico UMTS, se evidencia alarmas de POWER ON RESET a als 21:42, hora en que sube la afectación. Falla por energía. | BO TX E: Se valida historico UMTS, se evidencia alarmas de POWER ON RESET a als 21:42, hora en que sube la afectación. Falla por energía. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011018823 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Cienaga de Oro GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. | COR.Cienaga de Oro,COR.Cienaga de Oro_1,COR.Cienaga de Oro_2,COR.Cienaga de Oro_3,COR.Cienaga de Oro_4,COR.Cienaga de Oro_B,COR.Cienaga de Oro_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-17 20:48:21 | may | 17 | 2018-05-17 20:48:21 | 2018-05-18 00:14:29 | 2018-05-18 00:14:27 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Robinson Javier Lopez Beltran | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se valida historico de alarmas WBTS 12578 y se observan alarmas historicas de power on reset, reinicio electrico, coincidentes con la hora de afectación. Se tiene ticket de electrificadora 5027399. Se validan los servicios y se encuentran operativos. | 2018-05-17 22:14:53 | 200 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 18:54:19 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se valida historico de alarmas WBTS 12578 y se observan alarmas historicas de power on reset, reinicio electrico, coincidentes con la hora de afectación. Se tiene ticket de electrificadora 5027399. Se validan los servicios y se encuentran operativos. | Se valida historico de alarmas WBTS 12578 y se observan alarmas historicas de power on reset, reinicio electrico, coincidentes con la hora de afectación. Se tiene ticket de electrificadora 5027399. Se validan los servicios y se encuentran operativos. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011018821 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.Mamonal-2 (P1) UMTS/LTE en Cartagena con alarmas de energia EB sin | CAR.Mamonal-2 (P1) | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-17 20:45:20 | may | 17 | 2018-05-17 20:44:46 | 2018-05-17 21:19:07 | 2018-05-17 21:17:52 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-17 20:52:53 | 103 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 19:09:48 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011006246 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Universal (P1) GSM/UMTS/LTE en Barranquilla EB sin PE. | BAR.Universal (P1),BAR.Universal (P1)_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 10:26:38 | may | 11 | 2018-05-11 10:26:18 | 2018-05-11 16:51:36 | 2018-05-11 16:51:33 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentran alarmas de POWER ON RESET 12:06. La afectación sube a las 12:04. Falla por energia entre las 10:07 y 12:04 | 2018-05-11 16:51:33 | 115 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentran alarmas de POWER ON RESET 12:06. La afectación sube a las 12:04. Falla por energia entre las 10:07 y 12:04 | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentran alarmas de POWER ON RESET 12:06. La afectación sube a las 12:04. Falla por energia entre las 10:07 y 12:04 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011006254 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Concretos (P1) UMTS en Barranquilla EB sin PE. | BAR.Concretos (P1) | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 10:30:12 | may | 11 | 2018-05-11 10:30:00 | 2018-05-11 15:31:53 | 2018-05-11 13:01:36 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 11/05/2018 8:56:39 a las 11/05/2018 12:21:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora (ELECTRICARIBE) # 5017074. | 2018-05-11 12:21:16 | 204 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 08:56:39 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011018814 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.Arboletes GSM/UMTS en Antioquia EB sin PE. (Niveles -90 dBm) | ANT.Arboletes,ANT.Arboletes_1,ANT.Arboletes_2,ANT.Arboletes_3,ANT.Arboletes_4,ANT.Arboletes_A,ANT.Arboletes_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-17 20:39:13 | may | 17 | 2018-05-17 20:39:12 | 2018-05-17 23:38:25 | 2018-05-17 23:38:24 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 17/05/2018 18:49:16 a las 17/05/2018 22:11:53 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPM # 2982855. | 2018-05-17 22:11:53 | 202 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 18:49:16 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 17/05/2018 18:49:16 a las 17/05/2018 22:11:53 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPM # 2982855. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011018797 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.Mamonal-1 GSM en Cartagena con alarmas de energia EB con PE.(BLOQUEO AUTOMATICO) | CAR.Mamonal-1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-17 20:22:26 | may | 17 | 2018-05-17 20:22:12 | 2018-05-18 17:19:46 | 2018-05-18 17:19:45 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de red comercial. | 2018-05-18 00:15:00 | 315 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 19:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial | Se genera reporte con ECA No 5027345. Retorno de red comercial. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011018794 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.IND Union Electrica UMTS/LTE en Medellin EB sin PE. | MED.IND Union Electrica | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-17 20:19:34 | may | 17 | 2018-05-17 20:19:33 | 2018-05-18 16:41:39 | 2018-05-18 14:50:59 | Campo Noroccidente | Site Owner | Juan Fernando Ramirez Santa | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Se repara falla de energía comercial en la zona. La eb. Queda en servicio y sin alarmas | 2018-05-18 06:05:00 | 710 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 18:15:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño de energía comercial en la zona, sitio sin respaldo de planta eléctrica. | Se repara falla en MT, la EB. Queda sin alarmas y operativo | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011006279 | FEOB: Fuera de servicio Sectores 850 EB: BOG.Rb Bavaria UMTS en Bogota con alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Rb Bavaria_X,BOG.Rb Bavaria_Y,BOG.Rb Bavaria_Y1,BOG.Rb Bavaria_Y2,BOG.Rb Bavaria_Y3,BOG.Rb Bavaria_Z | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-11 10:44:34 | may | 11 | 2018-05-11 10:44:33 | 2018-05-11 14:46:30 | 2018-05-11 14:46:03 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Jhon Henry Cardenas Hernandez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 11/05/2018 9:34:05 a las 11/05/2018 12:00:23 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 16627189 | 2018-05-11 12:00:23 | 146 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-11 09:34:05 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011006304 | FI: Fuera de servicio EB: BOG.Brasilia-3 GSM/UMTS/LTE en Bogota sin alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Brasilia-3_D,BOG.Brasilia-3,BOG.Brasilia-3_1,BOG.Brasilia-3_2,BOG.Brasilia-3_3,BOG.Brasilia-3_A,BOG.Brasilia-3_B,BOG.Brasilia-3_C | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-11 10:59:55 | may | 11 | 2018-05-11 10:59:50 | 2018-05-12 12:35:32 | 2018-05-12 12:35:31 | Campo Centro | Site Owner | Marcela Consuegra | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Codensa finaliza trabajos en la zona y se estabiliza servicio | 2018-05-11 22:22:00 | 110 | User EvA | 2018-05-11 10:12:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Trabajos de Codensa | Codensa normaliza servicio | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011006315 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Santa Helena GSM en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. | TOL.Santa Helena_1,TOL.Santa Helena_2,TOL.Santa Helena_A,TOL.Santa Helena_1,TOL.Santa Helena_2,TOL.Santa Helena_3,TOL.Santa Helena_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-11 11:07:08 | may | 11 | 2018-05-11 11:07:03 | 2018-05-11 14:07:28 | 2018-05-11 14:07:21 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB TOL.Santa Helena y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 11/05/2018 10:48:11 a.m. a las 11/05/2018 01:16:16 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con incidente No. 1740450. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-11 13:16:16 | 144 | User EvA | 2018-05-11 10:48:11 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB TOL.Santa Helena y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 11/05/2018 10:48:11 a.m. a las 11/05/2018 01:16:16 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con incidente No. 1740450. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011018744 | FI: Fuera de servicio EB: MED.La FLA LTE en Medellin(intermitencia) con alarmas de energia EB sin PE. | MED.La FLA,MED.La FLA | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-17 19:36:03 | may | 17 | 2018-05-17 19:35:42 | 2018-05-17 22:57:46 | 2018-05-17 22:57:45 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-17 20:59:33 | 88 | User EvA | 2018-05-17 19:31:30 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011018736 | FEOB: Fuera de servicio EB: BAR.IND Corpoacero GSM/UMTS/LTE en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE. | BAR.IND Corpoacero,BAR.IND Corpoacero_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-17 19:32:43 | may | 17 | 2018-05-17 19:32:05 | 2018-05-17 22:51:30 | 2018-05-17 22:51:29 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-17 20:22:53 | 156 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 17:46:35 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011018725 | FAOB: Fuera de servicio EB: SND.Landazuri-2 GSM/UMTS en Santander EB sin PE. (TX) | SND.Landazuri-2,SND.Landazuri-2_1,SND.Landazuri-2_2,SND.Landazuri-2_3,SND.Landazuri-2_A,SND.Landazuri-2_B,SND.Landazuri-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-17 19:20:03 | may | 17 | 2018-05-17 19:20:03 | 2018-05-17 20:18:17 | 2018-05-17 20:18:15 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB SND.Landazuri-2 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 17/05/2018 18:54:57 a 17/05/2018 19:42:53. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ESSA con Reporte No. 1904541. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-17 19:42:53 | 47 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 18:54:57 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ESSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011018723 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.Galerazamba GSM/UMTS en Bolivar con alarmas de energia EB sin PE. | BOL.Galerazamba,BOL.Galerazamba_1,BOL.Galerazamba_2,BOL.Galerazamba_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-17 19:14:16 | may | 17 | 2018-05-17 19:14:15 | 2018-05-17 21:25:01 | 2018-05-17 21:25:00 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-17 20:00:53 | 99 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 18:21:28 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011006349 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.La Esmeralda-2 UMTS/LTE en Bogota EB sin PE. | BOG.La Esmeralda-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 11:28:53 | may | 11 | 2018-05-11 11:28:53 | 2018-05-11 18:13:36 | 2018-05-11 18:13:33 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Yhonn Felipe Diaz Caviedes | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de AC Comercial | 2018-05-11 17:24:00 | 382 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-11 11:02:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial |  | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011018718 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.Santa Catalina BOL.La Europa GSM/UMTS en Bolivar sin alarmas de energia EB sin PE. (TX) | BOL.Santa Catalina,BOL.Santa Catalina_1,BOL.Santa Catalina_2,BOL.Santa Catalina_3,BOL.Santa Catalina_A,BOL.Santa Catalina_B,BOL.Santa Catalina_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-17 19:11:15 | may | 17 | 2018-05-17 19:11:15 | 2018-05-17 23:25:15 | 2018-05-17 23:24:51 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 17/05/2018 18:12:44 a las 17/05/2018 20:00:53 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 3353906. | 2018-05-17 20:00:53 | 108 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 18:12:44 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 17/05/2018 18:12:44 a las 17/05/2018 20:00:53 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 3353906. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011018705 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Nueva Colombia (P1) UMTS en Barranquilla EB sin PE. | BAR.Nueva Colombia (P1) | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-17 19:00:36 | may | 17 | 2018-05-17 19:00:18 | 2018-05-23 17:19:05 | 2018-05-23 17:19:04 | Campo Costa | Site Owners Costa | Edgar Fuentes Gutierrez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Elementos de Media/Baja Tension Electrificadora | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-23 17:19:04 | 8580 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | corte de energía comercial se abre reporte con ECA número de incidencia 3353848. | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011006364 | FI: Fuera de servicio EB SUC.Varsovia GSM (Intermitencia) (1, 2) en Sucre | SUC.Varsovia_1,SUC.Varsovia_2,SUC.Varsovia_3 | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-11 11:35:15 | may | 11 | 2018-05-11 11:35:12 | 2018-05-11 19:52:55 | 2018-05-11 19:52:54 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-11 16:03:00 | 262 | User EvA | 2018-05-11 11:41:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011006365 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOL.La Raya GSM/UMTS en Bolivar con alarmas de energia EB sin PE. | BOL.La Raya,BOL.La Raya_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 11:35:52 | may | 11 | 2018-05-11 11:35:25 | 2018-05-15 16:50:22 | 2018-05-13 10:35:51 | Campo Costa | Site Owners Costa | Carlos Alberto de la Cruz Cantillo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Daño/Averia de Componentes | Se presenta falla de red comercial. Se coloca reporte a Electricaribe 5017127 - 5017688. Servicio sube con el retorno de la red comercial. | 2018-05-13 10:35:51 | 1962 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de comercial de Electricaribe con reportes 5017127 - 5017688 | Sitio sale de servicio por falla de ac comercial. Se coloca reporte a Electricaribe 5017127 - 5017688, la estación sube con el retorno de la red comercial. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011006372 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.La Florida GSM/UMTS/LTE en Cundinamarca EB sin PE. (TX) | CUN.La Florida_1,CUN.La Florida_2,CUN.La Florida,CUN.La Florida_1,CUN.La Florida_2,CUN.La Florida_3,CUN.La Florida_A,CUN.La Florida_B,CUN.La Florida_C,CUN.La Florida_I,CUN.La Florida_O | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 11:40:28 | may | 11 | 2018-05-11 11:40:27 | 2018-05-12 14:28:23 | 2018-05-12 14:28:05 | Campo Centro | Z1 Cundinamarca al Norte | Camilo Alexander Rodriguez Gonzalez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas | 2018-05-12 10:40:00 | 1396 | User EvA | 2018-05-11 11:24:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se llega a sitio y se encuentra que no hay energía comercial | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011018699 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.Puerta de Oro (P2) UMTS/LTE en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Puerta de Oro (P2) | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-17 18:54:47 | may | 17 | 2018-05-17 18:54:47 | 2018-05-18 09:51:04 | 2018-05-17 22:05:19 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-17 21:38:53 | 196 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 18:22:02 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011006428 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Genfar GSM/UMTS en Bogota EB sin PE. (INDOOR) (TX) | BOG.Genfar,BOG.Genfar_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-11 12:04:44 | may | 11 | 2018-05-11 12:04:43 | 2018-05-15 18:16:49 | 2018-05-15 18:16:38 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Marcela Consuegra | FALLA EN PROCESO ADMINISTRATIVO | EL CLIENTE APAGA LA ESTACION BASE/SOLUCION INDOOR | Servicio se restablece sin intervención. Se presume daño interno o manipulación por parte del cliente | 2018-05-15 10:12:00 | 5671 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-11 11:41:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | No se logra ingreso. Se presume daño interno o manipulación por parte del cliente | Servicio se restablece sin intervención SITIO ADMON no se logra ingreso | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011018686 | FAOB: Fuera de servicio Sectores I,O EB: TOL.Espinal UMTS en Tolima EB con PE. | TOL.Espinal_I,TOL.Espinal_O | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-17 18:43:10 | may | 17 | 2018-05-17 18:43:01 | 2018-05-21 09:36:28 | 2018-05-17 23:16:32 | Campo SurOccidente | Emergencias | German Gil Ramos | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | FAOB: Fuera de servicio Sectores I,O EB: TOL.Espinal UMTS en Tolima EB con PE. Se atendio falla con personal en sitio, tec realiza ajustes y correctivos, limpieza de ventilador de modulo, y desbloqueo de equipos por fluctuaciones de energia en la zona. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación tiene respaldo de planta. Estación cuenta con respaldo de planta por lo tanto se debe reportar fallas de red comercial a la electrificadora. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio dejando estacion operativa. | 2018-05-17 23:16:32 | 125 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FAOB: Fuera de servicio Sectores I,O EB: TOL.Espinal UMTS en Tolima EB con PE. Se atendio falla con personal en sitio, tec realiza ajustes y correctivos, limpieza de ventilador de modulo, y desbloqueo de equipos por fluctuaciones de energia en la zona. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación tiene respaldo de planta. Estación cuenta con respaldo de planta por lo tanto se debe reportar fallas de red comercial a la electrificadora. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio dejando estacion operativa. | FAOB: Fuera de servicio Sectores I,O EB: TOL.Espinal UMTS en Tolima EB con PE. Se atendio falla con personal en sitio, tec realiza ajustes y correctivos, limpieza de ventilador de modulo, y desbloqueo de equipos por fluctuaciones de energia en la zona. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación tiene respaldo de planta. Estación cuenta con respaldo de planta por lo tanto se debe reportar fallas de red comercial a la electrificadora. Se reporta fa | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011018663 | FAOB: Fuera de servicio EB: NEI.Fortaleza:P5 GSM/UMTS en Neiva EB sin PE. (CRC) (TX) | NEI.Fortaleza:P5,NEI.Fortaleza:P5_1,NEI.Fortaleza:P5_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-17 18:26:36 | may | 17 | 2018-05-17 18:26:19 | 2018-05-22 16:52:03 | 2018-05-18 19:12:10 | Campo SurOccidente | Site Owner | Javier Suaza Alvarado | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Se presenta bloqueo de los equipos por fallas de energia en la zona por parte de la electrificadora, el sitio NO tiene respaldo de planta. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. bajo el ID.828934 Ticket electrificadora Se realiza visita a sitio, ajustes, correctivos y reinicio a los equipos quedando los sectores operativos y sin alarmas. | 2018-05-18 08:53:00 | 866 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 18:26:19 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Software del Elemento de Red | Se presenta bloqueo de los equipos por fallas de energia en la zona por parte de la electrificadora, el sitio NO tiene respaldo de planta. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. bajo el ID.828934 Ticket electrificadora Se realiza visita a sitio, ajustes, correctivos y reinicio a los equipos quedando los sectores operativos y sin alarmas. | Se presenta bloqueo de los equipos por fallas de energia en la zona por parte de la electrificadora, el sitio NO tiene respaldo de planta. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. bajo el ID.828934 Ticket electrificadora Se realiza visita a sitio, ajustes, correctivos y reinicio a los equipos quedando los sectores operativos y sin alarmas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011018655 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Concepcion GSM/UMTS/LTE ( BAR.Concepcion-N2 LTE) BAR.Autotropical GSM / UMTSen Barranquilla(intermitencia) sin alarmas de energia EB con PE. | BAR.Autotropical,BAR.Concepcion,BAR.Concepcion-N2,BAR.Concepcion_1,BAR.Concepcion_2,BAR.Concepcion_3,BAR.Concepcion_A,BAR.Concepcion_B,BAR.Concepcion_C,BAR.Concepcion_I5,BAR.Concepcion_I6,BAR.Concepcion_I7,BAR.Concepcion_I9,BAR.Concepcion_J,BAR.Concepcion_K,BAR.Concepcion_O5,BAR.Concepcion_O7,BAR.Concepcion_O8,BAR.Concepcion_P,BAR.Concepcion_Q,BAR.Concepcion_X5,BAR.Concepcion_X6,BAR.Concepcion_X7,BAR.Concepcion_X9,BAR.Concepcion_Y5,BAR.Concepcion_Y6,BAR.Concepcion_Y7,BAR.Concepcion_Y8,BAR.Concepcion_Y9 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-17 18:23:29 | may | 17 | 2018-05-17 18:23:28 | 2018-05-18 07:00:13 | 2018-05-18 07:00:12 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de red comercial. | 2018-05-17 22:20:00 | 260 | User EvA | 2018-05-17 18:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No. 5027213. Retorno de red comercial. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011006457 | FEOB: Fuera de servicio EB: BUC.Rb NIza-3 GSM/UMTS/LTE afectando a BUC.Rb NIza-2 GSM/UMTS/LTE en Bucaramanga con alarmas de energia EB sin PE. | BUC.Rb NIza-3,BUC.Rb NIza-3_A,BUC.Rb NIza-3_B,BUC.Rb NIza-3_C,BUC.Rb Niza-2,BUC.Rb NIza-2_1,BUC.Rb NIza-2_2,BUC.Rb NIza-2_3,BUC.Rb NIza-2_A,BUC.Rb NIza-2_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-11 12:20:47 | may | 11 | 2018-05-11 12:20:35 | 2018-05-31 14:48:10 | 2018-05-12 14:35:18 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA EN PROCESO ADMINISTRATIVO | SUSPENSION DE SUMINISTRO DE ENERGIA COMERCIAL POR NO PAGO | Se realiza desplazamiento a sitio por personal tecnico para verificación se encuentra protección en tablero de distribución principal desactivado por corte de fluido de eléctrico el cual fue la causa raíz de afectación de servicio, se escala el caso al area de predios al normalizar red comercial se normalizan los servicios de la EB. | 2018-05-12 12:38:00 | 1482 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-11 11:56:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | sitio sin planta, corte de energia comercial por falta de pago del servicio | Se realiza desplazamiento a sitio por personal tecnico para verificación se encuentra protección en tablero de distribución principal desactivado por corte de fluido de eléctrico el cual fue la causa raíz de afectación de servicio, se escala el caso al area de predios al normalizar red comercial se normalizan los servicios de la EB. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011018634 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAD.Florencia GSM/UMTS en Caldas con alarmas de energia EB sin PE. | CAD.Florencia,CAD.Florencia_1,CAD.Florencia_2,CAD.Florencia_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-17 18:13:33 | may | 17 | 2018-05-17 18:12:22 | 2018-05-21 09:38:58 | 2018-05-17 21:19:38 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Edinson Isaac Montes Hernandez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | El sitio entra en servicio con retorno de la red comercial, conreporte CHEC No 4316457 | 2018-05-17 21:19:38 | 119 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | El sitio sale de servicio por falla de la red comercial de chec | Retorna la red comercial, sitio entra en servicio | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011006466 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOY.Samaca GSM en Boyaca con alarmas de energia EB con PE. BLOQUEO AUTOMATICO |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-11 12:23:03 | may | 11 | 2018-05-11 12:23:03 | 2018-05-11 15:33:53 | 2018-05-11 15:33:40 | Campo Centro Poblaciones | Z12 Boyaca Rural | Edgar Javier Velasco Rodriguez | Energia_Planta | Averia Parcial de Radiador | falla de red comercial y planta se alarma por temperatura se recarga rifigerante y se prende y servicios quedan operativos | 2018-05-11 15:33:40 | 152 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | planta falla por temperatura |  | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011018623 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Anapoima-4 GSM/UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Anapoima-4,CUN.Anapoima-4_1,CUN.Anapoima-4_2,CUN.Anapoima-4_3,CUN.Anapoima-4_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-17 18:05:50 | may | 17 | 2018-05-17 18:05:21 | 2018-05-18 12:40:28 | 2018-05-18 12:40:26 | Campo Centro | Z4 Cundinamarca al Sur | Jorge Andres Acero Hernandez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 16876490.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | 2018-05-18 10:31:00 | 1096 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 16:15:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 16876490.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 16876490.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011006476 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Batallon Kennedy-1 GSM/UMTS/LTE en Bogota EB sin PE. (TX) | BOG.Batallon Kennedy-1,BOG.Batallon Kennedy-1_1,BOG.Batallon Kennedy-1_2,BOG.Batallon Kennedy-1_3,BOG.Batallon Kennedy-1_A,BOG.Batallon Kennedy-1_B,BOG.Batallon Kennedy-1_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 12:25:28 | may | 11 | 2018-05-11 12:25:28 | 2018-05-16 10:18:00 | 2018-05-11 19:08:57 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Yhonn Felipe Diaz Caviedes | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de AC comercial | 2018-05-11 17:52:00 | 347 | User EvA | 2018-05-11 12:05:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla en el suministro de AC comercial |  | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011006480 | FAOB: Fuera de servicio Sectores 1900 EB: TOL.Alvarado UMTS, TOL.Anzoategui UMTS, TOL.Venadillo UMTS, TOL.Piedras 1900 en Tolima EB con PE. | TOL.Venadillo,TOL.Piedras,TOL.Alvarado,TOL.Anzoategui | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 12:27:39 | may | 11 | 2018-05-11 12:27:37 | 2018-05-15 09:54:26 | 2018-05-14 17:39:15 | Campo SurOccidente | Emergencias | Paula Andrea Torres Florez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | empresa de energia ENERTOLIMA repara afectacion con reporte # 1742051, | 2018-05-14 17:39:15 | 2768 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fuera de servicio Sectores 1900 Estaciones base: TOL.Alvarado UMTS, TOL.Anzoategui UMTS, TOL.Venadillo UMTS, TOL.Piedras 1900 |  | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011018599 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Siberia-2 GSM en Cundinamarca con alarmas de energia EB con PE. (BLOQUEO MANUAL) |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-17 17:45:32 | may | 17 | 2018-05-17 17:45:13 | 2018-05-30 10:52:55 | 2018-05-18 11:25:30 | Campo Centro | Z2 Cundinamarca al Occidente | Christian Eduardo Mejia Rincon | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Se presenta falla de red comercial en sitio, se genera ticket a la electrificadora para la atención en sitio. | 2018-05-17 21:57:00 | 284 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 17:13:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | cambio de fuisbles | Se presenta falla de red comercial en sitio, se genera ticket a la electrificadora para la atención en sitio. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011018581 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Sabanueva GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. (Niveles -90 dBm) | COR.Sabanueva,COR.Sabanueva_1,COR.Sabanueva_2,COR.Sabanueva_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-17 17:24:50 | may | 17 | 2018-05-17 17:24:27 | 2018-05-17 20:42:09 | 2018-05-17 20:42:08 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial. | 2018-05-17 19:07:00 | 219 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 15:28:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011018580 | FI: Fuera de servicio EB: TOL.Espinal-7 GSM/UMTS/LTE en Tolima(intermitencia) con alarmas de energia EB sin PE. | TOL.Espinal-7,TOL.Espinal-7_1,TOL.Espinal-7_2,TOL.Espinal-7_3,TOL.Espinal-7_A,TOL.Espinal-7_B,TOL.Espinal-7_C,TOL.Espinal-7_J,TOL.Espinal-7_K,TOL.Espinal-7_L1,TOL.Espinal-7_L2,TOL.Espinal-7_L3,TOL.Espinal-7_O,TOL.Espinal-7_Y,TOL.Espinal-7_Y1,TOL.Espinal-7_Z | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-17 17:24:20 | may | 17 | 2018-05-17 17:23:58 | 2018-05-21 10:55:15 | 2018-05-19 10:39:24 | Campo SurOccidente | Site Owner | Javier Suaza Alvarado | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Normalización del fluido eléctrico por parte de la electrificadora | 2018-05-18 10:05:00 | 1001 | User EvA | 2018-05-17 17:23:58 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Intermitencia por fluctuaciones de energia | Normalización del fluido eléctrico por parte de la electrificadora | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011018567 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.Santo Tomas-3 GSM/UMTS/LTE en Atlantico EB sin PE. (Niveles -90 dBm) | ATL.Santo Tomas-3_C,ATL.Santo Tomas-3,ATL.Santo Tomas-3_1,ATL.Santo Tomas-3_2,ATL.Santo Tomas-3_3,ATL.Santo Tomas-3_A,ATL.Santo Tomas-3_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-17 17:14:52 | may | 17 | 2018-05-17 17:14:48 | 2018-05-17 19:06:35 | 2018-05-17 19:06:29 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía EB ATL.Santo Tomas-3 de las 17/05/2018 03:20:00 p.m. hasta las 17/05/2018 05:40:00 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 5026980 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | 2018-05-17 17:40:00 | 140 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 15:20:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se produce interrupción de energía EB ATL.Santo Tomas-3 de las 17/05/2018 03:20:00 p.m. hasta las 17/05/2018 05:40:00 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 5026980 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | Se produce interrupción de energía EB ATL.Santo Tomas-3 de las 17/05/2018 03:20:00 p.m. hasta las 17/05/2018 05:40:00 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 5026980 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011006523 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.Fundacion-1 GSM/UMTS en Magdalena EB con PE. | MAG.Fundacion-1,MAG.Fundacion-1_1,MAG.Fundacion-1_3,MAG.Fundacion-1_4,MAG.Fundacion-1_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-11 12:56:05 | may | 11 | 2018-05-11 12:56:04 | 2018-05-15 15:57:26 | 2018-05-11 19:47:09 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora debido a las fluctuaciones de energia, se aplica reset de la tarjeta y la PE queda operativa. | 2018-05-11 18:20:00 | 340 | User EvA | 2018-05-11 12:40:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora debido a las fluctuaciones de energia, se aplica reset de la tarjeta y la PE queda operativa. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora debido a las fluctuaciones de energia, se aplica reset de la tarjeta y la PE queda operativa. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011018554 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.Club Campestre GSM/UMTS/LTE en Cartagena con alarmas de energia EB sin PE. | CAR.Club Campestre,CAR.Club Campestre_1,CAR.Club Campestre_2,CAR.Club Campestre_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-17 17:06:48 | may | 17 | 2018-05-17 17:06:47 | 2018-05-17 20:17:17 | 2018-05-17 20:15:57 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-17 18:44:53 | 127 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 16:37:02 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011006538 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Cienaga de Oro GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. | COR.Cienaga de Oro,COR.Cienaga de Oro_2,COR.Cienaga de Oro_3,COR.Cienaga de Oro_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 13:01:38 | may | 11 | 2018-05-11 13:01:27 | 2018-05-13 14:31:13 | 2018-05-13 14:28:54 | Campo Costa | CCR Costa | Carlos Alberto de la Cruz Cantillo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Daño/Averia de Componentes | Falla de red comercial, se coloca reporte de energía a Electricaribe 5017262 y el servicio sube con el retorno de la energía | 2018-05-13 12:11:00 | 2831 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 13:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Se coloca reporte a Electricaribe por falla de red comercial en Cor.Cienaga de Oro, el servicio sube con el retorno de red comercial. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011006547 | FEOB: Fuera de servicio EB: COR.Tierra Alta-4 GSM/UMTS/LTE en Cordoba sin alarmas de energia EB sin PE. -90 DBM | COR.Tierra Alta-4,COR.Tierra Alta-4_1,COR.Tierra Alta-4_2,COR.Tierra Alta-4_3,COR.Tierra Alta-4_A,COR.Tierra Alta-4_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 13:07:06 | may | 11 | 2018-05-11 13:07:02 | 2018-05-11 15:13:56 | 2018-05-11 15:13:06 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 11/05/2018 12:29:34 a las 11/05/2018 14:18:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 3348084. | 2018-05-11 14:18:16 | 108 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 12:29:34 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 11/05/2018 12:29:34 a las 11/05/2018 14:18:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 3348084. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011006579 | FEOB: Fuera de servicio EB: BAR.Silencio:H2 GSM/UMTS/LTE en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Silencio:H2,BAR.Silencio:H2_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 13:29:04 | may | 11 | 2018-05-11 13:28:30 | 2018-05-11 16:49:09 | 2018-05-11 16:49:07 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-11 15:38:16 | 141 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 13:16:44 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011018461 | FI: Fuera de servicio EB: BAR.Robles-2 UMTS/LTE en Barranquilla(intermitencia) con alarmas de energia EB sin PE.(-90) | BAR.Robles-2,BAR.Robles-2_I1,BAR.Robles-2_I2,BAR.Robles-2_I3,BAR.Robles-2_L1,BAR.Robles-2_L2,BAR.Robles-2_L3,BAR.Robles-2_O1,BAR.Robles-2_O2,BAR.Robles-2_O3,BAR.Robles-2_X1,BAR.Robles-2_X2,BAR.Robles-2_X3,BAR.Robles-2_Y1,BAR.Robles-2_Y2,BAR.Robles-2_Y3 | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-17 15:54:24 | may | 17 | 2018-05-17 15:54:24 | 2018-05-17 19:51:12 | 2018-05-17 19:51:11 | Gestion de Fallas | FO_GESTION_EvA_INTERMITENCIA | Eyder Efren Buitrago Triana | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Elementos de Media/Baja Tension Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 17/05/2018 16:25:42 a las 17/05/2018 17:20:40 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE# 3353721. | 2018-05-17 19:51:11 |  | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | a Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 17/05/2018 16:25:42 a las 17/05/2018 17:20:40 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE# 3353721. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011018447 | FEOB: Fuera de servicio EB: MON.Chuchurubi GSM/UMTS en Monteria con alarmas de energia EB sin PE. (CRC) | MON.Chuchurubi,MON.Chuchurubi_3,MON.Chuchurubi_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-17 15:42:35 | may | 17 | 2018-05-17 15:42:35 | 2018-05-21 20:53:58 | 2018-05-17 23:23:54 | Campo Costa | Emergencias Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Falla Energía comercial, se restablece el servicio de energía sin la intervención de Oamp;M Campo, Electricaribe soluciona falla. | 2018-05-17 21:51:00 | 405 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 15:06:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, se generó Reporte 5026961 | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011018440 | FI: Fuera de servicio EB: ANT.Caucasia-2 LTE en Antioquia(intermitencia) con alarmas de energia EB con PE. | ANT.Caucasia-2_L1,ANT.Caucasia-2_L3 | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-17 15:34:54 | may | 17 | 2018-05-17 15:34:54 | 2018-06-05 11:14:52 | 2018-05-17 19:26:25 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Mauricio Herrera Rodrigurez | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Falla de Autonomia Esperada de Baterías | Se presenta falla en energía comercial en la zona, la restablece electrificadora. Sitio presenta daño en P.E (sensor) | 2018-05-17 16:31:31 | 59 | User EvA | 2018-05-17 15:32:20 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla en energía comercial. Electrificadora restablece servicio | Falla en energía comercial. Electrificadora restablece servicio | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011018434 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOY.Santa Barbara UMTS en Boyaca con alarmas de energia EB con PE. 100% UMTS | BOY.Santa Barbara | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-17 15:33:08 | may | 17 | 2018-05-17 15:33:06 | 2018-06-07 13:43:53 | 2018-05-17 20:46:43 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Julio Cesar Rodriguez Ruiz | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Al retornar la energía comercial, retorna al servicio UMTS | 2018-05-17 16:17:53 | 75 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 15:02:49 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial | Al retornar la energía comercial, retorna al servicio UMTS | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011018427 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.Macayepo GSM/UMTS en Bolivar EB sin PE. | BOL.Macayepo,BOL.Macayepo_1,BOL.Macayepo_2,BOL.Macayepo_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-17 15:28:37 | may | 17 | 2018-05-17 15:28:36 | 2018-05-17 23:35:29 | 2018-05-17 23:35:28 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se observan alarmas de POWER ON RESET a las 18:38. Los servicios superan la afectacion a las 18:35. Falla por energia. Se recomienda valida alarmas de energia en correctivo. | 2018-05-17 23:35:28 | 253 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se observan alarmas de POWER ON RESET a las 18:38. Los servicios superan la afectacion a las 18:35. Falla por energia. Se recomienda valida alarmas de energia en correctivo. | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se observan alarmas de POWER ON RESET a las 18:38. Los servicios superan la afectacion a las 18:35. Falla por energia. Se recomienda valida alarmas de energia en correctivo. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011018419 | FEOC: Fuera de servicio EB: PER.Corocito, PER.Belalcazar GSM/UMTS/LTE en Pereira con alarmas de energia EB sin PE. | PER.Belalcazar,PER.Belalcazar_1,PER.Belalcazar_2,PER.Belalcazar_3,PER.Belalcazar_A,PER.Belalcazar_B,PER.Belalcazar_C,PER.Corocito,PER.Corocito_2,PER.Corocito_3,PER.Corocito_A,PER.Corocito_B,PER.Corocito_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-17 15:21:01 | may | 17 | 2018-05-17 15:20:58 | 2018-05-18 09:54:50 | 2018-05-17 18:16:47 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EEP. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-17 17:45:53 | 168 | User EvA | 2018-05-17 14:57:06 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EEP. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011018391 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Marinilla Belen UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB sin PE. | ANT.Marinilla Belen,ANT.Marinilla Belen_X,ANT.Marinilla Belen_Y,ANT.Marinilla Belen_Y1,ANT.Marinilla Belen_Y2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-17 15:08:24 | may | 17 | 2018-05-17 15:08:22 | 2018-05-21 09:30:27 | 2018-05-18 00:58:45 | Campo Noroccidente | Site Owner | Norberto de Jesus Taborda Montoya | Software | Bloqueo de equipo, modulo, tarjeta o elemento | A causa de evento eléctrico, se produce bloqueo de el System Modulo y sale de servicio UMTS 850 en la EB ANT. Marinilla Belén, se realiza desbloqueo del elemento afectado. | 2018-05-17 23:29:00 | 722 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-17 15:08:22 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Software del Elemento de Red | después de evento eléctrico queda Bloqueado del S.M | Se verifica normalidad del servicio con trafico de voz y datos en la zona de cobertura de la EB, pero queda alarma activa de BFD Session down, se solicita apoyo a BO Acceso | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011018376 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Caucasia Norte GSM/UMTS/LTE en Antioquia con alarmas de energia EB sin PE. | ANT.Caucasia Norte,ANT.Caucasia Norte_1,ANT.Caucasia Norte_2,ANT.Caucasia Norte_3,ANT.Caucasia Norte_A,ANT.Caucasia Norte_B,ANT.Caucasia Norte_C,ANT.Caucasia Norte_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-17 14:59:53 | may | 17 | 2018-05-17 14:59:52 | 2018-05-17 18:57:18 | 2018-05-17 18:57:17 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía EB ANT.Caucasia Norte de las 17/05/2018 02:13:00 p.m. hasta las 17/05/2018 05:50:00 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 2982548 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Epm Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | 2018-05-17 17:50:00 | 217 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-17 14:13:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se produce interrupción de energía EB ANT.Caucasia Norte de las 17/05/2018 02:13:00 p.m. hasta las 17/05/2018 05:50:00 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 2982548 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Epm Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | Se produce interrupción de energía EB ANT.Caucasia Norte de las 17/05/2018 02:13:00 p.m. hasta las 17/05/2018 05:50:00 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 2982548 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Epm Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011006697 | FEOB: Fuera de servicio EB: BUC.Parque Industrial-2 GSM/UMTS/LTE en Bucaramanga con alarmas de energia EB sin PE. | BUC.Parque Industrial-2_A,BUC.Parque Industrial-2_B,BUC.Parque Industrial-2_C,BUC.Parque Industrial-2,BUC.Parque Industrial-2_A,BUC.Parque Industrial-2_B,BUC.Parque Industrial-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-11 14:27:02 | may | 11 | 2018-05-11 14:27:01 | 2018-05-31 14:40:04 | 2018-05-12 14:24:03 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA EN PROCESO ADMINISTRATIVO | SUSPENSION DE SUMINISTRO DE ENERGIA COMERCIAL POR NO PAGO | Se realiza desplazamiento a sitio por personal de Oamp;M para verificación se encuentra protección en tablero de distribución principal activado ilegalmente para corte de fluido de eléctrico el cual fue la causa raíz de afectación de servicio, el corte de fluido eléctrico se realizó para sustraer acometida de aire acondicionado el cual queda deshabilitado. Al normalizar protección intervenida se normaliza servicio de la EB, se solicita a proveedor reposición de elementos hurtados. | 2018-05-12 12:34:00 | 1347 | User EvA | 2018-05-11 14:07:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | sitio sin planta, corte de energia comercial por falta de pago del servicio | Se realiza desplazamiento a sitio por personal de Oamp;M para verificación se encuentra protección en tablero de distribución principal activado ilegalmente para corte de fluido de eléctrico el cual fue la causa raíz de afectación de servicio, el corte de fluido eléctrico se realizó para sustraer acometida de aire acondicionado el cual queda deshabilitado. Al normalizar protección intervenida se normaliza servicio de la EB, se solicita a proveedor reposición de elementos hurtados. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011018374 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Gana Centro GSM/UMTS en Medellin EB sin PE. | MED.Gana Centro,MED.Gana Centro_1,MED.Gana Centro_2,MED.Gana Centro_3,MED.Gana Centro_B,MED.Gana Centro_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-17 14:58:21 | may | 17 | 2018-05-17 14:58:19 | 2018-05-17 17:34:32 | 2018-05-17 17:34:28 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía EB MED.Gana Centro de las 17/05/2018 02:12:00 p.m. hasta las 17/05/2018 03:20:00 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 2982560 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora EPM Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | 2018-05-17 15:20:00 | 68 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 14:12:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se produce interrupción de energía EB MED.Gana Centro de las 17/05/2018 02:12:00 p.m. hasta las 17/05/2018 03:20:00 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 2982560 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora EPM Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | Se produce interrupción de energía EB MED.Gana Centro de las 17/05/2018 02:12:00 p.m. hasta las 17/05/2018 03:20:00 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 2982560 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora EPM Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011006708 | FAOB: Fuera de servicio EB: NEI.Fortaleza:P2 GSM/UMTS en Neiva EB sin PE. Con alarmas de energia Activas. (CRC) | NEI.Fortaleza:P2,NEI.Fortaleza:P2_1,NEI.Fortaleza:P2_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-11 14:32:51 | may | 11 | 2018-05-11 14:32:14 | 2018-05-17 10:46:10 | 2018-05-12 05:17:19 | Campo SurOccidente | Site Owner | Javier Suaza Alvarado | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | La electrifcadora restablece el servicio de energia | 2018-05-12 00:29:16 | 570 | User EvA | 2018-05-11 14:14:50 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fuera de servicio EB: NEI.Fortaleza:P2 GSM/UMTS | La electrifcadora restablece el servicio de energia | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011018369 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOY.Pajarito GSM/UMTS afectando a BOY.Pajarito-2 GSM/UMTS en Boyaca (BLOQUEO MANUAL GSM POR ALARMAS DE ENERGIA) EB sin PE. M 100% Voz | BOY.Pajarito-2_3,BOY.Pajarito_X,BOY.Pajarito_Y,BOY.Pajarito_Y1,BOY.Pajarito_Y2,BOY.Pajarito_Y3,BOY.Pajarito_Z,BOY.Pajarito,BOY.Pajarito-2,BOY.Pajarito-2_1,BOY.Pajarito-2_2 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-17 14:56:45 | may | 17 | 2018-05-17 14:56:42 | 2018-05-17 20:46:47 | 2018-05-17 20:46:46 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | En la zona se reporta corte de red comercial por temporada invernal, la electrificadora realiza corte de red comercial, por maniobras de mantenimiento, corrección de daños en la estructuras de media tensión en la zonas, causando alarmas de energía en la estaciones base, incluido afectación de servicio en las estaciones base, que están sin respaldo de baterías, planta eléctrica en la zona, la electrificadora normaliza fluido eléctrico. Numero de reporte. 317779 | 2018-05-17 18:00:00 | 120 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 16:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se conforma normalidad de servicio en la estación base la electrificadora normaliza fluido eléctrico. | En la estación base no hay respaldo de baterías no hay respaldo de baterías por lo que se reporta afectación de servicio cuando hay corte de red comercial. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011006727 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.La Candelaria GSM/UMTS en Barranquilla EB sin PE.(TX -90) | BAR.La Candelaria,BAR.La Candelaria_1,BAR.La Candelaria_2,BAR.La Candelaria_3,BAR.La Candelaria_B,BAR.La Candelaria_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-11 14:46:45 | may | 11 | 2018-05-11 14:46:44 | 2018-05-11 18:33:53 | 2018-05-11 18:33:51 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 11/05/2018 14:28:54 a las 11/05/2018 16:11:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBEcon incidente No. 5017362 | 2018-05-11 16:11:16 | 102 | User EvA | 2018-05-11 14:28:54 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 11/05/2018 14:28:54 a las 11/05/2018 16:11:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBEcon incidente No. 5017362 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011006734 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Mosquera-3 GSM/UMTS/LTE en Cundinamarca EB sin PE. SIN GESTION EL RADIO | CUN.Mosquera-3,CUN.Mosquera-3_1,CUN.Mosquera-3_2,CUN.Mosquera-3_3,CUN.Mosquera-3_A,CUN.Mosquera-3_B,CUN.Mosquera-3_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-11 14:50:00 | may | 11 | 2018-05-11 14:50:00 | 2018-05-11 17:56:06 | 2018-05-11 17:55:49 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Luis Eduardo Triana | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 11/05/2018 14:29:32 a las 11/05/2018 15:43:16 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora CODENSA con No 7119802.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | 2018-05-11 15:43:16 | 73 | User EvA | 2018-05-11 14:29:32 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 11/05/2018 14:29:32 a las 11/05/2018 15:43:16 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora CODENSA con No 7119802.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011006746 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.Surtigas GSM/UMTS/LTE en Cartagena con alarmas de energia EB con PE. | CAR.Surtigas,CAR.Surtigas_1,CAR.Surtigas_2,CAR.Surtigas_3,CAR.Surtigas_C,CAR.Surtigas_L1,CAR.Surtigas_L2,CAR.Surtigas_L3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-11 14:56:01 | may | 11 | 2018-05-11 14:56:01 | 2018-05-15 15:59:54 | 2018-05-11 21:24:58 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial y Tas Smu Nokia para reset de los servicio bloqueado EXCLUIR | 2018-05-11 20:20:00 | 212 | User EvA | 2018-05-11 16:44:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Tas a SMU Nokia | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011018317 | FEOC: Fuera de servicio EB: MED.Estadio GSM, MED.Miranda GSM, MED.San Ignacio GSM en Medellin EB sin PE. | MED.Estadio_1,MED.Estadio_2,MED.Estadio_3,MED.Estadio_A,MED.Estadio_B,MED.Estadio_C,MED.Miranda_2,MED.Miranda_3,MED.Miranda_A,MED.Miranda_B,MED.Miranda_C,MED.Miranda_D,MED.San Ignacio_4,MED.San Ignacio_A,MED.San Ignacio_B,MED.San Ignacio_C,MED.San Ignacio_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-17 14:10:25 | may | 17 | 2018-05-17 14:10:16 | 2018-05-17 16:37:55 | 2018-05-17 16:37:53 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ricardo Alberto Hurtado Sanabria | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | quot;Se validda con IP RAN telefonicamente los cuales afirman que se presento falla de Energia sobre el equipo de A:AAC-MED.SAN_IGNACIO-M1 , se evidencian servios estables desde las 14:11 quot; | 2018-05-17 16:37:53 | 63 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Transmision | quot;Se validda con IP RAN telefonicamente los cuales afirman que se presento falla de Energia sobre el equipo de A:AAC-MED.SAN_IGNACIO-M1 , se evidencian servios estables desde las 14:11 quot; | quot;Se validda con IP RAN telefonicamente los cuales afirman que se presento falla de Energia sobre el equipo de A:AAC-MED.SAN_IGNACIO-M1 , se evidencian servios estables desde las 14:11 quot; | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011006778 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Peaje La Vega GSM/UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE.100% M (V-D) NOCAIMA | CUN.Peaje La Vega,CUN.Peaje la Vega_1,CUN.Peaje la Vega_2,CUN.Peaje la Vega_3,CUN.Peaje la Vega_A,CUN.Peaje la Vega_B,CUN.Peaje la Vega_C | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-11 15:20:35 | may | 11 | 2018-05-11 15:20:30 | 2018-05-12 14:24:02 | 2018-05-12 14:23:45 | Campo Centro Poblaciones | Z17 Satelitales/Arauca/SJG Y Territorios | Rosa Leylany Mesa Chaparro | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Se realiza normalización de cañuelas y reposición de bobina de contactor de red. | 2018-05-12 12:46:00 | 1341 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 14:25:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se presenta caida de cañuelas, y la boina de contactor de red quemada | Se realiza normalización de cañuelas y reposición de bobina de contactor de red. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011006794 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Gran Via GSM/UMTS/LTE en Cundinamarca EB con PE. | CUN.Gran Via_1,CUN.Gran Via_2,CUN.Gran Via_3,CUN.Gran Via_A,CUN.Gran Via_B,CUN.Gran Via,CUN.Gran Via_1,CUN.Gran Via_2,CUN.Gran Via_3,CUN.Gran Via_A,CUN.Gran Via_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-11 15:29:59 | may | 11 | 2018-05-11 15:29:59 | 2018-05-21 13:27:18 | 2018-05-12 13:55:20 | Campo Centro | Z1 Cundinamarca al Norte | Camilo Alexander Rodriguez Gonzalez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas | 2018-05-12 13:33:00 | 1340 | User EvA | 2018-05-11 15:13:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se realiza revisión y no hay energía Comercial, planta no puede operar por reclamo de la comunidad | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011018305 | FI: Fuera de servicio EB: MON.Villa Cielo GSM/UMTS/LTE en Monteria(intermitencia) sin alarmas de energia EB sin PE. (CRC) | MON.Villa Cielo_1,MON.Villa Cielo_2,MON.Villa Cielo_3,MON.Villa Cielo_B,MON.Villa Cielo_L,MON.Villa Cielo_L1,MON.Villa Cielo_L2,MON.Villa Cielo_P,MON.Villa Cielo_R,MON.Villa Cielo_Y,MON.Villa Cielo_Y2 | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-17 14:05:20 | may | 17 | 2018-05-17 14:05:19 | 2018-05-17 23:39:36 | 2018-05-17 23:39:34 | Campo Costa | Emergencias Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Falla Energía comercial, se restablece el servicio de energía sin la intervención de Oamp;M Campo, Electricaribe soluciona falla. | 2018-05-17 14:49:00 | 95 | User EvA | 2018-05-17 13:14:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, se generó Reporte 5026853 | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011006811 | FEOB: Fuera de servicio EB: NOR.Cucutilla GSM/UMTS en Norte de Santander Bloqueada manualmente por alarmas de energia EB con PE. | NOR.Cucutilla | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-11 15:40:04 | may | 11 | 2018-05-11 15:40:03 | 2018-05-12 12:49:59 | 2018-05-12 12:49:58 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | 2018-05-12 07:15:00 | 960 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 15:15:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño en red de media tension por parte de la electrificadora | falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011018237 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Zooparque Los Caimanes GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. (TX) Se evidencia niveles de -90dBm, posible afectación de energía. | COR.Zooparque Los Caimanes,COR.Zooparque Los Caimanes_1,COR.Zooparque Los Caimanes_2,COR.Zooparque Los Caimanes_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-17 13:16:51 | may | 17 | 2018-05-17 13:16:50 | 2018-05-17 17:17:16 | 2018-05-17 17:17:11 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía EB COR.Zooparque Los Caimanes de las 17/05/2018 12:30:00 p.m. hasta las 17/05/2018 03:40:00 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 5026787 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | 2018-05-17 15:40:00 | 190 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 12:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se produce interrupción de energía EB COR.Zooparque Los Caimanes de las 17/05/2018 12:30:00 p.m. hasta las 17/05/2018 03:40:00 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 5026787 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | Se produce interrupción de energía EB COR.Zooparque Los Caimanes de las 17/05/2018 12:30:00 p.m. hasta las 17/05/2018 03:40:00 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 5026787 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011006832 | FEOC: Fuera de servicio EB: VAL.San Cipriano GSM/UMTS en Valle del Cauca con alarmas de energia EB con PE. | VAL.San Cipriano,VAL.San Cipriano_1,VAL.San Cipriano_2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-11 15:52:37 | may | 11 | 2018-05-11 15:52:33 | 2018-05-31 15:38:46 | 2018-05-12 16:59:46 | Campo SurOccidente | Site Owner | Wilfer Florez Salazar | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | EMCALI repara fall con reporte No 724055 | 2018-05-12 09:43:00 | 269 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-12 05:14:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | EMCALI repara fall con reporte No 724055 | EMCALI repara fall con reporte No 724055 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011018209 | FAOC:Fuera de servicio 7.95% GSM en GUAJIRA (19 bts de 239), 3 completas (GUJ.Dibulla ,l,GUJ.Rio Cana) 5 por sectores (GUJ.Campana,GUJ.La Enea, GUJ.Mingueo ,GUJ.Palomino ,GUJ.Rio Ancho) GUJ.Rio Ancho UMTS (1900) | GUJ.Dibulla_1,GUJ.Dibulla_2,GUJ.Mingueo_1,GUJ.Mingueo_2,GUJ.Mingueo_3,GUJ.La Enea_1,GUJ.La Enea_B,GUJ.La Enea_C,GUJ.Palomino_A,GUJ.Dibulla_3,GUJ.Campana_1,GUJ.Campana_3,GUJ.Rio Cana_1,GUJ.Rio Cana_2,GUJ.Rio Cana_3,GUJ.Rio Ancho_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-17 12:56:57 | may | 17 | 2018-05-17 12:56:57 | 2018-05-19 01:13:52 | 2018-05-19 01:13:51 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Robinson Javier Lopez Beltran | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se revisa enlace común RTN 980 GUJ.CAMARONES//GUJ.DIBULLA y se observan niveles historicos de -90dBm en GUJ.CAMARONES. Se validan todos los servicios GSM y se encuentran operativos. Para UMTS 1900 GUJ.RIO ANCHO se encuentra que este sale en cascada por el Nodo B 850. Se solicita FSP para la falla de UMTS 1900. | 2018-05-18 21:15:22 | 962 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 11:53:56 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se revisa enlace común RTN 980 GUJ.CAMARONES//GUJ.DIBULLA y se observan niveles historicos de -90dBm en GUJ.CAMARONES. Se validan todos los servicios GSM y se encuentran operativos. Para UMTS 1900 GUJ.RIO ANCHO se encuentra que este sale en cascada por el Nodo B 850. Se solicita FSP para la falla de UMTS 1900. |  | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011018183 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.Calabaza GSM/UMTS en Cesar EB sin PE.(TX -90) | CES.Calabaza_1,CES.Calabaza_2,CES.Calabaza_3,CES.Calabaza | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-17 12:44:37 | may | 17 | 2018-05-17 12:44:18 | 2018-05-17 14:01:26 | 2018-05-17 14:00:56 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-17 13:18:53 | 92 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 11:45:57 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011006878 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Las Mercedes Sur (P1) GSM (1,3)/UMTS (850) en Barranquilla EB sin PE. | BAR.Las Mercedes Sur (P1),BAR.Las Mercedes Sur (P1)_1,BAR.Las Mercedes Sur (P1)_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 16:21:52 | may | 11 | 2018-05-11 16:21:51 | 2018-05-14 03:17:48 | 2018-05-13 05:20:42 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Conectividad | Falla de conectividad local | S BO TX E. Se validan servicio y se encuentran operativos desde las 2018-05-11 20:34 hrs. Se observo falla de energia, se presento power on reset y power en bacterias. | 2018-05-11 20:34:00 | 368 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 14:26:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | S BO TX E. Se validan servicio y se encuentran operativos desde las 2018-05-11 20:34 hrs. Se observo falla de energia, se presento power on reset y power en bacterias. | S BO TX E. Se validan servicio y se encuentran operativos desde las 2018-05-11 20:34 hrs. Se observo falla de energia, se presento power on reset y power en bacterias.arranquilla EB sin PE. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011018160 | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.Bilbao GSM/UMTS en Tolima EB con PE. | TOL.Bilbao,TOL.Bilbao_1,TOL.Bilbao_2,TOL.Bilbao_3,TOL.Bilbao_A,TOL.Bilbao_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | MEDIUM | LOW | 2018-05-17 12:34:28 | may | 17 | 2018-05-17 12:34:21 | 2018-05-21 15:22:45 | 2018-05-18 18:59:00 | Campo SurOccidente | Site Owner | Javier Suaza Alvarado | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | La electrificadora restablece el fluido eléctrico | 2018-05-17 17:55:00 | 320 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 12:34:21 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia | La electrificadora restablece el fluido eléctrico | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011006893 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Bilbao GSM/UMTS en Tolima con alarmas de energia EB con PE.tTRABAJO NO EXITOSO ID 1478036 | TOL.Bilbao,TOL.Bilbao_1,TOL.Bilbao_2,TOL.Bilbao_3,TOL.Bilbao_A,TOL.Bilbao_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-11 16:32:32 | may | 11 | 2018-05-11 16:32:32 | 2018-05-15 09:16:37 | 2018-05-11 17:30:05 | Campo SurOccidente | Emergencias | Diego G Melo Revelo | FALLA DE NODOB | PROBLEMAS ASOCIADOS A NUEVA IMPLEMENTACION | Actividad programada en la zona por parte de la empresa energAtilde;copy;tica ENERTOLIMA en el MUNICIPIO de RIOBLANCO Reporte electrificadora: 1740652 | 2018-05-11 17:13:32 | 41 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 16:32:32 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | TRABAJO NO EXITOSO ID 1478036 | Actividad programada en la zona por parte de la empresa energAtilde;copy;tica ENERTOLIMA en el MUNICIPIO de RIOBLANCO Reporte electrificadora: 1740652 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011006899 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Via Pintada-1 GSM/UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB sin PE. | ANT.Via Pintada-1,ANT.Via Pintada-1_1,ANT.Via Pintada-1_2,ANT.Via Pintada-1_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-11 16:34:00 | may | 11 | 2018-05-11 16:33:59 | 2018-06-07 13:41:02 | 2018-05-12 14:46:13 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-11 12:33 a las 2018-05-12 13:50. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. EPM 3318048 - 2975135. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-12 14:46:13 | 1298 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Electrificadora restablece el servicio. | Falla de AC comercial en el sector, Electrificadora restablece el servicio. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011006914 | FI: Fuera de servicio EB: RIS.Santuario GSM/UMTS en Risaralda(intermitencia) con alarmas de energia EB con PE. | RIS.Santuario,RIS.Santuario-2,RIS.Santuario-2_1,RIS.Santuario-2_2,RIS.Santuario-2_3,RIS.Santuario_1,RIS.Santuario_2,RIS.Santuario_3,RIS.Santuario_B,RIS.Santuario_I,RIS.Santuario_J,RIS.Santuario_O,RIS.Santuario_P,RIS.Santuario_X,RIS.Santuario_Y,RIS.Santuario_Y1,RIS.Santuario_Y2,RIS.Santuario_Y3,RIS.Santuario_Z | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-11 16:40:54 | may | 11 | 2018-05-11 16:40:44 | 2018-05-11 20:30:42 | 2018-05-11 20:30:26 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Julio Cesar Rodriguez Ruiz | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se estabiliza la EB, se deja en observacion | 2018-05-11 17:10:12 | 1713 | User EvA | 2018-05-10 12:36:17 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial | Se estabiliza la EB, se deja en observacion | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011018127 | FAOC: Fuera de servicio EB: STA.Aeropuerto LTE STA.Aeropuerto -2 UMTS en Santa Marta EB sin PE. | STA.Aeropuerto,STA.Aeropuerto-2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-17 12:14:24 | may | 17 | 2018-05-17 12:14:24 | 2018-05-18 19:31:04 | 2018-05-18 19:31:02 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ivan Dario Bernal Nieto | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Avería en Red en Media y Baja Tensión de COMCEL S.A. | BO TX E. Se validan alarmas sobre el EnodeB y se evidencian alarmas de POWER ON RESET. Se evidencio falla de energia en la zona de acuerdo a la informacion de la electrificadora. | 2018-05-18 19:31:02 | 398 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E. Se validan alarmas sobre el EnodeB y se evidencian alarmas de POWER ON RESET. Se evidencio falla de energia en la zona de acuerdo a la informacion de la electrificadora. | BO TX E. Se validan alarmas sobre el EnodeB y se evidencian alarmas de POWER ON RESET. Se evidencio falla de energia en la zona de acuerdo a la informacion de la electrificadora. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011018120 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Centro Civico:H3 GSM/UMTS/LTE en Barranquilla EB sin PE. | BAR.Centro Civico:H3_B,BAR.Centro Civico:H3_C,BAR.Centro Civico:H3,BAR.Centro Civico:H3_1,BAR.Centro Civico:H3_2,BAR.Centro Civico:H3_3,BAR.Centro Civico:H3_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-17 12:11:36 | may | 17 | 2018-05-17 12:11:33 | 2018-05-17 22:50:00 | 2018-05-17 22:49:59 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial. | 2018-05-17 19:45:00 | 493 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 11:32:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011018109 | FAOB: Fuera de servicio EB: MET.Surimena GSM/UMTS en Meta EB sin PE. | MET.Surimena,MET.Surimena_1,MET.Surimena_2,MET.Surimena_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-17 12:05:32 | may | 17 | 2018-05-17 12:05:08 | 2018-05-17 21:11:03 | 2018-05-17 21:11:02 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se valida historico UMTS, se encuentran alarmas de POWER ON RESET a las 14:41. La afectacion se supera a las 14:39. Falla por energia. | 2018-05-17 21:11:02 | 235 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se valida historico UMTS, se encuentran alarmas de POWER ON RESET a las 14:41. La afectacion se supera a las 14:39. Falla por energia. | BO TX E: Se valida historico UMTS, se encuentran alarmas de POWER ON RESET a las 14:41. La afectacion se supera a las 14:39. Falla por energia. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011018101 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.Sabanas GSM/UMTS en Magdalena EB sin PE. (TX) Se evidencia niveles de -90dBm, posible afectación de energía. | MAG.Sabanas | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-17 11:58:11 | may | 17 | 2018-05-17 11:58:08 | 2018-05-17 15:04:39 | 2018-05-17 15:04:20 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía EB MAG.Sabanas de las 17/05/2018 11:11:00 a.m. hasta las 17/05/2018 02:30:00 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 3353524 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | 2018-05-17 14:30:00 | 199 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 11:11:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se produce interrupción de energía EB MAG.Sabanas de las 17/05/2018 11:11:00 a.m. hasta las 17/05/2018 02:30:00 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 3353524 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | Se produce interrupción de energía EB MAG.Sabanas de las 17/05/2018 11:11:00 a.m. hasta las 17/05/2018 02:30:00 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 3353524 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011018100 | FEOB: Fuera de servicio EB: MET.Dinamarca GSM/UMTS en Meta con alarmas de energia EB sin PE. | MET.Dinamarca,MET.Dinamarca_1,MET.Dinamarca_2,MET.Dinamarca_3,MET.Dinamarca_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-17 11:57:53 | may | 17 | 2018-05-17 11:57:52 | 2018-05-17 15:11:36 | 2018-05-17 15:11:35 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB MET.Dinamarca y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de EMSA de 17/05/2018 11:21:42 a 17/05/2018 14:42:53. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EMSA con Reporte No. 2307252. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-17 14:42:53 | 201 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 11:21:42 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011018090 | FAOC: Fuera de servicio EB: GUJ.Sabaneta GSM/UMTS Afectando GUJ.Caracoli GSM/UMTS en Guajira EB con PE (7X24) | GUJ.Caracoli,GUJ.Caracoli_1,GUJ.Caracoli_2,GUJ.Caracoli_3,GUJ.Sabaneta_1,GUJ.Sabaneta_2,GUJ.Sabaneta_3,GUJ.Sabaneta_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-17 11:54:08 | may | 17 | 2018-05-17 11:54:06 | 2018-05-17 23:06:22 | 2018-05-17 23:05:04 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se valida enlace GUJ.Barrancas // GUJ.Sabaneta, se observan niveles de -90 del lado de Sabaneta. Falla por energia en Barrancas. La afectacion se produjo por transmision cuando se afecto GUJ.Barrancas, la cual no tiene PE. | 2018-05-17 23:05:04 | 327 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se valida enlace GUJ.Barrancas // GUJ.Sabaneta, se observan niveles de -90 del lado de Sabaneta. Falla por energia en Barrancas. La afectacion se produjo por transmision cuando se afecto GUJ.Barrancas, la cual no tiene PE. | BO TX E: Se valida enlace GUJ.Barrancas // GUJ.Sabaneta, se observan niveles de -90 del lado de Sabaneta. Falla por energia en Barrancas. La afectacion se produjo por transmision cuando se afecto GUJ.Barrancas, la cual no tiene PE. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011007008 | FI: Fuera de servicio EB: MAG.Carmen de Ariguani GSM/UMTS en Magdalena(intermitencia) con alarmas de energia EB con PE. | MAG.Carmen de Ariguani_1,MAG.Carmen de Ariguani_2,MAG.Carmen de Ariguani_3,MAG.Carmen de Ariguani_A,MAG.Carmen de Ariguani,MAG.Carmen de Ariguani_1,MAG.Carmen de Ariguani_2,MAG.Carmen de Ariguani_3,MAG.Carmen de Ariguani_A,MAG.Carmen de Ariguani_I,MAG.Carmen de Ariguani_O,MAG.Carmen de Ariguani_X | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-11 17:38:00 | may | 11 | 2018-05-11 17:38:00 | 2018-05-28 15:02:44 | 2018-05-11 21:54:52 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE entra en operacion, se presenta afectacion del servicio dado que no hay respaldo de baterias en las fuerzas. | 2018-05-11 18:20:00 | 248 | User EvA | 2018-05-11 14:12:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE entra en operacion, se presenta afectacion del servicio dado que no hay respaldo de baterias en las fuerzas. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE entra en operacion, se presenta afectacion del servicio dado que no hay respaldo de baterias en las fuerzas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011018054 | FAOB: Fuera de servicio EB: VCO.Ocoa-2 GSM/UMTS en Villavicencio EB con PE. | VCO.Ocoa-2,VCO.Ocoa-2_1,VCO.Ocoa-2_2,VCO.Ocoa-2_3,VCO.Ocoa-2_A,VCO.Ocoa-2_B,VCO.Ocoa-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-17 11:36:57 | may | 17 | 2018-05-17 11:36:57 | 2018-05-17 15:27:32 | 2018-05-17 15:27:31 | Campo Centro Poblaciones | Z7 Meta y Villavicencio al Oriente | Cesar Augusto Parra Florez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupcion de energía de las 17/05/2018 10:46:01 a.m. hasta 17/05/2018 11:55:53 a.m., para lo cual se genero orden de servicio a la Electrificadora (EMSA) No2307289. falla de AC superada, la electrificadora normaliza el servicio de energia en la zona, los servicios de la EB quedan operativos y sin alarmas. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía en la zona con la electrificadora (EMSA). Las condiciones de desplazamiento al sitio son Dificil acceso. | 2018-05-17 11:55:53 | 69 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 10:46:01 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | sitio sin respaldo de planta y hay falla de AC comercial por parte de la electrificadora, se tiene afectacion de de servicio EB: VCO.Ocoa-2 GSM/UMTS en Villavicencio EB con PE. | se recomienda instalar soporte de bancos de baterias para mitigar las afectaciones. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011018024 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Rincon de Granada GSM/UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.Rincon de Granada,BOG.Rincon de Granada_1,BOG.Rincon de Granada_2,BOG.Rincon de Granada_3,BOG.Rincon de Granada_A,BOG.Rincon de Granada_C,BOG.Rincon de granada_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-17 11:17:35 | may | 17 | 2018-05-17 11:17:27 | 2018-05-18 11:04:03 | 2018-05-17 19:43:54 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Marcela Consuegra | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se normaliza suministro de energía por parte de Codensa | 2018-05-17 16:35:00 | 392 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 10:03:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Mantenimiento Codensa | TB COMPLEX. CODENSA finaliza trabajos en el sector se nomaliza servicio. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011018009 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Penol GSM/UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB con PE. M 100% V / D Peñol | ANT.Penol,ANT.Penol_1,ANT.Penol_2,ANT.Penol_3,ANT.Penol_4,ANT.Penol_B,ANT.Penol_D | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-17 11:08:21 | may | 17 | 2018-05-17 11:08:03 | 2018-05-24 17:38:33 | 2018-05-17 16:18:53 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | SMU Prende la planta manual alarmada por presión de aceite, la eb. entra en servicio | 2018-05-17 15:34:00 | 304 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-17 10:31:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial la planta eléctrica no respaldo por alarma de presión de aceite | Se generó tk con la electrificadora epm # 3325326, ods con smu para atención, revisión y reparación de la falla. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011017997 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.CVC Savanna GSM_3_C /UMTS en Antioquia EB sin PE.(CON ALARMA DE POWER SUPLY EN EQUIPO DE IP RAN) | ANT.CVC Savanna,ANT.CVC Savanna_3,ANT.CVC Savanna_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-17 11:02:16 | may | 17 | 2018-05-17 11:02:16 | 2018-05-23 09:07:13 | 2018-05-22 16:05:18 | Campo Noroccidente | Site Owner | Gabriel David Molina Acevedo | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Falla/Disparo de Protecciones | Se re-establece la energía al interior del edificio, totalizador que alimenta la estación | 2018-05-22 16:05:18 | 7131 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Breaker disparado por sobretensiones | Se encuentran protecciones disparadas al interior del edificio por descargas en la zona | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011007044 | FEOB: Fuera de servicio EB: NOR.Union Campesina GSM en Norte de Santander EB con PE. EB 7X24 | NOR.Union Campesina_1,NOR.Union Campesina_2,NOR.Union Campesina_3,NOR.Union Campesina_1,NOR.Union Campesina_2,NOR.Union Campesina_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-11 18:02:08 | may | 11 | 2018-05-11 18:02:08 | 2018-05-15 21:15:16 | 2018-05-15 21:15:10 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE BOMBA DE INYECCION | Sitio modalidad 7x24 planta, se solicita aval de seguridad para desplazamiento sitio difícil acceso por orden público, aval de seguridad no fue autorizado por situación de orden público complicado en la zona, se solicita apoyo de personal encargado de llaves para inspección visual en sitio, con indicaciones vía telefónica por parte de SITE OWNER se logra encendido de planta eléctrica normalizando servicios de la EB. | 2018-05-12 13:52:00 | 1206 | User EvA | 2018-05-11 17:46:00 | IMPOSIBILIDAD DE LLEGAR AL SITIO POR PAROS U ORDEN PUBLICO | Falla de Equipos del Elemento de Red | aire en el sistema de inyeccion de planta electrica | Sitio modalidad 7x24 planta, se solicita aval de seguridad para desplazamiento sitio difícil acceso por orden público, aval de seguridad no fue autorizado por situación de orden público complicado en la zona, se solicita apoyo de personal encargado de llaves para inspección visual en sitio, con indicaciones vía telefónica por parte de SITE OWNER se logra encendido de planta eléctrica normalizando servicios de la EB. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011007059 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.La Unidad GSM/UMTS/LTE en Bogota EB sin PE. | BOG.LA Unidad,BOG.La Unidad,BOG.La Unidad_1,BOG.La Unidad_2,BOG.La Unidad_3,BOG.La Unidad_A,BOG.La Unidad_B,BOG.La Unidad_C,BOG.La Unidad_D | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-11 18:12:53 | may | 11 | 2018-05-11 18:12:52 | 2018-05-11 20:48:04 | 2018-05-11 20:48:01 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Luis Eduardo Triana | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 11/05/2018 17:45:40 a las 11/05/2018 19:10:23 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora CODENSA con No 16648676.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | 2018-05-11 19:10:23 | 84 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-11 17:45:40 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 11/05/2018 17:45:40 a las 11/05/2018 19:10:23 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora CODENSA con No 16648676.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011017983 | FAOC:Fuera de servicio 3.65% GSM en CESAR (16 bts de 438), 2 completas (CES.Arjona,CES.Astrea-2) 2 por sectores (CES.Astrea,CES.Mandinguilla) 100% UMTS | CES.Arjona,CES.Arjona_1,CES.Arjona_2,CES.Arjona_3,CES.Arjona_A,CES.Arjona_B,CES.Astrea,CES.Astrea-2,CES.Astrea-2_1,CES.Astrea-2_2,CES.Astrea-2_3,CES.Astrea-2_A,CES.Astrea-2_B,CES.Astrea_2,CES.Astrea_3,CES.Mandinguilla_1,CES.Mandinguilla_2,CES.Mandinguilla_A,CES.Mandinguilla_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-17 10:52:44 | may | 17 | 2018-05-17 10:52:35 | 2018-05-19 06:40:11 | 2018-05-17 15:34:34 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ivan Dario Bernal Nieto | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | BO TX E. Se evidencian niveles de -90dBm sobre el enlace iPASOLINK 1000 XPIC de CES.La Loma II dir CES.Arjona. Servicios operativos. | 2018-05-17 15:34:34 | 47 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E. Se evidencian niveles de -90dBm sobre el enlace iPASOLINK 1000 XPIC de CES.La Loma II dir CES.Arjona. Servicios operativos. | BO TX E. Se evidencian niveles de -90dBm sobre el enlace iPASOLINK 1000 XPIC de CES.La Loma II dir CES.Arjona. Servicios operativos. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011017930 | FEOC: Fuera de Servivio GSM Fuera de servicio 0.50% GSM en NARIÑO (2 bts de 403), 1 completas (NAR.San Jose de Alban) UMTS Fuera de servicio 4.22% UMTS en NARIÑO (42 wcell de 996), 8 completas VER NOTAS | NAR.Aponte,NAR.La Cruz,NAR.Arboleda,NAR.Belen,NAR.El Tablon,NAR.Genova,NAR.Cartago,NAR.Casabuey,NAR.Union-2,NAR.Rosal del Monte,NAR.San Bernardo,NAR.San Jose de Alban,NAR.San Jose de Alban_1,NAR.San Jose de Alban_2,NAR.San Lorenzo,NAR.San Lorenzo-2,NAR.San Pablo,NAR.San jose de alban | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-17 10:19:55 | may | 17 | 2018-05-17 10:19:54 | 2018-05-21 14:17:15 | 2018-05-17 14:15:00 | Campo SurOccidente | Site Owner | Diego G Melo Revelo | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Empresa de energia repara daño con reporte # NO004226 | 2018-05-17 14:15:00 | 240 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fuera de Servicioo GSM Fuera de servicio 0.50% GSM en NARIÑO (2 bts de 403), 1 completas (NAR.San Jose de Alban) UMTS Fuera de servicio 4.22% UMTS en NARIÑO (42 wcell de 996), 8 completas |  | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011007106 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Nutrias GSM/UMTS en Cundinamarca EB sin PE. -90 dbm | CUN.Nutrias,CUN.Nutrias_1,CUN.Nutrias_2,CUN.Nutrias_3,CUN.Nutrias_A,CUN.Nutrias_B,CUN.Nutrias_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-11 18:30:14 | may | 11 | 2018-05-11 18:30:09 | 2018-05-11 20:47:51 | 2018-05-11 20:46:54 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Julieth vivian Florez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-11 19:06:16 | 51 | User EvA | 2018-05-11 18:15:07 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011007110 | FEOB: Fuera de servicio EB: MET.Puerto Santander GSM/UMTS en Meta con alarmas de energia EB sin PE. | MET.Puerto Santander_1,MET.Puerto Santander_2,MET.Puerto Santander_3,MET.Puerto Santander_4,MET.Puerto Santander,MET.Puerto Santander_1,MET.Puerto Santander_2,MET.Puerto Santander_3,MET.Puerto Santander_4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 18:32:09 | may | 11 | 2018-05-11 18:32:07 | 2018-05-12 17:43:14 | 2018-05-12 17:43:09 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | En la zona se reporta corte de red comercial, maniobras de reparación-mantenimiento por parte de la electrificadora, de igual manera se normaliza servicio, tiempo después por parte de la empresa prestadora del servicio. Numero d reporte. 2305349 | 2018-05-12 16:00:00 | 1440 | User EvA | 2018-05-11 16:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Reporte por afectación se servicio en la EB causando afectación de servicio por daño en planta eléctrica, no hay respaldo de baterías. | Para este caso según información de campo se reporta daño en acometida de red comercial en la zona la estación base esta sin respaldo de baterías sin respaldo de planta eléctrica. Se reporta lluvias en la zona por lo que no es posible normalizar fluido eléctrico. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011017919 | FEOB: Fuera de servicio EB: HUI.Baraya GSM/UMTS en Huila con alarmas de energia EB con PE. | HUI.Baraya,HUI.Baraya_1,HUI.Baraya_2,HUI.Baraya_3,HUI.Baraya_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-17 10:13:29 | may | 17 | 2018-05-17 10:13:24 | 2018-05-17 16:12:10 | 2018-05-17 12:15:52 | Campo SurOccidente | Emergencias | Paula Andrea Torres Florez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | empresa de energía ELECTROHUILA repara daño con reporte # 828497 | 2018-05-17 12:15:52 | 49 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fuera de servicio EB: HUI.Baraya GSM/UMTS |  | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011007140 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Arboletes GSM/UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB sin PE (-90). | ANT.Arboletes_D,ANT.Arboletes,ANT.Arboletes_1,ANT.Arboletes_2,ANT.Arboletes_3,ANT.Arboletes_4,ANT.Arboletes_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-11 18:49:06 | may | 11 | 2018-05-11 18:49:05 | 2018-05-11 23:14:20 | 2018-05-11 23:14:19 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-11 22:49:16 | 255 | User EvA | 2018-05-11 18:33:40 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011017901 | FEOC: Fuera de servicio EB: PUT.Sibundoy-2 GSM/UMTS en Putumayo con alarmas de energia EB sin PE. M 100% V / D Sibundoy | PUT.Sibundoy-2,PUT.Sibundoy-2_1,PUT.Sibundoy-2_2,PUT.Sibundoy-2_A | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-17 10:05:45 | may | 17 | 2018-05-17 10:05:44 | 2018-05-17 13:22:14 | 2018-05-17 13:16:03 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Jorge Leonardo Patino Garzon | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-17 12:00:00 | 156 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 09:23:10 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011017893 | FAOB: Fuera de servicio EB: SOA.El Sol-2,SOA.Compartir-3:P1, SOA.Porvenir-2:P5 GSM/UMTS en Soacha EB sin PE. (CRC) (TX) | SOA.Porvenir-2:P5,SOA.Compartir-3:P1,SOA.Compartir-3:P1_A,SOA.Compartir-3:P1_B,SOA.Compartir-3:P1_I,SOA.Compartir-3:P1_J,SOA.Compartir-3:P1_O,SOA.Compartir-3:P1_P,SOA.Porvenir-2:P5_A,SOA.Porvenir-2:P5_B,SOA.Porvenir-2:P5_X,SOA.Porvenir-2:P5_Y,SOA.Porvenir-2:P5_Y1,SOA.Porvenir-2:P5_Y2,SOA.El Sol-2,SOA.El Sol-2_1,SOA.El Sol-2_2,SOA.El Sol-2_3,SOA.El Sol-2_A,SOA.El Sol-2_B,SOA.El Sol-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-17 09:56:36 | may | 17 | 2018-05-17 09:56:25 | 2018-05-21 20:53:59 | 2018-05-18 07:55:38 | Campo Centro | Z3 Cundinamarca al Oriente | Johnatan Felipe Martinez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se presenta falla de energía por mantenimiento preventivo. Posteriormente se normaliza fluido eléctrico y servicios quedan operativos. Sitios sin PE | 2018-05-17 20:33:00 | 676 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-17 09:17:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía por mantenimiento. | Se presenta falla de energía por mantenimiento preventivo. Posteriormente se normaliza fluido eléctrico y servicios quedan operativos. Sitios sin PE | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011017892 | FEOC: Fuera de servicio EB: QUI.Salento Parque GSM/UMTS/LTE afectando a QUI.Salento Parque-2 GSM/UMTS, QUI.Cocora GSM/UMTS/LTE en Quindio con alarmas de energia EB sin PE. M 100% LTE | QUI.Cocora,QUI.Cocora_1,QUI.Salento Parque,QUI.Salento Parque-2,QUI.Salento Parque_1,QUI.Salento Parque_2,QUI.Salento Parque_3,QUI.Salento Parque_B,QUI.Salento Parque_C,QUI.Salento parque | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-17 09:55:44 | may | 17 | 2018-05-17 09:55:37 | 2018-05-21 16:56:59 | 2018-05-17 14:09:13 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EDEQ. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-17 12:56:53 | 202 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 09:34:06 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EDEQ. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011007210 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAS.Pore,CAS.Tamara-2, CAS.Via La Cahaprrera Via Pore, CAS.Tamara V Tablon GSM/UMTS/LTE en Casanare con alarmas de energia EB sin PE. 100%M ppc CAS.Pore | CAS.Pore,CAS.Pore-2,CAS.Pore-2_1,CAS.Pore_2,CAS.Pore-2_2,CAS.La Chaparrera Via Pore,CAS.La Chaparrera Via Pore_1,CAS.Pore-2_B,CAS.Pore-2_C,CAS.La Chaparrera Via Pore_2,CAS.Pore_3,CAS.Pore_B,CAS.Pore-2_3,CAS.Pore-2_A,CAS.Pore_1,CAS.Tamara V Tablon_2,CAS.Tamara V Tablon_3,CAS.Tamara-2,CAS.Tamara V Tablon_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-11 19:29:28 | may | 11 | 2018-05-11 19:27:45 | 2018-05-12 14:55:24 | 2018-05-12 14:55:23 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | En la zona se reporta corte de red comercial, maniobras de reparación-mantenimiento por parte de la electrificadora, de igual manera se normaliza servicio, tiempo después por parte de la empresa prestadora del servicio. Numero d reporte. 130041 | 2018-05-12 13:00:00 | 1140 | Jeisson Andres Lopez Velasquez | 2018-05-11 18:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | En la zona se reporta corte continuo de red comercial por daño en red de media tensión la electrificadora adelanta maniobras de reparación. | En la zona se reporta corte de red comercial por daño critico en la red de media tensión según información de rompió una de las curdas en la zona. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011007228 | FI: Fuera de servicio EB: CUN.Tolemaida-6 GSM/LTE en Cundinamarca(intermitencia) con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Tolemaida-6,CUN.Tolemaida-6_1,CUN.Tolemaida-6_2,CUN.Tolemaida-6_A,CUN.Tolemaida-6_B,CUN.Tolemaida-6_L3,MET.Campo Rubiales_D | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-11 19:34:34 | may | 11 | 2018-05-11 19:34:34 | 2018-05-12 07:11:03 | 2018-05-12 07:11:02 | Campo Centro | Z4 Cundinamarca al Sur | Jorge Andres Acero Hernandez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 1740823.Funcionarios de ENERTOLIMA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | 2018-05-11 19:33:00 | 1023 | User EvA | 2018-05-11 02:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 1740823.Funcionarios de ENERTOLIMA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 1740823.Funcionarios de ENERTOLIMA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011007230 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Batallon Kennedy-1 GSM/UMTS/LTE en Bogota EB sin PE. -90 dbm | BOG.Batallon Kennedy-1_1,BOG.Batallon Kennedy-1_2,BOG.Batallon Kennedy-1_3,BOG.Batallon Kennedy-1_A,BOG.Batallon Kennedy-1_B,BOG.Batallon Kennedy-1_C,BOG.Batallon Kennedy-1,BOG.Batallon Kennedy-1_1,BOG.Batallon Kennedy-1_2,BOG.Batallon Kennedy-1_3,BOG.Batallon Kennedy-1_A,BOG.Batallon Kennedy-1_B,BOG.Batallon Kennedy-1_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-11 19:35:03 | may | 11 | 2018-05-11 19:35:02 | 2018-05-16 09:46:45 | 2018-05-12 04:35:13 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Diego Fernando Bahamon Velez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | servicios operativos después del retorno de la red comercial | 2018-05-12 04:35:13 | 397 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | se confirman servicios operativos después del retorno de la red comercial |  | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011017857 | FEOC: Fuera de servicio EB: MED.IND Sanear UMTS en Medellin EB sin PE. | MED.IND Sanear,MED.IND Sanear_X | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-17 09:31:31 | may | 17 | 2018-05-17 09:31:26 | 2018-05-21 09:45:58 | 2018-05-18 06:47:00 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | La electrificadora repara falla de energía comercial en la zona. La eb. Queda en servicio y sin alarmas | 2018-05-17 15:34:00 | 360 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-17 09:34:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño de energía comercial en la zona, sitio sin respaldo de planta eléctrica. | Se repara falla en MT, la EB. Queda sin alarmas y operativo | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011007242 | FEOC: Fuera de servicio EB: SUC.Guaranda GSM/UMTS(1900) en Sucre con alarmas de energia EB con PE. | SUC.Guaranda,SUC.Guaranda_1,SUC.Guaranda_2,SUC.Guaranda_3,SUC.Guaranda_A,SUC.Guaranda_B,SUC.Guaranda_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-11 19:41:03 | may | 11 | 2018-05-11 19:41:02 | 2018-05-22 11:24:07 | 2018-05-11 21:48:17 | Campo Costa | Site Owners Costa | Juan Gilberto Villanueva Salazar | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora debido a las fluctuaciones de energia, se aplica reset de la tarjeta y la PE queda operativa. | 2018-05-11 21:37:00 | 133 | User EvA | 2018-05-11 19:24:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora debido a las fluctuaciones de energia, se aplica reset de la tarjeta y la PE queda operativa. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora debido a las fluctuaciones de energia, se aplica reset de la tarjeta y la PE queda operativa. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011007272 | FEOB: Fuera de servicio EB: MET.Cabuyaro GSM en Meta Bloqueada automaticamente por alarmas de energia EB con PE. |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-11 19:54:30 | may | 11 | 2018-05-11 19:54:30 | 2018-05-12 08:55:04 | 2018-05-12 08:55:03 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | En la zona se reporta corte de red comercial, maniobras de reparación-mantenimiento por parte de la electrificadora, de igual manera se normaliza servicio, tiempo después por parte de la empresa prestadora del servicio. Numero d reporte. 2305349 | 2018-05-11 20:00:00 | 60 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 19:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Según información de la zona, se reporta corte de red comercial posibles daños en circuitos de media tensión en la zona. | Se confirma corte de red comercial en la zona según información de los vecinos de la estación base, se reporta intermitencia en la estación base posible bloqueo de sistema de control. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011007280 | FEOB: Fuera de servicio EB: MET.Nieblas GSM/UMTS en Meta con alarmas de energia EB sin PE. | MET.Nieblas,MET.Nieblas_1,MET.Nieblas_2,MET.Nieblas_3,MET.Nieblas_4 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | MEDIUM | LOW | 2018-05-11 19:58:54 | may | 11 | 2018-05-11 19:58:53 | 2018-05-11 21:44:35 | 2018-05-11 21:17:50 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Julieth vivian Florez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-11 20:02:16 | 24 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 19:37:59 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011017832 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Via La Mesa anapoima UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Via La Mesa anapoima | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-17 09:21:17 | may | 17 | 2018-05-17 09:21:11 | 2018-05-17 22:50:38 | 2018-05-17 22:50:37 | Campo Centro | Z4 Cundinamarca al Sur | Jorge Andres Acero Hernandez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 16854502.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | 2018-05-17 21:41:00 | 780 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-17 08:41:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 16854502.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 16854502.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011007310 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Lorica-4 GSM/UMTS en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. | COR.Lorica-4,COR.Lorica-4_1,COR.Lorica-4_2,COR.Lorica-4_A,COR.Lorica-4_B,COR.Lorica-4_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-11 20:18:30 | may | 11 | 2018-05-11 20:18:07 | 2018-05-11 22:13:36 | 2018-05-11 22:13:13 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 11/05/2018 20:00:32 a las 11/05/2018 20:46:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 3348568 | 2018-05-11 20:46:16 | 45 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 20:00:32 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 11/05/2018 20:00:32 a las 11/05/2018 20:46:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 3348568 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011007312 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOY.Cano Negro GSM en Boyaca EB sin PE. (CRC) -90 dbm | BOY.Cano Negro_1,BOY.Cano Negro_2,BOY.Cano Negro_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-11 20:19:42 | may | 11 | 2018-05-11 20:19:42 | 2018-05-16 07:17:42 | 2018-05-11 20:52:48 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Julieth vivian Florez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EBSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-11 20:24:16 | 75 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 19:08:57 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EBSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011017814 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Pescadero Ituango-2:H1 GSM/UMTS en Antioquia EB sin PE. | ANT.Pescadero Ituango-2:H1,ANT.Pescadero Ituango-2:H1_1,ANT.Pescadero Ituango-2:H1_2,ANT.Pescadero Ituango-2:H1_3,ANT.Pescadero Ituango-2:H1_A,ANT.Pescadero Ituango-2:H1_B,ANT.Pescadero Ituango-2:H1_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-17 09:08:59 | may | 17 | 2018-05-17 09:08:59 | 2018-05-17 11:59:55 | 2018-05-17 11:59:53 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-17 10:11:53 | 96 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 08:35:23 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011007329 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.Guamal Afectando a MAG.Guamal-2 GSM/UMTS en Magdalena EB con PE. | MAG.Guamal,MAG.Guamal-2,MAG.Guamal-2_A,MAG.Guamal-2_B,MAG.Guamal-2_C,MAG.Guamal_1,MAG.Guamal_2,MAG.Guamal_3,MAG.Guamal_O,MAG.Guamal_P,MAG.Guamal_X,MAG.Guamal_Y1,MAG.Guamal_Y2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 20:29:52 | may | 11 | 2018-05-11 20:29:23 | 2018-05-17 15:49:34 | 2018-05-12 07:28:13 | Campo Costa | Site Owners Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE TARJETA CONTROL/REGULADORA DE VOLTAJE | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-12 00:35:16 | 270 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 18:28:41 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Planta eléctrica no respaldó. | MAG.Guamal se apaga por falla de energía comercial afectando a MAG.Guamal-02. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Pendiente revisión en sitio del grupo autógeno una vez el propietario lo permita.Se gestiona revisión degrupo autógeno del sitio. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011017803 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Temp Casa de Paz UMTS en Cundinamarca EB sin PE. (TX) | CUN.Temp Casa de Paz | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-17 09:01:20 | may | 17 | 2018-05-17 09:00:36 | 2018-05-18 18:00:38 | 2018-05-18 18:00:26 | Campo Centro | Z2 Cundinamarca al Occidente | Christian Eduardo Mejia Rincon | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Se presenta falla de red comercial en sitio, se genera ticket con el smu para la atención del sitio se deja en monitoreo. | 2018-05-17 19:28:00 | 87 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 18:01:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | cambio de fusibles | Se presenta falla de red comercial en sitio, se genera ticket con el smu para la atención del sitio se deja en monitoreo. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011007352 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.IND Union Electrica UMTS/LTE en Medellin EB sin PE. | MED.IND Union Electrica | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 20:43:12 | may | 11 | 2018-05-11 20:42:52 | 2018-05-16 10:23:00 | 2018-05-15 11:38:47 | Campo Noroccidente | Site Owner | Juan Fernando Ramirez Santa | Fuerza Mayor | Daño por terceros | Personal de la empresa unión eléctrica prende el breaker que alimenta la solución, queda en servicio sin alarmas. | 2018-05-15 07:16:00 | 5082 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 18:34:00 | FALLA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ALQUILADA A TERCEROS (POSTES, CAMARAS, TORRES, TRANSPONDER) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Personal de la empresa Unión eléctrica apaga los equipos todos los fines de semana se adjunta correo como evidencia. | Personal de la empresa unión eléctrica prende el breaker que alimenta la solución, queda en servicio sin alarmas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011007365 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.IND Dismel UMTS/LTE en Cartagena EB sin PE. | CAR.IND DISMEL | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 20:54:54 | may | 11 | 2018-05-11 20:54:53 | 2018-05-21 08:47:33 | 2018-05-12 10:48:00 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía EB CAR.IND Dismel de las 11/05/2018 07:00:00 p.m. hasta las 12/05/2018 10:00:00 a.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 5017563 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | 2018-05-12 10:00:00 | 900 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 19:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se produce interrupción de energía EB CAR.IND Dismel de las 11/05/2018 07:00:00 p.m. hasta las 12/05/2018 10:00:00 a.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 5017563 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | Se produce interrupción de energía EB CAR.IND Dismel de las 11/05/2018 07:00:00 p.m. hasta las 12/05/2018 10:00:00 a.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 5017563 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011017795 | FI: Fuera de servicio EB: MON.Mogambo GSM/UMTS/LTE en Monteria(intermitencia) EB sin PE. | MON.Mogambo,MON.Mogambo_1,MON.Mogambo_2,MON.Mogambo_3,MON.Mogambo_A,MON.Mogambo_B,MON.Mogambo_C | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-17 08:53:02 | may | 17 | 2018-05-17 08:53:02 | 2018-05-17 19:37:24 | 2018-05-17 19:37:23 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Solución autónoma. | 2018-05-17 08:08:00 | 6 | User EvA | 2018-05-17 08:02:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones de AC comercial. | Sitio sin autonomía de baterías se afecta por fluctuaciones de AC comercial. Se gestiona reporte con la electrificadora. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011017781 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAD.El Arenillo UMTS en Caldas EB sin PE. (TX) | CAD.El Arenillo | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-17 08:43:35 | may | 17 | 2018-05-17 08:43:22 | 2018-05-21 09:37:10 | 2018-05-17 19:49:44 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | El sitio entra en servicio con retorno de red comercial CHEC con reporte No 692306 | 2018-05-17 19:49:44 | 271 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | El sitio sale de servicio por falla de la red comercial | Retorna la red comercial, sitio en servicio | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011017780 | FEOC: Fuera de servicio EB: RIS.Carmelo Bajo GSM/UMTS en Risaralda EB sin PE. | RIS.Carmelo Bajo,RIS.Carmelo Bajo_1,RIS.Carmelo Bajo_2,RIS.Carmelo Bajo_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-17 08:42:28 | may | 17 | 2018-05-17 08:42:25 | 2018-05-17 10:08:11 | 2018-05-17 10:08:10 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CHEC Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-17 09:20:10 | 76 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 08:03:51 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CHEC Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011007431 | FEOB: Fuera de servicio ,PUT.Orito-4,PUT.Pto Asis-5, PUT.Pto Asis-3,PUT.Santana-2 (PUT.Orito-3,PUT.Pto Asis-5) GSM/UMTS con alarmas de energia EB sin PE. | PUT.Orito-3,PUT.Orito-3_1,PUT.Orito-3_2,PUT.Orito-3_3,PUT.Orito-3_A,PUT.Orito-3_B,PUT.Orito-3_C,PUT.Orito-4,PUT.Pto Asis-3_1,PUT.Pto Asis-3_2,PUT.Pto Asis-3_3,PUT.Pto Asis-3_A,PUT.Pto Asis-3_B,PUT.Pto Asis-3_C,PUT.Santana-2_1,PUT.Santana-2_2,PUT.Pto Asis-5,PUT.Pto Asis-5_1,PUT.Santana-2_3,PUT.Santana-2_B,PUT.Santana-2_C,PUT.Pto Asis-5_2,PUT.Pto Asis-5_3,PUT.Pto Asis-5_A,PUT.Pto Asis-5_B,PUT.Pto Asis-5_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 21:29:17 | may | 11 | 2018-05-11 21:29:12 | 2018-05-12 01:03:09 | 2018-05-12 00:57:50 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Heinner Felipe Prieto Diaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB PUT.Orito-4,PUT.Pto Asis-5, PUT.Pto Asis-3,PUT.Santana-2 (PUT.Orito-3,PUT.Pto Asis-5 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 11/05/2018 20:54:44a las 11/05/2018 22:00:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. con incidente No. 4977. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-11 22:00:16 | 65 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 20:54:44 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB PUT.Orito-4,PUT.Pto Asis-5, PUT.Pto Asis-3,PUT.Santana-2 (PUT.Orito-3,PUT.Pto Asis-5 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 11/05/2018 20:54:44a las 11/05/2018 22:00:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. con incidente No. 4977. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011007455 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Barbacoas GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. | NAR.Barbacoas,NAR.Barbacoas_1,NAR.Barbacoas_2,NAR.Barbacoas_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-11 21:36:42 | may | 11 | 2018-05-11 21:36:42 | 2018-05-15 14:47:55 | 2018-05-11 22:56:48 | Campo SurOccidente | Emergencias | Efren Ricardo Paz Jimenez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorna AC comercial, ticket 216810 | 2018-05-11 21:54:16 | 41 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 21:12:36 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla AC comercial | se cancela, 11/05/2018 21:40:16 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011017776 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.Yati GSM/UMTS, BOL.Magangue-5 GSM/UMTS, MAG.Barbara Pinto-2 GSM/UMTS en Bolivar EB sin PE.Se evidencia niveles de -90dBm, posible afectación de energía. | BOL.Magangue-5,BOL.Magangue-5_1,BOL.Magangue-5_2,BOL.Magangue-5_A,BOL.Magangue-5_B,BOL.Yati,BOL.Yati_1,BOL.Yati_2,BOL.Yati_3,BOL.Yati_A,BOL.Yati_B,MAG.Barbara Pinto-2,MAG.Barbara Pinto-2_1,MAG.Barbara Pinto-2_2,MAG.Barbara Pinto-2_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-17 08:40:08 | may | 17 | 2018-05-17 08:40:04 | 2018-05-17 12:35:25 | 2018-05-17 12:35:23 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-17 09:12:53 | 87 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 07:45:14 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011017772 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.La Mesa-4 GSM/UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.La Mesa-4_2,CUN.La Mesa-4_3,CUN.La Mesa-4_B,CUN.La Mesa-4_C,CUN.La Mesa-4,CUN.La Mesa-4_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-17 08:39:41 | may | 17 | 2018-05-17 08:39:36 | 2018-05-18 10:11:43 | 2018-05-18 10:10:45 | Campo Centro | Z3 Cundinamarca al Oriente | Johnatan Felipe Martinez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se presenta falla de energía por mantenimiento programado. Posteriormente se normaliza fluido eléctrico y servicios quedan operativos. Sitio sin PE | 2018-05-17 18:50:00 | 634 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 08:16:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía | Se presenta falla de energía por mantenimiento programado. Posteriormente se normaliza fluido eléctrico y servicios quedan operativos. Sitio sin PE | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011017771 | FEOC: Fuera de servicio EB: SIN.Candelaria-2 GSM/UMTS en Sincelejo con alarmas de energia EB sin PE. | SIN.Candelaria-2,SIN.Candelaria-2_1,SIN.Candelaria-2_2,SIN.Candelaria-2_3,SIN.Candelaria-2_A,SIN.Candelaria-2_B,SIN.Candelaria-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-17 08:38:16 | may | 17 | 2018-05-17 08:38:15 | 2018-05-17 12:25:15 | 2018-05-17 12:25:14 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-17 10:02:00 | 122 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-17 07:59:27 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011007511 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.Cruz Viso GSM/UMTS AFECTANDO A BOL.Maria la Baja-3, BOL.Malaga, BOL.Majaguas en Bolivar con alarmas de energia EB con PE. | BOL.Cruz Viso,BOL.Cruz Viso_2,BOL.Cruz Viso_4,BOL.Malagana,BOL.Malagana_1,BOL.Malagana_2,BOL.Malagana_3,BOL.Malagana_C,BOL.Majaguas,BOL.Majaguas_1,BOL.Maria La Baja-3,BOL.Majaguas_4,BOL.Maria la Baja-3_3,BOL.Maria la Baja-3_A,BOL.Majaguas_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-11 21:57:18 | may | 11 | 2018-05-11 21:57:17 | 2018-05-22 11:26:35 | 2018-05-12 03:51:11 | Campo Costa | Site Owners Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | se normalia al retorno de la red comercial | 2018-05-12 01:51:00 | 238 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 21:53:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla ac comercial | falla a c comercial | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011017760 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.Carrizal GSM/UMTS en Barranquilla con alarmas de energia EB con PE. | BAR.Carrizal,BAR.Carrizal_1,BAR.Carrizal_2,BAR.Carrizal_3,BAR.Carrizal_A,BAR.Carrizal_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-17 08:25:36 | may | 17 | 2018-05-17 08:25:35 | 2018-05-17 19:22:47 | 2018-05-17 19:22:43 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE TARJETA CONTROL/REGULADORA DE VOLTAJE | Reset físico a tarjeta de control de la planta eléctrica. | 2018-05-17 09:48:53 | 76 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 07:57:58 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Planta eléctrica no respaldó. | BAR.Carrizal se apaga por falla de energia comercial. Se reinicia tarjeta de control de la planta eléctrica con lo que esta entra en operación y el servicio se restablece. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011007548 | FEOC Fuera de servicio EB: CAR.Bosque-2 GSM/UMTS en CartagenEB con PE. | CAR.Bosque-2,CAR.Bosque-2_1,CAR.Bosque-2_3,CAR.Bosque-2_A,CAR.Bosque-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-11 22:22:52 | may | 11 | 2018-05-11 22:22:50 | 2018-05-12 12:52:10 | 2018-05-12 12:51:55 | Campo Costa | Site Owners Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla Energía comercial, se restablece el servicio de energía sin la intervención de Oamp;M Campo | 2018-05-12 10:55:00 | 806 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 21:29:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de Energía | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, se generó Reporte 5017971 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011017754 | FEOB: Fuera de servicio EB: HUI.Suaza GSM/UMTS en Huila con alarmas de energia EB sin PE. | HUI.Suaza,HUI.Suaza_1,HUI.Suaza_2,HUI.Suaza_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-17 08:22:46 | may | 17 | 2018-05-17 08:22:45 | 2018-05-17 22:03:43 | 2018-05-17 22:03:14 | Campo SurOccidente | Emergencias | Luis Gabriel Ramirez Castano | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla suministro de energia en la zona debido a mantenimiento programado por parte de la electrificadora del Huila, sitio cuenta con planta electrica pero nno tiene combustible debido a que el dueño del predio no permite el ingreso, electrificadora termina maniobra y normaliza la energia en la zona recuperando asi todos los servicios afectados. | 2018-05-17 17:06:00 | 548 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 07:58:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla suministro de energia en la zona debido a mantenimiento programado por parte de la electrificadora del Huila, sitio cuenta con planta electrica pero nno tiene combustible debido a que el dueño del predio no permite el ingreso, electrificadora termina maniobra y normaliza la energia en la zona recuperando asi todos los servicios afectados. | Falla suministro de energia en la zona debido a mantenimiento programado por parte de la electrificadora del Huila, sitio cuenta con planta electrica pero nno tiene combustible debido a que el dueño del predio no permite el ingreso, electrificadora termina maniobra y normaliza la energia en la zona recuperando asi todos los servicios afectados. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011007554 | FEOC: Fuera de servicio EB: ATL.Playa Mendoza GSM/UMTS(850) en Atlantico con alarmas de energia EB sin PE. | ATL.Playa Mendoza_A,ATL.Playa Mendoza_B,ATL.Playa Mendoza | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-11 22:28:57 | may | 11 | 2018-05-11 22:28:56 | 2018-05-11 23:16:08 | 2018-05-11 23:16:06 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Yeison Andres Aguilar Sanchez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 11/05/2018 21:32:49 a las 11/05/2018 22:37:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 3348645 | 2018-05-11 22:37:16 | 64 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 21:32:49 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 11/05/2018 21:32:49 a las 11/05/2018 22:37:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 3348645 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011017676 | FAOC: Fuera de servicio EB: VAL.Bucaneros GSM/UMTS en Valle del Cauca EB sin PE. (TX) Se evidencia niveles de -90dBm, posible afectación de energía. | VAL.Bucaneros,VAL.Bucaneros_1,VAL.Bucaneros_2,VAL.Bucaneros_3,VAL.Bucaneros_A,VAL.Bucaneros_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-17 07:42:51 | may | 17 | 2018-05-17 07:42:40 | 2018-06-05 15:04:14 | 2018-05-17 17:57:03 | Campo SurOccidente | Site Owner | Efren Ricardo Paz Jimenez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se reinicia Breaker | 2018-05-17 17:17:53 | 583 | User EvA | 2018-05-17 07:33:55 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Bloqueo Breaker por oscilación de red comercial | ticket de exclusión 724899 | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011007559 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.San Cayetano GSM/UMTS en Bolivar sin PE.(TX -90) | BOL.San Cayetano,BOL.San Cayetano_2,BOL.San cayetano_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-11 22:33:22 | may | 11 | 2018-05-11 22:33:21 | 2018-05-12 11:36:43 | 2018-05-12 11:36:38 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Retorno de la Enenergia comercial. | 2018-05-12 09:16:16 | 717 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 21:18:47 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de AC Comercial |  | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011007561 | FAOC: Fuera de servicio Sectores (1) EB: COR.Arroyo Arena GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. | BOL.Arroyo Grande,COR.Arroyo Arena_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 22:35:48 | may | 11 | 2018-05-11 22:35:48 | 2018-05-12 11:29:45 | 2018-05-12 11:29:41 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Retorno de la Enenergia comercial. | 2018-05-12 10:06:16 | 796 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 20:49:29 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de AC Comercial |  | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011017656 | FEOB: Fuera de servicio EB: SND.Landazuri-2 GSM/UMTS en Santander sin alarmas de energia EB sin PE. | SND.Landazuri-2,SND.Landazuri-2_1,SND.Landazuri-2_2,SND.Landazuri-2_3,SND.Landazuri-2_A,SND.Landazuri-2_B,SND.Landazuri-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-17 07:23:23 | may | 17 | 2018-05-17 07:23:23 | 2018-05-17 08:54:42 | 2018-05-17 08:52:09 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Linoska Vanessa Colmenares Medina | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB SND.Landazuri-2 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 17/05/2018 6:55:53 a las 17/05/2018 7:58:53. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con Reporte No. 1903896. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-17 07:58:53 | 63 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 06:55:53 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ESSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011017614 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOY.Turmeque GSM/UMTS en Boyaca con alarmas de energia EB sin PE. M100% (V-D) | BOY.Turmeque,BOY.Turmeque_1,BOY.Turmeque_2,BOY.Turmeque_3,BOY.Turmeque_A,BOY.Turmeque_B,BOY.Turmeque_C | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-17 06:48:26 | may | 17 | 2018-05-17 06:48:24 | 2018-05-17 13:09:07 | 2018-05-17 13:08:46 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Jorge Leonardo Patino Garzon | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EBSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-17 13:00:29 | 380 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 06:40:29 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EBSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011017595 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.Centro-2 GSM/UMTS/LTE en Barranquilla EB sin PE. | BAR.Centro-2,BAR.Centro-2_1,BAR.Centro-2_2,BAR.Centro-2_3,BAR.Centro-2_A,BAR.Centro-2_B,BAR.Centro-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-17 06:40:06 | may | 17 | 2018-05-17 06:40:04 | 2018-05-17 09:44:23 | 2018-05-17 09:44:15 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-17 07:40:53 | 83 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 06:17:46 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011007603 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOY.Cano Negro GSM en Boyaca EB sin PE. (CRC) . | BOY.Cano Negro,BOY.Cano Negro_1,BOY.Cano Negro_2,BOY.Cano Negro_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-11 23:41:38 | may | 11 | 2018-05-11 23:41:32 | 2018-05-25 15:20:46 | 2018-05-15 16:26:40 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Luis Fernando Rua Palacio | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Sitio sin planta, falla de red comercial, personal de SMU suben cañuelas caidas, con lo cual se restablecen los servicios afectados, en la E.B BOY.Cano Negro. | 2018-05-15 16:26:40 | 2035 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | SITIO SIN PLANTA Y FALLA DE RED COMERCIAL | Sitio sin planta, falla de red comercial, personal de SMU suben cañuelas caidas, con lo cual se restablecen los servicios afectados, en la E.B BOY.Cano Negro. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011017591 | FEOB: Fuera de servicio EB: YOP.Oriente GSM/UMTS en Yopal con alarmas de energia EB sin PE | YOP.Oriente,YOP.Oriente_1,YOP.Oriente_2,YOP.Oriente_3,YOP.Oriente_A,YOP.Oriente_B,YOP.Oriente_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-17 06:38:34 | may | 17 | 2018-05-17 06:38:34 | 2018-05-17 15:33:09 | 2018-05-17 15:33:02 | Campo Centro Poblaciones | Z16 Yopal | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | En la zona se reporta corte de red comercial por temporada invernal, la electrificadora realiza corte de red comercial, por maniobras de mantenimiento, corrección de daños en la estructuras de media tensión en la zonas, causando alarmas de energía en la estaciones base, incluido afectación de servicio en las estaciones base, que están sin respaldo de baterías, planta eléctrica en la zona, la electrificadora normaliza fluido eléctrico. Numero de reporte. 130643 | 2018-05-17 13:00:00 | 420 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 06:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se reporta afectación de servicio es una estación base administrativa si respaldo de baterías, o planta eléctrica. | Se reporta corte de red comercia posibles maniobras de mantenimiento por parte de la electrificadora, en sitio no se evidencia daño de acometidas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011007639 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Bilbao GSM/UMTS en Tolima con alarmas de energia EB con PE. | TOL.Bilbao,TOL.Bilbao_1,TOL.Bilbao_2,TOL.Bilbao_3,TOL.Bilbao_A,TOL.Bilbao_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-12 00:28:09 | may | 12 | 2018-05-12 00:28:09 | 2018-05-15 11:53:44 | 2018-05-12 07:50:43 | Campo SurOccidente | Site Owner | Efren Ricardo Paz Jimenez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorna red comercial AC, ticket electrificadora1740879 | 2018-05-12 06:15:16 | 360 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 00:14:52 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | ausencia de red AC comercial, por lluvias presentes durante la noche | se cancela 12/05/2018 6:15:16 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011007651 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.Bonda GSM/UMTS en Magdalena EB sin PE. | MAG.Bonda,MAG.Bonda_1,MAG.Bonda_4,MAG.Bonda_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-12 00:36:31 | may | 12 | 2018-05-12 00:36:26 | 2018-05-22 15:09:02 | 2018-05-13 09:57:34 | Campo Costa | CCR Costa | Carlos Alberto de la Cruz Cantillo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Autonomía del sitio | Se coloca reporte a Electricaribe 3348715 quienes normalizan falla de red comercial y el servicio entra en operación nuevamente. | 2018-05-13 09:57:34 | 2010 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial. | Se reporta falla de comercial en la zona a Electricaribe 3348715. Posteriormente Electricaribe normaliza el fluido eléctrico y los servicios suben. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011017547 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.San Fernando GSM en Bolivar EB con PE.(Intermitencia) | BOL.San Fernando,BOL.San Fernando_1,BOL.San Fernando_2,BOL.San Fernando_3,BOL.San Fernando_A,BOL.San Fernando_B | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-17 05:35:43 | may | 17 | 2018-05-17 05:35:21 | 2018-05-18 17:45:45 | 2018-05-18 17:23:49 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de red comercial. | 2018-05-18 00:10:00 | 1150 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 05:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones de energia | Se genera reporte con ECA. Retorno de red comercial. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011017544 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Coello-2 GSM/UMTS en Tolima Bloqueada por alarmas de energia EB con PE. | TOL.Coello-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-17 05:32:53 | may | 17 | 2018-05-17 05:32:16 | 2018-05-21 14:33:37 | 2018-05-18 21:15:30 | Campo SurOccidente | Site Owner | Javier Suaza Alvarado | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | La electrificadora restablece el fluido eléctrico | 2018-05-17 15:28:53 | 317 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 04:58:20 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia | La electrificadora restablece el fluido eléctrico | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011017535 | FAOB: Fuera de servicio EB: GUA.Pto Inirida UMTS Afectando a GUA.Pto Inirida-2 GSM*UMTS en Guainia EB con PE. | GUA.Pto Inirida,GUA.Pto Inirida-2,GUA.Pto Inirida-2_1,GUA.Pto Inirida-2_3,GUA.Pto Inirida-2_A,GUA.Pto Inirida-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-17 05:21:52 | may | 17 | 2018-05-17 05:21:32 | 2018-05-17 15:08:22 | 2018-05-17 15:08:15 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ivan Dario Bernal Nieto | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | BO TX E. Se evidencian alarmas de RADIO_RSL_LOW y MW_LOF con niveles de -90dBm. Se presume posible falla de energia en la estacion de EXT.GUA.Pto Inirida_Andired. | 2018-05-17 15:08:15 | 271 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E. Se evidencian alarmas de RADIO_RSL_LOW y MW_LOF con niveles de -90dBm. Se presume posible falla de energia en la estacion de EXT.GUA.Pto Inirida_Andired. | BO TX E. Se evidencian alarmas de RADIO_RSL_LOW y MW_LOF con niveles de -90dBm. Se presume posible falla de energia en la estacion de EXT.GUA.Pto Inirida_Andired. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011017525 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.La Raya GSM/UMTS en Bolivar con alarmas de energia EB sin PE. | BOL.La Raya,BOL.La Raya_1,BOL.La Raya_2,BOL.La Raya_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-17 05:06:45 | may | 17 | 2018-05-17 05:05:56 | 2018-05-17 10:29:35 | 2018-05-17 10:29:25 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-17 10:18:53 | 323 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 04:55:41 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011017514 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Anapoima-4 GSM/UMTS en Cundinamarca | CUN.Anapoima-4,CUN.Anapoima-4_1,CUN.Anapoima-4_2,CUN.Anapoima-4_3,CUN.Anapoima-4_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-17 04:43:00 | may | 17 | 2018-05-17 04:42:27 | 2018-05-17 16:24:28 | 2018-05-17 16:24:27 | Campo Centro | Z4 Cundinamarca al Sur | Jorge Andres Acero Hernandez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 16823792.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | 2018-05-17 15:15:00 | 653 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 04:22:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 16823792.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 16823792.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011007695 | FEOB: Fuera de servicio EB: PUT.Santana-2 GSM en Putumayo con alarmas de energia EB sin PE. | PUT.Santana-2_B,PUT.Santana-2_C,PUT.Santana-2,PUT.Santana-2_1,PUT.Santana-2_2,PUT.Santana-2_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-12 01:24:37 | may | 12 | 2018-05-12 01:24:37 | 2018-05-15 12:51:58 | 2018-05-12 08:13:11 | Campo SurOccidente | Site Owner | Efren Ricardo Paz Jimenez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | retorna red comercial AC. | 2018-05-12 06:31:25 | 357 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-12 00:34:15 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial AC por lluvias durante la noche. ticket electrificadora 4977 | se cancela 12/05/2018 6:31:25 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011017508 | FEOC: Fuera de servicio EB: SUC.Llanadas GSM/UMTS en Sucre con alarmas de energia EB sin PE. | SUC.Llanadas,SUC.Llanadas_1,SUC.Llanadas_2,SUC.Llanadas_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-17 04:26:11 | may | 17 | 2018-05-17 04:25:58 | 2018-05-17 09:38:16 | 2018-05-17 09:38:01 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-17 07:48:53 | 230 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 03:58:36 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011017504 | FEOC: Fuera de servicio EB: SUC.Aguacate GSM/UMTS en Sucre con alarmas de energia EB sin PE. | SUC.Aguacate,SUC.Aguacate_1,SUC.Aguacate_2,SUC.Aguacate_3,SUC.Aguacate_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-17 04:21:33 | may | 17 | 2018-05-17 04:21:33 | 2018-05-17 14:13:25 | 2018-05-17 14:12:58 | Campo Costa | Emergencias Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | se normaliza al retorno de la red comercial | 2018-05-17 13:35:00 | 571 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 04:04:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla ac coemrcial | falla ac coemrcial | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011007711 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. | NAR.Palmar,NAR.Palmar_1,NAR.Palmar_2,NAR.Palmar_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-12 01:39:16 | may | 12 | 2018-05-12 01:39:09 | 2018-05-17 11:43:19 | 2018-05-12 05:00:05 | Campo SurOccidente | Site Owner | Javier Suaza Alvarado | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | La electrificadora restablece la energia comercial | 2018-05-12 04:30:00 | 170 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 01:39:09 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS | La electrificadora restablece la energia comercial | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011017498 | FAOB: Fuera de servicio EB: GIR.Vivisol UMTS en Girardot EB sin PE. | GIR.Vivisol | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-17 04:10:05 | may | 17 | 2018-05-17 04:10:05 | 2018-05-17 05:44:00 | 2018-05-17 05:24:28 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Julieth vivian Florez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. | 2018-05-17 05:00:53 | 75 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-17 03:45:25 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011017483 | FEOC: Fuera de servicio EB: VAL.Ginebra GSM en Valle del Cauca con alarmas de energia EB sin PE. | VAL.Ginebra_1,VAL.Ginebra_2,VAL.Ginebra_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-17 03:45:34 | may | 17 | 2018-05-17 03:45:31 | 2018-05-17 16:23:15 | 2018-05-17 09:36:34 | Campo SurOccidente | Emergencias | Eder Leandro Garces Navia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Normalización del servicio con el retorno de energía comercial, sitio con baja autonomía | 2018-05-17 09:02:47 | 335 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 03:27:29 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Normalización del servicio con el retorno de energía comercial, sitio con baja autonomía | Normalización del servicio con el retorno de energía comercial, sitio con baja autonomía | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011007729 | FEOC: Fuera de servicio EB: CHO.Acandi-2:H1 GSM, CHO.Acandi-2:H2 GSM/UMTS/LTE en Choco EB sin PE. (Niveles -90 dBm) | CHO.Acandi-2:H1_A,CHO.Acandi-2:H2,CHO.Acandi-2:H2_B,CHO.Acandi-2:H2_L1,CHO.Acandi-2:H1_B,CHO.Acandi-2:H2_L2,CHO.Acandi-2:H2_L3,CHO.Acandi-2:H2_A,CHO.Acandi-2:H2_C,CHO.Acandi-2:H1_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-12 02:39:34 | may | 12 | 2018-05-12 02:39:06 | 2018-05-21 21:36:51 | 2018-05-12 10:29:44 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Proveedor/Aliados/Terceros | Ausencia parcial o total de servicio | Se adjuntan documentos de exclusión para la EB en horas de la madrugada. | 2018-05-12 09:30:00 | 450 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 02:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se adjuntan documentos de exclusión para la EB en horas de la madrugada. | Se adjuntan documentos de exclusión para la EB en horas de la madrugada. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011017456 | FEOC: Fuera de servicio EB: CHO.Acandi-2:H1 GSM, CHO.Acandi-2:H2 GSM/UMTS/LTE en Choco EB sin PE. | CHO.Acandi-2:H2_A,CHO.Acandi-2:H1_A,CHO.Acandi-2:H2_B,CHO.Acandi-2:H1_B,CHO.Acandi-2:H1_C,CHO.Acandi-2:H2,CHO.Acandi-2:H2_C,CHO.Acandi-2:H2_J,CHO.Acandi-2:H2_L1,CHO.Acandi-2:H2_L2,CHO.Acandi-2:H2_L3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-17 02:44:11 | may | 17 | 2018-05-17 02:43:19 | 2018-05-21 21:36:35 | 2018-05-17 07:35:28 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCELSA S.A.. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-17 06:34:53 | 270 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 02:04:39 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCELSA S.A.. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011007734 | FEOB: Fuera de servicio EB: GUJ.Distraccion GSM/UMTS en Guajira con alarmas de energia EB sin PE. | GUJ.Distraccion,GUJ.Distraccion_2,GUJ.Distraccion_3,GUJ.Distraccion_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-12 02:54:55 | may | 12 | 2018-05-12 02:54:50 | 2018-05-12 04:53:11 | 2018-05-12 04:53:09 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Yeison Andres Aguilar Sanchez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 12/05/2018 2:43:59 a las 12/05/2018 3:38:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 3348755 | 2018-05-12 03:38:16 | 54 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 02:43:59 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 12/05/2018 2:43:59 a las 12/05/2018 3:38:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 3348755 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011017444 | FAOB: Fuera de servicio EB: SND.Coromoro UMTS en Santander EB sin PE. | SND.Coromoro | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-17 02:25:35 | may | 17 | 2018-05-17 02:25:34 | 2018-05-18 07:47:02 | 2018-05-18 07:46:58 | Gestion de Fallas | FO-SDH/DWDM | Juan David Ramos Murillo | 05. Falla de Transmisión | Apertura enlace lineal | CAUSA: Fibra interna afectada por roedores en la BTS de Coromoro. SOLUCION: Cambio de fibras internas en la BTS de Coromoro. | 2018-05-18 07:35:00 | 1828 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 01:07:00 | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Transmision | CAUSA: Fibra interna afectada por roedores en la BTS de Coromoro. SOLUCION: Cambio de fibras internas en la BTS de Coromoro. |  | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011017436 | ANT.Puerto Claver GSM/UMTS FEOC: Fuera de servicio EB: en Antioquia EB sin PE. | ANT.Puerto Claver,ANT.Puerto Claver_1,ANT.Puerto Claver_2,ANT.Puerto Claver_3,ANT.Puerto Claver_A,ANT.Puerto Claver_B,ANT.Puerto Claver_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-17 02:06:41 | may | 17 | 2018-05-17 02:06:41 | 2018-05-17 10:26:13 | 2018-05-17 10:18:47 | Campo Noroccidente | Site Owner | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Daño/Averia de Componentes | La electrificadora repara falla de energía comercial en la zona. La eb. Queda en servicio y sin alarmas | 2018-05-17 06:56:00 | 348 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 01:08:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño en la energia comercial de la zona | Se restablece la energía comercial, la eb. Queda en servicio. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011017431 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Ayapel-2 GSM/UMTS/LTE en Cordoba Con Alarmas de Energia Activas EB con PE.FSP INC000011017228 | COR.Ayapel-2,COR.Ayapel-2_1,COR.Ayapel-2_2,COR.Ayapel-2_3,COR.Ayapel-2_4,COR.Ayapel-2_A,COR.Ayapel-2_B,COR.Ayapel-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-17 01:59:53 | may | 17 | 2018-05-17 01:59:29 | 2018-05-23 14:51:45 | 2018-05-17 13:12:41 | Campo Costa | Site Owners Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | se normaliza al retorno de la red comercial | 2018-05-17 08:00:00 | 693 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 20:27:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla ac coemrcial en al zona | falla ac comercial en al zona | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011017424 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.El Libano GSM/UMTS/LTE en Cartagena con alarmas de energia EB sin PE. | CAR.El Libano,CAR.El Libano_1,CAR.El Libano_2,CAR.El Libano_3,CAR.El Libano_A,CAR.El Libano_B,CAR.El Libano_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-17 01:52:21 | may | 17 | 2018-05-17 01:52:21 | 2018-05-17 03:44:15 | 2018-05-17 03:44:00 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-17 03:22:53 | 112 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 01:30:09 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011007752 | FAOC: Fuera de servicio EB: GUJ.El Retorno GSM en Guajira EB sin PE. | GUJ.El Retorno_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-12 03:34:50 | may | 12 | 2018-05-12 03:34:50 | 2018-05-17 15:17:30 | 2018-05-12 07:56:31 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ruben Dario Florez Jacome | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | S BO TX E( Exclusiones):Causa de afectación se identifica alarmas de BCF INITIALIZATION en la hora de la afectación del servicio, causal de falla reinicio eléctrico (energía). Aplica EXCLUSION adjunto log de eventos. EB solo tiene creado servicio de GSM. | 2018-05-12 07:56:31 | 66 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | S BO TX E( Exclusiones):Causa de afectación se identifica alarmas de BCF INITIALIZATION en la hora de la afectación del servicio, causal de falla reinicio eléctrico (energía). Aplica EXCLUSION adjunto log de eventos. EB solo tiene creado servicio de GSM. | S BO TX E( Exclusiones):Causa de afectación se identifica alarmas de BCF INITIALIZATION en la hora de la afectación del servicio, causal de falla reinicio eléctrico (energía). Aplica EXCLUSION adjunto log de eventos. EB solo tiene creado servicio de GSM. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011007757 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.Santo Tomas-3 GSM/UMTS en Atlantico EB sin PE. | ATL.Santo Tomas-3,ATL.Santo Tomas-3_1,ATL.Santo Tomas-3_2,ATL.Santo Tomas-3_3,ATL.Santo Tomas-3_B,ATL.Santo Tomas-3_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-12 03:42:40 | may | 12 | 2018-05-12 03:42:33 | 2018-05-13 10:22:01 | 2018-05-13 10:21:10 | Campo Costa | Site Owners Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Las fluctuaciones de la energía comercial producen disparo del totalizador principal de la EB, se envió personal a sitio para normalizar la falla. | 2018-05-13 09:39:00 | 1932 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 01:27:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial Fluctuaciones | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, se generó Reporte 5018924 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011007762 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Guadalupe GSM/UMTS/LTE en Antioquia con alarmas de energia EB sin PE.(100%M V-D) | ANT.Guadalupe,ANT.Guadalupe_1,ANT.Guadalupe_2,ANT.Guadalupe_3,ANT.Guadalupe_L2 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-12 03:52:34 | may | 12 | 2018-05-12 03:52:33 | 2018-05-13 15:04:30 | 2018-05-12 15:14:07 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-12 00:04 a las 2018-05-12 14:37. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. EPM 3318048 - 2975135. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-12 14:37:00 | 669 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-12 03:28:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Electrificadora restablece el servicio. | Falla de AC comercial en el sector, Electrificadora restablece el servicio. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011007766 | FAOC: Fuera de servicio EB: SUC.Palo Alto Afectando a SUC.Balsillas GSM/UMTS en Sucre EB sin PE. (TX-90) | SUC.La Libertad_2,SUC.La Libertad_3,SUC.Palo Alto_1,SUC.Palo Alto_3,SUC.Palo Alto,SUC.Palo Alto_2,SUC.Palo Alto_A,SUC.Palo Alto_C,SUC.Palo Alto_X,SUC.Palo Alto_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-12 04:02:19 | may | 12 | 2018-05-12 04:02:15 | 2018-05-12 05:13:35 | 2018-05-12 05:11:24 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-12 04:50:16 | 96 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 03:13:58 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011017417 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. | NAR.Palmar,NAR.Palmar_1,NAR.Palmar_2,NAR.Palmar_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-17 01:47:13 | may | 17 | 2018-05-17 01:47:00 | 2018-05-17 16:29:08 | 2018-05-17 05:11:42 | Campo SurOccidente | Emergencias | German Gil Ramos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta, por fallas en repuestos de bomba de presion de aceite y bomba de agua. Nota: ya fueron solicitados los repuestos y se esta ala espera de el cambio Estación NO cuenta con respaldo de planta por lo tanto se debe reportar fallas de red comercial a la electrificadora. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | 2018-05-17 05:11:42 | 182 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta, por fallas en repuestos de bomba de presion de aceite y bomba de agua. Nota: ya fueron solicitados los repuestos y se esta ala espera de el cambio Estación NO cuenta con respaldo de planta por lo tanto se debe reportar fallas de red comercial a la electrificadora. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta, por fallas en repuestos de bomba de presion de aceite y bomba de agua. Nota: ya fueron solicitados los repuestos y se esta ala espera de el cambio Estación NO cuenta con respaldo de planta por lo tanto se debe reportar fallas de red comercial a la electrificadora. Se reporta fallas de | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011017410 | SND.Pto Wilches GSM 3, 5 FAOB: Fuera de servicio EB: en Santander EB con PE. | SND.Pto Wilches,SND.Pto Wilches_3,SND.Pto Wilches_5 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-17 01:27:51 | may | 17 | 2018-05-17 01:27:51 | 2018-05-22 14:35:24 | 2018-05-17 10:35:40 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en equipos de la EB, ocasionado afectación de servicio, con colaboracion de auxiliar de mantenimiento, se realiza RESET de sector 3,5 GSM red de la EB, se normaliza el servicio. | 2018-05-17 07:27:00 | 444 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 00:03:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Bloqueo de bastidor, ocacionado por descargas atmosfericas en el sector | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en equipos de la EB, ocasionado afectación de servicio, con colaboracion de auxiliar de mantenimiento, se realiza RESET de sector 3,5 GSM red de la EB, se normaliza el servicio. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011017398 | FEOC: Fuera de servicio EB: SUC.Coloso GSM/UMTS en Sucre con alarmas de energia EB con PE. M100% (V) | SUC.Coloso,SUC.Coloso_1,SUC.Coloso_2,SUC.Coloso_3,SUC.Coloso_B,SUC.Coloso_C | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-17 01:16:25 | may | 17 | 2018-05-17 01:16:12 | 2018-05-17 11:48:04 | 2018-05-17 11:47:58 | Campo Costa | Site Owners Costa | Leonardo Gomez Gutierrez | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Se presenta falla de energía en la zona y la planta no enciende por alarma de presión de aceite y bajo nivel de combustible, se normaliza planta y nivel de combustible y se normalizan servicios. | 2018-05-17 11:47:58 | 385 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de energía en la zona y la planta no enciende por alarma de presión de aceite y bajo nivel de combustible, se normaliza planta y nivel de combustible y se normalizan servicios. | Se presenta falla de energía en la zona y la planta no enciende por alarma de presión de aceite y bajo nivel de combustible, se normaliza planta y nivel de combustible y se normalizan servicios. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011007775 | FAOC: Fuera de servicio EB: SUC.San Onofre-2 GSM/UMTS en Sucre EB sin PE. | SUC.San Onofre-2,SUC.San Onofre-2_1,SUC.San Onofre-2_3,SUC.San Onofre-2_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-12 04:20:58 | may | 12 | 2018-05-12 04:20:58 | 2018-05-12 06:49:30 | 2018-05-12 06:49:28 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Steven Rozo Ceron | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | S BO TX E:(TMG) SEGUIMIENTO FEOC: Se comunica con la electrificadora ELECTRICARIBE Asesor YULISSA PACHECO indica que se presenta FALLA EN EL circuito SAN ONOFRE , INCIDENTE No. 3348774 | 2018-05-12 04:26:00 | 65 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 03:21:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | S BO TX E:(TMG) SEGUIMIENTO FEOC: Se comunica con la electrificadora ELECTRICARIBE Asesor YULISSA PACHECO indica que se presenta FALLA EN EL circuito SAN ONOFRE , INCIDENTE No. 3348774 | S BO TX E:(TMG) SEGUIMIENTO FEOC: Se comunica con la electrificadora ELECTRICARIBE Asesor YULISSA PACHECO indica que se presenta FALLA EN EL circuito SAN ONOFRE , INCIDENTE No. 3348774 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011007782 | FEOB: Fuera de servicio EB: HUI.Palacio GSM en Huila con alarmas de energia EB sin PE. | HUI.Palacio_1,HUI.Palacio_2,HUI.Palacio_3,HUI.Palacio_4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-12 04:42:09 | may | 12 | 2018-05-12 04:42:08 | 2018-05-12 05:31:26 | 2018-05-12 05:31:12 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Heinner Felipe Prieto Diaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB HUI.Palacio y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 12/05/2018 4:32:47 a las 12/05/2018 4:53:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTROHUILA con incidente No. 824667 . Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-12 04:53:16 | 20 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 04:32:47 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB HUI.Palacio y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 12/05/2018 4:32:47 a las 12/05/2018 4:53:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTROHUILA con incidente No. 824667 . Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011017383 | FAOB: Fuera de servicio EB: CAS.Dorotea, HUI.Colombia,HUI.Pitalito-2,HUI.Pitalito-3,HUI.Pitalito-4,HUI.Pitalito-7,HUI.San Agustin,HUI.Villalobosen Casanare EB con PE.// VER NOTAS DOBLE APERTURA EN ANDINO 23 , SALDAÑA-PICALEÑA | BOG.Auto Cll 100_1,BOG.Auto Cll 100_2,BOG.Auto Cll 100_3,BOG.Auto Cll 100_A,BOG.Auto Cll 100_B,BOG.Auto Cll 100_C,BOG.CC Portal 80_B,BOG.Calle 104_1,BOG.Calle 104_2,BOG.Calle 104_3,BOG.Calle 104_A,BOG.Calle 104_B,BOG.Calle 104_C,BOG.Manuelita-2_1,BOG.Manuelita-2_A,BOG.Luis Carlos Galan_1,BOG.Luis Carlos Galan_2,BOG.Luis Carlos Galan_3,BOG.Luis Carlos Galan_4,BOG.Luis Carlos Galan_A,BOG.Luis Carlos Galan_B,BOG.Luis Carlos Galan_C,BOG.Quinta Paredes-2_1,BOG.Quinta Paredes-2_2,BOG.Quinta Paredes-2_3,BOG.Pasadena-2_3,BOG.Pasadena-2_A,BOG.Pasadena-2_B,BOG.Pasadena-2_C,BOY.Puerto Boyaca-1_3,BOY.Puerto Boyaca-1_C,BOY.Puerto Boyaca-5_B,CAQ.Albania_1,CAQ.Albania_2,CAQ.Albania_B,CAQ.Morelia_1,CAQ.Morelia_2,CAQ.Morelia_3,CAQ.Morelia_A,CAS.Dorotea_1,CAS.Dorotea_2,CAS.Dorotea_3,CAS.Dorotea_4,CAS.Tamara-2_3,CAS.Tamara-2_C,CUN.Funza-3_1,CUN.Funza-3_2,CUN.Funza-3_3,CUN.El Rosal_2,CUN.El Rosal_3,CUN.El Rosal_4,CUN.El Rosal_B,CUN.El Rosal_C,CUN.IND Fesika,CUN.Nemocon_1,CUN.Nemocon_2,CUN.Nemocon_3,CUN.Nemocon_A,CUN.Nemocon_B,CUN.Nemocon_C,CUN.Mosquera_1,CUN.Mosquera_2,CUN.Mosquera_A,CUN.Mosquera_B,CUN.Peaje Calle 80_1,CUN.Peaje Calle 80_2,CUN.Peaje Calle 80_3,CUN.Siberia-1_1,CUN.Siberia-1_2,CUN.Siberia-1_A,CUN.Siberia-1_B,CUN.Siberia-1_C,CUN.Tenjo_1,CUN.Tenjo_2,CUN.Tenjo_3,CUN.Tenjo_A,CUN.Tenjo_B,CUN.Tenjo_C,CUN.San Pedro_1,CUN.San Pedro_2,CUN.San Pedro_3,CUN.Subachoque-2_1,CUN.Subachoque-2_2,CUN.Subachoque-2_3,CUN.Subachoque-2_B,CUN.Subachoque-2_C,CUN.Subachoque-3_1,CUN.Subachoque-3_2,CUN.Subachoque-3_3,CUN.Subachoque-3_A,CUN.Subachoque-3_B,CUN.Subachoque-3_C,CUN.Subachoque_1,CUN.Subachoque_2,CUN.Subachoque_3,CUN.Subachoque_4,CUN.Subachoque_A,CUN.Suesca_1,CUN.Suesca_2,GIR.Charrasquero_1,GIR.Charrasquero_A,HUI.Colombia-2_1,HUI.Colombia-2_2,HUI.Colombia-2_3,HUI.Colombia-2_A,HUI.Colombia-2_B,HUI.Colombia-2_C,HUI.Colombia_1,HUI.Colombia_2,HUI.Colombia_3,HUI.Villalobos_2,HUI.Palestina-2_1,HUI.Palestina-2_2,HUI.Palestina-2_3,HUI.Palestina-2_A,HUI.San Agustin_1,HUI.San Agustin_2,HUI.San Agustin_3,HUI.San Agustin_4,HUI.Pitalito-2_C,HUI.Pitalito-3_B,HUI.Pitalito-4_B,HUI.Santana_1,HUI.Santana_2,HUI.Santana_3,HUI.Pitalito-7_3,HUI.Pitalito-7_C,HUI.Pitalito-7_D,HUI.Potosi_1,HUI.Potosi_2,HUI.Potosi_3,HUI.Praga_1,HUI.Praga_2,HUI.Praga_3,HUI.Praga_4,MOC.Mocoa-2_A,MOC.Mocoa-2_B,MOC.Mocoa-3_3,MOC.Mocoa-3_C,MOC.Mocoa-5_1,MOC.Mocoa-5_2,MOC.Mocoa-5_3,MOC.Mocoa-5_A,MOC.Mocoa-5_B,MOC.Mocoa-5_C,PUT.Pto Asis-1_3,PUT.Pto Asis-1_C,TOL.Chaparral-2_1,TOL.Chaparral-2_2,TOL.Chaparral-2_3,TOL.Chaparral-2_A,TOL.Chaparral-2_B,TOL.Chaparral-2_C,TOL.Chaparral_1,TOL.Chaparral_2,TOL.Chaparral_3,TOL.Chaparral_4,TOL.Chaparral_5,TOL.Chaparral_A,TOL.Chaparral_B,TOL.Chaparral_D,TOL.Asoleado_1,TOL.Asoleado_2,TOL.Asoleado_3,TOL.Chenche_1,TOL.Chenche_2,TOL.Asoleado_D,TOL.Chenche_3,TOL.Ataco_1,TOL.Ataco_2,TOL.Ataco_3,TOL.Ataco_4,TOL.Ataco_A,TOL.Bilbao_1,TOL.Bilbao_2,TOL.Bilbao_3,TOL.Bilbao_A,TOL.Bilbao_B,TOL.Castilla_1,TOL.Castilla_2,TOL.Castilla_3,TOL.Dolores_1,TOL.Dolores_2,TOL.Dolores_3,TOL.Castilla_4,TUN.Libertador_1,TUN.Libertador_2,TUN.Libertador_3,TUN.Libertador_4,TUN.Libertador_A,TUN.Libertador_B,TUN.Libertador_C,UBA.Variante_A,UBA.Variante_B,UBA.Variante_C,YOP.Bello Horizonte-2_1,YOP.Bello Horizonte-2_2,YOP.Bello Horizonte-2_A,YOP.Bello Horizonte-2_B,TOL.Guamo-2_3,TOL.Guamo-2_A,TOL.Guamo-2_C,TOL.Guamo-2_D,TOL.Guamo_1,TOL.Guamo_2,TOL.Guamo_3,TOL.Guamo_4,TOL.Guamo_A,TOL.Guamo_D,TOL.Flandes_3,TOL.Flandes_C,TOL.Palonegro_1,TOL.Purgatorio_1,TOL.Purgatorio_2,TOL.Purgatorio_3,TOL.Purgatorio_5,TOL.Saldana-2_1,TOL.Palonegro_2,TOL.Palonegro_3,TOL.Palonegro_4,TOL.Palonegro_C,TOL.Purificacion-2_1,TOL.Purificacion-2_2,TOL.Saldana-2_2,TOL.Saldana-2_3,TOL.Saldana-2_A,TOL.Saldana-2_B,TOL.Saldana-2_C,TOL.Purificacion-2_3,TOL.Purificacion-2_A,TOL.Purificacion-2_B,TOL.Saldana_1,TOL.Saldana_D,TOL.Purificacion-2_C,TOL.Purificacion_1,TOL.Purificacion_2,TOL.Purificacion_3,TOL.Purificacion_A,... | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-17 01:06:12 | may | 17 | 2018-05-17 01:06:11 | 2018-05-24 21:02:39 | 2018-05-17 09:49:24 | Gestion de Fallas | FO-SDH/DWDM | Juan David Ramos Murillo | 05. Falla de Transmisión | Doble apertura de fibra | CAUSA: Evento a 35.99 km medidos desde la BTS Ibagué Picaleña hacia TOL_Saldaña, ocasionado por hurto de 1200mts de fibra aproximadamente. SOLUCION: Tendido de 1200mtrs de fibra e implementación de dos cajas de empalme. | 2018-05-17 07:20:00 | 382 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 00:58:00 | VANDALISMO, ROBO, TERRORISMO | Falla de Transmision | CAUSA: Evento a 35.99 km medidos desde la BTS Ibagué Picaleña hacia TOL_Saldaña, ocasionado por hurto de 1200mts de fibra aproximadamente. SOLUCION: Tendido de 1200mtrs de fibra e implementación de dos cajas de empalme. |  | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011017354 | FEOC: Fuera de servicio EB: VAL.Yotoco afectando a VAL.Yotoco-2 GSM/UMTS en Valle del Cauca con alarmas de energia EB con PE. | VAL.Yotoco,VAL.Yotoco-2,VAL.Yotoco-2_1,VAL.Yotoco-2_2,VAL.Yotoco-2_3,VAL.Yotoco-2_A,VAL.Yotoco-2_B,VAL.Yotoco-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-17 00:46:06 | may | 17 | 2018-05-17 00:45:31 | 2018-05-21 14:58:43 | 2018-05-18 10:46:16 | Campo SurOccidente | Site Owner | Diego Rangel | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se normaliza la red comercial de la EB, servicios de GSM/UMTS operativos. | 2018-05-17 09:59:53 | 599 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 00:00:30 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se normaliza la red comercial de la EB, servicios de GSM/UMTS operativos. | Se revisa los servicios e GSM/UMTS de la EB | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011017348 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Flores GSM/UMTS en Cesar EB sin PE. | CES.Flores,CES.Flores_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-17 00:42:02 | may | 17 | 2018-05-17 00:42:02 | 2018-05-17 18:48:40 | 2018-05-17 18:39:51 | Campo Costa | Site Owners Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Falla Energía comercial, se restablece el servicio de energía sin la intervención de Oamp;M Campo, Electricaribe soluciona falla. | 2018-05-17 14:56:00 | 978 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 22:38:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía Comercial | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, se generó Reporte 5026147 | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011007811 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAU.Inza-2 GSM/UMTS/LTE en Cauca con alarmas de energia EB con PE. 100%M (V-D) | CAU.Inza-2,CAU.Inza-2_1,CAU.Inza-2_2,CAU.Inza-2_3,CAU.Inza-2_A | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-12 05:35:51 | may | 12 | 2018-05-12 05:35:36 | 2018-05-15 12:32:53 | 2018-05-12 11:08:04 | Campo SurOccidente | Site Owner | Efren Ricardo Paz Jimenez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorna red comercial AC | 2018-05-12 09:45:16 | 275 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 05:09:37 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | retorna red comercial AC, ticket 67099 | se cancela 12/05/2018 9:45:16 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011007824 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Calera-3 GSM en Cundinamarca con alarmas de energia EB con PE. (BLOQUEO MANUAL POR ALARMAS DE ENERGIA) |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-12 05:53:50 | may | 12 | 2018-05-12 05:53:49 | 2018-05-12 14:06:12 | 2018-05-12 14:06:05 | Campo Centro | Z1 Cundinamarca al Norte | Camilo Alexander Rodriguez Gonzalez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas | 2018-05-12 11:40:00 | 368 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 05:32:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se realiza revisión y no hay energía Comercial | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011017340 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.Pit Calenturitas GSM/UMTS en Cesar con alarmas de energia EB sin PE. | CES.Pit Calenturitas,CES.Pit Calenturitas_1,CES.Pit Calenturitas_2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-17 00:35:58 | may | 17 | 2018-05-17 00:35:49 | 2018-06-07 13:18:01 | 2018-05-19 15:25:16 | Campo Costa | Site Owners Costa | Juan Gilberto Villanueva Salazar | Configuración | Falla configuración de elemento de red | SMU-NOKIA realiza reset Local del Radio de MW. | 2018-05-19 02:35:22 | 3764 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 11:50:25 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Software del Elemento de Red | SMU-NOKIA realiza reset Local del Radio de MW. | SMU-NOKIA realiza reset Local del Radio de MW. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011007826 | FAOC: Fuera de servicio EB: GUJ.Guayacanal GSM/UMTS en Guajira EB sin PE. | GUJ.Guayacanal,GUJ.Guayacanal_A,GUJ.Guayacanal_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-12 05:59:54 | may | 12 | 2018-05-12 05:59:53 | 2018-05-22 11:33:29 | 2018-05-12 16:09:23 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-12 16:01:00 | 611 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 05:50:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011017333 | MED.Mayorca GSM/UMTS/LTE FEOC: Fuera de servicio EB: en Medellin con alarmas de energia EB sin PE. | MED.Mayorca,MED.Mayorca_3,MED.Mayorca_4,MED.Mayorca_C,MED.Mayorca_D | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-17 00:30:19 | may | 17 | 2018-05-17 00:30:04 | 2018-05-24 17:35:38 | 2018-05-17 07:14:47 | Campo Noroccidente | Site Owner | Juan Fernando Ramirez Santa | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Se repara falla de energía comercial en la zona. La eb. Queda en servicio y sin alarmas | 2018-05-17 06:13:58 | 370 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-17 00:02:50 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño de energía comercial en la zona, sitio sin respaldo de planta eléctrica. | Se repara falla en MT, la EB. Queda sin alarmas y operativo | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011007840 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Toscana GSM/UMTS/LTE en Medellin EB sin PE. | MED.Toscana,MED.Toscana_2,MED.Toscana_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-12 06:25:17 | may | 12 | 2018-05-12 06:25:01 | 2018-05-30 08:40:18 | 2018-05-13 13:13:54 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-12 00:04 a las 2018-05-12 14:37. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. EPM 3318048 - 2975135. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-12 23:00:16 | 621 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 06:04:32 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Electrificadora restablece el servicio. | Falla de AC comercial en el sector, Electrificadora restablece el servicio. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011017312 | FEOC: Fuera de servicio EB: MAI.Centro GSM/UMTS en Maicao EB sin PE. | MAI.Centro,MAI.Centro_1,MAI.Centro_3,MAI.Centro_A,MAI.Centro_B,MAI.Centro_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-17 00:06:54 | may | 17 | 2018-05-17 00:06:49 | 2018-05-17 09:19:59 | 2018-05-17 09:19:57 | Campo Costa | Site Owners Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | se normaliza al retorno de la red comercial | 2018-05-17 01:03:00 | 105 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 23:18:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla ac comercial , sitio sin PE, sin respaldo de baterias | Falla ac coemrcial | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011017310 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Candelaria GSM/UMTS en Cesar EB sin PE. | CES.Candelaria,CES.Candelaria_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-17 00:03:35 | may | 17 | 2018-05-17 00:03:25 | 2018-05-17 15:06:50 | 2018-05-17 15:06:47 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial. ECA reporto incidencia 3353085 | 2018-05-17 10:36:00 | 794 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 21:22:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011007873 | FAOB: Fuera de servicio EB: CAS.El Morro y Marroquin GSM/UMTS Afectando a CAS.Florena GSM/UMTS en Casanare EB con PE. (TX) | CAS.El Morro y Marroquin_1,CAS.El Morro y Marroquin_2,CAS.El Morro y Marroquin_3,CAS.El Morro y Marroquin,CAS.El Morro y Marroquin_1,CAS.El Morro y Marroquin_2,CAS.El Morro y Marroquin_3,CAS.Florena,CAS.Florena_1,CAS.Florena_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-12 06:57:06 | may | 12 | 2018-05-12 06:57:05 | 2018-05-17 06:38:28 | 2018-05-12 11:49:10 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ivan Dario Bernal Nieto | Energia_Planta | Daño del Control de Arranque | BO TX E. (TMG) Se evidencian alarmas de RSL_LOW y niveles de -90dBm sobre el enlace rtn 950 entre CAS.Los Venados dir CAS.El Morro y Marroquin. | 2018-05-12 11:49:10 | 85 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E. (TMG) Se evidencian alarmas de RSL_LOW y niveles de -90dBm sobre el enlace rtn 950 entre CAS.Los Venados dir CAS.El Morro y Marroquin. | BO TX E. (TMG) Se evidencian alarmas de RSL_LOW y niveles de -90dBm sobre el enlace rtn 950 entre CAS.Los Venados dir CAS.El Morro y Marroquin. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011007876 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.Bosquecito GSM/UMTS en Cartagena EB sin PE. | CAR.Bosquecito | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-12 07:01:17 | may | 12 | 2018-05-12 07:01:16 | 2018-05-21 15:47:33 | 2018-05-12 10:41:53 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía EB CAR.Bosquecito de las 12/05/2018 06:00:00 a.m.. hasta las 12/05/2018 07:30:00 a.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 5017709 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | 2018-05-12 07:30:00 | 90 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 06:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se produce interrupción de energía EB CAR.Bosquecito de las 12/05/2018 06:00:00 a.m.. hasta las 12/05/2018 07:30:00 a.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 5017709 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | Se produce interrupción de energía EB CAR.Bosquecito de las 12/05/2018 06:00:00 a.m.. hasta las 12/05/2018 07:30:00 a.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 5017709 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011007881 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Calabaza GSM/UMTS en Cesar EB sin PE. (Niveles -90 dBm) | CES.Calabaza_1,CES.Calabaza_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-12 07:10:59 | may | 12 | 2018-05-12 07:10:58 | 2018-05-12 10:33:43 | 2018-05-12 10:33:31 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: CIERRE: Se produce interrupción de energía de 12/05/2018 6:55:24 a las 12/05/2018 9:09:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora (ELECTRICARIBE) # 5018246. | 2018-05-12 09:09:16 | 133 | User EvA | 2018-05-12 06:55:24 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011017288 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.San Fernando GSM/UMTS/LTE en Bolivar EB con PE.M100%(V-D) (-90dB) | BOL.San Fernando,BOL.San Fernando_1,BOL.San Fernando_2,BOL.San Fernando_3,BOL.San Fernando_A,BOL.San Fernando_B | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-16 23:18:36 | may | 16 | 2018-05-16 23:18:33 | 2018-05-17 00:10:03 | 2018-05-17 00:10:02 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retorno de red comercial EXCLUSION | 2018-05-16 23:58:00 | 83 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 22:35:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Reporte ECA | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011017260 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOG.Rb Comcel GSM/UMTS en Bogota con alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Rb Comcel,BOG.Rb Comcel-2,BOG.Rb Comcel-2_A,BOG.Rb Comcel-2_B,BOG.Rb Comcel-2_C,BOG.Rb Comcel_A,BOG.Rb Comcel_B,BOG.Rb Comcel_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-16 22:08:02 | may | 16 | 2018-05-16 22:07:47 | 2018-05-17 04:02:41 | 2018-05-17 04:02:27 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Edwin Jair Murcia Moreno | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Retorna red comercial incidente Codensa 16824785 , se recuperan servicios | 2018-05-17 01:44:00 | 248 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 21:36:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Retorna red comercial incidente Codensa 16824785 , se recuperan servicios | Retorna red comercial incidente Codensa 16824785 , se recuperan servicios | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011007911 | FAOB: Fuera de servicio Sectores M,N,S,T EB: NOR.Tibu UMTS en Norte de Santander EB con PE. | NOR.Tibu | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-12 07:41:17 | may | 12 | 2018-05-12 07:40:53 | 2018-05-12 11:42:12 | 2018-05-12 11:42:01 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Octaviano Sanchez Chavez | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo nodo-b umts 1900 de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y óptica, al realizar RESET físico de nodo-b umts 1900 de de la EB, se normaliza el servicio. | 2018-05-12 09:09:00 | 114 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 07:15:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | descargas atmosfericas en el sector generan bloqueo de nodo-b | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo nodo-b umts 1900 de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y óptica, al realizar RESET físico de nodo-b umts 1900 de de la EB, se normaliza el servicio. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011017257 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Jaraquiel GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. (CRC) (Niveles -90 dBm) | COR.Jaraquiel,COR.Jaraquiel_1,COR.Jaraquiel_2,COR.Jaraquiel_3,COR.Jaraquiel_B,COR.Jaraquiel_I,COR.Jaraquiel_J,COR.Jaraquiel_K,COR.Jaraquiel_O,COR.Jaraquiel_P,COR.Jaraquiel_Q,COR.Jaraquiel_X,COR.Jaraquiel_Y,COR.Jaraquiel_Y1,COR.Jaraquiel_Y2,COR.Jaraquiel_Y3,COR.Jaraquiel_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-16 22:03:33 | may | 16 | 2018-05-16 22:03:32 | 2018-05-21 20:53:59 | 2018-05-17 09:09:42 | Campo Costa | Site Owners Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | se normaliza al retorno de la red comercial | 2018-05-17 07:44:53 | 246 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 19:58:27 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla ac comercial | falla ac coemrcial | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011007934 | FEOB: Fuera de servicio EB: MET.Fuente de Oro-2 UMTS en Meta con alarmas de energia EB sin PE. | MET.Fuente de Oro-2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-12 08:00:36 | may | 12 | 2018-05-12 08:00:35 | 2018-05-13 09:21:31 | 2018-05-13 09:21:27 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | En la zona se reporta corte de red comercial, maniobras de reparación-mantenimiento por parte de la electrificadora, de igual manera se normaliza servicio, tiempo después por parte de la empresa prestadora del servicio. Numero de reporte. 2305587 | 2018-05-13 08:43:27 | 1200 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-12 04:57:20 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | En la estación base se reporta daño de fusibles a nivel de media tensión en la estación base. Se realiza cambio de los mismos normalizando servicio en la EB. | Se realiza verificación de acometidas internas externas no se evidencia daño se confirma normalidad se deja en seguimiento. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011017251 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Calle 90 GSM/UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.Calle 90,BOG.Calle 90_1,BOG.Calle 90_2,BOG.Calle 90_A,BOG.Calle 90_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 21:54:43 | may | 16 | 2018-05-16 21:54:41 | 2018-05-17 03:27:51 | 2018-05-17 03:26:49 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Erwin Eliecer Guerrero Osorio | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | electrificadora normaliza servicio de energia | 2018-05-17 02:00:00 | 279 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 21:21:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia en la zona | Servicio retorna sin intervención falla de energía en la zona normalizada. también se tiene ticket INC000011017260 que se normaliza a la misma hora. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011007969 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.IND Claro TV UMTS/LTE en Bogota EB sin PE. (INDOOR) | BOG.IND Claro TV | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-12 08:12:46 | may | 12 | 2018-05-12 08:12:46 | 2018-05-12 10:16:09 | 2018-05-12 10:14:27 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Linoska Vanessa Colmenares Medina | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB BOG.IND Claro TV y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 12/05/2018 7:46:21 a las 12/05/2018 9:45:25. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con Reporte No.16658009. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-12 09:45:25 | 119 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-12 07:46:21 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011017243 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Ultimo Caso, CES.Saloa, CES.Zapatosa GSM/UMTS en Cesar EB con PE. PPC CES.Ultimo Caso | CES.Saloa,CES.Saloa_1,CES.Saloa_2,CES.Ultimo Caso,CES.Ultimo Caso_1,CES.Ultimo Caso_2,CES.Ultimo Caso_3,CES.Zapatosa,CES.Zapatosa_1,CES.Zapatosa_2,CES.Zapatosa_3,CES.Zapatosa_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-16 21:40:06 | may | 16 | 2018-05-16 21:39:37 | 2018-05-18 16:24:25 | 2018-05-17 04:57:10 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retorno de red comercial | 2018-05-17 00:25:00 | 274 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 19:51:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Tas a SMU Nokia y reporte ECA | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011017232 | FAOC: Fuera de servicio EB: SUC.Covenas-3 GSM/UMTS/LTE en Sucre EB con PE. | SUC.Covenas-3,SUC.Covenas-3_1,SUC.Covenas-3_2,SUC.Covenas-3_3,SUC.Covenas-3_A,SUC.Covenas-3_B,SUC.Covenas-3_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 21:27:17 | may | 16 | 2018-05-16 21:27:15 | 2018-05-17 17:44:09 | 2018-05-17 17:35:16 | Campo Costa | Site Owners Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla de energía comercial sitio sin respaldado de Baterías el sitio se cae cuando falla la energía comercial mientras entra la planta. | 2018-05-17 14:58:00 | 1168 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 19:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía | Se requiere instalar bancos de Baterías. en la EB | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011008021 | FEOB: Fuera de servicio EB: QUB.Quibdo-4 GSM en Quibdo con alarmas de energia EB con PE. | QUB.Quibdo-4_1,QUB.Quibdo-4_2,QUB.Quibdo-4_3,QUB.Quibdo-4_4,QUB.Quibdo-4_A,QUB.Quibdo-4_B,QUB.Quibdo-4_C,QUB.Quibdo-4_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-12 08:50:24 | may | 12 | 2018-05-12 08:50:08 | 2018-05-15 13:48:53 | 2018-05-12 16:05:19 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA_TRANSFERENCIA AUTOMATICA | AVERIA DE VIGILANTE DE TENSION | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-12 07:21 a las 2018-05-12 14:38. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. DISPAC 57968. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. PE no resplado por bloqueo de la transferencia debido a altibajos de tensión. Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-12 14:41:00 | 371 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 08:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | PE no resplado por bloqueo de la transferencia debido a altibajos de tensión | Falla de AC comercial en el sector, Electrificadora restablece el servicio. PE no resplado por bloqueo de la transferencia debido a altibajos de tensión | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011017230 | FEOC: Fuera de servicio EB: VAL.Villa Nueva GSM/UMTS en Valle del Cauca con alarmas de energia EB | VAL.Villa Nueva,VAL.Villa Nueva_1,VAL.Villa Nueva_2,VAL.Villa Nueva_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-16 21:24:15 | may | 16 | 2018-05-16 21:23:45 | 2018-05-16 23:34:35 | 2018-05-16 23:34:27 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPSA Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-16 22:39:53 | 91 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 21:08:17 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPSA Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011008044 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Lorica-5 GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. | COR.Lorica-5,COR.Lorica-5_1,COR.Lorica-5_2,COR.Lorica-5_B,COR.Lorica-5_C,COR.Lorica-5_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-12 09:01:05 | may | 12 | 2018-05-12 09:01:04 | 2018-05-12 11:47:22 | 2018-05-12 11:47:11 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: CIERRE: Se produce interrupción de energía de 12/05/2018 8:43:45 a las 12/05/2018 11:07:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora (ELECTRICARIBE) # 5018558. | 2018-05-12 11:07:16 | 143 | User EvA | 2018-05-12 08:43:45 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011008045 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.IND Neocorp UMTS en Bogota EB sin PE. (INDOOR) | BOG.IND Neocorp | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-12 09:01:18 | may | 12 | 2018-05-12 09:01:18 | 2018-05-12 18:04:35 | 2018-05-12 18:04:25 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Robinson Javier Lopez Beltran | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | IPRAN informa de: Reinicio eléctrico en demarcador por falla de energía Se tiene ticket de electrificadora 2793744. El servicio se evidencia operativo | 2018-05-12 10:03:16 | 80 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 08:42:20 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | IPRAN informa de: Reinicio eléctrico en demarcador por falla de energía Se tiene ticket de electrificadora 2793744. El servicio se evidencia operativo | IPRAN informa de: Reinicio eléctrico en demarcador por falla de energía Se tiene ticket de electrificadora 2793744. El servicio se evidencia operativo | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011017228 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Ayapel GSM/UMTS afectando COR.Ayapel-2 GSM/UMTS/LTE en Cordoba con alarmas de energia EB con PE. | COR.Ayapel,COR.Ayapel_1,COR.Ayapel_2,COR.Ayapel_3,COR.Ayapel_A,COR.Ayapel_B,COR.Ayapel_C,COR.Ayapel_Y,COR.Ayapel_Y2,COR.Ayapel_Y3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-16 21:22:34 | may | 16 | 2018-05-16 21:22:33 | 2018-05-17 04:43:31 | 2018-05-17 04:43:17 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | TAS a Smu Nokia para normalizar planta electrica. EXCLUSION | 2018-05-17 00:16:00 | 196 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 21:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Reporte ECA y tas a SMU Nokia | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011017218 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Anapoima-4 GSM/UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Anapoima-4,CUN.Anapoima-4_1,CUN.Anapoima-4_2,CUN.Anapoima-4_3,CUN.Anapoima-4_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 21:16:29 | may | 16 | 2018-05-16 21:16:29 | 2018-05-17 04:17:40 | 2018-05-17 02:40:52 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Luis Eduardo Triana | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 16/05/2018 20:45:52 a las 17/05/2018 1:49:53 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora CODENSA con No 16823792.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | 2018-05-17 01:49:53 | 304 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 20:45:52 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 16/05/2018 20:45:52 a las 17/05/2018 1:49:53 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora CODENSA con No 16823792.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011017208 | ANT.Zaragoza-2 GSM/UMTS FEOB: Fuera de servicio EB: en Antioquia con alarmas de energia EB sin PE. | ANT.Zaragoza-2_Y,ANT.Zaragoza-2_Y1,ANT.Zaragoza-2_Y2,ANT.Zaragoza-2_Y3,ANT.Zaragoza-2_Z,ANT.Zaragoza-2,ANT.Zaragoza-2_1,ANT.Zaragoza-2_2,ANT.Zaragoza-2_3,ANT.Zaragoza-2_A,ANT.Zaragoza-2_B,ANT.Zaragoza-2_C,ANT.Zaragoza-2_I,ANT.Zaragoza-2_J,ANT.Zaragoza-2_K,ANT.Zaragoza-2_O,ANT.Zaragoza-2_P,ANT.Zaragoza-2_Q,ANT.Zaragoza-2_X | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 21:05:35 | may | 16 | 2018-05-16 21:05:35 | 2018-05-21 11:29:05 | 2018-05-19 06:35:56 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Norberto de Jesus Taborda Montoya | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Falla/Disparo de Protecciones | Empresa de energia EPM finaliza trabajos en la zona y regresa la energia comercial a la zona, se normalizan los servicios de la RBS | 2018-05-17 02:18:53 | 454 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 18:40:51 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | los servicios se normalizan se restaura la energia comercial de la zona, con trafico de voz y datos en la zona de cobertura de l sector | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011008095 | FAOB: Fuera de servicio EB: IBG.Boqueron:H1 GSM/UMTS/LTE en Ibague EB sin PE. (TX) | IBG.Boqueron:H1,IBG.Boqueron:H1_3,IBG.Boqueron:H1_B,IBG.Boqueron:H1_C,IBG.Boqueron:H1_L2,IBG.Boqueron:H1_L3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-12 09:37:48 | may | 12 | 2018-05-12 09:37:41 | 2018-05-12 13:59:02 | 2018-05-12 13:59:00 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Autonomía del sitio | FEOB: Se verifica EB IBG.Boqueron:H1 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 12/05/2018 09:19:45 a.m. a las 12/05/2018 10:44:16 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con incidente No. 1741185. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-12 10:44:16 | 79 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 09:19:45 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB IBG.Boqueron:H1 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 12/05/2018 09:19:45 a.m. a las 12/05/2018 10:44:16 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con incidente No. 1741185. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011017199 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOY.Villa de Leyva:P5 UMTS/LTE en Boyaca EB sin PE. (TX) | BOY.Villa de Leyva:P5,BOY.Villa de Leyva:P5_L1,BOY.Villa de Leyva:P5_L2,BOY.Villa de Leyva:P5_L3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 20:54:23 | may | 16 | 2018-05-16 20:54:23 | 2018-05-30 11:04:58 | 2018-05-17 14:24:35 | Campo Centro Poblaciones | Z12 Boyaca Rural | Edgar Javier Velasco Rodriguez | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | personal de smu encontro falla de red comercial por parte de la EBSA | 2018-05-17 14:24:35 | 919 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | sitio sin planta y falla de red comercial |  | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011008105 | FEOB: Fuera de servicio EB: VCO.Exito-2 UMTS/LTE en Villavicencio sin alarmas de energia EB sin PE. | VCO.Exito-2,VCO.Exito-2_I | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-12 09:47:20 | may | 12 | 2018-05-12 09:47:18 | 2018-05-15 11:02:32 | 2018-05-15 11:02:26 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | En la zona se reporta corte de red comercial, maniobras de reparación-mantenimiento por parte de la electrificadora, de igual manera se normaliza servicio, tiempo después por parte de la empresa prestadora del servicio. Numero de reporte. 2305704 | 2018-05-13 09:00:00 | 1440 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 09:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Esta sin respaldo de planta eléctrica, sin respaldo de bacterias. | Se reporta intermitencia por reporte de alarmas en la estación base. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011017181 | FAOC: Fuera de servicio EB: MON.Holanda UMTS/LTE en Monteria EB sin PE. (CRC) (TX) | MON.Holanda | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-16 20:43:03 | may | 16 | 2018-05-16 20:42:47 | 2018-05-23 14:50:26 | 2018-05-17 14:40:56 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Se presenta corte de AC Constantes, queda bloqueado Micoondas. Se restablece el servicio una vez retorna el AC y se realiza reset físico al microondas. | 2018-05-17 14:05:00 | 1199 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 18:06:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta corte de AC Constantes, queda bloqueado Micoondas. Se restablece el servicio una vez retorna el AC y se realiza reset físico al microondas. | Se presenta corte de AC Constantes, queda bloqueado Micoondas. Se restablece el servicio una vez retorna el AC y se realiza reset físico al microondas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011017169 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.IND Interactuar Madera UMTS en Medellin EB sin PE. | MED.IND Interactuar Madera | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-16 20:34:26 | may | 16 | 2018-05-16 20:34:11 | 2018-05-24 17:51:15 | 2018-05-18 16:20:54 | Campo Noroccidente | Site Owner | Mauricio Herrera Rodrigurez | Software | Bloqueo de equipo, modulo, tarjeta o elemento | Se presenta bloqueo en puerto Ethernet en equipos UMTS y Raicecom. Se realiza reset nodo B y se restablece servicio. Sitio administrativo que requiere gestión de ingreso mediante correo electrónico. | 2018-05-18 15:46:53 | 2626 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-16 20:00:11 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Software del Elemento de Red | Bloqueo en puerto Ethernet en equipos UMTS y Raicecom. Se realiza reset nodo B y se restablece servicio. Sitio administrativo que requiere gestión de ingreso mediante correo electrónico (adjunto). | Bloqueo en puerto Ethernet en equipos UMTS y Raicecom. Se realiza reset nodo B y se restablece servicio. Sitio administrativo que requiere gestión de ingreso mediante correo electrónico (adjunto). | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011017166 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.Guamal GSM/UMTS en Magdalena EB con PE. | MAG.Guamal,MAG.Guamal_1,MAG.Guamal_2,MAG.Guamal_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 20:32:03 | may | 16 | 2018-05-16 20:32:00 | 2018-05-17 12:02:01 | 2018-05-17 00:28:43 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de energia comercial. | 2018-05-16 21:50:00 | 220 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 18:10:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No. 5026061. Se genera reporte con ECA No. 5026061. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011017152 | FI: Fuera de servicio EB: SIN.Sincelejo-7 GSM/UMTS/LTE en Sincelejo(intermitencia) con alarmas de energia EB con PE. | SIN.Sincelejo-7,SIN.Sincelejo-7_1,SIN.Sincelejo-7_2,SIN.Sincelejo-7_3,SIN.Sincelejo-7_A,SIN.Sincelejo-7_B,SIN.Sincelejo-7_C,SIN.Sincelejo-7_L1,SIN.Sincelejo-7_L2,SIN.Sincelejo-7_L3 | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-16 20:21:20 | may | 16 | 2018-05-16 20:21:17 | 2018-05-16 23:45:10 | 2018-05-16 23:45:02 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE entra en operacion, se presenta afectacion del servicio dado que no hay respaldo de baterias en las fuerzas. | 2018-05-16 21:47:00 | 124 | User EvA | 2018-05-16 19:43:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE entra en operacion, se presenta afectacion del servicio dado que no hay respaldo de baterias en las fuerzas. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE entra en operacion, se presenta afectacion del servicio dado que no hay respaldo de baterias en las fuerzas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011008134 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Soledad-5 GSM/UMTS en Barranquilla Con alarmas de energia. EB sin PE. | BAR.Soledad-5,BAR.Soledad-5_1,BAR.Soledad-5_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-12 10:12:26 | may | 12 | 2018-05-12 10:12:25 | 2018-05-12 11:11:13 | 2018-05-12 11:11:05 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía EB BAR.Soledad-5 de las 12/05/2018 08:30:00 a.m.. hasta las 12/05/2018 09:30:00 a.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 5017810 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | 2018-05-12 09:30:00 | 60 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 08:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se produce interrupción de energía EB BAR.Soledad-5 de las 12/05/2018 08:30:00 a.m.. hasta las 12/05/2018 09:30:00 a.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 5017810 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | Se produce interrupción de energía EB BAR.Soledad-5 de las 12/05/2018 08:30:00 a.m.. hasta las 12/05/2018 09:30:00 a.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 5017810 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011008145 | FAOB: Fuera de servicio Sectores Y3,Z EB: BOG.Bosa Acuarela-2 UMTS en Bogota EB con PE. (CRC) | BOG.Bosa Acuarela-2,BOG.Bosa Acuarela-2_Y3,BOG.Bosa Acuarela-2_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-12 10:28:37 | may | 12 | 2018-05-12 10:28:36 | 2018-05-15 11:37:09 | 2018-05-15 11:37:02 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Jimmy Aya Diaz | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | SITIO ADMINISTRATIVO CON RESTRICCION DE INGRESO EN HORARIO NO LABORAL. SE LLEGA A SITIO Y SE ENCUENTRA RF MODULE BLOQUEADO, SE REINICIA Y QUEDA SERVICIO OPERATIVO | 2018-05-12 11:07:00 | 62 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-12 10:05:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Otro Tipo de Falla | SITIO ADMINISTRATIVO CON RESTRICCION DE INGRESO EN HORARIO NO LABORAL. SE LLEGA A SITIO Y SE ENCUENTRA RF MODULE BLOQUEADO, SE REINICIA Y QUEDA SERVICIO OPERATIVO | SITIO ADMINISTRATIVO CON RESTRICCION DE INGRESO EN HORARIO NO LABORAL. SE LLEGA A SITIO Y SE ENCUENTRA RF MODULE BLOQUEADO, SE REINICIA Y QUEDA SERVICIO OPERATIVO | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011017137 | MC: Fuera de servicio por degradación de Voz y Datos EB GSM HUI.Garzon-4 Sectores [D] en el departamento de Huila municipio Garzon (Denied 100%). | HUI.Garzon-4,HUI.Garzon-4_A,HUI.Garzon-4_B,HUI.Garzon-4_C,HUI.Garzon-4_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-16 20:11:41 | may | 16 | 2018-05-16 20:08:49 | 2018-05-19 19:33:44 | 2018-05-19 19:33:43 | Campo SurOccidente | Emergencias | Luis Gabriel Ramirez Castano | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Debido a mantenimientos programados en la red de la electrificadora del Huila, ocasiona daño en mdulo RF afectando sector de GSM, se ejecuta cambio de este elemento y se recupera el servicio. | 2018-05-19 18:35:00 | 48 | Alejandro Bautista Ramos | 2018-05-19 17:47:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Debido a mantenimientos programados en la red de la electrificadora del Huila, ocasiona daño en mdulo RF afectando sector de GSM, se ejecuta cambio de este elemento y se recupera el servicio. | Debido a mantenimientos programados en la red de la electrificadora del Huila, ocasiona daño en mdulo RF afectando sector de GSM, se ejecuta cambio de este elemento y se recupera el servicio. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011017136 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Zooparque Los Caimanes GSM/UMTS COR.Palotal GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. (Niveles -90 dBm) | COR.Palotal,COR.Palotal_1,COR.Palotal_2,COR.Zooparque Los Caimanes,COR.Zooparque Los Caimanes_1,COR.Zooparque Los Caimanes_2,COR.Zooparque Los Caimanes_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 20:04:05 | may | 16 | 2018-05-16 20:03:50 | 2018-05-17 12:22:32 | 2018-05-17 12:22:30 | Campo Costa | Site Owners Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | se normaliza al retorno de lared coemrcial | 2018-05-17 11:36:00 | 601 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 01:35:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla ac comercial | falla ac coemrial enla zona | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011008154 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAU.IND Bucanero San Julian UMTS en Cauca EB sin PE. | CAU.IND Bucanero San Julian | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-12 10:37:23 | may | 12 | 2018-05-12 10:37:18 | 2018-05-15 15:30:02 | 2018-05-12 11:53:02 | Campo SurOccidente | Emergencias | Efren Ricardo Paz Jimenez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Retorna red comercial AC | 2018-05-12 10:58:16 | 43 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 10:15:03 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla red comercial AC, ticket 67371. | se cancela 12/05/2018 10:58:16 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011017132 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Buenavista-4 (P1) GSM/UMTS en Barranquilla EB sin PE. | BAR.Buenavista-4 (P1),BAR.Buenavista-4 (P1)_A,BAR.Buenavista-4 (P1)_B,BAR.Buenavista-4 (P1)_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-16 20:02:19 | may | 16 | 2018-05-16 20:02:18 | 2018-05-16 23:57:12 | 2018-05-16 23:56:56 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE . Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-16 21:03:53 | 227 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 17:16:30 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificador | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE . Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011017114 | FAOC: Fuera de servicio EB: MON.Prado GSM/UMTS/LTE en Monteria EB sin PE. Con alarmas de energia (CRC) | MON.Prado,MON.Prado_1,MON.Prado_2,MON.Prado_3,MON.Prado_X,MON.Prado_Y,MON.Prado_Y1,MON.Prado_Y2,MON.Prado_Y3,MON.Prado_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-16 19:44:08 | may | 16 | 2018-05-16 19:43:51 | 2018-05-17 18:03:35 | 2018-05-17 18:03:33 | Campo Costa | Site Owners Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-17 12:40:00 | 1200 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 16:40:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Sitio sin planta eléctrica. | Sitio sin planta eléctrica se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011017103 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.San Isidro GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. (CRC) | COR.San Isidro_2,COR.San Isidro_3,COR.San Isidro,COR.San Isidro_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-16 19:36:03 | may | 16 | 2018-05-16 19:35:53 | 2018-05-17 11:33:12 | 2018-05-17 11:33:05 | Campo Costa | Site Owners Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | se normaliza al retorno de la red comercial | 2018-05-17 10:13:00 | 1075 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 16:18:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla ac comercial | falla a ac comercial | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011008166 | FEOB: Fuera de servicio EB: MET.Fuente de Oro GSM en Meta con alarmas de energia EB con PE.(BLOQUEO AUTOMATICO POR ALARMAS DE ENERGIA) | MET.Fuente de Oro | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-12 10:44:53 | may | 12 | 2018-05-12 10:44:52 | 2018-05-12 15:31:00 | 2018-05-12 14:36:14 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | En la zona se reporta corte de red comercial, maniobras de reparación-mantenimiento por parte de la electrificadora, de igual manera se normaliza servicio, tiempo después por parte de la empresa prestadora del servicio. Numero d reporte. 2305587 | 2018-05-12 14:00:00 | 240 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 10:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se reporta daño en acometidas de media tensión en la zona. Por temporada invernal. | En la zona se reporta corte de red comercial por daño critico en la red de media tensión según información de rompió una de las curdas en la zona. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011008185 | FAOC: Fuera de servicio EB: PAL.Gaitan GSM/UMTS/LTE en Palmira EB sin PE. | PAL.Gaitan,PAL.Gaitan_1,PAL.Gaitan_2,PAL.Gaitan_3,PAL.Gaitan_A,PAL.Gaitan_B,PAL.Gaitan_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-12 10:57:57 | may | 12 | 2018-05-12 10:57:57 | 2018-05-12 13:11:13 | 2018-05-12 13:11:10 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOC: CIERRE: Se produce interrupción de energía de 12/05/2018 10:40:37 a las 12/05/2018 12:21:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora (EPSA) # 724133. | 2018-05-12 12:21:16 | 100 | User EvA | 2018-05-12 10:40:37 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011008191 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Esmeralda-2 (P1) GSM/UMTS en Barranquilla EB sin PE. | BAR.Esmeralda-2 (P1),BAR.Esmeralda-2 (P1)_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-12 11:00:36 | may | 12 | 2018-05-12 11:00:33 | 2018-05-17 07:55:07 | 2018-05-14 10:49:42 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ricardo Alberto Hurtado Sanabria | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | quot;El servicio va por codigos de servicio, se valida con IP RAN se observa puerto de acceso con cambio de estado reciente, se observa reinicio del demarcador. Se validan servicios operativos desde las 2018-05-14 10:02:14.08 quot; | 2018-05-14 10:49:42 | 2862 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Transmision | quot;El servicio va por codigos de servicio, se valida con IP RAN se observa puerto de acceso con cambio de estado reciente, se observa reinicio del demarcador. Se validan servicios operativos desde las 2018-05-14 10:02:14.08 quot; | quot;El servicio va por codigos de servicio, se valida con IP RAN se observa puerto de acceso con cambio de estado reciente, se observa reinicio del demarcador. Se validan servicios operativos desde las 2018-05-14 10:02:14.08 quot; | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011017075 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Ipiales-3 GSM/LTE en Nariño con alarmas de energia EB con PE. VER NOTAS | NAR.IND TransCointer,NAR.IND Transcointer,NAR.Ipiales-11,NAR.Ipiales-15,NAR.Ipiales-3,NAR.Ipiales-3_1,NAR.Ipiales-3_2,NAR.Ipiales-3_3,NAR.Ipiales-3_A,NAR.Ipiales-3_B,NAR.Ipiales-3_C,NAR.Ipiales-4,NAR.Ipiales-4_1,NAR.Ipiales-4_2,NAR.Ipiales-4_3,NAR.Ipiales-4_A,NAR.Ipiales-4_B,NAR.Ipiales-4_C,NAR.Carlosama,NAR.Chiles Panam,NAR.Pazisara_1,NAR.Rumichaca,NAR.Rumichaca_1,NAR.Rumichaca_2,NAR.Rumichaca_3,NAR.Rumichaca_A,NAR.Rumichaca_B,NAR.Pupiales,NAR.Pupiales_1,NAR.Pupiales_2,NAR.Las Cruces,NAR.Las Cruces_1,NAR.Las Cruces_2,NAR.Las Cruces_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-16 19:16:12 | may | 16 | 2018-05-16 19:15:58 | 2018-05-18 21:24:41 | 2018-05-17 10:55:26 | Campo SurOccidente | Site Owner | Diego G Melo Revelo | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE BOMBA DE LEVANTE | Se presenta falla de AC comercial, planta falla por sistema de inyección de combustible, se recupera la red comercial y los servicios se normalizan, personal de campo realiza revisión de planta y deja equipo operativo | 2018-05-17 07:14:58 | 719 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 19:15:58 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla red comercial, falla en planta por sistema de inyección | Se presenta falla de AC comercial, planta falla por sistema de inyección de combustible, se recupera la red comercial y los servicios se normalizan, personal de campo realiza revisión de planta y deja equipo operativo | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011008252 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Francisco Jose GSM/UMTS AFECTANDO BOG.Banderas-2 GSM/UMTS/LTEen Bogota con alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Francisco Jose,BOG.Francisco Jose_1,BOG.Francisco Jose_2,BOG.Francisco Jose_3,BOG.Francisco Jose_A,BOG.Francisco Jose_B,BOG.Francisco Jose_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-12 11:36:52 | may | 12 | 2018-05-12 11:36:52 | 2018-05-12 14:01:51 | 2018-05-12 13:58:56 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Linoska Vanessa Colmenares Medina | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB BOG.Francisco Jose y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 12/05/2018 11:28:59 A LAS 12/05/2018 12:55:16. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con Reporte No. 16664288. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-12 12:55:16 | 86 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 11:28:59 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011008268 | FEOB: Fuera de servicio EB: ATL.Saco GSM en Atlantico con alarmas de energia EB sin PE. | ATL.Saco_3,ATL.Saco_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-12 11:47:52 | may | 12 | 2018-05-12 11:47:45 | 2018-05-12 16:13:15 | 2018-05-12 16:13:14 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial. ECA reporto incidencia 3348988 | 2018-05-12 11:54:00 | 67 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 10:47:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011017057 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.IND El Brujal GSM/UMTS en Atlantico EB sin PE. Con alarmas de energia activas | ATL.IND El Brujal,ATL.IND El Brujal_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 19:05:52 | may | 16 | 2018-05-16 19:05:50 | 2018-05-17 05:05:04 | 2018-05-17 05:04:59 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial. | 2018-05-17 01:20:00 | 560 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 16:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No 5026057. Retorno de red comercial. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011017034 | FAOC: Fuera de servicio EB: MON.Aeropuerto GSM/UMTS/LTE en Monteria EB sin PE. (CRC) | MON.Aeropuerto,MON.Aeropuerto_1,MON.Aeropuerto_2,MON.Aeropuerto_3,MON.Aeropuerto_A,MON.Aeropuerto_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-16 18:52:23 | may | 16 | 2018-05-16 18:52:22 | 2018-05-21 20:54:00 | 2018-05-16 23:23:01 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se valida histórico en UMTS, se encuentra alarmas de POWER ON RESET, a las 19:00. Los servicios se recuperan de la afectación a las 19:01. Falla por energía. | 2018-05-16 23:23:01 | 189 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se valida histórico en UMTS, se encuentra alarmas de POWER ON RESET, a las 19:00. Los servicios se recuperan de la afectación a las 19:01. Falla por energía. | BO TX E: Se valida histórico en UMTS, se encuentra alarmas de POWER ON RESET, a las 19:00. Los servicios se recuperan de la afectación a las 19:01. Falla por energía. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa