INC000011017015 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Sabanal GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. Con alarmas de energia (CRC) | COR.Sabanal_3,COR.Sabanal_A,COR.Sabanal_B,COR.Sabanal_C,COR.Sabanal,COR.Sabanal_1,COR.Sabanal_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-16 18:41:17 | may | 16 | 2018-05-16 18:41:16 | 2018-05-16 20:31:07 | 2018-05-16 20:29:21 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB COR.Sabanal y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 16/05/2018 15:41:36 a las 16/05/2018 19:03:53. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con Reporte No. 3352753. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-16 19:03:53 | 202 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 15:41:36 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011008319 | FAOC: Fuera de servicio EB: VAD.Villa Ligia:H2 GSM/UMTS en Valledupar EB sin PE. (Niveles -90 dBm) | VAD.Villa Ligia:H2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-12 12:09:32 | may | 12 | 2018-05-12 12:09:25 | 2018-05-12 16:01:58 | 2018-05-12 16:01:30 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 12/05/2018 11:17:25 a las 12/05/2018 14:49:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 5018622 | 2018-05-12 14:49:16 | 211 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 11:17:25 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 12/05/2018 11:17:25 a las 12/05/2018 14:49:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 5018622 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011017007 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAL.Floralia GSM en Cali EB con PE. | CAL.Floralia_2,CAL.Floralia_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-16 18:34:36 | may | 16 | 2018-05-16 18:34:32 | 2018-06-01 17:11:53 | 2018-05-17 12:09:33 | Campo SurOccidente | Site Owner | Efren Ricardo Paz Jimenez | FALLA DE BTS | AVERIA DE CONEXIONES / CRUZADAS | Se realiza reconectorizacion y limpieza de piezas en guias de onda. | 2018-05-17 10:34:53 | 1135 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 15:39:20 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | Guias de onda con agua | aplica para exclusión por permisos administrativos | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011016996 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.La Apartada-2 GSM/UMTS en Cordoba sin alarmas de energia EB sin PE | COR.La Apartada-2,COR.La Apartada-2_1,COR.La Apartada-2_2,COR.La Apartada-2_A,COR.La Apartada-2_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-16 18:21:29 | may | 16 | 2018-05-16 18:21:24 | 2018-05-17 17:56:43 | 2018-05-17 17:56:33 | Campo Costa | Site Owners Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-17 07:39:00 | 844 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 17:35:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Sitio sin planta eléctrica. | Sitio sin planta eléctrica se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011016992 | FEOB: Fuera de servicio EB: HUI.Guadalupe UMTS en Huila EB con PE.(FSP INC000011016760) | HUI.Guadalupe | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-16 18:18:19 | may | 16 | 2018-05-16 18:18:05 | 2018-05-21 14:45:01 | 2018-05-18 22:26:53 | Campo SurOccidente | Site Owner | Javier Suaza Alvarado | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | La electrificadora restablece el fluido eléctrico | 2018-05-17 17:06:53 | 1544 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 15:20:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de energia en la zona | La electrificadora restablece el fluido eléctrico | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011016985 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.IND Calima UMTS en Magdalena EB sin PE. Con alarmas de energia. | MAG.IND Calima | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-16 18:11:45 | may | 16 | 2018-05-16 18:11:30 | 2018-05-16 21:08:55 | 2018-05-16 21:07:50 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOB: SEGUIMIENTO: Se verifica EB MAG.IND Calima y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 16/05/2018 15:30:05 a las 16/05/2018 18:23:53 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con Reporte No. 33352713. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-16 18:23:53 | 173 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 15:30:05 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: SEGUIMIENTO: Se verifica EB MAG.IND Calima y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 16/05/2018 15:30:05 a las 16/05/2018 18:23:53 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con Reporte No. 33352713. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011008371 | FEOB: Fuera de servicio EB: BAR.El Bosque GSM en Barranquilla con alarmas de energia EB con PE. | BAR.El Bosque_A,BAR.El Bosque_B,BAR.El Bosque | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-12 12:42:31 | may | 12 | 2018-05-12 12:42:14 | 2018-05-22 14:45:36 | 2018-05-12 21:48:46 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora, se procede con el reinicio de la tarjeta y de esta manera se deja PE en operacion, el servicio se restablece con el retorno de la red comercial. | 2018-05-12 21:43:00 | 619 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 11:24:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora, se procede con el reinicio de la tarjeta y de esta manera se deja PE en operacion, el servicio se restablece con el retorno de la red comercial. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por bloqueo de la tarjeta controladora, se procede con el reinicio de la tarjeta y de esta manera se deja PE en operacion, el servicio se restablece con el retorno de la red comercial. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011008384 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.Villa Olimpica (P1) UMTS en Cartagena EB sin PE. | CAR.Villa Olimpica (P1) | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-12 12:46:07 | may | 12 | 2018-05-12 12:45:52 | 2018-05-13 20:06:55 | 2018-05-13 20:06:45 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Robinson Javier Lopez Beltran | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se valida historico de alarmas WBTS 14124 y se encuentran alarmas historicas de power on reset, reinicio electrico coincidente con la hora de la afectación, se tiene ticket de electrificadora 1280. Se valida el servicio y se encuentra operativo | 2018-05-12 14:34:16 | 140 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 12:14:08 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se valida historico de alarmas WBTS 14124 y se encuentran alarmas historicas de power on reset, reinicio electrico coincidente con la hora de la afectación, se tiene ticket de electrificadora 1280. Se valida el servicio y se encuentra operativo | Se valida historico de alarmas WBTS 14124 y se encuentran alarmas historicas de power on reset, reinicio electrico coincidente con la hora de la afectación, se tiene ticket de electrificadora 1280. Se valida el servicio y se encuentra operativo | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011008387 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.La Camelia GSM/UMTS/LTE en Bogota sin alarmas de energia EB sin PE. | BOG.La Camelia,BOG.La Camelia_1,BOG.La Camelia_2,BOG.La Camelia_3,BOG.La Camelia_A,BOG.La Camelia_B,BOG.La Camelia_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-12 12:47:29 | may | 12 | 2018-05-12 12:47:24 | 2018-05-17 19:29:07 | 2018-05-12 14:11:16 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Autonomía del sitio | FEOB: Se verifica EB BOG.La Camelia y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 12/05/2018 01:33:54 p.m. a las 12/05/2018 02:07:16 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 16767691. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-12 14:07:00 | 33 | User EvA | 2018-05-12 13:33:54 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB BOG.La Camelia y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 12/05/2018 01:33:54 p.m. a las 12/05/2018 02:07:16 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 16767691. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011008391 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.Olaya-2 GSM/UMTS en Cartagena con alarmas de energia EB sin PE. | CAR.Olaya-2,CAR.Olaya-2_1,CAR.Olaya-2_B,CAR.Olaya-2_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-12 12:48:42 | may | 12 | 2018-05-12 12:48:34 | 2018-05-12 16:10:08 | 2018-05-12 16:10:07 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 12/05/2018 12:07:33 a las 12/05/2018 15:17:25 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 3349010 | 2018-05-12 15:17:25 | 189 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-12 12:07:33 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 12/05/2018 12:07:33 a las 12/05/2018 15:17:25 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 3349010 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011016941 | FEOC: Fuera de servicio EB: MON.La Coquera UMTS en Monteria con alarmas de energia EB sin PE. (CRC) | MON.La Coquera_I,MON.La Coquera_J,MON.La Coquera_K,MON.La Coquera_O,MON.La Coquera_P,MON.La Coquera_Q | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-16 17:37:11 | may | 16 | 2018-05-16 17:37:09 | 2018-05-16 22:21:11 | 2018-05-16 22:20:57 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Se presenta falla de AC comercial en la zona, sitio sin PE. Se recupera el servicio con el retorno de energia. | 2018-05-16 21:20:00 | 368 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 15:12:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de AC comercial en la zona, sitio sin PE. Se recupera el servicio con el retorno de energia. | Se presenta falla de AC comercial en la zona, sitio sin PE. Se recupera el servicio con el retorno de energia. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011016935 | FEOC: Fuera de servicio EB: SUC.Coloso GSM/UMTS en Sucre con alarmas de energia EB con PE.(100% M-V) | SUC.Coloso,SUC.Coloso_1,SUC.Coloso_2,SUC.Coloso_3,SUC.Coloso_B,SUC.Coloso_C | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-16 17:34:01 | may | 16 | 2018-05-16 17:33:59 | 2018-05-16 21:53:29 | 2018-05-16 21:50:59 | Campo Costa | Site Owners Costa | Leonardo Gomez Gutierrez | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Se presenta falla de energía en la zona y al normaliza la estación entra en servicio. | 2018-05-16 20:56:53 | 269 | User EvA | 2018-05-16 16:27:42 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de energía en la zona y al normaliza la estación entra en servicio. | Se presenta falla de energía en la zona y al normaliza la estación entra en servicio. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011008459 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAR.Pedro Heredia GSM BLOQUEO POR ALARMAS DE ENERGIA en Cartagena sin alarmas de energia EB con PE. | CAR.Pedro Heredia | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-12 13:08:58 | may | 12 | 2018-05-12 13:08:54 | 2018-05-12 17:50:57 | 2018-05-12 17:50:56 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial | 2018-05-12 14:34:16 | 144 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 12:07:30 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA y envio de contratista a sitio | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011016934 | FEOC: Fuera de servicio EB: MON.Industrial GSM/UMTS en Monteria sin alarmas de energia EB con PE. | MON.Industrial,MON.Industrial_1,MON.Industrial_2,MON.Industrial_3,MON.Industrial_A,MON.Industrial_B,MON.Industrial_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | MEDIUM | LOW | 2018-05-16 17:33:42 | may | 16 | 2018-05-16 17:33:40 | 2018-05-17 20:41:53 | 2018-05-17 20:41:17 | Campo Costa | Site Owners Costa | Leonardo Gomez Gutierrez | Hardware | Daño de antenas, guías de onda, conectores, | Se presenta falla de energia en MON.COSTA DE ORO, este sitio no cuent con planta ocacionando salida de servicio, el enlace queda bloqueado se requirio de reset del enlace. | 2018-05-17 20:41:17 | 1347 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de energia en MON.COSTA DE ORO, este sitio no cuent con planta ocacionando salida de servicio, el enlace queda bloqueado se requirio de reset del enlace. | Se presenta falla de energia en MON.COSTA DE ORO, este sitio no cuent con planta ocacionando salida de servicio, el enlace queda bloqueado se requirio de reset del enlace. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011016925 | FI: Fuera de servicio EB: RIS.Country GSM/UMTS/LTE en Risaralda(intermitencia) EB sin PE. | RIS.Country,RIS.Country_1,RIS.Country_2,RIS.Country_3,RIS.Country_I,RIS.Country_J,RIS.Country_K,RIS.Country_L1,RIS.Country_L2,RIS.Country_L3,RIS.Country_O,RIS.Country_P,RIS.Country_Q,RIS.Country_X,RIS.Country_Y,RIS.Country_Y1,RIS.Country_Y2,RIS.Country_Y3,RIS.Country_Z | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-16 17:26:51 | may | 16 | 2018-05-16 17:26:51 | 2018-05-17 10:39:49 | 2018-05-16 22:16:00 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Mauricio Herrera Rodrigurez | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Electrificadora restablece servicio comercial normalizado. | 2018-05-16 20:03:30 | 178 | User EvA | 2018-05-16 17:04:52 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Electrificadora restablece servicio comercial normalizado. | Electrificadora restablece servicio comercial normalizado. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011016914 | FAOB: Fuera de servicio EB: SND.Landazuri-2 GSM/UMTS en Santander EB sin PE.(TX) | SND.Landazuri-2,SND.Landazuri-2_1,SND.Landazuri-2_2,SND.Landazuri-2_3,SND.Landazuri-2_A,SND.Landazuri-2_B,SND.Landazuri-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 17:13:49 | may | 16 | 2018-05-16 17:13:40 | 2018-05-16 19:30:20 | 2018-05-16 19:29:19 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Linoska Vanessa Colmenares Medina | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB SND.Landazuri-2 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 16/05/2018 16:39:23 a las 16/05/2018 17:39:53, para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ESSA con Reporte No.1903695. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-16 17:39:53 | 60 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 16:39:23 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ESSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011016881 | FEOC: Fuera de servicio EB: MON.Villa Cielo,MON.Bodegas el Triunfo GSM/UMTS/LTE en Monteria con alarmas de energia EB sin PE. (CRC) (SE VALIDAN NIVELES -90) | MON.Villa Cielo,MON.Villa Cielo_1,MON.Villa Cielo_2,MON.Villa Cielo_3,MON.Villa Cielo_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-16 17:01:25 | may | 16 | 2018-05-16 17:00:57 | 2018-05-21 20:54:00 | 2018-05-16 21:30:32 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-16 17:41:53 | 125 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 15:36:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011016867 | FAOC: Fuera de servicio EB: SUC.Corozal-6 GSM/UMTS SUC.Corozal-3 GSM/UMTS SUC.Corozal-3 (P2) GSM, SUC.Corozal-4 GSM/UMTS/LTE en Sucre EB sin PE. (Niveles -90 dBm) | SUC.Corozal-3 (P2)_A,SUC.Corozal-3 (P2)_B,SUC.Corozal-3_1,SUC.Corozal-3_2,SUC.Corozal-3_3,SUC.Corozal-3_A,SUC.Corozal-3_B,SUC.Corozal-3_C,SUC.Corozal-4,SUC.Corozal-4_1,SUC.Corozal-4_2,SUC.Corozal-4_3,SUC.Corozal-4_A,SUC.Corozal-4_B,SUC.Corozal-4_C,SUC.Corozal-6,SUC.Corozal-6_1,SUC.Corozal-6_2,SUC.Corozal-6_3,SUC.Corozal-6_A,SUC.Corozal-6_B,SUC.Corozal-6_C,SUC.Corozal-3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 16:53:29 | may | 16 | 2018-05-16 16:53:24 | 2018-05-16 19:58:36 | 2018-05-16 19:40:22 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-16 18:48:53 | 243 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 14:45:51 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011008530 | FAOB: FUERA DE SERVICIO EB GSM 1 por sectores. (IBG.Estadio, ) UMTS 1 completas. (IBG.Estadio, ) LTE 1 completas. (IBG.Estadio, ) | IBG.Estadio,IBG.Estadio_1,IBG.Estadio_2,IBG.Estadio_3,IBG.Estadio_A,IBG.Estadio_B,IBG.Estadio_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-12 13:28:40 | may | 12 | 2018-05-12 13:28:39 | 2018-05-12 15:24:35 | 2018-05-12 15:24:33 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Robinson Javier Lopez Beltran | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Autonomía del sitio | Se valida histórico de alarmas WBTS 11812 y se encuentran alarmas historicas de power on reset, reinicio electrico, coincidentes con la hora de la afectación. Se tiene ticket de electrificadora 1741361. Se validan los servicios y se encuentran operativos | 2018-05-12 13:49:25 | 45 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-12 13:03:49 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se valida histórico de alarmas WBTS 11812 y se encuentran alarmas historicas de power on reset, reinicio electrico, coincidentes con la hora de la afectación. Se tiene ticket de electrificadora 1741361. Se validan los servicios y se encuentran operativos | Se valida histórico de alarmas WBTS 11812 y se encuentran alarmas historicas de power on reset, reinicio electrico, coincidentes con la hora de la afectación. Se tiene ticket de electrificadora 1741361. Se validan los servicios y se encuentran operativos | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011008555 | FEOB: Fuera de servicio EB: MET.Pto Gaitan-2 UMTS en Meta con alarmas de energia EB con PE. | MET.Pto Gaitan-2,MET.Pto Gaitan-2_X,MET.Pto Gaitan-2_Y,MET.Pto Gaitan-2_Y1,MET.Pto Gaitan-2_Y2,MET.Pto Gaitan-2_Y3,MET.Pto Gaitan-2_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-12 13:38:01 | may | 12 | 2018-05-12 13:37:49 | 2018-05-17 17:48:30 | 2018-05-17 17:48:26 | Campo Centro Poblaciones | Z16 Yopal | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | En la zona se reporta corte de red comercial, maniobras de reparación-mantenimiento por parte de la electrificadora, de igual manera se normaliza servicio, tiempo después por parte de la empresa prestadora del servicio. | 2018-05-12 22:00:00 | 674 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 18:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se confirma normalidad de servicio se deja en seguimiento. | Reporte por alarmas de energía activas en la estación base según información de campo se reporta bloqueo del nodo. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011016857 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Temp Casa de Paz UMTS en Cundinamarca EB sin PE. (TX) | CUN.Temp Casa de Paz | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 16:45:06 | may | 16 | 2018-05-16 16:44:53 | 2018-05-16 19:24:20 | 2018-05-16 19:22:19 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Linoska Vanessa Colmenares Medina | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB CUN.Temp Casa de Paz y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 16/05/2018 15:42:55 A LAS 16/05/2018 18:25:53, para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con Reporte No. 16817753. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-16 18:25:53 | 162 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 15:42:55 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011016852 | FEOB: Fuera de servicio EB: NOR.La Curva GSM en Norte de Santander con alarmas de energia EB con PE. | NOR.La Curva_1,NOR.La Curva_2,NOR.La Curva_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 16:38:12 | may | 16 | 2018-05-16 16:38:11 | 2018-05-17 11:34:50 | 2018-05-17 11:34:43 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | 2018-05-17 11:17:00 | 1156 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-16 16:01:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño en red de media tension por parte de la electrificadora | falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011008573 | FEOB: Fuera de servicio EB: MAG.Paraiso GSM/UMTS en Magdalena EB sin PE. | MAG.Paraiso,MAG.Paraiso_1,MAG.Paraiso_2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-12 13:46:30 | may | 12 | 2018-05-12 13:46:13 | 2018-05-12 22:34:23 | 2018-05-12 22:34:06 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-12 19:34:00 | 365 | User EvA | 2018-05-12 13:29:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011016851 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.IND Arenales GSM/UMTS en Cundinamarca EB sin PE. (TX) | CUN.IND Arenales,CUN.IND Arenales_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 16:37:20 | may | 16 | 2018-05-16 16:37:20 | 2018-05-16 23:07:20 | 2018-05-16 23:06:54 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se valida histórico en UMTS, se encuentra alarmas de POWER ON RESET, a las 18:07. Los servicios se recuperan de la afectación a las 18:06. Falla por energía. | 2018-05-16 23:06:54 | 149 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se valida histórico en UMTS, se encuentra alarmas de POWER ON RESET, a las 18:07. Los servicios se recuperan de la afectación a las 18:06. Falla por energía. | BO TX E: Se valida histórico en UMTS, se encuentra alarmas de POWER ON RESET, a las 18:07. Los servicios se recuperan de la afectación a las 18:06. Falla por energía. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011008585 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOL.San Pablo-2 GSM/UMTS/LTE en Bolivar EB sin PE. (TX) AFECTACION 100% LTE SAN PABLO | BOL.San Pablo-2_1,BOL.San Pablo-2_2,BOL.San Pablo-2_3,BOL.San Pablo-2_A,BOL.San Pablo-2_B,BOL.San Pablo-2,BOL.San Pablo-2_1,BOL.San Pablo-2_2,BOL.San Pablo-2_3,BOL.San Pablo-2_A,BOL.San Pablo-2_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-12 13:52:09 | may | 12 | 2018-05-12 13:51:59 | 2018-05-13 16:37:57 | 2018-05-13 16:37:56 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-13 14:32:00 | 1498 | User EvA | 2018-05-12 13:33:28 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Descarga de bancos de baterías y apagado de equipos de red debido a la falla de energía comercial Electricaribe | Retorno de la Energía Comercial sumisntrada por la Electrificadora. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011008591 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Morron GSM/UMTS en Medellin EB sin PE. | MED.Morron,MED.Morron_1,MED.Morron_2,MED.Morron_3,MED.Morron_A,MED.Morron_B,MED.Morron_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-12 13:54:05 | may | 12 | 2018-05-12 13:54:05 | 2018-05-12 19:29:40 | 2018-05-12 19:29:27 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 12/05/2018 13:37:57 a las 12/05/2018 16:43:16para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPM con incidente No. 2975627 | 2018-05-12 16:43:16 | 185 | User EvA | 2018-05-12 13:37:57 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 12/05/2018 13:37:57 a las 12/05/2018 16:43:16para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPM con incidente No. 2975627 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011008598 | FAOB : Fuera de servicio EB: GUA.Pto Inirida UMTS/LTE, GUA.Pto Inirida-2 GSM/UMTS/LTE,VCH.Pto Carreno GSM/UMTS, VCH.Pto Carreno-2 GSM/UMTS/LTE en Guainia EB con PE. AFECTACION CAPITAL INIRIDA, PUERTO CARREÑO | GUA.Pto Inirida-2_1,GUA.Pto Inirida-2_3,GUA.Pto Inirida-2_A,GUA.Pto Inirida-2_C,GUA.Pto Inirida,GUA.Pto Inirida-2,GUA.Pto Inirida-2_1,GUA.Pto Inirida-2_3,GUA.Pto Inirida-2_A,GUA.Pto Inirida-2_C,VCH.Pto Carreno,VCH.Pto Carreno-2,VCH.Pto Carreno_1,VCH.Pto Carreno_2,VCH.Pto Carreno_3,VCH.Pto Carreno_A,VCH.Pto Carreno_C | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-12 13:57:14 | may | 12 | 2018-05-12 13:57:14 | 2018-06-05 11:04:56 | 2018-05-12 20:52:29 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | William Alexander Vesga Beltran | 01. Falla de Hardware Elemento de Red | Daño por Condiciones Externas o Terceros | IPRAN informa que: En comunicación con el proveedor indican que el personal llega al nodo y realiza labores para cargar las baterías, en el momento el servicio se encuentra operativo, posiblemente se ocasionen intermitencias por las labores que se están realizando en el nodo para estabilizar el servicio Se validan servicios y se encuentran operativos. | 2018-05-12 15:31:06 | 114 | User EvA | 2018-05-12 13:36:40 | FALLA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ALQUILADA A TERCEROS (POSTES, CAMARAS, TORRES, TRANSPONDER) | Falla de Equipos del Elemento de Red | IPRAN informa que: En comunicación con el proveedor indican que el personal llega al nodo y realiza labores para cargar las baterías, en el momento el servicio se encuentra operativo, posiblemente se ocasionen intermitencias por las labores que se están realizando en el nodo para estabilizar el servicio Se validan servicios y se encuentran operativos. | IPRAN informa que: En comunicación con el proveedor indican que el personal llega al nodo y realiza labores para cargar las baterías, en el momento el servicio se encuentra operativo, posiblemente se ocasionen intermitencias por las labores que se están realizando en el nodo para estabilizar el servicio Se validan servicios y se encuentran operativos. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011016818 | FEOC: Fuera de servicio EB: MON.Bodegas el Triunfo GSM/UMTS/LTE en Monteria con alarmas de energia EB sin PE. (CRC) FSP INC000011016881 | MON.Bodegas el Triunfo,MON.Bodegas el Triunfo_A,MON.Bodegas el Triunfo_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-16 16:18:04 | may | 16 | 2018-05-16 16:18:03 | 2018-05-21 20:54:01 | 2018-05-17 17:47:10 | Campo Costa | Site Owners Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-17 09:17:00 | 1053 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-16 15:44:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Sitio sin planta eléctrica. | Sitio sin planta eléctrica se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011016815 | FAOC:Fuera de servicio 6.69% GSM en ANTIOQUIA, 18 completas (ANT.Acuario,ANT.Apartado,ANT.Apartado-3,ANT.Barrio Ortiz,ANT.Carepa Aeropuerto,ANT.Carepa Centro,ANT.Churido,ANT.Currulao,ANT.Currulao-2,ANT.Currulao-3 (VER NOTAS) | ANT.Apartado-3_1,ANT.Apartado-3_2,ANT.Apartado-3_3,ANT.Apartado-3_4,ANT.Apartado-3_A,ANT.Apartado-3_B,ANT.Apartado-3_C,ANT.Apartado-3_D,ANT.Apartado_1,ANT.Apartado_2,ANT.Apartado_3,ANT.Apartado_4,ANT.Apartado_A,ANT.Apartado_B,ANT.Apartado_C,ANT.Apartado_D,ANT.Barrio Ortiz_1,ANT.Barrio Ortiz_2,ANT.Barrio Ortiz_3,ANT.Barrio Ortiz_4,ANT.Barrio Ortiz_A,ANT.Barrio Ortiz_B,ANT.Barrio Ortiz_C,ANT.Barrio Ortiz_D,ANT.Acuario_1,ANT.Acuario_2,ANT.Acuario_3,ANT.Acuario_A,ANT.Acuario_B,ANT.Acuario_C,ANT.El Tres_1,ANT.Carepa Aeropuerto,ANT.Carepa Aeropuerto_1,ANT.Carepa Aeropuerto_2,ANT.Carepa Aeropuerto_3,ANT.Carepa Aeropuerto_C,ANT.Carepa Centro_1,ANT.Carepa Centro_2,ANT.Carepa Centro_3,ANT.Carepa Centro_A,ANT.Carepa Centro_B,ANT.Carepa Centro_C,ANT.Churido,ANT.Churido_1,ANT.Churido_2,ANT.Churido_3,ANT.Churido_B,ANT.Currulao-2_1,ANT.Currulao-2_2,ANT.Currulao-2_3,ANT.Currulao-2_A,ANT.Currulao-2_B,ANT.Currulao-2_C,ANT.Currulao-3_1,ANT.Currulao-3_2,ANT.Currulao-3_3,ANT.Currulao-3_B,ANT.Currulao-3_C,ANT.Currulao_1,ANT.Currulao_2,ANT.Currulao_3,ANT.Currulao_4,ANT.Currulao_A,ANT.Currulao_B,ANT.El Tres_2,ANT.El Tres_3,ANT.El Tres_C,ANT.Nueva Colonia_1,ANT.Nueva Colonia_2,ANT.Nueva Colonia_3,ANT.Nueva Colonia_4,ANT.Nueva Colonia_A,ANT.Nuevo Antioquia_1,ANT.Nuevo Antioquia_2,ANT.Nuevo Antioquia_3,ANT.Turbo-2_1,ANT.Turbo-2_2,ANT.Turbo-2_3,ANT.Turbo-2_A,ANT.Turbo-2_B,ANT.Turbo-2_C,ANT.Turbo-3_1,ANT.Turbo-3_2,ANT.Turbo-3_3,ANT.Turbo-3_A,ANT.Turbo-3_B,ANT.Turbo-3_C,ANT.Turbo-3_D,ANT.Turbo-4_1,ANT.Turbo-4_2,ANT.Turbo-4_3,ANT.Turbo-4_A,ANT.Turbo-4_B,ANT.Turbo-4_C,ANT.Turbo-5_1,ANT.Turbo-5_2,ANT.Turbo-5_3,ANT.Turbo-5_A,ANT.Turbo-5_B,ANT.Turbo-5_C,ANT.Turbo_1,ANT.Turbo_2,ANT.Turbo_3,ANT.Turbo_4,ANT.Turbo_A,ANT.Turbo_B,ANT.Turbo_C,ANT.Turbo_D,ANT.Zungo,ANT.Zungo Embarcadero,ANT.Zungo Embarcadero_1,ANT.Zungo Embarcadero_2,ANT.Zungo Embarcadero_3,ANT.Zungo Embarcadero_4,ANT.Zungo-2,ANT.Zungo-2_1,ANT.Zungo-2_2,ANT.Zungo-2_3,ANT.Zungo-2_A,ANT.Zungo-2_B,ANT.Zungo-2_C,ANT.Zungo_1,ANT.Zungo_2,ANT.Zungo_3,ANT.Zungo_A,ANT.Zungo_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-16 16:17:19 | may | 16 | 2018-05-16 16:17:12 | 2018-05-17 10:06:46 | 2018-05-16 18:54:35 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Edinson Isaac Montes Hernandez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorna red de EPM reporte No 2981075, normalizan: :Fuera de servicio 6.69% GSM en ANTIOQUIA, 18 completas (ANT.Acuario,ANT.Apartado,ANT.Apartado-3,ANT.Barrio Ortiz,ANT.Carepa Aeropuerto,ANT.Carepa Centro,ANT.Churido,ANT.Currulao,ANT.Currulao-2,ANT.Currulao-3,ANT.El Tres,ANT.Turbo,ANT.Turbo-2,ANT.Turbo-3,ANT.Turbo-5,ANT.Zungo,ANT.Zungo Embarcadero,ANT.Zungo-2) 3 por sectores (ANT.Nueva Colonia,ANT.Nuevo Antioquia,ANT.Turbo-4) Fuera de servicio 0.99% UMTS en ANTIOQUIA, 5 completas (ANT.Carepa Aeropuerto,ANT.Churido,ANT.Zungo,ANT.Zungo Embarcadero,ANT.Zungo-2) PPC ANT.Zungo (Niveles -90 dBm) | 2018-05-16 18:54:35 | 101 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | El sitio y todos los que por TX por alli pasan, salen de servicio por falla de la red comercial | Retorna la red comercial, sitios afectadosentran en servicio | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011008615 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Parque San Antonio GSM/UMTS/LTE en Medellin EB sin PE. | MED.Parque San Antonio,MED.Parque San Antonio_1,MED.Parque San Antonio_2,MED.Parque San Antonio_3,MED.Parque San Antonio_4,MED.Parque San Antonio_A,MED.Parque San Antonio_B,MED.Parque San Antonio_C,MED.Parque San Antonio_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-12 14:08:47 | may | 12 | 2018-05-12 14:08:44 | 2018-05-30 08:35:59 | 2018-05-15 14:40:30 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Luis Fernando Rua Palacio | Proveedor/Aliados/Terceros | Ausencia parcial o total de servicio | Se produce interrupción de energía comercial desde el 2018-05-12 a la 13:27 hasta el 2018-05-12 a las 18:08 horas, para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPM, con No.2975622. La Electrificadora restablece la energía comercial, con lo cual se normalizan los servicios afectados, en la E.B MED.Parque San Antonio. | 2018-05-12 18:08:16 | 280 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 13:27:51 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se evidencia falla de energía comercial en la zona. | Se produce interrupción de energía comercial desde el 2018-05-12 a la 13:27 hasta el 2018-05-12 a las 18:08 horas, para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPM, con No.2975622. La Electrificadora restablece la energía comercial, con lo cual se normalizan los servicios afectados, en la E.B MED.Parque San Antonio. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011008619 | FI: Fuera de servicio EB: COR.Lorica-5 GSM/UMTS en Cordoba(intermitencia) sin alarmas de energia EB sin PE. | COR.Lorica-5_2,COR.Lorica-5_3,COR.Lorica-5_4,COR.Lorica-5_A,COR.Lorica-5_B,COR.Lorica-5_C,COR.Lorica-5_D,COR.Lorica-5_I,COR.Lorica-5_J,COR.Lorica-5_K,COR.Lorica-5_L,COR.Lorica-5_O,COR.Lorica-5_P,COR.Lorica-5_Q,COR.Lorica-5_R,COR.Lorica-5_W,COR.Lorica-5_X,COR.Lorica-5_Y,COR.Lorica-5_Y1,COR.Lorica-5_Y2,COR.Lorica-5_Y3,COR.Lorica-5_Y4,COR.Lorica-5_Z,COR.Lorica-5,COR.Lorica-5_1 | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-12 14:09:06 | may | 12 | 2018-05-12 14:09:01 | 2018-05-13 16:01:50 | 2018-05-13 16:01:44 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial | 2018-05-12 14:08:00 | 325 | User EvA | 2018-05-12 08:43:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Pendiente cambio de baterías tan pronto se tenga disponibilidad | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011016785 | FAOB: Fuera de servicio EB: HUI.Baraya GSM/UMTS en Huila EB con PE.(TX) M100% (V-D) | HUI.Baraya,HUI.Baraya_1,HUI.Baraya_2,HUI.Baraya_3,HUI.Baraya_A | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-16 15:59:49 | may | 16 | 2018-05-16 15:59:49 | 2018-05-21 14:58:10 | 2018-05-18 22:06:38 | Campo SurOccidente | Site Owner | Javier Suaza Alvarado | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION |  | 2018-05-17 09:16:53 | 1065 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-16 15:29:58 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de energia | Pendiente ingreso de solucion | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011016760 | FEOB: Fuera de servicio EB: HUI.Suaza GSM/UMTS afectando a HUI.Guadalupe UMTS en Huila con alarmas de energia EB sin PE.(FSP INC000011016992) | HUI.Suaza,HUI.Suaza_1,HUI.Suaza_2,HUI.Suaza_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-16 15:48:53 | may | 16 | 2018-05-16 15:48:44 | 2018-05-16 18:39:25 | 2018-05-16 18:39:11 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOB: SEGUIMIENTO: Se verifica EB HUI.Suaza y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 16/05/2018 15:20:00 a las 16/05/2018 16:46:53 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTROHUILA con Reporte No. 828018. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-16 16:46:53 | 86 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-16 15:20:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: SEGUIMIENTO: Se verifica EB HUI.Suaza y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 16/05/2018 15:20:00 a las 16/05/2018 16:46:53 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTROHUILA con Reporte No. 828018. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011008627 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.Centro Civico:H2 GSM/UMTS en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Centro Civico:H2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-12 14:14:28 | may | 12 | 2018-05-12 14:14:27 | 2018-05-13 09:05:41 | 2018-05-13 09:00:50 | Campo Costa | Site Owners Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Falla Energía comercial, se restablece el servicio de energía sin la intervención de Oamp;M Campo, Electricaribe soluciona falla. | 2018-05-13 08:16:00 | 1091 | User EvA | 2018-05-12 14:05:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercal | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, se generó Reporte 5018800 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011008633 | FEOB: Fuera de servicio EB: VCH.Santa Rosalia UMTS en Vichada sin alarmas de energia EB con PE 7X24. | VCH.Santa Rosalia | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-12 14:16:48 | may | 12 | 2018-05-12 14:16:47 | 2018-05-29 20:47:23 | 2018-05-13 20:21:56 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | S BO TX E: IPRAN informa quot;Se realiza verificación del servicio configurado en el puerto 1/2/3 del equipo CAS.TRINIDAD-M1, descartando fallas sobre la red ALU, se observa puerto de acceso Activo, Configurado 100M; full-Dúplex; Forzado.quot; Se valida enlace UM VCH.Santa Rosalia // CAS.El Convento, se evidencia alarmas de ETH_LOS sobre el pto 1 del lado de Santa Rosalia. La alarma se encontro de forma intermitente. Servicio operativo desde las 11:30. | 2018-05-13 20:21:56 | 627 | Miguel Angel Lara Rocha |  | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Transmision | S BO TX E: IPRAN informa quot;Se realiza verificación del servicio configurado en el puerto 1/2/3 del equipo CAS.TRINIDAD-M1, descartando fallas sobre la red ALU, se observa puerto de acceso Activo, Configurado 100M; full-Dúplex; Forzado.quot; Se valida enlace UM VCH.Santa Rosalia // CAS.El Convento, se evidencia alarmas de ETH_LOS sobre el pto 1 del lado de Santa Rosalia. La alarma se encontro de forma intermitente. Servicio operativo desde las 11:30. | S BO TX E: IPRAN informa quot;Se realiza verificación del servicio configurado en el puerto 1/2/3 del equipo CAS.TRINIDAD-M1, descartando fallas sobre la red ALU, se observa puerto de acceso Activo, Configurado 100M; full-Dúplex; Forzado.quot; Se valida enlace UM VCH.Santa Rosalia // CAS.El Convento, se evidencia alarmas de ETH_LOS sobre el pto 1 del lado de Santa Rosalia. La alarma se encontro de forma intermitente. Servicio operativo desde las 11:30. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011016750 | FI: Fuera de servicio EB: ANT.Via Cocorna GSM en Antioquia(intermitencia) EB sin PE. | ANT.Via Cocorna_A,ANT.Via Cocorna_1,ANT.Via Cocorna_2,ANT.Via Cocorna_3,ANT.Via Cocorna_A,ANT.Via Cocorna_B,ANT.Via Cocorna_C | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-16 15:44:48 | may | 16 | 2018-05-16 15:44:47 | 2018-05-30 15:50:07 | 2018-05-27 23:50:08 | Gestion de Fallas | BO_NOC_TX Intermitencias | Ricardo Alberto Hurtado Sanabria | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | quot;Se presenta INTERMITENCIA desde el 16-05-2018 hasta 2018-05-25 11:41:22.45 con POWER EN BATERIAS, Se valida la UM Enlace entre ANT.VIA COCORNA VS ANT.Cocorna , el cual presento power supply recurrente del extremo local, posible contantes reinicio del equipo , actualmente estable , sin recurrencia que afecte el servicio quot; | 2018-05-27 23:50:08 |  | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Transmision | quot;Se presenta INTERMITENCIA desde el 16-05-2018 hasta 2018-05-25 11:41:22.45 con POWER EN BATERIAS, Se valida la UM Enlace entre ANT.VIA COCORNA VS ANT.Cocorna , el cual presento power supply recurrente del extremo local, posible contantes reinicio del equipo , actualmente estable , sin recurrencia que afecte el servicio quot; | quot;Se presenta INTERMITENCIA desde el 16-05-2018 hasta 2018-05-25 11:41:22.45 con POWER EN BATERIAS, Se valida la UM Enlace entre ANT.VIA COCORNA VS ANT.Cocorna , el cual presento power supply recurrente del extremo local, posible contantes reinicio del equipo , actualmente estable , sin recurrencia que afecte el servicio quot; | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011016725 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.La Magdalena GSM/UMTS/LTE en Barranquilla EB sin PE. | BAR.La Magdalena,BAR.La Magdalena_1,BAR.La Magdalena_2,BAR.La Magdalena_3,BAR.La Magdalena_A,BAR.La Magdalena_B,BAR.La Magdalena_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 15:31:10 | may | 16 | 2018-05-16 15:31:02 | 2018-05-16 20:46:09 | 2018-05-16 20:46:08 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ivan Dario Bernal Nieto | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | BO TX E. De acuerdo a la informacion de IP RAN se observa reinicio en el equipo AAC-BAR.MAGDALENA-M1 por posible perdida de fluido eléctrico comercial, se recupera gestión del equipo ALCATEL. | 2018-05-16 20:46:08 | 109 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E. De acuerdo a la informacion de IP RAN se observa reinicio en el equipo AAC-BAR.MAGDALENA-M1 por posible perdida de fluido eléctrico comercial, se recupera gestión del equipo ALCATEL. | BO TX E. De acuerdo a la informacion de IP RAN se observa reinicio en el equipo AAC-BAR.MAGDALENA-M1 por posible perdida de fluido eléctrico comercial, se recupera gestión del equipo ALCATEL. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011016724 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Vizcaya:H1 UMTS en Medellin EB sin PE. | MED.Vizcaya:H1,MED.Vizcaya:H1_I,MED.Vizcaya:H1_J,MED.Vizcaya:H1_O,MED.Vizcaya:H1_P | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 15:30:08 | may | 16 | 2018-05-16 15:30:04 | 2018-05-30 10:16:30 | 2018-05-17 11:58:51 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | La electrificadora repara falla de energía comercial en la zona. La eb. Queda en servicio y sin alarmas | 2018-05-16 21:13:53 | 367 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-16 15:06:22 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño de energía comercial en la zona, sitio sin respaldo de planta eléctrica. | Epm Se repara falla en MT, la EB. Queda sin alarmas y operativo | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011008655 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.Betania Parque GSM/UMTS/LTE en Antioquia EB sin PE. | ANT.Betania Parque_1,ANT.Betania Parque_2,ANT.Betania Parque_3,ANT.Betania Parque,ANT.Betania Parque_1,ANT.Betania Parque_2,ANT.Betania Parque_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-12 14:34:02 | may | 12 | 2018-05-12 14:34:02 | 2018-05-30 09:18:44 | 2018-05-15 16:07:01 | Campo Noroccidente | Site Owner | Luis Fernando Rua Palacio | Proveedor/Aliados/Terceros | Ausencia parcial o total de servicio | Se produce interrupción de energía desde el 2018-05-12 a las 14:17 hasta el 2018-05-13 a las 15:57 horas, para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPM, con No.2975597. La Electrificadora restablece la energía comercial, con lo cual se normalizan los servicios afectados, en la E.B ANT.Betania Parque. | 2018-05-13 15:57:16 | 1540 | User EvA | 2018-05-12 14:17:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se evidencia falla de energía comercial en la zona. se encuentra breaker disparado al llegar la energia comercial | Se produce interrupción de energía desde el 2018-05-12 a las 14:17 hasta el 2018-05-13 a las 15:57 horas, para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPM, con No.2975597. La Electrificadora restablece la energía comercial, con lo cual se normalizan los servicios afectados, en la E.B ANT.Betania Parque. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011016723 | FEOC: Fuera de servicio EB: SIN.El Progreso-3, SIN.Plaza Majagual, SIN.El Progreso, SIN.Bosque GSM/UMTS/LTE, SIN.Gran Colombia GSM/UMTS en Sincelejo con alarmas de energia EB sin PE. | SIN.El Progreso,SIN.El Progreso-3,SIN.El Progreso-3_1,SIN.El Progreso-3_2,SIN.Plaza Majagual,SIN.Plaza Majagual_1,SIN.El Progreso-3_3,SIN.El Progreso-3_A,SIN.El Progreso-3_B,SIN.El Progreso-3_I,SIN.El Progreso-3_J,SIN.El Progreso-3_K,SIN.El Progreso-3_O,SIN.El Progreso-3_P,SIN.Plaza Majagual_2,SIN.Plaza Majagual_3,SIN.Plaza Majagual_A,SIN.Plaza Majagual_B,SIN.Plaza Majagual_C,SIN.El Progreso-3_Q,SIN.El Progreso_1,SIN.El Progreso_2,SIN.El Progreso_3,SIN.El Progreso_A,SIN.El Progreso_B,SIN.El Progreso_C,SIN.El Progreso_I,SIN.El Progreso_J,SIN.El Progreso_K,SIN.El Progreso_O,SIN.El Progreso_P,SIN.El Progreso_Q,SIN.Bosque,SIN.Bosque_1,SIN.Bosque_2,SIN.Bosque_3,SIN.Gran Colombia,SIN.Gran Colombia_1,SIN.Gran Colombia_2,SIN.Bosque_A,SIN.Bosque_B,SIN.Bosque_C,SIN.Gran Colombia_3,SIN.Gran Colombia_A,SIN.Gran Colombia_B,SIN.Gran Colombia_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-16 15:29:50 | may | 16 | 2018-05-16 15:29:44 | 2018-05-16 20:50:34 | 2018-05-16 20:50:22 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOC: SEGUIMIENTO: Se verifica EB SIN.El Progreso y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 16/05/2018 14:42:20 a las 16/05/2018 20:43:53 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con Reporte No. 5024861. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-16 20:43:53 | 361 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 14:42:20 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: SEGUIMIENTO: Se verifica EB SIN.El Progreso y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 16/05/2018 14:42:20 a las 16/05/2018 20:43:53 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con Reporte No. 5024861. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011016720 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Parque Sopo GSM/UMTS/LTE en Cundinamarca sin alarmas de energia EB sin PE.(FSP INC000011016372) | CUN.Parque Sopo,CUN.Parque Sopo_3,CUN.Parque Sopo_A,CUN.Parque Sopo_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 15:27:25 | may | 16 | 2018-05-16 15:27:13 | 2018-05-18 19:04:01 | 2018-05-18 19:03:56 | Campo Centro | Z1 Cundinamarca al Norte | Camilo Alexander Rodriguez Gonzalez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Personal de Codensa llega hoy a las 10 am y restablece la energía, se salta el totalizador y personal de SMU restablece las protecciones, Retorna energía comercial, equipos suben sin intervención | 2018-05-18 11:48:00 | 2241 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 22:27:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de energía comercial en la zona | Personal de Codensa llega hoy a las 10 am y restablece la energía, se salta el totalizador y personal de SMU restablece las protecciones, Retorna energía comercial, equipos suben sin intervención | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011016717 | FEOC: Fuera de servicio EB: MAG.La Isabel GSM/UMTS en Magdalena EB sin PE.(TX -90) | MAG.La Isabel,MAG.La Isabel_1,MAG.La Isabel_2,MAG.La Isabel_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-16 15:26:56 | may | 16 | 2018-05-16 15:26:47 | 2018-05-16 20:18:10 | 2018-05-16 20:15:25 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB MAG.La Isabel y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 16/05/2018 14:11:32 A LAS 16/05/2018 17:57:53. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con Reporte No.5024769. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-16 17:57:53 | 226 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 14:11:32 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011016705 | FEOB: Fuera de servicio EB: HUI.Iquira-2 GSM/UMTS/LTE en Huila EB sin PE. (-90 dB) (M 100%LTE)(TRABAJO NO EXITOSO 1480482) | HUI.Iquira-2,HUI.Iquira-2_1,HUI.Iquira-2_2,HUI.Iquira-2_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-16 15:22:35 | may | 16 | 2018-05-16 15:22:09 | 2018-06-04 15:26:39 | 2018-06-04 15:26:19 | Campo SurOccidente | Emergencias | Luis Gabriel Ramirez Castano | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Falla intermitente en el suministro de energía comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, sitio no cuenta con planta eléctrica de respaldo, bancos de baterías con autonomía normal. Retorna energía comercial y se recuperan los servicios afectados. | 2018-05-16 17:36:53 | 400 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 10:14:51 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla intermitente en el suministro de energía comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, sitio no cuenta con planta eléctrica de respaldo, bancos de baterías con autonomía normal. Retorna energía comercial y se recuperan los servicios afectados. | Falla intermitente en el suministro de energía comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, sitio no cuenta con planta eléctrica de respaldo, bancos de baterías con autonomía normal. Retorna energía comercial y se recuperan los servicios afectados. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011008694 | FEOB: Fuera de servicio EB: MET.Lejanias GSM/UMTS, MET.Cacayal GSM/UMTS en Meta EB sin PE. | MET.Cacayal,MET.Cacayal_1,MET.Cacayal_2,MET.Cacayal_3,MET.Lejanias,MET.Lejanias_1,MET.Lejanias_2,MET.Lejanias_3,MET.Lejanias_4,MET.Lejanias_A,MET.Lejanias_B,MET.Lejanias_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-12 14:52:00 | may | 12 | 2018-05-12 14:51:59 | 2018-05-12 17:39:34 | 2018-05-12 17:38:46 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Luis Eduardo Triana | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 12/05/2018 14:35:30 a las 12/05/2018 17:11:16 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora EMSA con No 2305704.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | 2018-05-12 17:11:16 | 155 | User EvA | 2018-05-12 14:35:30 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 12/05/2018 14:35:30 a las 12/05/2018 17:11:16 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora EMSA con No 2305704.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011016688 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.IND Calenturitas SA GSM/UMTS/LTE en Cesar con alarmas de energia EB sin PE. | CES.IND Calenturitas SA,CES.IND Calenturitas SA_1,CES.IND Calenturitas SA_2,CES.IND Calenturitas SA_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 15:11:28 | may | 16 | 2018-05-16 15:11:09 | 2018-05-16 20:05:19 | 2018-05-16 20:05:17 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: SEGUIMIENTO: Se verifica EB CES.IND Calenturitas SA y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 16/05/2018 14:44:17 a las 16/05/2018 19:10:53 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con Reporte No. 5024921. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-16 19:10:53 | 266 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 14:44:17 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: SEGUIMIENTO: Se verifica EB CES.IND Calenturitas SA y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 16/05/2018 14:44:17 a las 16/05/2018 19:10:53 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con Reporte No. 5024921. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011016684 | FEOC: Fuera de servicio EB: MED.RB La Doctora:H1 UMTS en Medellin con alarmas de energia EB sin PE. | MED.RB La Doctora:H1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-16 15:08:11 | may | 16 | 2018-05-16 15:08:07 | 2018-05-16 20:07:38 | 2018-05-16 20:03:03 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB MED.RB La Doctora:H1 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 16/05/2018 14:28:53 A LAS 16/05/2018 16:10:53. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPM con Reporte No. 2981150. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-16 16:10:53 | 102 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-16 14:28:53 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011008747 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.IND Dismel UMTS en Cartagena EB sin PE. | CAR.IND Dismel,CAR.IND Radisson | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-12 15:12:37 | may | 12 | 2018-05-12 15:12:37 | 2018-05-15 10:46:07 | 2018-05-15 10:46:04 | Campo Costa | Site Owners Costa | Carlos Alberto de la Cruz Cantillo | Operacion restablecida | Cliente ya no presenta problemas | Se restablece energía por parte del cliente y se normaliza el servicio. El sitio es administrativo y el cliente cuando cierra la sede apaga equipos e imposibilita acceso. | 2018-05-15 10:46:04 | 3813 | Nubia Stella Fuya |  | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Cliente apaga equipos durante el fin de semana al no prestar servicio a sus cliente. Una vez retorna a su sede de negocio activa la energía y el servicio sube. | Se recupera servicio cuando cliente retorna a su sede de negocio y enciende equipos. Cabe decir que el cliente apaga todos los equipos al cerrar su sede de negocio y no permite acceso. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011016676 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.Rio Frio GSM/UMTS afectanado a MAG.Rio Frio-2 UMTS en Magdalena EB con PE. | MAG.Rio Frio_B,MAG.Rio Frio,MAG.Rio Frio-2,MAG.Rio Frio_1,MAG.Rio Frio_2,MAG.Rio Frio_3,MAG.Rio Frio_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 15:02:15 | may | 16 | 2018-05-16 15:02:06 | 2018-05-16 22:45:19 | 2018-05-16 22:45:15 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se valida histórico en UMTS, se encuentra alarmas de POWER ON RESET, a las 18:26. Los servicios se recuperan de la afectación a las 18:23. Falla por energía. Se recomienda correctivo para revisar los FAN de UMTS. | 2018-05-16 22:45:15 | 255 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se valida histórico en UMTS, se encuentra alarmas de POWER ON RESET, a las 18:26. Los servicios se recuperan de la afectación a las 18:23. Falla por energía. Se recomienda correctivo para revisar los FAN de UMTS. | BO TX E: Se valida histórico en UMTS, se encuentra alarmas de POWER ON RESET, a las 18:26. Los servicios se recuperan de la afectación a las 18:23. Falla por energía. Se recomienda correctivo para revisar los FAN de UMTS. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011008764 | FEOB:FS 4.48% GSM en CASANARE, 4 completas (CAS.La Chaparrera Via Pore,CAS.Pore,CAS.Pore-2,CAS.Tamara V Tablon) UMTS FS 3.83% UMTS en CASANARE, 3 completas (CAS.La Chaparrera Via Pore,CAS.Pore,CAS.Tamara-2) (VER NOTAS) | CAS.La Chaparrera Via Pore,CAS.La Chaparrera Via Pore_1,CAS.La Chaparrera Via Pore_2,CAS.Tamara V Tablon_1,CAS.Tamara V Tablon_2,CAS.Tamara V Tablon_3,CAS.Tamara-2,CAS.Pore,CAS.Pore-2,CAS.Pore-2_1,CAS.Pore-2_2,CAS.Pore-2_3,CAS.Pore-2_A,CAS.Pore-2_B,CAS.Pore-2_C,CAS.Pore_1,CAS.Pore_2,CAS.Pore_3,CAS.Pore_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-12 15:21:27 | may | 12 | 2018-05-12 15:21:26 | 2018-05-12 17:27:29 | 2018-05-12 17:27:11 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | En la zona se reporta corte de red comercial, maniobras de reparación-mantenimiento por parte de la electrificadora, de igual manera se normaliza servicio, tiempo después por parte de la empresa prestadora del servicio. Numero d reporte. 130121 | 2018-05-12 15:00:00 | 60 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 14:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | En la zona se reporta corte de red comercial, continuamente esto causa daño en los sistemas de control en la transferencia | Según información de campo se reporta daño en sistema d controlen tablero d transferencia. Se gestiona los repuestos para normalizar servicio. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011016652 | FAOB: Fuera de servicio EB: GIR.Reservas del Penon UMTS en Girardot EB sin PE.. | GIR.Reservas del Penon | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 14:52:38 | may | 16 | 2018-05-16 14:52:35 | 2018-05-16 17:43:02 | 2018-05-16 17:42:52 | Campo Centro | Z4 Cundinamarca al Sur | Jorge Andres Acero Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 16811453.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | 2018-05-16 16:37:00 | 134 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-16 14:23:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 16811453.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 16811453.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011016637 | FEOB: Fuera de servicio EB: VCO.Las Delicias GSM/UMTS/LTE en Villavicencio con alarmas de energia EB con PE. | VCO.Las Delicias,VCO.Las Delicias_1,VCO.Las Delicias_2,VCO.Las Delicias_3,VCO.Las Delicias_A,VCO.Las Delicias_B,VCO.Las Delicias_C,VCO.Las Delicias_L2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-16 14:42:37 | may | 16 | 2018-05-16 14:42:04 | 2018-05-17 16:04:10 | 2018-05-17 16:04:06 | Campo Centro Poblaciones | Z7 Meta y Villavicencio al Oriente | Cesar Augusto Parra Florez | Energia_Power | Falla de energía DC - 48 VCD, daño rectificadores | se restablece red comercial, se hace correctivo sobre power y planta, quedan servicios operativos y sin alarmas. | 2018-05-16 16:47:53 | 286 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-16 14:13:03 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de energía en la zona, planta bloqueada y power bloqueado | se deja en seguimiento y quedan ok | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011016628 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOY.Macanal GSM/UMTS en Boyaca con alarmas de energia EB con PE. | BOY.Macanal,BOY.Macanal_1,BOY.Macanal_2,BOY.Macanal_3,BOY.Macanal_A | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-16 14:33:24 | may | 16 | 2018-05-16 14:33:23 | 2018-05-16 15:01:12 | 2018-05-16 15:01:01 | Campo Centro Poblaciones | Z12 Boyaca Rural | Edgar Javier Velasco Rodriguez | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | falla de red comercial auxiliar prende planta con alarma de temperatura | 2018-05-16 15:01:01 | 39 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de planta y red comercial |  | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011008815 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Rio Frio Alto UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Rio Frio Alto,CUN.Rio Frio Alto_1,CUN.Rio Frio Alto_2,CUN.Rio Frio Alto_3,CUN.Rio Frio Alto_4 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-12 15:50:42 | may | 12 | 2018-05-12 15:50:41 | 2018-05-12 20:06:57 | 2018-05-12 20:06:08 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Julieth vivian Florez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | etorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-12 17:07:16 | 73 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 15:53:30 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | etorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011016613 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Urra-2 GSM/UMTS afectando a COR.Santa Ana GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. (TX)Se evidencia niveles de -90dBm, posible afectación de energía. | COR.Santa Ana_A,COR.Santa Ana_B,COR.Santa Ana_C,COR.Santa Ana,COR.Urra-2,COR.Urra-2_1,COR.Urra-2_2,COR.Urra-2_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-16 14:21:12 | may | 16 | 2018-05-16 14:21:12 | 2018-05-16 19:52:15 | 2018-05-16 19:51:28 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOB: SEGUIMIENTO: Se verifica EB COR.Urra-2 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 16/05/2018 13:45:00 a las 16/05/2018 14:34:53 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con Reporte No. 5025740. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-16 14:34:53 | 49 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 13:45:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: SEGUIMIENTO: Se verifica EB COR.Urra-2 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 16/05/2018 13:45:00 a las 16/05/2018 14:34:53 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con Reporte No. 5025740. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011016611 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.Carmen de Ariguani GSM/UMTS en Magdalena con alarmas de energia EB con PE. | MAG.Carmen de Ariguani,MAG.Carmen de Ariguani_1,MAG.Carmen de Ariguani_2,MAG.Carmen de Ariguani_3,MAG.Carmen de Ariguani_A,MAG.Carmen de Ariguani_I,MAG.Carmen de Ariguani_O,MAG.Carmen de Ariguani_X | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 14:20:09 | may | 16 | 2018-05-16 14:20:07 | 2018-05-16 19:46:26 | 2018-05-16 19:46:23 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE entra en operacion, se presenta afectacion del servicio dado que no hay respaldo de baterias en las fuerzas. | 2018-05-15 20:51:00 | 314 | User EvA | 2018-05-15 15:37:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE entra en operacion, se presenta afectacion del servicio dado que no hay respaldo de baterias en las fuerzas. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE entra en operacion, se presenta afectacion del servicio dado que no hay respaldo de baterias en las fuerzas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011008822 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAU.Santander-6 GSM en Cauca EB sin PE. | CAU.Santander-6_1,CAU.Santander-6_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-12 15:58:03 | may | 12 | 2018-05-12 15:58:02 | 2018-06-06 16:43:08 | 2018-05-12 22:40:05 | Campo SurOccidente | Emergencias | Diego G Melo Revelo | FALLA DE BTS | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Se encuentra bastidor GSM Bloqueado, personal de campo realiza reinicio en sitio y recupera el servicio | 2018-05-12 18:52:02 | 174 | User EvA | 2018-05-12 15:58:02 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | bloqueo por fluctuaciones de energía en la zona | Se encuentra bastidor GSM Bloqueado, personal de campo realiza reinicio en sitio y recupera el servicio | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011016609 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Barbosa la Pradera GSM/UMTS en Antioquia EB sin PE. | ANT.Barbosa la Pradera,ANT.Barbosa la Pradera_1,ANT.Barbosa la Pradera_2,ANT.Barbosa la Pradera_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 14:17:05 | may | 16 | 2018-05-16 14:16:48 | 2018-05-16 19:33:35 | 2018-05-16 19:33:21 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-16 14:37:53 | 44 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 13:53:14 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011016591 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.El Tunel UMTS en Antioquia EB con PE. | ANT.EL Tunel,ANT.El Tunel | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-16 14:06:03 | may | 16 | 2018-05-16 14:06:02 | 2018-05-17 16:43:52 | 2018-05-17 07:38:22 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | La electrificadora repara falla de energía comercial en la zona. La eb. Queda en servicio y sin alarmas | 2018-05-16 16:04:00 | 140 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 13:44:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño de energía comercial en la zona | Epm repara falla en MT, la EB. Queda sin alarmas y operativo. La planta eléctrica es reparada por SMU | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011016552 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Las Mujeres GSM/UMTS en Cordoba EB con PE.(TX SIN GESTION) | COR.Las Mujeres,COR.Las Mujeres_1,COR.Las Mujeres_2,COR.Las Mujeres_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 13:43:08 | may | 16 | 2018-05-16 13:42:55 | 2018-05-16 22:27:34 | 2018-05-16 22:27:21 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentra alarmas de POWER ON RESET, a las 15:44. Los servicios se recuperan de la afectacion a las 15:43. Falla por energia. | 2018-05-16 22:27:21 | 158 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentra alarmas de POWER ON RESET, a las 15:44. Los servicios se recuperan de la afectacion a las 15:43. Falla por energia. | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se encuentra alarmas de POWER ON RESET, a las 15:44. Los servicios se recuperan de la afectacion a las 15:43. Falla por energia. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011016538 | FEOC: Fuera de servicio EB: CUN.La Florida GSM/UMTS en Cundinamarca EB sin PE. (TX) Se evidencia niveles de -90dBm, posible afectación de energía. | CUN.La Florida,CUN.La Florida_1,CUN.La Florida_2,CUN.La Florida_3,CUN.La Florida_A,CUN.La Florida_B,CUN.La Florida_C,CUN.La Florida_I,CUN.La Florida_O | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-16 13:28:09 | may | 16 | 2018-05-16 13:28:09 | 2018-05-16 18:04:05 | 2018-05-16 18:03:57 | Campo Centro | Z4 Cundinamarca al Sur | Jorge Andres Acero Hernandez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 12217213.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | 2018-05-16 17:54:00 | 423 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 10:51:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 12217213.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 12217213.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011008854 | FEOC: Fuera de servicio EB: QUB.Quibdo-4 GSM en Quibdo con alarmas de energia EB con PE. | QUB.Quibdo-4_1,QUB.Quibdo-4_2,QUB.Quibdo-4_3,QUB.Quibdo-4_4,QUB.Quibdo-4_A,QUB.Quibdo-4_B,QUB.Quibdo-4_C,QUB.Quibdo-4_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-12 16:23:06 | may | 12 | 2018-05-12 16:23:05 | 2018-05-15 11:56:18 | 2018-05-15 01:48:02 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Luis Fernando Rua Palacio | Proveedor/Aliados/Terceros | Ausencia parcial o total de servicio | Se produce interrupción de energía desde el 2018-05-12 a las 16:06 hasta el 2018-05-12 a las 17:24 horas, para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora DISPAC, con No.57968. Electrificadora restablece la energía comercial, la planta eléctrica no respaldo por falla en la tarjeta de control. | 2018-05-12 17:24:16 | 78 | User EvA | 2018-05-12 16:06:12 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se evidencia falla de energía comercial en la zona. | Se produce interrupción de energía desde el 2018-05-12 a las 16:06 hasta el 2018-05-12 a las 17:24 horas, para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora DISPAC, con No.57968. Electrificadora restablece la energía comercial, la planta eléctrica no respaldo por falla en la tarjeta de control. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011008855 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.El Diviso GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB sin PE. | NAR.El Diviso_1,NAR.El Diviso_2,NAR.El Diviso,NAR.El Diviso_1,NAR.El Diviso_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-12 16:23:09 | may | 12 | 2018-05-12 16:23:08 | 2018-05-12 21:41:15 | 2018-05-12 21:41:12 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 12/05/2018 16:06:12 a las 12/05/2018 19:51:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CEDENAR con incidente No. 216923 | 2018-05-12 19:51:16 | 225 | User EvA | 2018-05-12 16:06:12 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 12/05/2018 16:06:12 a las 12/05/2018 19:51:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CEDENAR con incidente No. 216923 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011016523 | FEOC: Fuera de servicio EB: ATL.Aguada de Pablo GSM/UMTS en Atlantico EB sin PE.(TX-90) | ATL.Aguada de Pablo,ATL.Aguada de Pablo_1,ATL.Aguada de Pablo_B,ATL.Aguada de Pablo_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 13:16:51 | may | 16 | 2018-05-16 13:16:50 | 2018-05-16 13:54:44 | 2018-05-16 13:54:42 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-16 13:20:53 | 25 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 12:55:21 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011008867 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Barbacoas GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. | NAR.Barbacoas,NAR.Barbacoas_1,NAR.Barbacoas_2,NAR.Barbacoas_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-12 16:33:33 | may | 12 | 2018-05-12 16:33:26 | 2018-05-28 17:14:00 | 2018-05-12 21:26:06 | Campo SurOccidente | Emergencias | Wilfer Florez Salazar | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | CEDENAR repara falla mediante reporte No 216923. planta emergencia presenta problemas. retorna fluido eléctrico y se cancelan alarmas | 2018-05-12 21:26:06 | 213 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | CEDENAR repara falla mediante reporte No 216923. planta emergencia presenta problemas. retorna fluido eléctrico y se cancelan alarmas | CEDENAR repara falla mediante reporte No 216923. planta emergencia presenta problemas. retorna fluido eléctrico y se cancelan alarmas | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011016512 | FAOC: Fuera de servicio EB: NAR.El Charco-2 UMTS en Nariño EB sin PE. | NAR.El Charco-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 13:11:27 | may | 16 | 2018-05-16 13:11:10 | 2018-06-06 11:54:43 | 2018-05-16 22:14:02 | Campo SurOccidente | Emergencias | Luis Gabriel Ramirez Castano | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Sitio no cuenta con planta electrica de respaldo, ademas el pueblo no cuenta con red comercial implementada, la energia es sumininistrada por una planta electrica para el pueblo. Retorna energia y se recupera el servicio. No se excluye ya que no se cuenta con un reporte ante una empresa de energia. | 2018-05-16 18:10:00 | 370 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 12:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Sitio no cuenta con planta electrica de respaldo, ademas el pueblo no cuenta con red comercial implementada, la energia es sumininistrada por una planta electrica para el pueblo. Retorna energia y se recupera el servicio. No se excluye ya que no se cuenta con un reporte ante una empresa de energia. | Sitio no cuenta con planta electrica de respaldo, ademas el pueblo no cuenta con red comercial implementada, la energia es sumininistrada por una planta electrica para el pueblo. Retorna energia y se recupera el servicio. No se excluye ya que no se cuenta con un reporte ante una empresa de energia. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011008890 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Ricaute GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE.M100% V-D | NAR.Ricaute,NAR.Ricaute_1,NAR.Ricaute_2,NAR.Ricaute_3 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-12 16:45:05 | may | 12 | 2018-05-12 16:45:01 | 2018-05-31 12:19:35 | 2018-05-12 21:11:06 | Campo SurOccidente | Emergencias | Diego G Melo Revelo | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA Y/O AVERIA DE COMPONENTES MOTOR | Se presenta falla de AC comercial en la zona, planta no entra a respaldar la estación por problemas de funcionamiento, electrificadora recupera la red comercial y los servicios entran a funcionamiento con normalidad | 2018-05-12 20:03:01 | 198 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-12 16:45:01 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de AC comercial, falla en planta | Se presenta falla de AC comercial en la zona, planta no entra a respaldar la estación por problemas de funcionamiento, electrificadora recupera la red comercial y los servicios entran a funcionamiento con normalidad | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011016507 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Volador GSM/UMTS afectando a COR.Villanueva UMTS en Cordoba EB sin PE. (CRC)(TX -90) | COR.Villanueva,COR.Volador,COR.Volador_1,COR.Volador_2,COR.Volador_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-16 13:06:33 | may | 16 | 2018-05-16 13:06:32 | 2018-05-16 19:20:08 | 2018-05-16 19:20:07 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Resolución FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-16 14:17:53 | 125 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 12:12:12 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Resolución FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. Descripción Se produce interrupción de energía de 16/05/2018 12:12:12 a las 16/05/2018 14:17:53 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 5024430 | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011016435 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.Santa Lucia UMTS en Atlantico EB con PE. M 100% UMTS | ATL.Santa Lucia | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-16 12:27:51 | may | 16 | 2018-05-16 12:27:49 | 2018-05-25 14:39:06 | 2018-05-25 14:38:50 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-17 13:41:53 | 1602 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 10:57:19 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de energía comercial se abre reporte con ECA número de incidencia 3353481. | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011008919 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Puente Quetame GSM en Cundinamarca Bloqueada manualmente por alarmas de energia EB con PE. |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-12 16:59:38 | may | 12 | 2018-05-12 16:59:38 | 2018-05-13 08:10:19 | 2018-05-13 08:10:17 | Campo Centro | Z1 Cundinamarca al Norte | Camilo Alexander Rodriguez Gonzalez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas | 2018-05-12 23:24:00 | 412 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 16:32:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía en la zona | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011008937 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Buritica UMTS/LTE AFECTANDO A ANT.Sabanalarga y ANT.Continental Gold ANT.IND CG Rampa Sur UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB con PE (M 100% V-D). | ANT.Buritica,ANT.Buritica_I,ANT.Buritica_L,ANT.Buritica_L1,ANT.Buritica_O,ANT.Buritica_R,ANT.Continental Gold,ANT.IND CG Yaragua,ANT.Sabanalarga_1,ANT.Sabanalarga_2,ANT.Sabanalarga_3,ANT.Sabanalarga_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-12 17:08:43 | may | 12 | 2018-05-12 17:08:35 | 2018-05-30 08:53:59 | 2018-05-13 13:39:31 | Campo Noroccidente | Site Owner | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE MOTOR DE ARRANQUE | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-12 16:08 a las 2018-05-13 11:16. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. EPM 2975704. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. PE no resplado por daño en el motor de arranque y MPU. Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-13 13:39:31 | 849 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | PE no resplado por daño en el motor de arranque y MPU. | Falla de AC comercial en el sector, Contratista_Nokia restablece el servicio. PE no resplado por daño en el motor de arranque y MPU. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011008950 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOY.Villa de Leyva:P10 UMTS/LTE en Boyaca EB sin PE. | BOY.Villa de Leyva:P10,BOY.Villa de Leyva:P10_I,BOY.Villa de Leyva:P10_J,BOY.Villa de Leyva:P10_K,BOY.Villa de Leyva:P10_L1,BOY.Villa de Leyva:P10_L2,BOY.Villa de Leyva:P10_L3,BOY.Villa de Leyva:P10_O | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-12 17:12:47 | may | 12 | 2018-05-12 17:12:45 | 2018-05-13 17:02:00 | 2018-05-13 17:01:51 | Campo Centro Poblaciones | Z12 Boyaca Rural | Edgar Javier Velasco Rodriguez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | PERSONAL DE SMU ENCONTRO FALLA DE RED COMERCIAL EN LA ZONA PERSONAL DE EBSA SOLUCIONA FALLA EN CIRCUITO | 2018-05-13 17:01:51 | 1170 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | SITION SIN PLANTA Y FALLA DE RED COMERCIAL |  | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011016395 | FEOC: Fuera de servicio EB: STA.Villa Ludovica GSM en Santa Marta EB sin PE.(BLOQUEO MANUAL POR ALARMAS DE ENERGIA) |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-16 11:53:16 | may | 16 | 2018-05-16 11:53:14 | 2018-05-16 13:16:51 | 2018-05-16 13:12:54 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Jorge Leonardo Patino Garzon | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-16 12:18:53 | 24 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 11:54:53 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011016389 | FAOC: Fuera de servicio EB: STA.Ley-2 UMTS/LTE en Santa Marta EB sin PE. (TX) Se evidencia niveles de -90dBm, posible afectación de energía. | STA.Ley-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-16 11:44:56 | may | 16 | 2018-05-16 11:44:54 | 2018-05-16 14:10:59 | 2018-05-16 14:10:35 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-16 12:21:53 | 128 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 10:13:41 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011016379 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Hato Grande UMTS/LTE en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Hato Grande | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 11:36:48 | may | 16 | 2018-05-16 11:36:39 | 2018-05-17 12:39:47 | 2018-05-17 12:39:36 | Campo Centro | Z1 Cundinamarca al Norte | Camilo Alexander Rodriguez Gonzalez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas | 2018-05-16 21:36:00 | 656 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 10:40:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía en toda la zona | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011008976 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Rb Salitre Plaza-2:P2 UMTS en Bogota Con alarmas de energia activas EB sin PE. | BOG.Rb Salitre Plaza-2:P2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-12 17:24:38 | may | 12 | 2018-05-12 17:24:37 | 2018-05-15 19:57:06 | 2018-05-15 19:50:03 | Campo Centro | Site Owner | Monica Lizeth Montoya Cifuentes | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se logra conectar fases a uno de los power y se conecta el otro en cascada. Servicios operativos y sin alarmas | 2018-05-15 16:29:28 | 4560 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-12 12:29:13 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño en acometida | Se logra conectar fases a uno de los power y se conecta el otro en cascada. Servicios operativos y sin alarmas | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011016373 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Bonanza-2 GSM/UMTS/LTE en Bogota sin alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Bonanza-2,BOG.Bonanza-2_1,BOG.Bonanza-2_2,BOG.Bonanza-2_3,BOG.Bonanza-2_4,BOG.Bonanza-2_A,BOG.Bonanza-2_B,BOG.Bonanza-2_C,BOG.Bonanza-2_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 11:26:58 | may | 16 | 2018-05-16 11:26:54 | 2018-05-16 22:04:18 | 2018-05-16 22:04:16 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se valida historico UMTS, se encuentran alarmas de POWER ON RESET a las 17:38, hora en que sube parte de la afectación, el restante sube a las 18:04. Falla por energia. | 2018-05-16 22:04:16 | 491 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se valida historico UMTS, se encuentran alarmas de POWER ON RESET a las 17:38, hora en que sube parte de la afectación, el restante sube a las 18:04. Falla por energia. | BO TX E: Se valida historico UMTS, se encuentran alarmas de POWER ON RESET a las 17:38, hora en que sube parte de la afectación, el restante sube a las 18:04. Falla por energia. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011016372 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Femsa GSM/UMTS, CUN.Parque Sopo GSM/UMTS/LTE en Cundinamarca sin alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Femsa,CUN.Femsa_A,CUN.Femsa_B,CUN.Femsa_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 11:26:40 | may | 16 | 2018-05-16 11:26:39 | 2018-05-16 15:56:42 | 2018-05-16 15:54:45 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Linoska Vanessa Colmenares Medina | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB CUN.Femsa y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 16/05/2018 10:27:49 A LAS 16/05/2018 12:24:53. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con Reporte No. 16795680. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-16 12:24:53 | 117 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 10:27:49 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011009012 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAU.IND Bucanero Descanso UMTS en Cauca EB sin PE. | CAU.IND Bucanero Descanso,CAU.IND Bucanero Descanso-CAU.Santander-3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-12 17:51:38 | may | 12 | 2018-05-12 17:51:25 | 2018-05-17 15:43:16 | 2018-05-14 18:55:53 | Campo SurOccidente | Emergencias | Paula Andrea Torres Florez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | empresa de energía CEO repara dalo con reporte # 67711 | 2018-05-14 18:55:53 | 1212 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fuera de servicio CAU.IND Bucanero Descanso UMTS en Cauca |  | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011016360 | FEOC: Fuera de servicio EB: SUC.Aguacate GSM/UMTS en Sucre con alarmas de energia EB sin PE. | SUC.Aguacate,SUC.Aguacate_1,SUC.Aguacate_2,SUC.Aguacate_3,SUC.Aguacate_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-16 11:18:04 | may | 16 | 2018-05-16 11:17:46 | 2018-05-17 00:22:21 | 2018-05-17 00:22:20 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial. | 2018-05-16 19:14:53 | 465 | User EvA | 2018-05-16 11:15:55 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011009066 | FEOB: Fuera de servicio Sectores 1900 EB: BOG.Carulla QC UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.Carulla QC_J,BOG.Carulla QC_K,BOG.Carulla QC_P,BOG.Carulla QC_Q | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-12 18:22:05 | may | 12 | 2018-05-12 18:21:52 | 2018-05-15 12:25:29 | 2018-05-15 12:25:27 | Campo Centro | Site Owner | Diego Fernando Bahamon Velez | FALLA DE NODOB | AVERIA DE TARJETA/MODULO FSME/FSMB | SE REALIZA CAMBIO DE FSME | 2018-05-15 12:25:27 |  | Miguel Angel Lara Rocha |  | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Equipos del Elemento de Red | SE RELAZIA CAMBIO DE FSMF Y SE NORMALIZAN SERVICIOS |  | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011016359 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.La Plazuela GSM/UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.La Plazuela,CUN.La Plazuela_1,CUN.La Plazuela_2,CUN.La Plazuela_3,CUN.La Plazuela_B,CUN.La Plazuela_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-16 11:17:45 | may | 16 | 2018-05-16 11:17:32 | 2018-05-17 14:42:50 | 2018-05-17 14:42:48 | Campo Centro | Z1 Cundinamarca al Norte | Camilo Alexander Rodriguez Gonzalez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas | 2018-05-17 14:33:00 | 1663 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 10:50:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía en la Zona | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011009080 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Pavarando GSM/UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB sin PE. | ANT.Pavarando,ANT.Pavarando_1,ANT.Pavarando_2,ANT.Pavarando_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-12 18:29:25 | may | 12 | 2018-05-12 18:29:09 | 2018-05-21 17:04:47 | 2018-05-14 15:36:13 | Campo Noroccidente | Site Owner | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SMU repara falla de energía comercial en la zona. La eb. Queda en servicio y sin alarmas | 2018-05-14 00:53:00 | 1268 | User EvA | 2018-05-13 03:45:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño de energía comercial en la zona, sitio sin respaldo de planta eléctrica. | Se repara falla en MT, la EB. Queda sin alarmas y operativo | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011016307 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAD.Florencia GSM/UMTS en Caldas EB sin PE. (TX) Se evidencia normalidad en los niveles de lo radios. | CAD.Florencia,CAD.Florencia_1,CAD.Florencia_2,CAD.Florencia_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-16 10:44:40 | may | 16 | 2018-05-16 10:44:35 | 2018-05-16 15:40:41 | 2018-05-16 15:40:37 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ricardo Alberto Hurtado Sanabria | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | Se evidencia la UM RTN 950 se presento perdida de trama con posible apagado del lado local., segun alarmas se presento reinicio electrico en la EB, afectacion de energia, servicio estable desde 2018-05-16 14:03:28.93 | 2018-05-16 15:40:37 | 225 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Transmision | Se evidencia la UM RTN 950 se presento perdida de trama con posible apagado del lado local., segun alarmas se presento reinicio electrico en la EB, afectacion de energia, servicio estable desde 2018-05-16 14:03:28.93 | Se evidencia la UM RTN 950 se presento perdida de trama con posible apagado del lado local., segun alarmas se presento reinicio electrico en la EB, afectacion de energia, servicio estable desde 2018-05-16 14:03:28.93 | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011009136 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Arboletes GSM/UMTS en Antioquia EB sin PE.(TX-90) | ANT.Arboletes,ANT.Arboletes_1,ANT.Arboletes_2,ANT.Arboletes_3,ANT.Arboletes_4,ANT.Arboletes_A,ANT.Arboletes_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-12 18:49:41 | may | 12 | 2018-05-12 18:49:33 | 2018-05-13 03:19:11 | 2018-05-13 03:19:10 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 12/05/2018 18:29:34 a las 12/05/2018 22:39:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPM con incidente No. 3317724 | 2018-05-12 22:39:16 | 249 | User EvA | 2018-05-12 18:29:34 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 12/05/2018 18:29:34 a las 12/05/2018 22:39:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPM con incidente No. 3317724 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011009141 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Mosquera GSM/UMTS afectando a CUN.Mosquera La Estancia,CUN.Mosquera-4, CUN.Funza-5 en Cundinamarca Sin alarmas de energia EB con PE. | CUN.Funza-5,CUN.Funza-5_1,CUN.Funza-5_2,CUN.Funza-5_3,CUN.Funza-5_A,CUN.Funza-5_B,CUN.Funza-5_C,CUN.Mosquera-4_2,CUN.Mosquera-4_3,CUN.Mosquera-4_A,CUN.Mosquera-4_B,CUN.Mosquera-4_C,CUN.Mosquera-4,CUN.Mosquera-4_1,CUN.Mosquera,CUN.Mosquera La Estancia_A,CUN.Mosquera La Estancia_B,CUN.Mosquera La Estancia_C,CUN.Mosquera La Estancia_D,CUN.Mosquera_1,CUN.Mosquera_2,CUN.Mosquera_3,CUN.Mosquera_4,CUN.Mosquera_A,CUN.Mosquera_B,CUN.Mosquera_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-12 18:52:39 | may | 12 | 2018-05-12 18:52:37 | 2018-05-13 08:24:07 | 2018-05-13 08:24:05 | Campo Centro | Z1 Cundinamarca al Norte | Camilo Alexander Rodriguez Gonzalez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla de red comercial en sitio, Posterior a la normalizacion de ac comercial servicios quedan operativos , | 2018-05-13 00:54:00 | 382 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-12 18:32:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Falla de red comercial en sitio, Posterior a la normalizacion de ac comercial servicios quedan operativos , | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011009173 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.IND Lab Rety ZF UMTS en Barranquilla EB Con Alarmas de Energia Activas sin PE. | BAR.IND Lab Rety ZF | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-12 19:04:50 | may | 12 | 2018-05-12 19:04:36 | 2018-05-12 21:02:28 | 2018-05-12 21:02:27 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 12/05/2018 17:16:49 a las 12/05/2018 20:50:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 5019144 | 2018-05-12 20:50:16 | 213 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 17:16:49 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 12/05/2018 17:16:49 a las 12/05/2018 20:50:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 5019144 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011009187 | FEOB: Fuera de servicio GSM en BOYACA 18 completas (BOY.Caldas,BOY.Cano Negro,BOY.Chiquinquira-1,BOY.Chiquinquira-2,BOY.Chiquinquira-3,BOY.Chiquinquira-6 | BOY.Arcabuco-2,BOY.Chiquinquira-1_1,BOY.Chiquinquira-1_2,BOY.Chiquinquira-1_3,BOY.Chiquinquira-1_A,BOY.Chiquinquira-1_B,BOY.Chiquinquira-1_C,BOY.Chiquinquira-2_1,BOY.Chiquinquira-2_2,BOY.Chiquinquira-2_3,BOY.Chiquinquira-2_A,BOY.Chiquinquira-2_B,BOY.Chiquinquira-2_C,BOY.Chiquinquira-3_1,BOY.Chiquinquira-3_2,BOY.Chiquinquira-3_3,BOY.Chiquinquira-3_4,BOY.Chiquinquira-3_A,BOY.Chiquinquira-3_B,BOY.Chiquinquira-3_C,BOY.Chiquinquira-4_2,BOY.Chiquinquira-4_3,BOY.Chiquinquira-4_4,BOY.Chiquinquira-4_B,BOY.Chiquinquira-4_C,BOY.Chiquinquira-5_1,BOY.Chiquinquira-5_A,BOY.Chiquinquira-6_1,BOY.Chiquinquira-6_2,BOY.Chiquinquira-6_3,BOY.Chiquinquira-6_A,BOY.Chiquinquira-6_B,BOY.Chiquinquira-6_C,BOY.Chiquinquira-7_3,BOY.Chiquinquira-7_C,BOY.Chiquiza_3,BOY.Chiquiza_A,BOY.Caldas_1,BOY.Caldas_2,BOY.Caldas_3,BOY.Cucaita,BOY.Cucaita_1,BOY.Cucaita_2,BOY.Cucaita_3,BOY.Raquira,BOY.Raquira_1,BOY.Raquira_2,BOY.Raquira_3,BOY.Raquira_C,BOY.Saboya-2,BOY.Saboya-2_1,BOY.Saboya-2_2,BOY.Saboya-2_3,BOY.Saboya-2_B,BOY.Sachica,BOY.Sachica_1,BOY.Sachica_2,BOY.Samaca-2_1,BOY.Samaca-2_3,BOY.Samaca-2_A,BOY.Villa De Leyva HAC,BOY.Villa de Leyva HCF,BOY.Villa de Leyva-1,BOY.Villa de Leyva-1_1,BOY.Villa de Leyva-1_2,BOY.Villa de Leyva-1_3,BOY.Villa de Leyva-1_4,BOY.Villa de Leyva-2,BOY.Villa de Leyva-2_1,BOY.Villa de Leyva-2_A,BOY.Villa de Leyva-3,BOY.Villa de Leyva-3_1,BOY.Villa de Leyva-3_2,BOY.Villa de Leyva-3_3,BOY.Villa de Leyva-3_A,BOY.Villa de Leyva-3_B,BOY.Villa de Leyva-3_C,BOY.Villa de Leyva-4,BOY.Villa de Leyva-4_1,BOY.Villa de Leyva-4_2,BOY.Villa de Leyva-4_3,BOY.Villa de Leyva-4_A,BOY.Villa de Leyva-4_B,BOY.Villa de Leyva-4_C,BOY.Villa de Leyva-5,BOY.Villa de Leyva-5_A,BOY.Villa de Leyva-5_B,BOY.Villa de Leyva-5_C,BOY.Villa de Leyva-7,BOY.Villa de Leyva-9:P2_A,BOY.Villa de Leyva-9:P2_B,BOY.Villa de Leyva-9:P2_C,BOY.Villa de Leyva:P1,BOY.Villa de Leyva:P5,BOY.Villa de Leyva:P6,BOY.Villa de Leyva:P8,BOY.Samaca_3,BOY.Tinjaca,BOY.Tinjaca Quinche_1,BOY.Tinjaca Quinche_3,BOY.Tinjaca_1,BOY.Tinjaca_2,BOY.Tinjaca_B,BOY.Tinjaca_C,BOY.V Leyva-9:P2,SND.Barbosa-2_1,SND.Barbosa-2_2,SND.Barbosa-2_3,SND.Barbosa-2_4,SND.Barbosa-2_A,SND.Barbosa-2_C,SND.Landazuri_4,SND.Sucre,SND.Sucre_1,SND.Sucre_2,SND.Sucre_3,SND.Puente Nacional | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-12 19:18:55 | may | 12 | 2018-05-12 19:18:54 | 2018-05-12 21:03:04 | 2018-05-12 21:03:03 | Campo Centro Poblaciones | Z12 Boyaca Rural | Edgar Javier Velasco Rodriguez | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | se trabaja con auxiliar para prender planta manual y recuperar los servicios | 2018-05-12 21:03:03 | 99 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | plantas no prenden por bloqueo de transferencia |  | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011016280 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Colina-2 GSM/UMTS/LTE en Bogota EB sin PE. | BOG.Colina-2,BOG.Colina-2_1,BOG.Colina-2_2,BOG.Colina-2_3,BOG.Colina-2_A,BOG.Colina-2_B,BOG.Colina-2_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-16 10:29:06 | may | 16 | 2018-05-16 10:28:43 | 2018-05-22 09:37:50 | 2018-05-22 09:37:48 | Campo Centro | Site Owner | Yhonn Felipe Diaz Caviedes | FALLA EN PROCESO ADMINISTRATIVO | SUSPENSION DE SUMINISTRO DE ENERGIA COMERCIAL POR NO PAGO | Electrificadora re-conecta el servicio de energia | 2018-05-22 09:00:00 | 8589 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-16 10:00:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Electrificadora suspende el suministro AC argumentando que se debe cambiar medidor |  | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011016268 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.San Antonio Nocc GSM/UMTS/LTE en Bogota con alarmas de energia EB sin PE. | BOG.San Antonio Nocc,BOG.San Antonio Nocc_1,BOG.San Antonio Nocc_2,BOG.San Antonio Nocc_3,BOG.San Antonio Nocc_A,BOG.San Antonio Nocc_B,BOG.San Antonio Nocc_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 10:23:28 | may | 16 | 2018-05-16 10:23:28 | 2018-05-16 18:46:07 | 2018-05-16 18:16:28 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Juan Alberto Hernandez Gonzalez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Energia AC Comercial, retorna despues de intervencion de CODENSA en la zona | 2018-05-16 16:51:00 | 425 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 09:46:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de AC comercial | Energia AC Comercial, retorna despues de intervencion de CODENSA en la zona | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011009205 | FAOC: Fuera de servicio EB: SUC.Peaje San Onofre GSM/UMTS en Sucre Con alarmas de Energia Activas EB con PE. | SUC.Peaje San Onofre,SUC.Peaje San Onofre_1,SUC.Peaje San Onofre_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-12 19:33:04 | may | 12 | 2018-05-12 19:32:41 | 2018-05-22 14:43:12 | 2018-05-13 08:23:49 | Campo Costa | Site Owners Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE TARJETA CONTROL/REGULADORA DE VOLTAJE | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-12 22:41:16 | 233 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 17:17:58 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. Planta eléctrica no respaldó. | SUC.Peaje San Onofre se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se gestiona tanqueo de combustible a sitio. SMU llega a sitio y deja planta eléctrica operativa. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011009206 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAS.Monterrey GSM en Casanare Bloqueada manualmente por alarmas de energia EB con PE. | CAS.Monterrey | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-12 19:33:04 | may | 12 | 2018-05-12 19:32:46 | 2018-05-12 21:08:52 | 2018-05-12 21:08:50 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | En la zona se reporta corte de red comercial, maniobras de reparación-mantenimiento por parte de la electrificadora, de igual manera se normaliza servicio, tiempo después por parte de la empresa prestadora del servicio. Numero d reporte. 130128 | 2018-05-12 19:00:00 | 60 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 18:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se confirma normalidad de red comercial en la zona, se deja en observación, se gestiona cambio de la batería. | En la zona se reporta corte de red comercial la planta eléctrica no arranca por daño en batería de arranque. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011016263 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.IND CG Rampa Sur UMTS en Antioquia EB sin PE. | ANT.IND CG Rampa Sur | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-16 10:21:03 | may | 16 | 2018-05-16 10:21:00 | 2018-05-16 19:24:19 | 2018-05-16 19:23:11 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: SEGUIMIENTO: Se verifica EB ANT.IND CG Rampa Sur y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 16/05/2018 9:35:03 a las 16/05/2018 14:06:53 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPM con Reporte No. 2980669. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-16 14:06:53 | 270 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-16 09:35:03 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: SEGUIMIENTO: Se verifica EB ANT.IND CG Rampa Sur y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 16/05/2018 9:35:03 a las 16/05/2018 14:06:53 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPM con Reporte No. 2980669. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011016246 | FEOB: Fuera de servicio EB: NOR.Campo Dos GSM/UMTS en Norte de Santander con alarmas de energia EB con PE. | NOR.Campo Dos,NOR.Campo Dos_1,NOR.Campo Dos_2,NOR.Campo Dos_3,NOR.Campo Dos_4,NOR.Campo Dos_B,NOR.Campo Dos_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 10:12:53 | may | 16 | 2018-05-16 10:12:52 | 2018-05-18 06:40:33 | 2018-05-18 06:40:31 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | 2018-05-16 11:44:00 | 142 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 09:22:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño en red de media tension por parte de la electrificadora | falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011009217 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.El Paso GSM en Cesar con alarmas de energia EB con PE.(BLOQUEO AUTOMATICO) | CES.El Paso,CES.El Paso_X,CES.El Paso_Y1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-12 19:39:44 | may | 12 | 2018-05-12 19:39:39 | 2018-05-15 16:46:21 | 2018-05-13 08:06:00 | Campo Costa | Site Owners Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE LA BATERIA DE ARRANQUE | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-13 03:54:00 | 213 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 00:21:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. | Se presenta bloqueo de GSM CES.El Paso por falla de energía comercial. Planta eléctrica no respaldó. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Pendiente por parte de SMU normalizar la planta eléctrica. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011016218 | FEOB: Fuera de servicio EB: HUI.Zuluaga-2 GSM/UMTS en Huila con alarmas de energia EB sin PE. | HUI.Zuluaga-2,HUI.Zuluaga-2_1,HUI.Zuluaga-2_2,HUI.Zuluaga-2_3,HUI.Zuluaga-2_A,HUI.Zuluaga-2_X,HUI.Zuluaga-2_Y,HUI.Zuluaga-2_Y1,HUI.Zuluaga-2_Y2,HUI.Zuluaga-2_Y3,HUI.Zuluaga-2_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 10:04:05 | may | 16 | 2018-05-16 10:03:59 | 2018-05-21 14:35:35 | 2018-05-18 10:53:22 | Campo SurOccidente | Site Owner | Javier Suaza Alvarado | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | La electrificadora restablece el fluido eléctrico | 2018-05-16 17:03:00 | 419 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 10:03:59 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fuera de servicio EB: HUI.Zuluaga-2 GSM/UMTS | La electrificadora restablece el fluido eléctrico | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011009239 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAS.Monterrey-3 GSM/UMTS/LTE AFECTANDO CAS.Monterrey-2 LTE en Casanare con alarmas de energia EB sin PE. | CAS.Monterrey-2,CAS.Monterrey-3,CAS.Monterrey-3_1,CAS.Monterrey-3_2,CAS.Monterrey-3_3,CAS.Monterrey-3_A,CAS.Monterrey-3_B,CAS.Monterrey-3_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-12 19:51:21 | may | 12 | 2018-05-12 19:51:21 | 2018-05-13 18:42:18 | 2018-05-13 18:42:17 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Luis Eduardo Triana | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 12/05/2018 19:19:50 a las 12/05/2018 20:18:16 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora ENERCA con No 130128.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | 2018-05-12 20:18:16 | 58 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 19:19:50 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 12/05/2018 19:19:50 a las 12/05/2018 20:18:16 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora ENERCA con No 130128.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011016209 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.IND Calenturitas SA GSM/UMTS/LTE en Cesar con alarmas de energia EB sin PE. | CES.IND Calenturitas SA,CES.IND Calenturitas SA_1,CES.IND Calenturitas SA_2,CES.IND Calenturitas SA_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-16 09:57:08 | may | 16 | 2018-05-16 09:57:00 | 2018-05-16 14:00:15 | 2018-05-16 13:59:59 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-16 12:59:53 | 222 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 09:17:38 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011009276 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Tuquerres-2 GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. | NAR.Tuquerres-2,NAR.Tuquerres-2_1,NAR.Tuquerres-2_2,NAR.Tuquerres-2_3,NAR.Tuquerres-2_A,NAR.Tuquerres-2_B,NAR.Tuquerres-2_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-12 20:12:52 | may | 12 | 2018-05-12 20:12:47 | 2018-05-15 10:00:57 | 2018-05-13 14:21:14 | Campo SurOccidente | Emergencias | Jose Vicente Gomez Calderon | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Tuquerres-2 GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. Tecnico reporta fallas en red comercial se encuentra TGD con problemas se reinicia y realiza pruebas de ATS | 2018-05-13 14:21:14 | 811 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Tuquerres-2 GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. Tecnico reporta fallas en red comercial se encuentra TGD con problemas se reinicia y realiza pruebas de ATS | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Tuquerres-2 GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. Tecnico reporta fallas en red comercial se encuentra TGD con problemas se reinicia y realiza pruebas de ATS | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011016143 | FAOB: Fuera de servicio falla masiva en oriente SIN Trafico de Voz y Datos Apertura doble en Andino 23 (VER NOTAS) | BOG.Auto Cll 100_1,BOG.Auto Cll 100_2,BOG.Auto Cll 100_3,BOG.Auto Cll 100_A,BOG.Auto Cll 100_B,BOG.Auto Cll 100_C,BOG.CC Portal 80_B,BOG.Calle 104_1,BOG.Calle 104_2,BOG.Calle 104_3,BOG.Calle 104_A,BOG.Calle 104_B,BOG.Calle 104_C,BOG.IND Campin,BOG.Manuelita-2_1,BOG.Manuelita-2_A,BOG.Luis Carlos Galan_1,BOG.Luis Carlos Galan_2,BOG.Luis Carlos Galan_3,BOG.Luis Carlos Galan_4,BOG.Luis Carlos Galan_A,BOG.Luis Carlos Galan_B,BOG.Luis Carlos Galan_C,BOG.Quinta Paredes-2_1,BOG.Quinta Paredes-2_2,BOG.Quinta Paredes-2_3,BOG.Pasadena-2_3,BOG.Pasadena-2_A,BOG.Pasadena-2_B,BOG.Pasadena-2_C,BOY.Puerto Boyaca-1_3,BOY.Puerto Boyaca-1_C,BOY.Puerto Boyaca-5_B,CAQ.Albania_1,CAQ.Albania_2,CAQ.Albania_B,CAQ.Morelia_1,CAQ.Morelia_2,CAQ.Morelia_3,CAQ.Morelia_A,CAS.Dorotea_1,CAS.Dorotea_2,CAS.Dorotea_3,CAS.Dorotea_4,CAS.Tamara-2_3,CAS.Tamara-2_C,CUN.Funza-3_1,CUN.Funza-3_2,CUN.Funza-3_3,CUN.El Rosal_2,CUN.El Rosal_3,CUN.El Rosal_4,CUN.El Rosal_B,CUN.El Rosal_C,CUN.IND Fesika,CUN.Nemocon_1,CUN.Nemocon_2,CUN.Nemocon_3,CUN.Nemocon_A,CUN.Nemocon_B,CUN.Nemocon_C,CUN.Mosquera_1,CUN.Mosquera_2,CUN.Mosquera_A,CUN.Mosquera_B,CUN.Peaje Calle 80_1,CUN.Peaje Calle 80_2,CUN.Peaje Calle 80_3,CUN.Siberia-1_1,CUN.Siberia-1_2,CUN.Siberia-1_A,CUN.Siberia-1_B,CUN.Siberia-1_C,CUN.Tenjo_1,CUN.Tenjo_2,CUN.Tenjo_3,CUN.Tenjo_A,CUN.Tenjo_B,CUN.Tenjo_C,CUN.San Pedro_1,CUN.San Pedro_2,CUN.San Pedro_3,CUN.Subachoque-2_2,CUN.Subachoque-2_3,CUN.Subachoque-2_B,CUN.Subachoque-2_C,CUN.Subachoque-3_1,CUN.Subachoque-3_2,CUN.Subachoque-3_3,CUN.Subachoque-3_A,CUN.Subachoque-3_B,CUN.Subachoque-3_C,CUN.Subachoque_1,CUN.Subachoque_2,CUN.Subachoque_3,CUN.Subachoque_4,CUN.Subachoque_A,CUN.Suesca_1,CUN.Suesca_2,GIR.Charrasquero_1,GIR.Charrasquero_A,HUI.Colombia-2_1,HUI.Colombia-2_2,HUI.Colombia-2_3,HUI.Colombia-2_A,HUI.Colombia-2_B,HUI.Colombia-2_C,HUI.Colombia_1,HUI.Colombia_2,HUI.Colombia_3,HUI.Villalobos_2,HUI.Palestina-2_1,HUI.Palestina-2_2,HUI.Palestina-2_3,HUI.Palestina-2_A,HUI.San Agustin_1,HUI.San Agustin_2,HUI.San Agustin_3,HUI.San Agustin_4,HUI.Pitalito-2_C,HUI.Pitalito-3_B,HUI.Pitalito-4_B,HUI.Santana_1,HUI.Santana_2,HUI.Santana_3,HUI.Pitalito-7_3,HUI.Pitalito-7_C,HUI.Pitalito-7_D,HUI.Potosi_1,HUI.Potosi_2,HUI.Potosi_3,HUI.Praga_1,HUI.Praga_2,HUI.Praga_3,HUI.Praga_4,MOC.Mocoa-2_A,MOC.Mocoa-2_B,MOC.Mocoa-3_3,MOC.Mocoa-3_C,MOC.Mocoa-5_1,MOC.Mocoa-5_2,MOC.Mocoa-5_3,MOC.Mocoa-5_A,MOC.Mocoa-5_B,MOC.Mocoa-5_C,PUT.Pto Asis-1_3,PUT.Pto Asis-1_C,TOL.Chaparral-2_1,TOL.Chaparral-2_2,TOL.Chaparral-2_3,TOL.Chaparral-2_A,TOL.Chaparral-2_B,TOL.Chaparral-2_C,TOL.Chaparral_1,TOL.Chaparral_2,TOL.Chaparral_3,TOL.Chaparral_4,TOL.Chaparral_5,TOL.Chaparral_A,TOL.Chaparral_B,TOL.Chaparral_D,TOL.Asoleado_1,TOL.Asoleado_2,TOL.Asoleado_3,TOL.Chenche_1,TOL.Chenche_2,TOL.Asoleado_D,TOL.Chenche_3,TOL.Ataco_1,TOL.Ataco_2,TOL.Ataco_3,TOL.Ataco_4,TOL.Ataco_A,TOL.Bilbao_1,TOL.Bilbao_2,TOL.Bilbao_3,TOL.Bilbao_A,TOL.Bilbao_B,TOL.Castilla_1,TOL.Castilla_2,TOL.Castilla_3,TOL.Dolores_1,TOL.Dolores_2,TOL.Dolores_3,TOL.Castilla_4,TUN.Libertador_1,TUN.Libertador_2,TUN.Libertador_3,TUN.Libertador_4,TUN.Libertador_A,TUN.Libertador_B,TUN.Libertador_C,UBA.Variante_A,UBA.Variante_B,UBA.Variante_C,YOP.Bello Horizonte-2_1,YOP.Bello Horizonte-2_2,YOP.Bello Horizonte-2_A,YOP.Bello Horizonte-2_B,TOL.Guamo-2_3,TOL.Guamo-2_A,TOL.Guamo-2_C,TOL.Guamo-2_D,TOL.Guamo_1,TOL.Guamo_2,TOL.Guamo_3,TOL.Guamo_4,TOL.Guamo_A,TOL.Guamo_D,TOL.Flandes_3,TOL.Flandes_C,TOL.Palonegro_1,TOL.Purgatorio_1,TOL.Purgatorio_2,TOL.Purgatorio_3,TOL.Purgatorio_5,TOL.Saldana-2_1,TOL.Palonegro_2,TOL.Palonegro_3,TOL.Palonegro_4,TOL.Palonegro_C,TOL.Purificacion-2_1,TOL.Purificacion-2_2,TOL.Saldana-2_2,TOL.Saldana-2_3,TOL.Saldana-2_A,TOL.Saldana-2_B,TOL.Saldana-2_C,TOL.Purificacion-2_3,TOL.Purificacion-2_A,TOL.Purificacion-2_B,TOL.Saldana_1,TOL.Saldana_D,TOL.Purificacion-2_C,TOL.Purificacion_1,TOL.Purificacion_2,TOL.Purificacion_3,TOL.Purificacion_A,TOL.Purificacion_C,... | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-16 09:23:38 | may | 16 | 2018-05-16 09:23:28 | 2018-05-24 21:00:03 | 2018-05-17 09:51:37 | Gestion de Fallas | FO-SDH/DWDM | Luis Alejandro Forero Sotelo | Conectividad | Perdida de gestión | Recuperación de reserva de fibra e implementación de caja de empalme. | 2018-05-16 12:35:00 | 207 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 09:08:00 | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Transmision | Corte de fibra a 3km desde Castilla hacia Natagaima, ocasionado por poda de árboles por parte de la electrificadora de la zona. | Se mantienen enlaces en monitoreo | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011009303 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Caqueza-2 GSM/UMTS en Cundinamarca EB sin PE. | CUN.Caqueza-2_1,CUN.Caqueza-2_2,CUN.Caqueza-2_I,CUN.Caqueza-2_J,CUN.Caqueza-2_O,CUN.Caqueza-2_P,CUN.Caqueza-2_X,CUN.Caqueza-2_Y,CUN.Caqueza-2_Y1,CUN.Caqueza-2_Y2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-12 20:28:47 | may | 12 | 2018-05-12 20:28:39 | 2018-05-14 11:27:26 | 2018-05-14 11:26:48 | Campo Centro | Z1 Cundinamarca al Norte | Camilo Alexander Rodriguez Gonzalez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Se realiza cambio de Cañuela y de bobina de red en transferencia, servicios operativos y sin alarmas | 2018-05-14 11:14:00 | 1944 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-12 19:23:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se llega a sitio hoy a las 10 AM porque la via al llano estuvo cerrada ayer, sitio de muy difícil acceso, se encuentra cañuela caída y daño en transferencia | Se realiza cambio de Cañuela y de bobina de red en transferencia, servicios operativos y sin alarmas | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011009319 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Cedeno GSM/UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB con PE. | ANT.Cedeno,ANT.Cedeno_1,ANT.Cedeno_2,ANT.Cedeno_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-12 20:44:08 | may | 12 | 2018-05-12 20:43:57 | 2018-05-30 08:55:51 | 2018-05-13 13:59:35 | Campo Noroccidente | Site Owner | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE TARJETA CONTROL/REGULADORA DE VOLTAJE | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-12 13:40 a las 2018-05-13 13:24. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. EPM 3319338. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. PE no resplado por bloqueo de la tarjeta de control Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-13 13:59:35 | 1020 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | PE no resplado por bloqueo de la tarjeta de control | Falla de AC comercial en el sector, Electrificadora restablece el servicio. PE no resplado por bloqueo de la tarjeta de control | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011016142 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.La Mesa-4 GSM/UMTS/LTE en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.La Mesa-4,CUN.La Mesa-4_1,CUN.La Mesa-4_2,CUN.La Mesa-4_3,CUN.La Mesa-4_B,CUN.La Mesa-4_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 09:22:32 | may | 16 | 2018-05-16 09:22:13 | 2018-05-17 07:12:40 | 2018-05-17 07:12:25 | Campo Centro | Z3 Cundinamarca al Oriente | Johnatan Felipe Martinez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se presenta falla de energía comercial, PE respalda servicios. Energía retorna quedando EB operativa, servicios estables. | 2018-05-16 18:57:00 | 634 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 08:23:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía en la zona | Se presenta falla de energía comercial, PE respalda servicios. Energía retorna quedando EB operativa, servicios estables. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011016136 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Metropolitano-2 GSM/UMTS/LTE en Barranquilla EB sin PE. (TX) Se evidencia niveles de -90dBm, posible afectación de energía. | BAR.Metropolitano-2,BAR.Metropolitano-2_A,BAR.Metropolitano-2_B,BAR.Metropolitano-2_Q | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-16 09:19:37 | may | 16 | 2018-05-16 09:19:34 | 2018-06-01 18:52:38 | 2018-05-19 20:04:04 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-19 19:28:15 | 4970 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 08:37:23 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de energía comercial a raiz de fluctuaciones de energía se produce daño en enlace de micorondas se abre reporte con ECA número 5024198 | Se realiza restablecimiento del enlace de microondas que fallo por fluctuaciones de energía, suben los servicios. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011016130 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Los Brasiles GSM/UMTS en Cesar EB sin PE. | CES.Los Brasiles,CES.Los Brasiles_1,CES.Los Brasiles_2,CES.Los Brasiles_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 09:12:40 | may | 16 | 2018-05-16 09:12:38 | 2018-05-22 10:49:08 | 2018-05-19 11:33:44 | Campo Costa | Site Owners Costa | Juan Gilberto Villanueva Salazar | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | .ELECTRICARIBE INFORMA FALLA EN LA RED DE MEDIA TENSION EL CUAL AFECTA LA ESTACION BASE. LUEGO DEL RESTABLECIMIENTO DE LA ENERGIA COMERCIAL SE PRESENTO DISPARO DE CAÑUELA POR LO QUE EL PERSONAL DE SMU REALIZA EL CIERRE DE LAS CAÑUELAS NORMALIZANDO LOS SERVICIOS.. SITIO SIN RESPALDO DE PLANTA ELECTRICA. | 2018-05-19 10:04:42 | 4453 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 07:51:24 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | .ELECTRICARIBE INFORMA FALLA EN LA RED DE MEDIA TENSION EL CUAL AFECTA LA ESTACION BASE. LUEGO DEL RESTABLECIMIENTO DE LA ENERGIA COMERCIAL SE PRESENTO DISPARO DE CAÑUELA POR LO QUE EL PERSONAL DE SMU REALIZA EL CIERRE DE LAS CAÑUELAS NORMALIZANDO LOS SERVICIOS.. SITIO SIN RESPALDO DE PLANTA ELECTRICA. | .ELECTRICARIBE INFORMA FALLA EN LA RED DE MEDIA TENSION EL CUAL AFECTA LA ESTACION BASE. LUEGO DEL RESTABLECIMIENTO DE LA ENERGIA COMERCIAL SE PRESENTO DISPARO DE CAÑUELA POR LO QUE EL PERSONAL DE SMU REALIZA EL CIERRE DE LAS CAÑUELAS NORMALIZANDO LOS SERVICIOS.. SITIO SIN RESPALDO DE PLANTA ELECTRICA. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011009347 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Caqueza-3 GSM/UMTS/LTE en Cundinamarca EB con PE. | CUN.Caqueza-3,CUN.Caqueza-3_1,CUN.Caqueza-3_2,CUN.Caqueza-3_3,CUN.Caqueza-3_A,CUN.Caqueza-3_B,CUN.Caqueza-3_C,CUN.Caqueza-3_I,CUN.Caqueza-3_J,CUN.Caqueza-3_K,CUN.Caqueza-3_L1,CUN.Caqueza-3_L2,CUN.Caqueza-3_L3,CUN.Caqueza-3_M,CUN.Caqueza-3_N,CUN.Caqueza-3_O,CUN.Caqueza-3_P,CUN.Caqueza-3_Q,CUN.Caqueza-3_S,CUN.Caqueza-3_T,CUN.Caqueza-3_X,CUN.Caqueza-3_Y,CUN.Caqueza-3_Y1,CUN.Caqueza-3_Y2,CUN.Caqueza-3_Y3,CUN.Caqueza-3_Z | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-12 21:04:33 | may | 12 | 2018-05-12 21:04:33 | 2018-05-13 09:19:52 | 2018-05-13 09:19:45 | Campo Centro | Z1 Cundinamarca al Norte | Camilo Alexander Rodriguez Gonzalez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas | 2018-05-13 00:17:26 | 187 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-12 20:39:34 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se llega a sitio y no hay energía comercial | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011009350 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.IND Baltime UMTS en Cesar Con Alarmas de Energia Activas EB sin PE. | CES.IND Baltime_X,CES.IND Baltime_Y1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-12 21:06:11 | may | 12 | 2018-05-12 21:06:03 | 2018-05-17 16:57:45 | 2018-05-13 12:52:20 | Campo Costa | Site Owners Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Falla Energía comercial, se restablece el servicio de energía sin la intervención de Oamp;M Campo | 2018-05-13 12:52:20 | 815 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, se generó Reporte 5019181 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011016120 | FAOB: Fuera de servicio EB: BUC.Via Lebrija GSM/UMTS en Bucaramanga (-90) | BUC.Via Lebrija,BUC.Via Lebrija_1,BUC.Via Lebrija_2,BUC.Via Lebrija_A | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-16 09:08:10 | may | 16 | 2018-05-16 09:08:09 | 2018-05-16 11:59:07 | 2018-05-16 11:59:05 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB BUC.Via Lebrija y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 16/05/2018 07:59:25 a.m. a las 16/05/2018 09:27:53 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ESSA con Reporte No. 1903419. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-16 09:27:25 | 88 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 07:59:25 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB BUC.Via Lebrija y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 16/05/2018 07:59:25 a.m. a las 16/05/2018 09:27:53 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ESSA con Reporte No. 1903419. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011016075 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.El Manzano GSM(2) en Nariño EB sin PE. | NAR.El Manzano,NAR.El Manzano_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 08:44:35 | may | 16 | 2018-05-16 08:44:33 | 2018-05-21 15:34:39 | 2018-05-18 10:53:23 | Campo SurOccidente | Site Owner | Diego G Melo Revelo | FALLA ENERGIA_TRANSFERENCIA AUTOMATICA | BLOQUEO DE TRANSFERENCIA | Se reporta falla de AC comercial en la zona, Se presenta bloqueo de transferencia automática en la estación, la cual queda sin respaldo de planta, electrificadora recupera el servicio de energía y los servicios se recuperan | 2018-05-16 16:30:33 | 466 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-16 08:44:33 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla AC comercial, falla en transferencia | Se reporta falla de AC comercial en la zona, Se presenta bloqueo de transferencia automática en la estación, la cual queda sin respaldo de planta, electrificadora recupera el servicio de energía y los servicios se recuperan | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011009375 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOY.Puerto Boyaca-2 GSM / UMTS Afectando a BOY.Quebrada Saca GSM en Boyaca Bloqueo Manual por alarmas de energia EB sin PE. (CRC) | BOY.Quebrada Saca,BOY.Quebrada Saca_1,BOY.Quebrada Saca_2,BOY.Quebrada Saca_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-12 21:24:57 | may | 12 | 2018-05-12 21:24:54 | 2018-05-30 08:58:33 | 2018-05-13 15:14:56 | Campo Noroccidente | Site Owner | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-12 20:59 a las 2018-05-13 12:30. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. EBSA 316429. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. Se presenta cañuelas disparadas y pararrayos explotados Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-13 15:14:56 | 134 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta cañuelas disparadas y pararrayos explotados | Falla de AC comercial en el sector, Electrificadora restablece el servicio. Se presenta cañuelas disparadas y pararrayos explotados | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011009386 | FAOC: Fuera de servicio Sectores (850) EB: JAM.Cazadores UMTS en Jamundi EB con PE. | JAM.Cazadores,JAM.Cazadores_X,JAM.Cazadores_Y,JAM.Cazadores_Y1,JAM.Cazadores_Y2,JAM.Cazadores_Y3,JAM.Cazadores_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-12 21:34:42 | may | 12 | 2018-05-12 21:34:42 | 2018-05-17 15:44:46 | 2018-05-13 15:04:38 | Campo SurOccidente | Emergencias | Jose Vicente Gomez Calderon | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | FAOC: Fuera de servicio Sectores (850) EB: JAM.Cazadores UMTS/LTE en Jamundi EB con PE. Electrificadora retorna red comercial en la zona y la estación queda en servicio sin alarmas activas, | 2018-05-13 15:04:38 | 758 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | FAOC: Fuera de servicio Sectores (850) EB: JAM.Cazadores UMTS/LTE en Jamundi EB con PE. Electrificadora retorna red comercial en la zona y la estación queda en servicio sin alarmas activas, | FAOC: Fuera de servicio Sectores (850) EB: JAM.Cazadores UMTS/LTE en Jamundi EB con PE. Electrificadora retorna red comercial en la zona y la estación queda en servicio sin alarmas activas, | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011009390 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Barbacoas GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. | NAR.Barbacoas,NAR.Barbacoas_1,NAR.Barbacoas_2,NAR.Barbacoas_3,NAR.Barbacoas_X,NAR.Barbacoas_Y1,NAR.Barbacoas_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-12 21:38:26 | may | 12 | 2018-05-12 21:38:26 | 2018-05-15 12:39:29 | 2018-05-12 22:47:04 | Campo SurOccidente | Emergencias | Diego G Melo Revelo | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA Y/O AVERIA DE COMPONENTES MOTOR | Se presenta falla de AC comercial, planta de la estación presenta falla y no realiza respaldo, electrificadora recupera energía y los servicios entran a funcionamiento con normalidad | 2018-05-12 22:21:26 | 43 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 21:38:26 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla AC comercial, falla en planta | Se presenta falla de AC comercial, planta de la estación presenta falla y no realiza respaldo, electrificadora recupera energía y los servicios entran a funcionamiento con normalidad | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011016073 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAS.Pore GSM/UMTS en Casanare EB sin PE. | CAS.Pore_2,CAS.Pore_3,CAS.Pore_B,CAS.Pore | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-16 08:43:55 | may | 16 | 2018-05-16 08:43:45 | 2018-05-16 16:53:57 | 2018-05-16 16:53:52 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | En la zona se reporta corte de red comercial por temporada invernal, la electrificadora realiza corte de red comercial, por maniobras de mantenimiento, corrección de daños en la estructuras de media tensión en la zonas, causando alarmas de energía en la estaciones base, incluido afectación de servicio en las estaciones base, que están sin respaldo de baterías, planta eléctrica en la zona, la electrificadora normaliza fluido eléctrico. Numero de reporte. 130530 | 2018-05-16 13:00:00 | 360 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 07:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Reporte por afectación de servicio en la estación base, se reporta afectación de servicio la EB esta sin respaldo de planta eléctrica. | En la zona se reporta corte de red comercial, posibles maniobras de reparación por parte de la electrificadora. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011016066 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.La Candelaria GSM/UMTS en Barranquilla EB sin PE.-90dbm | BAR.La Candelaria_B,BAR.La Candelaria,BAR.La Candelaria_1,BAR.La Candelaria_2,BAR.La Candelaria_3,BAR.La Candelaria_A,BAR.La Candelaria_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 08:37:45 | may | 16 | 2018-05-16 08:37:44 | 2018-05-16 10:43:36 | 2018-05-16 10:43:24 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-16 09:27:53 | 105 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 07:42:20 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011009407 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.IND Hipercentro Corona UMTS/LTE en Bogota EB sin PE. | BOG.IND Hipercentro Corona 26 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-12 21:52:58 | may | 12 | 2018-05-12 21:52:52 | 2018-05-13 08:18:59 | 2018-05-13 08:16:00 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ivan Dario Bernal Nieto | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | S BO TX E. De acuerdo a la informacion de IP RAN se observa que el puerto de acceso presento un cambio reciente, se evidencia reinicio del demarcador, servicio operativo. | 2018-05-13 08:16:00 | 108 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | S BO TX E. De acuerdo a la informacion de IP RAN se observa que el puerto de acceso presento un cambio reciente, se evidencia reinicio del demarcador, servicio operativo. | S BO TX E. De acuerdo a la informacion de IP RAN se observa que el puerto de acceso presento un cambio reciente, se evidencia reinicio del demarcador, servicio operativo. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011009414 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.IND Contegral GSM/UMTS en Tolima. con alarmas de energia activas EB sin PE. | TOL.IND Contegral,TOL.IND Contegral_A | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-12 21:56:51 | may | 12 | 2018-05-12 21:56:48 | 2018-05-15 10:11:16 | 2018-05-13 06:04:16 | Campo SurOccidente | Site Owner | Javier Guzman | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Energía comercial falla debido daños en la red comercial en la zona donde está ubicada la Estación Base TOL.IND Contegral GSM/UMTS. Se notifica a empresa de energía ENERTOLIMA con ID 1742013Los servicios se normalizan con el retorno de la energía por parte de la electrificadora estación sin respaldo de planta | 2018-05-13 04:03:27 | 391 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-12 21:32:07 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comercial | Revisión atraves de los sistemas de gestión la normalidad de los sectores y alarmas de energía | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011009419 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.Magangue-3 GSM/UMTS en Bolivar con alarmas de energia EB sin PE. | BOL.Magangue-3,BOL.Magangue-3_3,BOL.Magangue-3_A,BOL.Magangue-3_Y2,BOL.Magangue-3_Y3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-12 22:01:06 | may | 12 | 2018-05-12 22:00:48 | 2018-05-13 03:30:24 | 2018-05-13 03:30:05 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 12/05/2018 21:42:00 a las 13/05/2018 0:07:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 5019337 | 2018-05-13 00:07:16 | 145 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 21:42:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 12/05/2018 21:42:00 a las 13/05/2018 0:07:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 5019337 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011016049 | FAOC: Fuera de servicio EB: MON.La Castellana:H4 GSM/UMTS/LTE en Monteria(intermitencia) sin alarmas de energia EB sin PE. (CRC) | MON.La Castellana:H4,MON.La Castellana:H4_1,MON.La Castellana:H4_2,MON.La Castellana:H4_3,MON.La Castellana:H4_A,MON.La Castellana:H4_B,MON.La Castellana:H4_C,MON.La Castellana:H4,MON.La Castellana:H4_1,MON.La Castellana:H4_2,MON.La Castellana:H4_3,MON.La Castellana:H4_A,MON.La Castellana:H4_B,MON.La Castellana:H4_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-16 08:25:08 | may | 16 | 2018-05-16 08:25:08 | 2018-05-18 18:49:06 | 2018-05-18 18:46:28 | Campo Costa | Site Owners Costa | Leonardo Gomez Gutierrez | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Se presenta daño en tarjeta FAN de enlace ALCATEL ocacionando falla en tarjeta MDA, se realiza cambio de tarjeta MDA y se retira tarjeta FAN y se instala ventilacion forzada hasta que IPRAN realice cambio de dicha tarjeta FAN, los daños se presentaron posterior a falla de energia. | 2018-05-18 18:46:28 | 161 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta daño en tarjeta FAN de enlace ALCATEL ocacionando falla en tarjeta MDA, se realiza cambio de tarjeta MDA y se retira tarjeta FAN y se instala ventilacion forzada hasta que IPRAN realice cambio de dicha tarjeta FAN, los daños se presentaron posterior a falla de energia. | Se presenta daño en tarjeta FAN de enlace ALCATEL ocacionando falla en tarjeta MDA, se realiza cambio de tarjeta MDA y se retira tarjeta FAN y se instala ventilacion forzada hasta que IPRAN realice cambio de dicha tarjeta FAN, los daños se presentaron posterior a falla de energia. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011009482 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOY.El Marfil GSM en Boyaca EB sin PE. (CRC) -90 dbm | BOY.El Marfil_1,BOY.El Marfil_2,BOY.El Marfil_3,BOY.El Marfil_4,BOY.El Marfil_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-12 22:38:30 | may | 12 | 2018-05-12 22:38:30 | 2018-05-16 07:15:28 | 2018-05-13 10:40:24 | Campo Noroccidente | Site Owner | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-12 21:18 a las 2018-05-13 08:20. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. EBSA 316437. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-13 08:20:00 | 662 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 21:18:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Electrificadora restablece el servicio. | Falla de AC comercial en el sector, Electrificadora restablece el servicio. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011009506 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Paime GSM/UMTS/LTE en Cundinamarca EB con PE .AFECTACION 100% MUNICIPIO PAIME (VOZ Y DATOS ) GSM/UMTS | CUN.Paime,CUN.Paime_1,CUN.Paime_2,CUN.Paime_3,CUN.Paime_A,CUN.Paime_B,CUN.Paime_C | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-12 22:56:50 | may | 12 | 2018-05-12 22:56:48 | 2018-05-13 11:15:49 | 2018-05-13 11:15:30 | Campo Centro | Z1 Cundinamarca al Norte | Camilo Alexander Rodriguez Gonzalez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas, Se cambian Temporizadores | 2018-05-13 10:40:00 | 487 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-13 02:33:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se llega a sitio y no hay energía comercial, transferencia presenta daño de temporizadores | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011009509 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Santa Helena GSM en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. | TOL.Santa Helena_1,TOL.Santa Helena_2,TOL.Santa Helena_3,TOL.Santa Helena_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-12 23:00:00 | may | 12 | 2018-05-12 23:00:00 | 2018-05-15 15:58:43 | 2018-05-13 14:26:49 | Campo SurOccidente | Emergencias | Jose Vicente Gomez Calderon | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Santa Helena GSM en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. Electrificadora retorna red comercial en la zona y la estación queda en servicio sin alarmas activas, | 2018-05-13 14:26:49 | 877 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Santa Helena GSM en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. Electrificadora retorna red comercial en la zona y la estación queda en servicio sin alarmas activas, | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Santa Helena GSM en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. Electrificadora retorna red comercial en la zona y la estación queda en servicio sin alarmas activas, | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011016039 | FI: Fuera de servicio EB: BAR.Carrizal GSM/UMTS en Barranquilla(intermitencia) con alarmas de energia EB con PE. | BAR.Carrizal,BAR.Carrizal_1,BAR.Carrizal_2,BAR.Carrizal_3,BAR.Carrizal_A,BAR.Carrizal_B,BAR.Carrizal_C | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 08:19:55 | may | 16 | 2018-05-16 08:19:41 | 2018-05-17 15:26:30 | 2018-05-16 17:09:58 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE entra en operacion, se presenta afectacion del servicio dado que no hay respaldo de baterias en las fuerzas. | 2018-05-16 08:34:00 | 70 | User EvA | 2018-05-16 07:24:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE entra en operacion, se presenta afectacion del servicio dado que no hay respaldo de baterias en las fuerzas. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE entra en operacion, se presenta afectacion del servicio dado que no hay respaldo de baterias en las fuerzas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011016003 | FEOC: Fuera de servicio EB: MAG.San Zenon-2 GSM/UMTS/LTE en Magdalena EB sin PE. | MAG.San Zenon-2,MAG.San Zenon-2_A,MAG.San Zenon-2_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 08:03:00 | may | 16 | 2018-05-16 08:02:42 | 2018-05-16 13:50:05 | 2018-05-16 13:49:39 | Campo Costa | Emergencias Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | se normaliza al retorno dela red comercial | 2018-05-16 13:39:00 | 348 | User EvA | 2018-05-16 07:51:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla ac coemrcial sitio sin Pe | falla ac coemrcial | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011015990 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Mesones GSM en Tolima con alarmas de energia EB con PE. | TOL.Mesones,TOL.Mesones_1,TOL.Mesones_2,TOL.Mesones_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 07:44:36 | may | 16 | 2018-05-16 07:44:32 | 2018-05-21 10:53:30 | 2018-05-20 21:37:20 | Campo SurOccidente | Site Owner | Ferney Cordoba Segura | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA DE TRANSFORMADOR | se realiza cambio de Transformador que presento falla por descarga eléctricas y recuperan los servicio | 2018-05-20 21:37:20 | 6219 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | se realiza cambio de transformador | se procede con el cambio de transformador | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011015986 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Anapoima-4 GSM/UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Anapoima-4,CUN.Anapoima-4_1,CUN.Anapoima-4_2,CUN.Anapoima-4_3,CUN.Anapoima-4_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-16 07:42:32 | may | 16 | 2018-05-16 07:42:17 | 2018-05-16 12:15:45 | 2018-05-16 12:15:36 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Linoska Vanessa Colmenares Medina | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB CUN.Anapoima-4 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 16/05/2018 07:24:48 a.m. a las 16/05/2018 08:51:53 a.m. . para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con Reporte No.16783424. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-16 08:51:53 | 87 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 07:24:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB CUN.Anapoima-4 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 16/05/2018 07:24:48 a.m. a las 16/05/2018 08:51:53 a.m. . para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con Reporte No.16783424. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011015959 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Mariquita-3 GSM/UMTS/LTE en Tolima sin alarmas de energia EB con PE. (TX) VM ID 1480495 | TOL.Mariquita-3,TOL.Mariquita-3_2,TOL.Mariquita-3_3,TOL.Mariquita-3_B,TOL.Mariquita-3_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 07:29:20 | may | 16 | 2018-05-16 07:29:13 | 2018-05-21 09:26:30 | 2018-05-17 22:29:09 | Campo SurOccidente | Site Owner | Javier Suaza Alvarado | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | La electrificadora restablece el fluido eléctrico | 2018-05-16 10:10:00 | 160 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 07:29:13 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fuera de servicio EB: TOL.Mariquita-3 GSM/UMTS/LTE | La electrificadora restablece el fluido eléctrico | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011009569 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Llanogrande GSM/UMTS/LTE afectando ANT.Club Llanogrande:H1, ANT.Club Llanogrande:H2, ANT.IND Flor Capiro Alambra UMTS, ANT.El Tablazo GSM/UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB sin PE. | ANT.El Tablazo,ANT.El Tablazo_1,ANT.El Tablazo_2,ANT.El Tablazo_3,ANT.El Tablazo_A,ANT.El Tablazo_B,ANT.El Tablazo_C,ANT.IND Flor Capiro Alambra,ANT.Llanogrande,ANT.Llanogrande_1,ANT.Llanogrande_2,ANT.Llanogrande_3,ANT.Llanogrande_4,ANT.Llanogrande_A,ANT.Llanogrande_B,ANT.Llanogrande_C,ANT.Llanogrande_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-12 23:33:40 | may | 12 | 2018-05-12 23:33:40 | 2018-05-15 14:16:21 | 2018-05-13 15:30:43 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-12 22:15 a las 2018-05-13 01:50, en la EB ANT.Llanogrande. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. EPM 3319705. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-13 15:30:43 | 150 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Electrificadora restablece el servicio. | Falla de AC comercial en la EB ANT.Llanogrande, Electrificadora restablece el servicio. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011009581 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.IND Pintada SPE UMTS en Antioquia con alarmas de energia | ANT.IND Pintada SPE | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-12 23:38:04 | may | 12 | 2018-05-12 23:38:04 | 2018-05-15 14:15:10 | 2018-05-14 01:29:09 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Jose Albeiro Trujillo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Elementos de Media/Baja Tension Electrificadora | La electrificadora soluciona falla en el sector y se normaliza el servicio. | 2018-05-14 01:29:09 | 447 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | La electrificadora EPM Asesor JAQUELINE TOVAR indica que se presenta FALLA EN EL circuito 50314 , INCIDENTE No. 3319660 | La electrificadora soluciona falla en el sector y se normaliza el servicio. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011009594 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Colegiatura GSM/UMTS/LTE en Medellin EB sin PE.-90 | MED.Colegiatura,MED.Colegiatura_1,MED.Colegiatura_A,MED.Colegiatura_B,MED.Colegiatura_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-12 23:44:34 | may | 12 | 2018-05-12 23:44:34 | 2018-05-13 04:05:59 | 2018-05-13 04:05:37 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 12/05/2018 23:20:37 a las 13/05/2018 2:10:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPM con incidente No. 3319747 | 2018-05-13 02:10:16 | 169 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-12 23:20:37 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 12/05/2018 23:20:37 a las 13/05/2018 2:10:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPM con incidente No. 3319747 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011015912 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAD.Trujillo UMTS en Caldas con alarmas de energia EB sin PE. | CAD.Trujillo | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 07:02:36 | may | 16 | 2018-05-16 07:02:34 | 2018-05-16 10:54:05 | 2018-05-16 10:53:58 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CHEC. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | 2018-05-16 10:23:50 | 240 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 06:23:20 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CHEC. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011009598 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOY.Maripi GSM/UMTS en Boyaca con alarmas de energia EB con PE AFECTACION 100% MUNICIPIO MARIPI 100%(V_D) | BOY.Maripi,BOY.Maripi_1,BOY.Maripi_2,BOY.Maripi_3 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-12 23:48:57 | may | 12 | 2018-05-12 23:48:36 | 2018-05-15 10:29:52 | 2018-05-13 16:06:36 | Campo Noroccidente | Site Owner | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE LA BATERIA DE ARRANQUE | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-12 16:05 a las 2018-05-13 10:33. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. EBSA 315982. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. PE no resplado por daño en la bateria y bloqueo de la tarjeta de control. Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-13 16:06:36 | 657 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | PE no resplado por daño en la bateria y bloqueo de la tarjeta de control. | Falla de AC comercial en el sector, Electrificadora restablece el servicio. PE no resplado por daño en la bateria y bloqueo de la tarjeta de control. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011009620 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.El Cedro GSM/UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB con PE. | ANT.El Cedro,ANT.El Cedro_1,ANT.El Cedro_2,ANT.El Cedro_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 00:05:02 | may | 13 | 2018-05-13 00:05:01 | 2018-05-16 09:25:54 | 2018-05-15 13:51:16 | Campo Noroccidente | Site Owner | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Se repara falla de energía comercial . La eb. Queda en servicio y sin alarmas | 2018-05-15 08:42:00 | 2277 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-13 18:45:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial, la planta eléctrica no respalda, sitio de difícil acceso por orden publico | Se repara falla en MT, la EB. Queda sin alarmas y operativo | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011015862 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.Azembla GSM/UMTS/LTE en Cartagena Con Alarmas de energia Activas EB sin PE. | CAR.Azembla,CAR.Azembla_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 06:17:43 | may | 16 | 2018-05-16 06:17:33 | 2018-05-16 08:21:15 | 2018-05-16 08:21:07 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-16 06:20:53 | 29 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 05:50:55 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011009650 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Llanos de Cuiva GSM/UMTS afectando ANT.Aragon, ANT.Cuiva GSM/UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB con PE. | ANT.Aragon,ANT.Aragon_1,ANT.Aragon_2,ANT.Cuiva,ANT.Cuiva_1,ANT.Cuiva_2,ANT.Cuiva_3,ANT.Llanos de Cuiva,ANT.Llanos de Cuiva_1,ANT.Llanos de Cuiva_2,ANT.Llanos de Cuiva_3,ANT.Llanos de Cuiva_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-13 00:28:39 | may | 13 | 2018-05-13 00:28:38 | 2018-05-15 14:45:10 | 2018-05-13 16:31:55 | Campo Noroccidente | Site Owner | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA EN SISTEMA DE REFIGERACION | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-12 21:45 a las 2018-05-13 06:31. en la EB ANT.LLANOS DE CUIVA para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. EPM 2975835. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. PE no resplado por alarma de bajo nivel de refrigerante, se adiciona refrigerante y se normaliza la PE. Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-13 05:55:00 | 351 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-13 00:04:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | PE no respaldo por alarma de bajo nivel de refrigerante, se adiciona refrigerante y se normaliza la PE. | Falla de AC comercial en la EB ANT.LLANOS DE CUIVA, Electrificadora restablece el servicio. PE no respaldo por alarma de bajo nivel de refrigerante, se adiciona refrigerante y se normaliza la PE. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011009655 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Quirigua GSM/UMTS en Bogota con alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Quirigua,BOG.Quirigua_A,BOG.Quirigua_B,BOG.Quirigua_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-13 00:32:34 | may | 13 | 2018-05-13 00:32:34 | 2018-05-13 05:35:19 | 2018-05-13 05:35:00 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Heinner Felipe Prieto Diaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB BOG.Quirigua y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 12/05/2018 23:43:13 a las 13/05/2018 1:17:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 16678596 . Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-13 01:17:16 | 94 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 23:43:13 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB BOG.Quirigua y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 12/05/2018 23:43:13 a las 13/05/2018 1:17:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 16678596 . Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011009670 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.Tiquisio_2 GSM en Bolivar EB sin PE. | BOL.Tiquisio_2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-13 00:50:04 | may | 13 | 2018-05-13 00:50:04 | 2018-05-13 03:00:49 | 2018-05-13 03:00:47 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Conectividad | Falla de conectividad local | S BO TX E. Se valida alarmas TX, no presenta alarmas activas se valida ruta tx, se observa enlace UM sin alarmas activas, luego enlace RTN 980 BOL.Pinillos dir SUC.Sucre se observo alarmas de power abnormal y niveles-90dBm, realiza reinicio del puerto en falla y reinicio de la BCF se observa servicio operativo desde las 2018-05-13 02:47 hrs. | 2018-05-13 03:00:47 | 256 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | S BO TX E. Se valida alarmas TX, no presenta alarmas activas se valida ruta tx, se observa enlace UM sin alarmas activas, luego enlace RTN 980 BOL.Pinillos dir SUC.Sucre se observo alarmas de power abnormal y niveles-90dBm, realiza reinicio del puerto en falla y reinicio de la BCF se observa servicio operativo desde las 2018-05-13 02:47 hrs. | S BO TX E. Se valida alarmas TX, no presenta alarmas activas se valida ruta tx, se observa enlace UM sin alarmas activas, luego enlace RTN 980 BOL.Pinillos dir SUC.Sucre se observo alarmas de power abnormal y niveles-90dBm, realiza reinicio del puerto en falla y reinicio de la BCF se observa servicio operativo desde las 2018-05-13 02:47 hrs. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011015859 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Kennedy GSM en Barranquilla EB sin PE. | BAR.Kennedy_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 06:09:39 | may | 16 | 2018-05-16 06:09:32 | 2018-05-17 19:40:40 | 2018-05-17 19:40:37 | Gestion de Fallas | BO_NOC_TX Fallas | Domingo Abel Garcia Fernandez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Elementos de Media/Baja Tension Electrificadora | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-17 19:40:37 | 258 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de energía comercial se abre reporte con ECA número 502384. | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011009678 | FAOC: Fuera de servicio EB: SUC.Guaranda GSM/UMTS en Sucre EB con PE. | SUC.Guaranda,SUC.Guaranda_3,SUC.Guaranda_A,SUC.Guaranda_B,SUC.Guaranda_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 01:11:41 | may | 13 | 2018-05-13 01:11:40 | 2018-05-15 11:05:01 | 2018-05-13 03:20:01 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE TARJETA CONTROL/REGULADORA DE VOLTAJE | Solución autónoma por retorno del fluido eléctrico. | 2018-05-13 01:35:00 | 66 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 00:29:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. | SUC.Guaranda se apaga por falla de energía comercial. Servicio se restablece en forma autónoma con el retorno del fluido eléctrico. Se gestiona con aliado revisión en sitio de equipo autógeno. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011009679 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Bilbao GSM/UMTS en Tolima con alarmas de energia EB con PE. | TOL.Bilbao,TOL.Bilbao_1,TOL.Bilbao_2,TOL.Bilbao_3,TOL.Bilbao_A,TOL.Bilbao_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 01:12:48 | may | 13 | 2018-05-13 01:12:47 | 2018-05-17 11:10:24 | 2018-05-13 08:14:24 | Campo SurOccidente | Emergencias | Jose Vicente Gomez Calderon | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Bilbao GSM/UMTS en Tolima con alarmas de energia EB con PE. Tecnico Oscar Gutierrez realiza reinicio de equipos bloqueo de energia se deja estacion trabajando sin alarmas | 2018-05-13 08:14:24 | 330 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Bilbao GSM/UMTS en Tolima con alarmas de energia EB con PE. Tecnico Oscar Gutierrez realiza reinicio de equipos bloqueo de energia se deja estacion trabajando sin alarmas | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Bilbao GSM/UMTS en Tolima con alarmas de energia EB con PE. Tecnico Oscar Gutierrez realiza reinicio de equipos bloqueo de energia se deja estacion trabajando sin alarmas | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011015844 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.Villa Lorena-3 GSM/UMTS/LTE en Cartagena sin alarmas de energia EB sin PE.(TX Sin Gestion) | CAR.Villa Lorena-3,CAR.Villa Lorena-3_1,CAR.Villa Lorena-3_2,CAR.Villa Lorena-3_3,CAR.Villa Lorena-3_A,CAR.Villa Lorena-3_B,CAR.Villa Lorena-3_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-16 05:49:08 | may | 16 | 2018-05-16 05:49:08 | 2018-05-16 11:49:32 | 2018-05-16 11:49:30 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Retorno de la Enenergia comercial. | 2018-05-16 06:29:53 | 106 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 05:31:50 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de Energia en la Zona. |  | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011009681 | FEOC: Fuera de servicio EB: PER.Parque Lago GSM (B) / UMTS / LTE en Pereira con alarmas de energia EB sin PE. | PER.Parque Lago,PER.Parque Lago_B,PER.Parque Lago_X,PER.Parque Lago_Y,PER.Parque Lago_Y1,PER.Parque Lago_Y2,PER.Parque Lago_Y3,PER.Parque Lago_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-13 01:16:32 | may | 13 | 2018-05-13 01:16:31 | 2018-05-16 16:51:42 | 2018-05-15 11:45:14 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-12 07:15 a las 2018-05-15 12:05. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. EEP 63204 - 63218. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. Electrificadora reporta altibajos en la red subterranea que alimenta el edificio donde esta la estacion Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-13 16:51:16 | 281 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 23:29:31 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Electrificadora reporta altibajos en la red subterranea que alimenta el edificio donde esta la estacion | Falla de AC comercial en el sector, Electrificadora restablece el servicio. Electrificadora reporta altibajos en la red subterranea que alimenta el edificio donde esta la estacion | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011009686 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Parmenia Palmas UMTS/LTE en Medellin EB sin PE. | MED.Parmenia Palmas | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 01:23:27 | may | 13 | 2018-05-13 01:23:26 | 2018-05-13 04:17:35 | 2018-05-13 04:17:20 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 12/05/2018 23:31:56 a las para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPM con incidente No. 3319747 | 2018-05-13 02:08:16 | 156 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 23:31:56 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 12/05/2018 23:31:56 a las para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPM con incidente No. 3319747 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011009687 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Yacopi-2 GSM/UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB con PE. | CUN.Yacopi-2,CUN.Yacopi-2_1,CUN.Yacopi-2_2,CUN.Yacopi-2_3,CUN.Yacopi-2_A,CUN.Yacopi-2_B,CUN.Yacopi-2_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-13 01:24:45 | may | 13 | 2018-05-13 01:24:36 | 2018-05-13 14:59:48 | 2018-05-13 14:59:47 | Campo Centro | Z1 Cundinamarca al Norte | Camilo Alexander Rodriguez Gonzalez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Se realiza encendido directo y manual de la planta, todavía no hay energía comercial | 2018-05-13 13:15:00 | 735 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-13 01:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se llega a sitio y no hay energía comercial, descarga eléctrica daña tarjeta de control de la planta, | Se realiza encendido directo y manual de la planta, todavía no hay energía comercial | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011015782 | FAOC: Fuera de servicio EB: NAR.Ricaute GSM/UMTS en Nariño Con Alarmas de Energia Activas EB con PE. M100% (V-D) | NAR.Ricaute,NAR.Ricaute_1,NAR.Ricaute_2,NAR.Ricaute_3 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-16 04:04:39 | may | 16 | 2018-05-16 04:04:33 | 2018-05-18 11:58:18 | 2018-05-16 11:35:23 | Campo SurOccidente | Site Owner | Diego G Melo Revelo | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DEL CONTROL DE ARRANQUE | Se presenta falla en red comercial, planta no entra a dar respaldo a la estación por mala conexión en cableado de arranque automático, electrificadora recupera la red comercial y los servicios se recuperan con normalidad, se revisa conexiones de planta y se realizan pruebas de transferencia | 2018-05-16 08:23:33 | 259 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-16 04:04:33 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla AC comercial, falla en planta eléctrica | Se presenta falla en red comercial, planta no entra a dar respaldo a la estación por mala conexión en cableado de arranque automático, electrificadora recupera la red comercial y los servicios se recuperan con normalidad, se revisa conexiones de planta y se realizan pruebas de transferencia | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011015755 | FEOB: Fuera de servicio EB: SND.Rb Piedecuesta-7 UMTS en Santander con alarmas de energia | TOL.Bilbao_A,SND.Rb Piedecuesta-7 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 03:22:47 | may | 16 | 2018-05-16 03:22:47 | 2018-05-16 13:37:31 | 2018-05-16 13:37:27 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Sitio sin planta, falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | 2018-05-16 11:44:00 | 552 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 02:32:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | sitio sin planta daño en red de media tension por parte de la electrificadora | se realiza constante monitoreo sobre EB para validar su desempeño | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011009704 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Emaus-1 BOG.Emaus-3 BOG.Calle 69 GSM/UMTS/LTE en Bogota con alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Calle 69,BOG.Calle 69_A,BOG.Calle 69_B,BOG.Calle 69_C,BOG.Emaus-1,BOG.Emaus-1_1,BOG.Emaus-1_2,BOG.Emaus-1_3,BOG.Emaus-1_A,BOG.Emaus-1_B,BOG.Emaus-1_C,BOG.Emaus-3,BOG.Emaus-3_1,BOG.Emaus-3_2,BOG.Emaus-3_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-13 01:46:07 | may | 13 | 2018-05-13 01:46:00 | 2018-05-13 05:44:48 | 2018-05-13 05:44:46 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Heinner Felipe Prieto Diaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB BOG.Emaus-1 BOG.Emaus-3 BOG.Calle 69 y se encuentran operativas. Se produce interrupción de energía de 13/05/2018 0:21:31 a las 13/05/2018 2:07:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 16678584. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-13 02:07:16 | 105 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 00:21:31 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB BOG.Emaus-1 BOG.Emaus-3 BOG.Calle 69 y se encuentran operativas. Se produce interrupción de energía de 13/05/2018 0:21:31 a las 13/05/2018 2:07:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con incidente No. 16678584. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011009711 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Pueblito GSM en Cesar(TX -90) EB sin PE. | CES.Pueblito,CES.Pueblito_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 01:52:51 | may | 13 | 2018-05-13 01:52:43 | 2018-05-14 08:51:10 | 2018-05-14 08:51:06 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Retorno de la Enenergia comercial. | 2018-05-14 08:15:16 | 1958 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 23:36:53 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de Energia en la Zona. |  | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011015751 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.IND SIBELCO GSM/UMTS en Antioquia Con Alarmas de Energia Activas EB sin PE. | ANT.IND SIBELCO,ANT.IND SIBELCO_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 03:17:06 | may | 16 | 2018-05-16 03:17:02 | 2018-05-21 11:34:57 | 2018-05-17 15:57:39 | Campo Noroccidente | Site Owner | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | La electrificadora repara falla de energía comercial en la zona. La eb. Queda en servicio y sin alarmas | 2018-05-17 15:21:00 | 2255 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 01:46:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño de energía comercial en la zona, sitio sin respaldo de planta eléctrica. | Epm repara falla en MT, la EB. Queda sin alarmas y operativo | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011009720 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Batata GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. | COR.Batata_2,COR.Batata | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 02:02:53 | may | 13 | 2018-05-13 02:02:53 | 2018-05-13 17:14:08 | 2018-05-13 17:14:07 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-13 13:44:00 | 2256 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-12 00:08:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011009723 | FAOC: Fuera de servicio Sectores 1.2 EB: ANT.Abejorral Pantanillo GSM en Antioquia EB sin PE.. | ANT.Abejorral Pantanillo_1,ANT.Abejorral Pantanillo_2,ANT.Abejorral Pantanillo_3,ANT.Abejorral Pantanillo_Y | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 02:07:14 | may | 13 | 2018-05-13 02:07:14 | 2018-05-15 15:33:21 | 2018-05-15 06:33:43 | Campo Noroccidente | Site Owner | Alfonso De Jesus Llano Henao | Cableado/Conexiones | Daño de conector | Se realiza revisión general en EB ANT.Abejorral Pantanillo,al no encontrar falla allí es necesario desplazarse a EB ANT. Santa Barbara donde después de revisar se encuentra Baloom en falla se cambia y se normaliza servicio. | 2018-05-14 12:58:00 | 354 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 00:33:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Transmision | Se realiza revisión general en EB ANT.Abejorral Pantanillo,al no encontrar falla allí es necesario desplazarse a EB ANT. Santa Barbara donde después de revisar se encuentra Baloom en falla se cambia y se normaliza servicio. | Revisión y monitoreo | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011009749 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.El Calao GSM / UMTS en Cordoba EB con alarmas de energia sin PE. | COR.El Calao,COR.El Calao_I,COR.El Calao_J,COR.El Calao_O,COR.El Calao_P | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 02:30:21 | may | 13 | 2018-05-13 02:29:59 | 2018-05-13 12:10:07 | 2018-05-13 12:10:00 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Se estabilizan las Fluctuaciones, Corte de AC comercial o evento eléctrico | 2018-05-13 11:51:16 | 177 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 08:53:23 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se estabilizan las Fluctuaciones, Corte de AC comercial o evento eléctrico |  | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011009764 | FAOC: Fuera de servicio Sectores Z,Y,Y3,Y2 EB: QUB.Quibdo-4 UMTS en Quibdo EB con PE. | QUB.Quibdo-4_Y,QUB.Quibdo-4_Y2,QUB.Quibdo-4_Y3,QUB.Quibdo-4_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 02:44:54 | may | 13 | 2018-05-13 02:44:54 | 2018-05-28 15:16:57 | 2018-05-13 16:41:35 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Alfonso De Jesus Llano Henao | Hardware | Daño de hardware por Condicione sambientales | Se realiza cambio de system module, se ajustan conectores se revisa cableado para dar solución. | 2018-05-13 12:22:16 | 727 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 00:14:31 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se realiza cambio de system module, se ajustan conectores se revisa cableado para dar solución. | Se envían repuestos de medellin | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011015746 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAL.Los Lagos GSM/UMTS/LTE en Cali con alarmas de energia EB sin PE. | CAL.Los Lagos,CAL.Los Lagos_1,CAL.Los Lagos_2,CAL.Los Lagos_3,CAL.Los Lagos_A,CAL.Los Lagos_B,CAL.Los Lagos_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-16 03:05:37 | may | 16 | 2018-05-16 03:05:21 | 2018-06-07 10:33:05 | 2018-05-17 21:48:45 | Campo SurOccidente | Emergencias | Luis Gabriel Ramirez Castano | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Falla suministro de energia comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora Emcali, sitio nno cuenta con planta electrica de respaldo, bancos de baterias con autonomia normal, electrificadora soluciona falla y normaliza la elergia comercial en la EB. Luego se detecta corte de fibra optica, cuadrilla soluciona falla y se recuperan los servicios GSm y UMTS. | 2018-05-17 19:50:00 | 2457 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 02:53:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla suministro de energia comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora Emcali, sitio nno cuenta con planta electrica de respaldo, bancos de baterias con autonomia normal, electrificadora soluciona falla y normaliza la elergia comercial en la EB. Luego se detecta corte de fibra optica, cuadrilla soluciona falla y se recuperan los servicios GSm y UMTS. | Falla suministro de energia comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora Emcali, sitio nno cuenta con planta electrica de respaldo, bancos de baterias con autonomia normal, electrificadora soluciona falla y normaliza la elergia comercial en la EB. Luego se detecta corte de fibra optica, cuadrilla soluciona falla y se recuperan los servicios GSm y UMTS. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011009792 | FEOC: Fuera de servicio EB: MET.Barranca de Upia GSM/UMTS/LTE en Meta con alarmas de energia EB con PE. | ANT.San Andres de Cuerquia,ANT.San Andres de Cuerquia_1,ANT.San Andres de Cuerquia_2,ANT.San Andres de Cuerquia_3,ANT.San Andres de Cuerquia_A,ANT.San Andres de Cuerquia_B,ANT.San Andres de Cuerquia_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-13 03:12:39 | may | 13 | 2018-05-13 03:12:39 | 2018-05-13 08:59:53 | 2018-05-13 08:59:51 | Campo Centro Poblaciones | Z16 Yopal | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | En la zona se reporta corte de red comercial, maniobras de reparación-mantenimiento por parte de la electrificadora, de igual manera se normaliza servicio, tiempo después por parte de la empresa prestadora del servicio. Numero de reporte. 3319647 | 2018-05-13 08:00:00 | 360 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 02:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | En la estación base se reporta bloque en sistema de control en tablero de transferencia se realiza cambio de un temporizador. | Se realiza verificación de acometidas internas externas no se evidencia daño se confirma normalidad se deja en seguimiento. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011015737 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. | NAR.Palmar,NAR.Palmar_1,NAR.Palmar_2,NAR.Palmar_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-16 02:58:11 | may | 16 | 2018-05-16 02:58:11 | 2018-05-17 15:55:46 | 2018-05-16 06:58:37 | Campo SurOccidente | Emergencias | German Gil Ramos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta ya que se evidecnio falla en algunos repuestos y se esta atendiendo con la emergencia INC000011013928 para cambio de repuestos solicitados Estación NO cuenta con respaldo de planta por lo tanto se debe reportar fallas de red comercial a la electrificadora. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | 2018-05-16 06:58:37 | 123 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta ya que se evidecnio falla en algunos repuestos y se esta atendiendo con la emergencia INC000011013928 para cambio de repuestos solicitados Estación NO cuenta con respaldo de planta por lo tanto se debe reportar fallas de red comercial a la electrificadora. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación NO tiene respaldo de planta ya que se evidecnio falla en algunos repuestos y se esta atendiendo con la emergencia INC000011013928 para cambio de repuestos solicitados Estación NO cuenta con respaldo de planta por lo tanto se debe reportar fallas de red comercial a la electrificadora. Se reporta fallas de red comer | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011015734 | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.IND Argos Saldana UMTS en Tolima EB sin PE. -90 dbm | TOL.IND Argos Saldana | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-16 02:52:50 | may | 16 | 2018-05-16 02:52:32 | 2018-05-16 06:53:17 | 2018-05-16 06:53:15 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Linoska Vanessa Colmenares Medina | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB TOL.IND Argos Saldana y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 16/05/2018 02:27:23 a.m. a las 16/05/2018 05:58:53 a.m.. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con Reporte No. 1746953. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-16 05:58:53 | 211 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-16 02:27:23 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB TOL.IND Argos Saldana y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 16/05/2018 02:27:23 a.m. a las 16/05/2018 05:58:53 a.m.. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con Reporte No. 1746953. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011009807 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.Damasco GSM en Antioquia EB sin PE. | ANT.Damasco,ANT.Damasco_1,ANT.Damasco_2,ANT.Damasco_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-13 03:33:54 | may | 13 | 2018-05-13 03:33:51 | 2018-05-15 10:56:39 | 2018-05-13 17:47:20 | Campo Noroccidente | Site Owner | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-13 01:51 a las 2018-05-13 12:10. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. EPM 3319790. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-13 17:47:20 | 546 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Electrificadora restablece el servicio. | Falla de AC comercial en el sector, Electrificadora restablece el servicio. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011009812 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAL.La Base GSM en Cali EB con PE.-90 | CAL.La Base,CAL.La Base_1,CAL.La Base_2,CAL.La Base_3,CAL.La Base_A,CAL.La Base_B,CAL.La Base_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 03:51:27 | may | 13 | 2018-05-13 03:51:07 | 2018-05-31 16:22:08 | 2018-05-13 15:10:59 | Campo SurOccidente | Emergencias | Jose Vicente Gomez Calderon | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | FAOC: Fuera de servicio EB: CAL.La Base GSM en Cali EB con PE.-90 Electrificadora retorna red comercial en la zona y la estación queda en servicio sin alarmas activas | 2018-05-13 15:10:59 | 57 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | FAOC: Fuera de servicio EB: CAL.La Base GSM en Cali EB con PE.-90 Electrificadora retorna red comercial en la zona y la estación queda en servicio sin alarmas activas | FAOC: Fuera de servicio EB: CAL.La Base GSM en Cali EB con PE.-90 Electrificadora retorna red comercial en la zona y la estación queda en servicio sin alarmas activas | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011009815 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAL.La Base-2 GSM/UMTS/LTE en Cali con alarmas de energia EB sin PE. | CAL.La Base-2,CAL.La Base-2_1,CAL.La Base-2_2,CAL.La Base-2_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 03:57:46 | may | 13 | 2018-05-13 03:57:46 | 2018-05-13 06:59:18 | 2018-05-13 06:59:17 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOC: SEGUIMIENTO: Se produceinterrupción de energía de 13/05/2018 3:41:02 a las 13/05/2018 4:15:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora (EMCALI) # 634545. | 2018-05-13 04:15:16 | 34 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 03:41:02 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EMCALI. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011009822 | FEOB: Fuera de servicio EB: MET.Pipiral GSM/UMTS en Meta con alarmas de energia EB sin PE. | MET.Pipiral,MET.Pipiral_1,MET.Pipiral_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 04:07:51 | may | 13 | 2018-05-13 04:07:50 | 2018-05-15 08:22:51 | 2018-05-15 08:22:48 | Campo Centro Poblaciones | Z16 Yopal | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | En la zona se reporta corte de red comercial, maniobras de reparación-mantenimiento por parte de la electrificadora, de igual manera se normaliza servicio, tiempo después por parte de la empresa prestadora del servicio. Numero de reporte. 2306088 | 2018-05-15 07:00:00 | 3120 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 03:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Por corte de red comercial se reporta afectación de servicio en la estación base, por no haber respaldo de baterías planta eléctrica en esta EB. | La estación base se reporta sin respaldo de baterías, sin respaldo de planta eléctrica causando afectación de servicio cuando se reporta corte de red comercial. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011015730 | FEOC: Alarmas de Energia EB: CAU.Buenos Aires en Cauca con alarmas de energia EB con PE |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-16 02:47:23 | may | 16 | 2018-05-16 02:47:12 | 2018-05-17 16:19:36 | 2018-05-16 11:50:46 | Campo SurOccidente | Site Owner | Eder Leandro Garces Navia | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Retorno de energía comercial | 2018-05-16 08:56:53 | 450 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 01:26:35 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de energía comercial | Retorno de energía comercial | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011009827 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. | NAR.Palmar,NAR.Palmar_1,NAR.Palmar_2,NAR.Palmar_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 04:13:31 | may | 13 | 2018-05-13 04:13:28 | 2018-05-15 15:18:11 | 2018-05-13 06:54:51 | Campo SurOccidente | Site Owner | Javier Guzman | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Energía comercial falla debido a fluctuaciones en la red comercial en la zona donde está ubicada la Estación Base NAR.Palmar GSM/UMTS. Se notifica a empresa de energía Cedenar con ID 216956. Los servicios se normalizan con el retorno de la energía por parte de la electrificadora- planta eléctrica no enciende se genera tarea para correctivo TAS000001300098 | 2018-05-13 05:12:16 | 94 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 03:37:23 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de ac comerial | Revisión atraves de los sistemas de gestión la normalidad de los sectores y alarmas de energía | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011009833 | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.IND Argos Saldana UMTS en Tolima EB sin PE. | TOL.IND Argos Saldana | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-13 04:19:12 | may | 13 | 2018-05-13 04:19:12 | 2018-05-15 10:29:27 | 2018-05-13 14:35:54 | Campo SurOccidente | Emergencias | Jose Vicente Gomez Calderon | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.IND Argos Saldana UMTS en Tolima EB sin PE. Electrificadora retorna red comercial en la zona y la estación queda en servicio sin alarmas activas, | 2018-05-13 14:35:54 | 144 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.IND Argos Saldana UMTS en Tolima EB sin PE. Electrificadora retorna red comercial en la zona y la estación queda en servicio sin alarmas activas, | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.IND Argos Saldana UMTS en Tolima EB sin PE. Electrificadora retorna red comercial en la zona y la estación queda en servicio sin alarmas activas, | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011015727 | FEOC: Fuera de servicio EB: CHO.Acandi-2:H1 GSM, CHO.Acandi-2:H2 GSM/UMTS/LTE en Choco EB sin PE. | CHO.Acandi-2:H2_A,CHO.Acandi-2:H2_J,CHO.Acandi-2:H1_A,CHO.Acandi-2:H1_B,CHO.Acandi-2:H2_L1,CHO.Acandi-2:H2_B,CHO.Acandi-2:H2_C,CHO.Acandi-2:H1_C,CHO.Acandi-2:H2,CHO.Acandi-2:H2_P,CHO.Acandi-2:H2_L2,CHO.Acandi-2:H2_L3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-16 02:43:36 | may | 16 | 2018-05-16 02:43:28 | 2018-05-21 21:36:37 | 2018-05-16 07:51:06 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ACANDI Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-16 06:39:53 | 263 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 02:16:29 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ACANDI Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011009838 | FEOC: Fuera de servicio EB: CHO.Acandi-2:H1 GSM, CHO.Acandi-2:H2 GSM/UMTS/LTE en Choco EB sin PE. (Niveles -90 dBm) | CHO.Acandi-2:H1_B,CHO.Acandi-2:H2_C,CHO.Acandi-2:H1_C,CHO.Acandi-2:H2_L1,CHO.Acandi-2:H2_L2,CHO.Acandi-2:H2,CHO.Acandi-2:H2_L3,CHO.Acandi-2:H2_A,CHO.Acandi-2:H1_A,CHO.Acandi-2:H2_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-13 04:23:02 | may | 13 | 2018-05-13 04:22:44 | 2018-05-15 14:30:27 | 2018-05-13 17:49:47 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-13 03:09 a las 2018-05-13 09:05. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-13 17:49:47 | 332 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Electrificadora restablece el servicio. | Falla de AC comercial en el sector, Electrificadora restablece el servicio. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011015711 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.IND Fundacion Santafe-4 UMTS/LTE en Bogota EB sin PE. | BOG.IND Fundacion Santafe-4 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-16 01:48:32 | may | 16 | 2018-05-16 01:48:32 | 2018-05-21 14:38:26 | 2018-05-21 14:38:12 | Campo Centro | Site Owner | Helberth Giovanni Sierra Flechas | FALLA DE EQUIPO DEMARCADOR | AVERIA DE DEMARCADOR (CLIENTE - BAJA CAPACIDAD) | COMPLEX MOVIL: Se realiza cambio de Raisecon y ajuste de Fibra atenuada, quedando servicios operativos. | 2018-05-21 13:30:00 | 7928 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-16 01:22:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Transmision | Verificar TX y Energia en sitio | COMPLEX MOVIL: Se realiza cambio de Raisecon y ajuste de Fibra atenuada, quedando servicios operativos. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011015689 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Cajica-4:H2 GSM/UMTS/LTE en Cundinamarca | CUN.Cajica-4:H2_B,CUN.Cajica-4:H2_C,CUN.Cajica-4:H2,CUN.Cajica-4:H2_1,CUN.Cajica-4:H2_2,CUN.Cajica-4:H2_3,CUN.Cajica-4:H2_A | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-16 01:19:25 | may | 16 | 2018-05-16 01:19:20 | 2018-05-16 13:25:16 | 2018-05-16 13:25:15 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Autonomía del sitio | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB CUN.Cajica-4:H2 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 15/05/2018 03:32:52 p.m. a las 16/05/2018 08:48:53 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con Reporte No. 16803576. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-16 08:48:53 | 316 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 03:32:52 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB CUN.Cajica-4:H2 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 15/05/2018 03:32:52 p.m. a las 16/05/2018 08:48:53 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con Reporte No. 16803576. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011015643 | FEOC: Fuera de servicio EB: STA.Villa Ludovica GSM en Santa Marta con alarmas de energia EB sin PE.(BLOQUEO MANUAL) |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-16 00:39:34 | may | 16 | 2018-05-16 00:39:33 | 2018-05-16 01:38:44 | 2018-05-16 01:38:42 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Camilo Andres Ramirez Albornoz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de las 16/05/2018 12:30:49 a.m. a las 16/05/2018 01:28:53 a.m. para lo cual se generó orden de servicio a la electrificadora 5023721 Se repara por medio de revision de retorno de red comercial en sitio . Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con ELECTRICARIBE Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | 2018-05-16 01:28:53 | 58 | User EvA | 2018-05-16 00:30:49 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se produce interrupción de energía de las 16/05/2018 12:30:49 a.m. a las 16/05/2018 01:28:53 a.m. para lo cual se generó orden de servicio a la electrificadora 5023721 Se repara por medio de revision de retorno de red comercial en sitio . Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con ELECTRICARIBE Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | Se produce interrupción de energía de las 16/05/2018 12:30:49 a.m. a las 16/05/2018 01:28:53 a.m. para lo cual se generó orden de servicio a la electrificadora 5023721 Se repara por medio de revision de retorno de red comercial en sitio . Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con ELECTRICARIBE Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011009861 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.San Jacinto GSM / UMTS que saca a BOL.San Jacinto-3 GSM/UMTS en Bolivar con alarmas de energia EB sin PE. | BOL.San Jacinto-3,BOL.San Jacinto-3_1,BOL.San Jacinto-3_2,BOL.San Jacinto-3_3,BOL.San Jacinto-3_A,BOL.San Jacinto-3_B,BOL.San Jacinto-3_C,BOL.San Jacinto-3_I,BOL.San Jacinto-3_J,BOL.San Jacinto-3_K,BOL.San Jacinto-3_O,BOL.San Jacinto-3_P,BOL.San Jacinto-3_Q,BOL.San Jacinto-3_X,BOL.San Jacinto,BOL.San Jacinto-3_Y,BOL.San Jacinto-3_Y1,BOL.San Jacinto-3_Y2,BOL.San Jacinto-3_Y3,BOL.San Jacinto-3_Z,BOL.San Jacinto_2,BOL.San Jacinto_3,BOL.San Jacinto_A,BOL.San Jacinto_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 04:50:32 | may | 13 | 2018-05-13 04:50:11 | 2018-05-13 12:39:10 | 2018-05-13 12:39:07 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Retorno de la Enenergia comercial. | 2018-05-13 12:34:16 | 366 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 06:27:54 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de energia en la Zona. |  | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011015617 | FEOB: Fuera de servicio EB: HUI.Fortalecillas GSM/UMTS en Huila Bloqueada automaticamente por alarmas de energia EB con PE. (CRC) | HUI.Fortalecillas,HUI.Fortalecillas_1,HUI.Fortalecillas_2,HUI.Fortalecillas_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-16 00:09:56 | may | 16 | 2018-05-16 00:09:56 | 2018-05-21 09:52:02 | 2018-05-17 20:55:33 | Campo SurOccidente | Site Owner | Javier Suaza Alvarado | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Empresa de energía restablece el suministro eléctrico en la zona | 2018-05-16 12:46:00 | 756 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 00:09:56 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Bloqueo por alarmas de energia | Empresa de energía restablece el suministro eléctrico en la zona | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011009864 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Guacamayas GSM/UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB con PE. | CUN.Guacamayas,CUN.Guacamayas_1,CUN.Guacamayas_2,CUN.Guacamayas_3,CUN.Guacamayas_X,CUN.Guacamayas_Y,CUN.Guacamayas_Y1,CUN.Guacamayas_Y2,CUN.Guacamayas_Y3,CUN.Guacamayas_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-13 04:54:47 | may | 13 | 2018-05-13 04:54:46 | 2018-05-13 11:09:15 | 2018-05-13 11:09:14 | Campo Centro | Z1 Cundinamarca al Norte | Camilo Alexander Rodriguez Gonzalez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas, se reinicia planta y queda operativa | 2018-05-13 09:44:00 | 284 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 05:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se llega a sitio y no hay energía comercial, planta se alarma por baja presión de Aceite | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas, se reinicia planta y queda operativa | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011009869 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.San Isidro GSM en Bolivar con alarmas de energia EB sin PE. | BOL.San Isidro,BOL.San Isidro_1,BOL.San Isidro_2,BOL.San Isidro_3,BOL.San Isidro_A,BOL.San Isidro_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-13 05:02:11 | may | 13 | 2018-05-13 05:02:10 | 2018-05-13 14:46:45 | 2018-05-13 14:46:39 | Campo Costa | Emergencias Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Falla Energía comercial, se restablece el servicio de energía sin la intervención de Oamp;M Campo, Electricaribe soluciona falla. | 2018-05-13 13:29:00 | 547 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 04:22:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía Comercial | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, se generó Reporte 5019392 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011009872 | FEOB: Fuera de servicio 12.07% GSM en BOYACA (84 bts de 696), 17 completas (BOY.Caldas,BOY.Chiquinquira-1,BOY.Chiquinquira-2,BOY.Chiquinquira-3,BOY.Chiquinquira-6,BOY.Cucaita,BOY.Raquira,BOY.Saboya-2 VER NOTAS M 100% V-D | BOY.Chiquinquira-4_2,BOY.Chiquinquira-4_3,BOY.Chiquinquira-4_4,BOY.Chiquinquira-4_B,BOY.Chiquinquira-4_C,BOY.Chiquinquira-5_1,BOY.Chiquinquira-5_A,BOY.Chiquinquira-6_1,BOY.Chiquinquira-6_2,BOY.Chiquinquira-6_3,BOY.Chiquinquira-6_A,BOY.Chiquinquira-6_B,BOY.Chiquinquira-6_C,BOY.Chiquinquira-7_3,BOY.Chiquinquira-7_C,BOY.Chiquiza_3,BOY.Chiquiza_A,BOY.Caldas_1,BOY.Caldas_2,BOY.Caldas_3,BOY.Cucaita,BOY.Cucaita_1,BOY.Cucaita_2,BOY.Cucaita_3,BOY.Arcabuco-2,BOY.Chiquinquira-1_1,BOY.Chiquinquira-1_2,BOY.Chiquinquira-1_3,BOY.Chiquinquira-1_A,BOY.Chiquinquira-1_B,BOY.Chiquinquira-1_C,BOY.Chiquinquira-2_1,BOY.Chiquinquira-2_2,BOY.Chiquinquira-2_3,BOY.Chiquinquira-2_A,BOY.Chiquinquira-2_B,BOY.Chiquinquira-2_C,BOY.Chiquinquira-3_1,BOY.Chiquinquira-3_2,BOY.Chiquinquira-3_3,BOY.Chiquinquira-3_4,BOY.Chiquinquira-3_A,BOY.Chiquinquira-3_B,BOY.Chiquinquira-3_C,BOY.Saboya-2,BOY.Saboya-2_1,BOY.Saboya-2_2,BOY.Saboya-2_3,BOY.Saboya-2_B,BOY.Sachica,BOY.Sachica_1,BOY.Sachica_2,BOY.Samaca-2_1,BOY.Samaca-2_3,BOY.Samaca-2_A,BOY.Samaca_3,BOY.Raquira,BOY.Raquira_1,BOY.Raquira_2,BOY.Raquira_3,BOY.Raquira_C,BOY.Tinjaca,BOY.Tinjaca Quinche_1,BOY.Tinjaca Quinche_3,BOY.Tinjaca_1,BOY.Tinjaca_2,BOY.Tinjaca_B,BOY.Tinjaca_C,BOY.V Leyva-9:P2,BOY.Villa De Leyva HAC,BOY.Villa de Leyva HCF,BOY.Villa de Leyva-1,BOY.Villa de Leyva-1_2,BOY.Villa de Leyva-1_3,BOY.Villa de Leyva-2,BOY.Villa de Leyva-2_1,BOY.Villa de Leyva-2_A,BOY.Villa de Leyva-3,BOY.Villa de Leyva-3_1,BOY.Villa de Leyva-3_2,BOY.Villa de Leyva-3_3,BOY.Villa de Leyva-3_A,BOY.Villa de Leyva-3_B,BOY.Villa de Leyva-3_C,BOY.Villa de Leyva-4,BOY.Villa de Leyva-4_1,BOY.Villa de Leyva-4_2,BOY.Villa de Leyva-4_3,BOY.Villa de Leyva-4_A,BOY.Villa de Leyva-4_B,BOY.Villa de Leyva-4_C,BOY.Villa de Leyva-5,BOY.Villa de Leyva-5_A,BOY.Villa de Leyva-5_B,BOY.Villa de Leyva-5_C,BOY.Villa de Leyva-7,BOY.Villa de Leyva-9:P2_A,BOY.Villa de Leyva-9:P2_B,BOY.Villa de Leyva-9:P2_C,BOY.Villa de Leyva:P1,BOY.Villa de Leyva:P5,BOY.Villa de Leyva:P6,BOY.Villa de Leyva:P8,SND.Barbosa-2_1,SND.Barbosa-2_2,SND.Barbosa-2_A,SND.Landazuri_4,SND.Sucre_1,SND.Sucre_2,SND.Sucre_3 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-13 05:10:56 | may | 13 | 2018-05-13 05:10:55 | 2018-05-13 21:34:15 | 2018-05-13 17:19:03 | Campo Noroccidente | Site Owner | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA_TRANSFERENCIA AUTOMATICA | AVERIA DE VIGILANTE DE TENSION | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-12 20:00 a las 2018-05-13 06:31. en la EB BOY.VILLA DE LEYVA-1, para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. CODENSA 16679057. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. PE no respaldo por bloqueo de la transferencia debido a altibajos de tensión. Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-13 17:19:03 | 110 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | PE no respaldo por bloqueo de la transferencia debido a altibajos de tensión. | Falla de AC comercial en la EB BOY.VILLA DE LEYVA-1, Electrificadora restablece el servicio. PE no respaldo por bloqueo de la transferencia debido a altibajos de tensión. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011009873 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.Maria la Baja-3 GSM/UMTS en Bolivar con alarmas de energia EB sin | BOL.Maria La Baja-3,BOL.Maria la Baja-3_1,BOL.Maria la Baja-3_2,BOL.Maria la Baja-3_3,BOL.Maria la Baja-3_A,BOL.Maria la Baja-3_B,BOL.Maria la Baja-3_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-13 05:12:12 | may | 13 | 2018-05-13 05:12:11 | 2018-05-13 09:33:08 | 2018-05-13 09:32:30 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se produce interrupción de energía EB BAR.Soledad-5 de las 13/05/2018 04:54:00 a.m.. hasta las 13/05/2018 08:30:00 a.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 5017810 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | 2018-05-13 08:33:00 | 219 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 04:54:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se produce interrupción de energía EB BAR.Soledad-5 de las 13/05/2018 04:54:00 a.m.. hasta las 13/05/2018 08:30:00 a.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 5017810 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | Se produce interrupción de energía EB BOL.Maria la Baja-3 de las 13/05/2018 04:54:00 a.m.. hasta las 13/05/2018 08:30:00 a.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 5017810 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011015608 | FAOC: Fuera de servicio Sectores (1900) EB: BAR.Prado-3:H4 UMTS en Barranquilla Con Alarmas de Energia Activas EB sin PE. | BAR.Prado-3:H4,BAR.Prado-3:H4_I,BAR.Prado-3:H4_J,BAR.Prado-3:H4_O,BAR.Prado-3:H4_P | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-16 00:01:12 | may | 16 | 2018-05-16 00:01:01 | 2018-05-23 11:34:24 | 2018-05-16 16:26:16 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Se presenta falla de AC comercial en la zona, sitio sin PE. Se recupera el servicio con el retorno de energia. | 2018-05-16 13:57:00 | 930 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 22:27:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de AC comercial en la zona, sitio sin PE. Se recupera el servicio con el retorno de energia. | Se presenta falla de AC comercial en la zona, sitio sin PE. Se recupera el servicio con el retorno de energia. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011015600 | FAOB: Fuera de servicio EB: MET.Veracruz GSM/UMTS afectando a MET.IND Unipalma GSM/UMTS en Meta EB con PE. RADIOS SIN GESTION | MET.IND Unipalma,MET.IND Unipalma_1,MET.IND Unipalma_2,MET.Veracruz,MET.Veracruz_1,MET.Veracruz_2,MET.Veracruz_3,MET.Veracruz_4 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-15 23:48:23 | may | 15 | 2018-05-15 23:48:12 | 2018-05-16 10:50:09 | 2018-05-16 10:50:02 | Campo Centro Poblaciones | Z7 Meta y Villavicencio al Oriente | Cesar Augusto Parra Florez | Configuración | Falla configuración de elemento de red | se hace correctivo sobre la planta, se ajusta parámetros en la tarjeta de control, queda planta operativa y sin problemas. | 2018-05-16 08:47:53 | 601 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 22:46:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de energía, planta bloqueada | se deja planta en automático y seguimiento | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011015596 | FAOB: Fuera de servicio Sectores 1900 EB: BUC.IND Falabella Cacique UMTS en Bucaramanga EB sin PE. | BUC.IND Falabella Cacique_J,BUC.IND Falabella Cacique_P | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-15 23:42:32 | may | 15 | 2018-05-15 23:42:20 | 2018-05-17 11:06:34 | 2018-05-16 13:13:09 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en nodo-b umts 1900 de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y óptica, al realizar RESET físico de los elementos de red de la EB, se normaliza el servicio afectado. | 2018-05-16 08:55:00 | 612 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 22:43:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Bloqueo de nodo-b por fuertes lluvias en a zona y descargas electricas | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en nodo-b umts 1900 de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre conexiones eléctricas y óptica, al realizar RESET físico de los elementos de red de la EB, se normaliza el servicio afectado. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011015586 | FAOB: Fuera de servicio Sector C EB: BOG.12 de Octubre GSM en Bogota EB sin PE. | BOG.12 de Octubre,BOG.12 de Octubre_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-15 23:28:42 | may | 15 | 2018-05-15 23:28:32 | 2018-05-16 10:15:21 | 2018-05-16 10:15:05 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Jimmy Aya Diaz | FALLA DE BTS | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | SITIO ADMINISTRATIVO CON RESTRICCION DE INGRESO, SE LOGRA INGRESAR Y SE REALIZA CORRECTIVO EN SISTEMA DE ALIMENTACION MULTIRADIO DEL SECTOR AFECTADO | 2018-05-16 07:53:00 | 463 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-16 00:10:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Otro Tipo de Falla | SITIO ADMINISTRATIVO CON RESTRICCION DE INGRESO, SE LOGRA INGRESAR Y SE REALIZA CORRECTIVO EN SISTEMA DE ALIMENTACION MULTIRADIO DEL SECTOR AFECTADO | SITIO ADMINISTRATIVO CON RESTRICCION DE INGRESO, SE LOGRA INGRESAR Y SE REALIZA CORRECTIVO EN SISTEMA DE ALIMENTACION MULTIRADIO DEL SECTOR AFECTADO | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011009897 | FAOC: FS EB: BOL.Majaguas,BOL.Montecristo,BOL.Ventura Magangue,,BOL.Tiquisio,BOL.Pinillos,BOL.La Raya,BOL.Achi,BOL.Altos del Rosario,BOL.Montecristo, GSM/UMTS SUC.Naranjo, UMTS SUC.Sucre GSM/UMTS SUC.Santiago Apostol, UMTS BOL.San Jacinto Cauca | BOL.Achi,BOL.Altos del Rosario,BOL.La Raya,BOL.Majaguas_1,BOL.Montecristo,BOL.Pinillos,BOL.Majaguas_2,BOL.Majaguas_3,BOL.Majaguas_B,BOL.Majaguas_C,BOL.Majaguas,BOL.Ventura Magangue,BOL.Tiquisio | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-13 05:37:49 | may | 13 | 2018-05-13 05:37:48 | 2018-05-15 16:47:15 | 2018-05-13 13:47:53 | Campo Costa | CCR Costa | Carlos Alberto de la Cruz Cantillo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Autonomía del sitio | Falla de red comercial en BOL.La Ventura Magangue, se coloco reporte a Electricaribe 5019432. Se supera afectación con un respaldo de energía. | 2018-05-13 13:47:53 | 410 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial en sitio. | Se presenta falla de red comercial. Se coloca reporte a Electricaribe 5019462. Se coloca un respaldo de energía y los servicios suben Punto Comun BOL.La Ventura Magangue. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011009900 | FAOC: Fuera de servicio EB: (CES.Sabana Juan Marcos, CES.Candelaria, CES.Flores)GSM/ UMTS en Cesar EB sin PE. -90 | CES.Candelaria,CES.Candelaria_1,CES.Flores,CES.Flores_1,CES.Sabana Juan Marcos,CES.Sabana Juan Marcos_1,CES.Sabana Juan Marcos_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 05:42:39 | may | 13 | 2018-05-13 05:42:35 | 2018-05-13 10:20:43 | 2018-05-13 10:20:42 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Retorno de la Energia comercial. | 2018-05-13 10:02:00 | 350 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 04:11:53 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de AC Comercial |  | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011009912 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.Mandinguilla GSM en Cesar con alarmas de energia EB con PE.(BLOQUEO MANUAL) | CES.Mandinguilla | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-13 05:53:51 | may | 13 | 2018-05-13 05:53:36 | 2018-05-13 08:27:53 | 2018-05-13 08:27:43 | Campo Costa | Site Owners Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla de energía, Planta se alarma por nivel de refrigerante, se nivela el refrigerante y el sitio queda trabajando en planta ya que la falla de energía continua en la sector | 2018-05-13 07:38:00 | 187 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 04:31:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, indican que presentan fallas en el circuito que energiza la EB, se tiene incidente 3349658 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011015585 | FAOB: Fuera de servicio EB: NOR.Ecopetrol Tibu GSM/UMTS en Norte de Santander EB con PE (Alarma de POWER ABNORMAL). | NOR.Ecopetrol Tibu,NOR.Ecopetrol Tibu_1,NOR.Ecopetrol Tibu_2,NOR.Ecopetrol Tibu_3,NOR.Ecopetrol Tibu_C,NOR.Ecopetrol Tibu_D,NOR.Ecopetrol Tibu_X,NOR.Ecopetrol Tibu_Y,NOR.Ecopetrol Tibu_Y1,NOR.Ecopetrol Tibu_Y2,NOR.Ecopetrol Tibu_Y3,NOR.Ecopetrol Tibu_Z | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-15 23:27:03 | may | 15 | 2018-05-15 23:26:49 | 2018-05-17 11:02:57 | 2018-05-16 11:56:06 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FACTORES CLIMATICOS | DESCARGAS ATMOSFERICAS | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en tarjeta de control de planta electrica de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre planta eléctrica, al realizar RESET físico de tarjeta de control y desaire del sistema de inyección, se normaliza operacion de planta electrica, reestableciendo el servicio de EB . | 2018-05-16 10:52:00 | 776 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 21:56:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Bloqueo de tarjeta de control, por fuertes lluvias en la zona y descargas electricas | Debido a descargas atmosféricas en el sector, genera bloqueo en tarjeta de control de planta electrica de la EB, ocasionado afectación de servicio, Se envía persona técnico al sitio para revisión se realiza verificación sobre planta eléctrica, al realizar RESET físico de tarjeta de control y desaire del sistema de inyección, se normaliza operacion de planta electrica, reestableciendo el servicio de EB . | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011015536 | FEOB: Fuera de servicio EB: NEI.Barrio Chicala GSM/UMTS/LTE en Neiva con con alarmas de energia EB sin PE. (CRC) | NEI.Barrio Chicala,NEI.Barrio Chicala_1,NEI.Barrio Chicala_2,NEI.Barrio Chicala_3,NEI.Barrio Chicala_A,NEI.Barrio Chicala_B,NEI.Barrio Chicala_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-15 22:12:39 | may | 15 | 2018-05-15 22:12:38 | 2018-05-15 23:38:12 | 2018-05-15 23:36:35 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Julieth vivian Florez Garcia | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTROHUILA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-15 22:35:03 | 53 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 21:41:54 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTROHUILA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011009922 | FI: Fuera de servicio EB: MET.San Lorenzo GSM/UMTS en Meta(intermitencia) sin alarmas de energia EB sin PE. | MET.San Lorenzo_1,MET.San Lorenzo_2,MET.San Lorenzo_3,MET.San Lorenzo_X,MET.San Lorenzo_Y,MET.San Lorenzo_Y1,MET.San Lorenzo_Y2,MET.San Lorenzo_Y3,MET.San Lorenzo_Z,MET.San Lorenzo_Y,MET.San Lorenzo_Y2 | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 06:04:30 | may | 13 | 2018-05-13 06:04:28 | 2018-05-13 16:51:36 | 2018-05-13 16:51:34 | Gestion de Fallas | FO_GESTION_EvA_INTERMITENCIA | Duver Ricardo Vargas Solano | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora |  | 2018-05-13 10:57:00 | 350 | User EvA | 2018-05-13 05:06:04 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FI: Fuera de servicio EB: MET.San Lorenzo GSM/UMTS en Meta(intermitencia) sin alarmas de energia EB sin PE. | Se produce interrupción de energía de 13/05/2018 5:06:04 a las 13/05/2018 10:57:00para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EMSA con incidente No. 2306138 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011015532 | FI: Fuera de servicio EB: BOL.Achi GSM/UMTS en Bolivar(intermitencia) sin alarmas de energia EB sin PE. |  | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-15 22:20:46 | may | 15 | 2018-05-15 22:09:21 | 2018-05-17 06:10:24 | 2018-05-17 06:10:01 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de red comercial. | 2018-05-17 06:10:01 |  | Duver Ricardo Vargas Solano |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | SE genera reporte con ECA No. 3352952. Retorno de red comercial. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011009930 | FEOC: Fuera de servicio EB: SUC.San Onofre-2 , SUC.Palo Alto GSM/UMTS Afectando SUC.La Libertad GSM/UMTS en Sucre con alarmas de energia EB sin PE. | SUC.San Onofre-2,SUC.San Onofre-2_1,SUC.San Onofre-2_2,SUC.San Onofre-2_3,SUC.San Onofre-2_B,SUC.Palo Alto,SUC.Palo Alto_2,SUC.Palo Alto_3,SUC.Palo Alto_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-13 06:13:54 | may | 13 | 2018-05-13 06:13:54 | 2018-05-13 17:26:31 | 2018-05-13 17:26:25 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-13 16:17:00 | 713 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 04:24:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011015531 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.IND Dismel UMTS/LTE en Cartagena EB sin PE. | CAR.IND Dismel,CAR.IND DISMEL | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-15 22:06:54 | may | 15 | 2018-05-15 22:06:47 | 2018-05-17 17:14:16 | 2018-05-16 07:08:40 | Campo Costa | Site Owners Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | se normaliza al retorno de la red comercial | 2018-05-16 06:03:00 | 663 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 19:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla ac comercial | falla ac comercial | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011009948 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.IND Autotaxi GSM/UMTS en Bolivar con alarmas de energia EB sin PE. | BOL.IND Autotaxi,BOL.IND Autotaxi_1,BOL.IND Autotaxi_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 06:24:42 | may | 13 | 2018-05-13 06:24:34 | 2018-05-13 11:05:58 | 2018-05-13 11:05:51 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Retorno de la Enenergia comercial. | 2018-05-13 10:46:16 | 389 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 04:16:39 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de AC Comercial |  | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011015530 | FAOC: Fuera de servicio EB: CUN.Zipacon GSM/UMTS/LTE en Cundinamarca con alarmas de energia EB con PE. | CUN.Zipacon,CUN.Zipacon_2,CUN.Zipacon_3,CUN.Zipacon_B,CUN.Zipacon_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-15 22:04:53 | may | 15 | 2018-05-15 22:04:50 | 2018-05-16 11:37:41 | 2018-05-16 11:37:40 | Campo Centro | Site Owner | Christian Eduardo Mejia Rincon | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Se presenta falla de red comercial en sitio, se genera ticket a la electrificaodra para el cambio de fusibles SEGUIMIENTO FEOB: Se establece comunicación con CODENSA e indican que SI se presenta falla de energía en la zona ni mantenimiento programado, se genera reporte No.16778681 Atiende:Briget Bernal | 2018-05-16 10:30:00 | 786 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 21:24:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | cambio de fusibles | Se presenta falla de red comercial en sitio, se genera ticket a la electrificaodra para el cambio de fusibles SEGUIMIENTO FEOB: Se establece comunicación con CODENSA e indican que SI se presenta falla de energía en la zona ni mantenimiento programado, se genera reporte No.16778681 Atiende:Briget Bernal Falla en la zona | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011015527 | FAOB: Fuera de servicio EB: NEI.Fortaleza:P3 GSM/UMTS/LTE en Neiva EB sin PE. (CRC) (TX) | NEI.Fortaleza:P3,NEI.Fortaleza:P3_1,NEI.Fortaleza:P3_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-15 22:03:40 | may | 15 | 2018-05-15 22:03:37 | 2018-05-15 23:06:14 | 2018-05-15 23:06:04 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Robinson Javier Lopez Beltran | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Autonomía del sitio | Se valida historico WBTS 11491 y se encuentran alarmas hirsoticas de power on reset coincidentes con la hroa de la afectación. Se tiene ticket de electrificadora 827279. Se validan servicios y se encuentran operativos. Se realiza reinicio de UMTS por alarmas de R3 OPTICAL. El servicio sube normal. Servicios operativos. | 2018-05-15 22:37:53 | 58 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 21:39:22 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se valida historico WBTS 11491 y se encuentran alarmas hirsoticas de power on reset coincidentes con la hroa de la afectación. Se tiene ticket de electrificadora 827279. Se validan servicios y se encuentran operativos. Se realiza reinicio de UMTS por alarmas de R3 OPTICAL. El servicio sube normal. Servicios operativos. | Se valida historico WBTS 11491 y se encuentran alarmas hirsoticas de power on reset coincidentes con la hroa de la afectación. Se tiene ticket de electrificadora 827279. Se validan servicios y se encuentran operativos. Se realiza reinicio de UMTS por alarmas de R3 OPTICAL. El servicio sube normal. Servicios operativos. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011009955 | FAOC: Fuera de servicio EB: SUC.Berrugas GSM/UMTS en Sucre con alarmas de energia EB con PE. | SUC.Berrugas,SUC.Berrugas_1,SUC.Berrugas_2,SUC.Berrugas_A,SUC.Berrugas_X,SUC.Berrugas_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 06:28:51 | may | 13 | 2018-05-13 06:28:49 | 2018-05-15 11:08:17 | 2018-05-13 15:37:26 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial. | 2018-05-13 09:47:00 | 297 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 04:50:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA y envio de contratista NOKIA a sitio | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011015526 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.Cienaga-2 UMTS en Magdalena EB con PE. | MAG.Cienaga-2,MAG.Cienaga-2_W,MAG.Cienaga-2_X,MAG.Cienaga-2_Y,MAG.Cienaga-2_Y1,MAG.Cienaga-2_Y2,MAG.Cienaga-2_Y3,MAG.Cienaga-2_Y4,MAG.Cienaga-2_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-15 22:03:40 | may | 15 | 2018-05-15 22:03:36 | 2018-05-16 15:49:42 | 2018-05-16 02:47:54 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Reet local ala modulo bloqueado por energia | 2018-05-16 02:25:00 | 304 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 21:21:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fallade red comercila | Tas a SMU Nokia y reporte ECA EXCLUSION | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011009961 | FEOC: Fuera de servicio EB: SUC.Balsillas GSM/UMTS en Sucre sin alarmas de energia EB con PE. (TX). | SUC.Balsillas,SUC.Balsillas_1,SUC.Balsillas_2,SUC.Peaje San Onofre,SUC.Peaje San Onofre_3,SUC.San Onofre,SUC.Peaje San Onofre_4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-13 06:32:19 | may | 13 | 2018-05-13 06:32:19 | 2018-05-15 10:57:15 | 2018-05-13 15:34:21 | Campo Costa | Emergencias Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla Energía comercial, se restablece el servicio de energía sin la intervención de Oamp;M Campo, Electricaribe soluciona falla. | 2018-05-13 11:17:00 | 413 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 04:24:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, indican que presentan fallas en el circuito que energiza la EB, se tiene incidente 3349643 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011009971 | FAOC: Fuera de servicio EB: NAR.Llorente UMTS (NAR.Tumaco-8 NAR.Tumaco-2 NAR.Tumaco-9 NAR.Tumaco-3 NAR.Tumaco NAR.Tumaco-4 NAR.Tumaco-7 LTE) en Nariño sin alarmas de energia EB con PE. | NAR.Llorente,NAR.Tumaco,NAR.Tumaco-2,NAR.Tumaco-3,NAR.Tumaco-4,NAR.Tumaco-7,NAR.Tumaco-8,NAR.Tumaco-9 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-13 06:39:36 | may | 13 | 2018-05-13 06:39:35 | 2018-05-15 16:53:39 | 2018-05-13 14:56:57 | Campo SurOccidente | Emergencias | Jose Vicente Gomez Calderon | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | FAOC: Fuera de servicio EB: NAR.Llorente UMTS en Nari¿¿¿o sin alarmas de energia EB con PE. Electrificadora retorna red comercial en la zona y la estación queda en servicio sin alarmas activas, Daño causado por fuerzas armadas al margen de la ley problema de orden publico nacional | 2018-05-13 14:56:57 | 178 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | FAOC: Fuera de servicio EB: NAR.Llorente UMTS en Nari¿¿¿o sin alarmas de energia EB con PE. Electrificadora retorna red comercial en la zona y la estación queda en servicio sin alarmas activas, Daño causado por fuerzas armadas al margen de la ley problema de orden publico nacional | FAOC: Fuera de servicio EB: NAR.Llorente UMTS en Nari¿¿¿o sin alarmas de energia EB con PE. Electrificadora retorna red comercial en la zona y la estación queda en servicio sin alarmas activas, Daño causado por fuerzas armadas al margen de la ley problema de orden publico nacional | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011009979 | FAOC: Fuera de servicio EB: BNV.Muelle GSM/UMTS/LTE en Buenaventura EB sin PE. | BNV.Muelle,BNV.Muelle_1,BNV.Muelle_2,BNV.Muelle_3,BNV.Muelle_4,BNV.Muelle_A,BNV.Muelle_B,BNV.Muelle_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 06:44:33 | may | 13 | 2018-05-13 06:44:33 | 2018-05-17 15:49:48 | 2018-05-13 15:19:48 | Campo SurOccidente | Emergencias | Jose Vicente Gomez Calderon | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | FAOC: Fuera de servicio EB: BNV.Muelle GSM/UMTS/LTE en Buenaventura EB sin PE. Electrificadora retorna red comercial en la zona y la estación queda en servicio sin alarmas activas, | 2018-05-13 15:19:48 | 326 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | FAOC: Fuera de servicio EB: BNV.Muelle GSM/UMTS/LTE en Buenaventura EB sin PE. Electrificadora retorna red comercial en la zona y la estación queda en servicio sin alarmas activas, | FAOC: Fuera de servicio EB: BNV.Muelle GSM/UMTS/LTE en Buenaventura EB sin PE. Electrificadora retorna red comercial en la zona y la estación queda en servicio sin alarmas activas, | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011015523 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.IND Union Electrica UMTS/LTE en Medellin sin alarmas de energia EB sin PE. | MED.IND Union Electrica,MED.IND Union Electrica_I,MED.IND Union Electrica_L1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-15 21:57:05 | may | 15 | 2018-05-15 21:56:58 | 2018-05-17 11:06:26 | 2018-05-17 11:05:05 | Campo Noroccidente | Site Owner | Julio Cesar Giraldo Betancur | Conectividad | Perdida de alcanzabilidad con el equipo | Se realiza Recomisionamiento de los NODOS de UMTS y LTE en la EB MED.IND UNION ELECTRICA con lo cual quedan operativos sin alarmas y con tráfico de Voz y Datos en la zona de cobertura. Sitio administrativo no hay ingreso en horas nocturnas y fines de semana, se anexa mail de horario de atención. | 2018-05-17 10:37:53 | 731 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 18:51:29 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Otro Tipo de Falla | Degradación del servicio de Voz y Datos en UMTS y LTE en la EB MED.IND Union Electrica. | Se realiza Recomisionamiento de los NODOS de UMTS y LTE en la EB MED.IND UNION ELECTRICA con lo cual quedan operativos sin alarmas y con tráfico de Voz y Datos en la zona de cobertura. Sitio administrativo no hay ingreso en horas nocturnas y fines de semana, se anexa mail de horario de atención. Revisión general del estado y la seguridad de la EB en el momento de realizar los mantenimientos Preventivos y correctivos. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011009989 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.Guatape-2 GSM/UMTS en Antioquia EB con alarmas de energía sin PE. | ANT.Guatape-2_C,ANT.Guatape-2,ANT.Guatape-2_A,ANT.Guatape-2_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 06:48:42 | may | 13 | 2018-05-13 06:48:34 | 2018-05-13 11:06:24 | 2018-05-13 11:06:11 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: CIERRE: Se produce interrupción de energía de 13/05/2018 6:13:43 a las 13/05/2018 10:21:27 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora (EPM) # 3319675. | 2018-05-13 10:21:27 | 247 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-13 06:13:43 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011009990 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Lorica-6 GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 06:48:45 | may | 13 | 2018-05-13 06:48:36 | 2018-05-13 10:54:57 | 2018-05-13 10:54:51 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ruben Dario Florez Jacome | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se hace revisión del servicio reportado y se encuentra operativo y sin alarmas, se presenta salida de servicio por falla de energía, la cual inicio 2018-05-13 4:20 hasta 2018-05-13 8:33, se abrió caso con la electrificadora # 16678665, se adjunta alarma de energía al reestablecerse, se adjunta evidencia de la alarma de energía | 2018-05-13 10:54:51 | 248 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se hace revisión del servicio reportado y se encuentra operativo y sin alarmas, se presenta salida de servicio por falla de energía, la cual inicio 2018-05-13 4:20 hasta 2018-05-13 8:33, se abrió caso con la electrificadora # 16678665, se adjunta alarma de energía al reestablecerse, se adjunta evidencia de la alarma de energía | Se hace revisión del servicio reportado y se encuentra operativo y sin alarmas, se presenta salida de servicio por falla de energía, la cual inicio 2018-05-13 4:20 hasta 2018-05-13 8:33, se abrió caso con la electrificadora # 16678665, se adjunta alarma de energía al reestablecerse, se adjunta evidencia de la alarma de energía | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011015519 | FEOC: Fuera de servicio EB: SUC.Peaje San Onofre GSM/UMTS en Sucre con alarmas de energia EB con PE. | SUC.Peaje San Onofre_1,SUC.Peaje San Onofre,SUC.Peaje San Onofre_2,SUC.Peaje San Onofre_3,SUC.Peaje San Onofre_4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-15 21:54:33 | may | 15 | 2018-05-15 21:54:16 | 2018-05-16 13:51:35 | 2018-05-16 13:51:33 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA_TRANSFERENCIA AUTOMATICA | BLOQUEO DE TRANSFERENCIA | Ante el corte de AC comercial, Se coloca en operacion la PE de respaldo. | 2018-05-16 13:44:53 | 286 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 08:58:45 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Ante el corte de AC comercial, Se coloca en operacion la PE de respaldo. |  | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011015513 | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.Rio Negro GSM en Tolima EB con PE. (TX) | TOL.Rio Negro,TOL.Rio Negro_1,TOL.Rio Negro_2,TOL.Rio Negro_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-15 21:51:02 | may | 15 | 2018-05-15 21:50:49 | 2018-05-17 21:40:39 | 2018-05-17 21:40:37 | Campo SurOccidente | Site Owner | Javier Suaza Alvarado | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | La electrificadora restablece el fluido eléctrico | 2018-05-17 11:06:00 | 2235 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 21:50:49 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fuera de servicio EB: TOL.Rio Negro GSM | La electrificadora restablece el fluido eléctrico | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011010017 | FAOC: Fuera de servicio EB: VAL.Zarzal-4 GSM/UMTS en Valle del Cauca EB con alarmas de energia, sin PE. | VAL.Zarzal-4,VAL.Zarzal-4_2,VAL.Zarzal-4_3,VAL.Zarzal-4_B,VAL.Zarzal-4_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 07:00:34 | may | 13 | 2018-05-13 07:00:34 | 2018-05-13 11:13:38 | 2018-05-13 11:13:37 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: CIERRE: Se produce interrupción de energía de 13/05/2018 6:30:30 a las 13/05/2018 9:15:27 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora (EPSA) # 818390. | 2018-05-13 09:15:27 | 164 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-13 06:30:30 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011015503 | FAOB: Fuera de servicio EB: CAS.El Morro y Marroquin GSM/UMTS afectando a CAS.Florena GSM/UMTS en Casanare EB con PE. (TX) | CAS.El Morro y Marroquin,CAS.El Morro y Marroquin_1,CAS.El Morro y Marroquin_2,CAS.El Morro y Marroquin_3,CAS.Florena,CAS.Florena_1,CAS.Florena_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-15 21:36:03 | may | 15 | 2018-05-15 21:36:02 | 2018-05-16 11:15:49 | 2018-05-16 11:15:39 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | En la zona se reporta corte de red comercial por temporada invernal, la electrificadora realiza corte de red comercial, por maniobras de mantenimiento, corrección de daños en la estructuras de media tensión en la zonas, causando alarmas de energía en la estaciones base, incluido afectación de servicio en las estaciones base, que están sin respaldo de baterías, planta eléctrica en la zona, la electrificadora normaliza fluido eléctrico. | 2018-05-16 06:00:00 | 240 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 02:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se corrige daño en mangueras de combustible de desharía sistema d inyección de la máquina. | Revisión de acometidas interna externas en la estación base no se evidencia daño, se deja en seguimiento. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011010024 | FEOC: Fuera de servicio EB: VAL.Caballeros GSM en Valle del Cauca con alarmas de energia EB sin PE. (BLOQUEO AUTOMATICO) |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-13 07:04:23 | may | 13 | 2018-05-13 07:04:19 | 2018-05-13 09:02:48 | 2018-05-13 09:00:32 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Jorge Leonardo Patino Garzon | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-13 08:54:16 | 169 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 06:26:16 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011015499 | FEOC: Fuera de servicio EB: RIS.El Nudo GSM/UMTS en Risaralda con alarmas de energia EB sin PE. | RIS.El Nudo_I,RIS.El Nudo_O | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-15 21:32:32 | may | 15 | 2018-05-15 21:32:32 | 2018-05-16 00:52:15 | 2018-05-16 00:52:05 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 15/05/2018 20:00:29 a las 15/05/2018 22:10:55 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CHEC con incidente No. 4314810 | 2018-05-15 22:10:55 | 130 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-15 20:00:29 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 15/05/2018 20:00:29 a las 15/05/2018 22:10:55 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CHEC con incidente No. 4314810 | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011015498 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Flandes GSM/UMTS en Tolima con alarmas de energia EB con PE. | TOL.Flandes_1,TOL.Flandes_3,TOL.Flandes_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-15 21:32:31 | may | 15 | 2018-05-15 21:32:30 | 2018-05-16 07:47:44 | 2018-05-16 07:47:43 | Campo Centro | Z4 Cundinamarca al Sur | Jorge Andres Acero Hernandez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 16777934.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | 2018-05-15 22:34:00 | 134 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 20:20:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 16777934.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 16777934.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011015496 | FEOC: Fuera de servicio EB: PER.Parque Lago GSM/UMTS/LTE en Pereira con alarmas de energia EB sin PE. | PER.Parque Lago,PER.Parque Lago_1,PER.Parque Lago_3,PER.Parque Lago_A,PER.Parque Lago_B,PER.Parque Lago_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-15 21:31:39 | may | 15 | 2018-05-15 21:31:27 | 2018-05-17 10:30:20 | 2018-05-16 15:20:02 | Campo Noroccidente | Site Owner | Juan Fernando Ramirez Santa | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | La electrificadora repara falla de energía comercial en la zona. La eb. Queda en servicio y sin alarmas | 2018-05-16 14:04:00 | 1037 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 20:53:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño de energía comercial en la zona, sitio sin respaldo de planta eléctrica. | EEP repara falla en MT, la EB. Queda sin alarmas y operativo | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011010066 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.Mallarino GSM/UMTS en Antioquia EB con alarmas de energia con PE. | ANT.Mallarino,ANT.Mallarino_1,ANT.Mallarino_2,ANT.Mallarino_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 07:28:46 | may | 13 | 2018-05-13 07:28:46 | 2018-05-30 16:02:20 | 2018-05-14 12:19:32 | Campo Noroccidente | Site Owner | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | SMU cambia fusible primario la eb. entra en servicio y sin alarmas, la planta eléctrica no respalda tiene la bomba de inyección mala | 2018-05-14 11:39:30 | 1695 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-13 06:14:25 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño de energía comercial, la planta no respalda por daño en la bomba de inyección. | SMU repara falla en MT, la EB. Queda sin alarmas y operativo. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011010069 | FAOC: Fuera de servicio EB: RIS.La Isla GSM/UMTS en Risaralda EB con alarmas de energia sin PE. | RIS.La Isla,RIS.La Isla_1,RIS.La Isla_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 07:32:48 | may | 13 | 2018-05-13 07:32:40 | 2018-05-15 11:17:12 | 2018-05-13 18:16:21 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-12 18:57 a las 2018-05-13 11:49. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. CHEC 4311967. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-13 18:16:21 | 284 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Electrificadora restablece el servicio. | Falla de AC comercial en el sector, Electrificadora restablece el servicio. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011010070 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.La Casona:H1 GSM/UMTS/LTE en Medellin EB sin PE. | MED.La Casona:H1,MED.La Casona:H1_A,MED.La Casona:H1_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 07:33:07 | may | 13 | 2018-05-13 07:33:02 | 2018-05-13 22:12:39 | 2018-05-13 22:12:35 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se observan alarmas de POWER ON RESET a las 12:17, hora en que sube la afectacion. Falla por energia. | 2018-05-13 22:12:35 | 309 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se observan alarmas de POWER ON RESET a las 12:17, hora en que sube la afectacion. Falla por energia. | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se observan alarmas de POWER ON RESET a las 12:17, hora en que sube la afectacion. Falla por energia. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011015474 | FEOB: Fuera de servicio EB: MAG.Guamal GSM/UMTS Afectando a MAG.Guamal-2 GSM/UMTS, MAG.Urquijo GSM en Magdalena sin alarmas de energia EB con PE.TX sin gestion | MAG.Guamal,MAG.Guamal-2,MAG.Guamal-2_A,MAG.Guamal-2_B,MAG.Guamal-2_C,MAG.Guamal_1,MAG.Guamal_2,MAG.Guamal_3,MAG.Guamal_B,MAG.Guamal_X,MAG.Guamal_Y,MAG.Guamal_Y1,MAG.Guamal_Y2,MAG.Urquijo_1,MAG.Urquijo_2,MAG.Urquijo_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-15 21:14:47 | may | 15 | 2018-05-15 21:14:29 | 2018-05-16 17:49:08 | 2018-05-16 17:49:01 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ivan Dario Bernal Nieto | Energia_Planta | Daño del Control de Arranque | BO TX E. No se tiene gestion del enlace ultima milla. Se evidencian alarmas de POWER ON RESET sobre el NODO B. Se presume posible falla de energia en la estacion de MAG.Guamal | 2018-05-16 17:49:01 | 584 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E. No se tiene gestion del enlace ultima milla. Se evidencian alarmas de POWER ON RESET sobre el NODO B. Se presume posible falla de energia en la estacion de MAG.Guamal | BO TX E. No se tiene gestion del enlace ultima milla. Se evidencian alarmas de POWER ON RESET sobre el NODO B. Se presume posible falla de energia en la estacion de MAG.Guamal | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011015467 | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.Velu GSM Afectando TOL.Natagaima GSM en Tolima EB con PE. | TOL.Natagaima_1,TOL.Natagaima_2,TOL.Natagaima_3,TOL.Natagaima_B,TOL.Natagaima_D,TOL.Velu_1,TOL.Velu_2,TOL.Velu_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-15 21:07:47 | may | 15 | 2018-05-15 21:07:25 | 2018-05-21 09:44:04 | 2018-05-17 22:00:37 | Campo SurOccidente | Site Owner | Javier Suaza Alvarado | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | La electrificadora restablece el fluido eléctrico | 2018-05-15 22:14:00 | 66 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 21:07:25 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fuera de servicio EB: TOL.Velu GSM | La electrificadora restablece el fluido eléctrico | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011010105 | FAOB: Fuera de servicio Sectores Y,Y2 EB: BOG.Navarra-1 GSM en Bogota EB sin PE. | BOG.Navarra-1,BOG.Navarra-1_Y,BOG.Navarra-1_Y2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 07:54:37 | may | 13 | 2018-05-13 07:54:24 | 2018-05-13 13:27:47 | 2018-05-13 13:27:45 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Helberth Giovanni Sierra Flechas | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | COMPLEX MOVIL. SMU indica que el sitio es administrativo C6. Se verifican alarmas y el sitio sube sin intervencion de campo. Se monitorea por 4H sin reincidencia. | 2018-05-13 08:59:00 | 82 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 07:37:00 | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla en Software del Elemento de Red | Alarmas de VSWR | COMPLEX MOVIL. SMU indica que el sitio es administrativo C6. Se verifican alarmas y el sitio sube sin intervencion de campo. Se monitorea por 4H sin reincidencia. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011015466 | FEOB: Fuera de servicio EB: GIR.La Estacion-2,CUN.El Paso,GIR.Altos del Peñoñ:3:H2,TOL.Flandes-4 GSM/UMTS con alarmas de energia EB sin PE. PPC:GIR.Centro | CUN.El Paso,GIR.La Estacion-2,GIR.La Estacion-2_1,GIR.La Estacion-2_2,GIR.La Estacion-2_3,GIR.La Estacion-2_A,GIR.La Estacion-2_B,GIR.La Estacion-2_C,GIR.Altos del Penon-3:H2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-15 21:06:38 | may | 15 | 2018-05-15 21:06:15 | 2018-05-16 01:54:47 | 2018-05-16 01:54:04 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Julieth vivian Florez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. | 2018-05-15 21:50:53 | 79 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 20:31:32 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011015451 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAD.Victoria, CAD.Pensilvania CAD.Pensilvania P.Nuevo. CAD.Samana-2 GSM en Caldas sin alarmas de energia EB con PE. | CAD.Samana-2_1,CAD.Samana-2_2,CAD.Samana-2_3,CAD.Samana-2_A,CAD.Samana-2_B,CAD.Samana-2_C,CAD.Victoria_2,CAD.Victoria_3,CAD.Pensilvania P.Nuevo_1,CAD.Pensilvania_1,CAD.Pensilvania_4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-15 21:00:10 | may | 15 | 2018-05-15 21:00:10 | 2018-05-21 15:52:30 | 2018-05-17 21:55:46 | Campo Noroccidente | Site Owner | Fernando Davila | Hardware | Daño de hardware por Condicione sambientales | A causa de falla en el Radioenlace CAD.Dorada Sur vs CAD.Victoria. Salen de servicio sectores GSM CAD.Samana-2, CAD.vcitoria, CAD.Pensilvania, CAD.pensilvania P nuevo. Se realiza cambio de BackPlane y tarjeta controladora del radio NEC NEO en CAD.Dorada Sur y se restablecen los servicios afectados. Se recibe el caso en campo 16-05-2018 11:15 am. | 2018-05-16 23:31:00 | 1839 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 17:37:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Transmision | Se observan alarmas LOF. | Revisión del SPT. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011010158 | FEOC: Fuera de servicio EB: SUC.Peaje San Onofre GSM/UMTS en | SUC.Peaje San Onofre_4,SUC.Peaje San Onofre,SUC.Peaje San Onofre_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | MEDIUM | LOW | 2018-05-13 08:14:27 | may | 13 | 2018-05-13 08:14:26 | 2018-05-13 13:04:50 | 2018-05-13 13:04:31 | Campo Costa | Emergencias Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla Energía comercial, se restablece el servicio de energía sin la intervención de Oamp;M Campo, Electricaribe soluciona falla. | 2018-05-13 08:37:00 | 254 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 04:23:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Energía comercial | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, indican que presentan fallas en el circuito que energiza la EB, se tiene incidente 3349650 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011015447 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Esmeralda-2 (P2) GSM/UMTS en Barranquilla sin alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Esmeralda-2 (P2),BAR.Esmeralda-2 (P2)_A,BAR.Esmeralda-2 (P2)_B,BAR.Esmeralda-2 (P2)_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-15 20:56:45 | may | 15 | 2018-05-15 20:56:44 | 2018-05-18 10:48:12 | 2018-05-18 10:47:53 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-18 10:47:53 | 3729 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | corte de energía comercial se abre reporte con ECA número 5023522. | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011010193 | FEOC: Fuera de servicio EB: SUC.Nuevaera GSM/UMTS en Sucre sin alarmas de energia EB sin PE. | SUC.Nuevaera,SUC.Nuevaera_2,SUC.Nuevaera_3,SUC.Nuevaera_4 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-13 08:37:21 | may | 13 | 2018-05-13 08:37:21 | 2018-05-13 12:55:50 | 2018-05-13 12:49:57 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ricardo Alberto Hurtado Sanabria | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | quot;Enlace de UM RTN 950 SUC.Tolu vs SUC. Nuevaera, Se evidencia niveles de -90 dB, del extremo SUC.Tolu , con posible afectacion de ENERGIA EN SUC. Nuevaera , Servicio estable desde las 2018-05-13 09:26:23.88 quot; | 2018-05-13 12:49:57 | 215 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Transmision | quot;Enlace de UM RTN 950 SUC.Tolu vs SUC. Nuevaera, Se evidencia niveles de -90 dB, del extremo SUC.Tolu , con posible afectacion de ENERGIA EN SUC. Nuevaera , Servicio estable desde las 2018-05-13 09:26:23.88 quot; | quot;Enlace de UM RTN 950 SUC.Tolu vs SUC. Nuevaera, Se evidencia niveles de -90 dB, del extremo SUC.Tolu , con posible afectacion de ENERGIA EN SUC. Nuevaera , Servicio estable desde las 2018-05-13 09:26:23.88 quot; | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011010205 | FAOB: Fuera de servicio 4.95% UMTS en BOYACA, 9 completas (BOY.Buenavista,BOY.Muzo,BOY.Muzo-2,BOY.Otanche-3,BOY.Pauna,BOY.Puerto Libre,BOY.Quipama-2,BOY.Santa Barbara,BOY.Tunungua), CUN.San Cayetano GSM/UMTS (TX) M100% V-D | BOY.Buenavista,BOY.Otanche-3,BOY.Muzo,BOY.Muzo-2,BOY.Pauna,BOY.Quipama-2,BOY.Santa Barbara,BOY.Tunungua,BOY.Puerto Libre,CUN.San Cayetano,CUN.San Cayetano_1,CUN.San Cayetano_2,CUN.San Cayetano_3,CUN.San Cayetano_A,CUN.San Cayetano_B,CUN.San Cayetano_C | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-13 08:44:45 | may | 13 | 2018-05-13 08:44:33 | 2018-05-13 11:04:35 | 2018-05-13 11:04:34 | Campo Centro | Z1 Cundinamarca al Norte | Camilo Alexander Rodriguez Gonzalez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas, se cambian pemporizadores | 2018-05-13 10:37:00 | 139 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-13 08:18:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Punto Comun. CUN.Paime, personal SMU llega a sitio y no hay energía comercial, transferencia se daña por descarga eléctrica por daño de temporizadores | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011010211 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAL.Vipasa-2 GSM / UMTS / LTE en Cali EB sin PE. | CAL.Vipasa-2,CAL.Vipasa-2_A,CAL.Vipasa-2_B,CAL.Vipasa-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-13 08:47:57 | may | 13 | 2018-05-13 08:47:56 | 2018-05-30 11:43:55 | 2018-05-13 18:37:41 | Campo SurOccidente | Emergencias | Diego G Melo Revelo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | se presenta falla en AC comercial, sitio sin respaldo de planta, electrificadora recupera la red comercial y los servicios entran a funcionamiento con normalidad | 2018-05-13 13:53:56 | 201 | User EvA | 2018-05-13 08:47:56 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Falla AC comercial, sitio sin planta | se presenta falla en AC comercial, sitio sin respaldo de planta, electrificadora recupera la red comercial y los servicios entran a funcionamiento con normalidad | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011015436 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Via Honda GSM/UMTS en Cundinamarca sin alarmas de energia EB sin PE.. | CUN.Via Honda_1,CUN.Via Honda_2,CUN.Via Honda_3,CUN.Via Honda_A,CUN.Via Honda_B,CUN.Via Honda_X,CUN.Via Honda_Y,CUN.Via Honda_Y1,CUN.Via Honda_Y2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-15 20:47:38 | may | 15 | 2018-05-15 20:47:34 | 2018-05-17 18:47:06 | 2018-05-17 18:46:44 | Campo Centro | Z2 Cundinamarca al Occidente | Christian Eduardo Mejia Rincon | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Fuera de servicio por falla de energia en la zona se genera reporte con la electrificadora quiere cambian cañuelas en sitio se normlaiza el servicio. quot;Seguimiento FEOB: Se establece comunicacion con la Electrificadora CODENSA indican que SI se tiene registrada falla de energía en la zona, se genera reporte N. 16777277 Atiende: Natalia Cordob Falla en la zona averia masiva | 2018-05-17 18:14:00 | 2654 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 22:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | cambio de fusibles | Fuera de servicio por falla de energia en la zona se genera reporte con la electrificadora quiere cambian cañuelas en sitio se normlaiza el servicio. quot;Seguimiento FEOB: Se establece comunicacion con la Electrificadora CODENSA indican que SI se tiene registrada falla de energía en la zona, se genera reporte N. 16777277 Atiende: Natalia Cordob Falla en la zona averia masiva | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011010214 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Santa Maria GSM/UMTS/LTE en Medellin EB con alarmas de energia, sin PE. | MED.Santa Maria,MED.Santa Maria_1,MED.Santa Maria_2,MED.Santa Maria_3,MED.Santa Maria_A,MED.Santa Maria_B,MED.Santa Maria_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 08:48:36 | may | 13 | 2018-05-13 08:48:35 | 2018-05-15 15:08:38 | 2018-05-13 14:45:45 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-13 07:03 a las 2018-05-13 13:21. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. EPM 2976174. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-13 12:44:00 | 263 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-13 08:21:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Electrificadora restablece el servicio. | Falla de AC comercial en el sector, Electrificadora restablece el servicio. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011015417 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.Pocitos GSM/UMTS en Atlantico sin alarmas de energia EB sin PE. -90dbm | ATL.Pocitos,ATL.Pocitos_1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-15 20:36:02 | may | 15 | 2018-05-15 20:35:54 | 2018-05-15 22:04:13 | 2018-05-15 22:03:56 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: CIERRE: Se produce interrupción de energía de 15/05/2018 18:35:14 a las 15/05/2018 20:50:53 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora (ELECTRICARIBE) # 5023518. | 2018-05-15 20:50:53 | 135 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 18:35:14 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011015408 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAU.Alfonso GSM/UMTS afectando a CAU.San Alfonso GSM/UMTS en Cauca sin alarmas de energia EB sin PE. (Niveles -90 dBm) | CAU.Alfonso_2,CAU.Alfonso_X,CAU.Alfonso_Y1,CAU.San Alfonso_3,CAU.San Alfonso,CAU.San Alfonso_1,CAU.San Alfonso_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-15 20:30:28 | may | 15 | 2018-05-15 20:30:18 | 2018-05-17 16:31:22 | 2018-05-16 17:57:08 | Campo SurOccidente | Site Owner | Diego Rangel | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se normaliza la red comercial de la EB, servicios de GSM/UMTS operativos. | 2018-05-16 10:21:53 | 888 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 19:33:39 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se normaliza la red comercial de la EB, servicios de GSM/UMTS operativos. | Se revisa los servicios de GSM/UMTS de la EB | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011010219 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.Nepomuceno-5 GSM/UMTS en Bolivar EB sin PE. | BOL.Nepomuceno-5,BOL.Nepomuceno-5_1,BOL.Nepomuceno-5_3,BOL.Nepomuceno-5_A,BOL.Nepomuceno-5_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 09:00:51 | may | 13 | 2018-05-13 09:00:35 | 2018-05-13 13:06:44 | 2018-05-13 13:06:33 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se produce interrupción de energía EB BOL.Nepomuceno-5 de las 13/05/2018 08:37:00 a.m.. hasta las 13/05/2018 11:51:00 a.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 5019708 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | 2018-05-13 11:51:00 | 187 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-13 08:44:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se produce interrupción de energía EB BOL.Nepomuceno-5 de las 13/05/2018 08:37:00 a.m.. hasta las 13/05/2018 11:51:00 a.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 5019708 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | Se produce interrupción de energía EB BOL.Nepomuceno-5 de las 13/05/2018 08:37:00 a.m.. hasta las 13/05/2018 11:51:00 a.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 5019708 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011010223 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Guayabetal GSM/UMTS Afectando a CUN.Guayabetal-2 1900 UMTS, CUN.Puente Quetame | CUN.Caqueza-3_3,CUN.Caqueza-3_C,CUN.Guayabetal-2_2,CUN.Guayabetal-2_3,CUN.Guayabetal-2_A,CUN.Guayabetal-2_B,CUN.Guayabetal-2_C,CUN.Guayabetal_X,CUN.Guayabetal_Y,CUN.Guayabetal_Y1,CUN.Guayabetal_Y2,CUN.Gutierrez,CUN.Gutierrez_1,CUN.Gutierrez_2,CUN.Gutierrez_A,CUN.Gutierrez_B,CUN.Guayabetal,CUN.Guayabetal-2,CUN.Guayabetal-2_1,CUN.Quebradablanca_1,CUN.Quebradablanca_2,CUN.Puente Quetame | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-13 09:03:46 | may | 13 | 2018-05-13 09:03:36 | 2018-05-14 12:21:10 | 2018-05-14 11:39:13 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Se logra llegar al sitio se evidencia daño en los temporizadores, instalados en tablero de transferencia se corrige cableados de control, se enciende la plata eléctrica, se hace seguimiento por dos horas, la EB operativa con respaldo de planta eléctrica. | 2018-05-14 10:00:00 | 1380 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 11:00:00 | IMPOSIBILIDAD DE LLEGAR AL SITIO POR PAROS U ORDEN PUBLICO | Falla de Equipos del Elemento de Red | Reporte por falla en la estación base se envió personal a sitio pero no fue posible ingreso por cierre total de la vía. No es posible transitar. | En la zona se reporta intermitencia de red comercial causando daño en sistema de control instalado en tablero de transferencia es necesario la instalación de protección para los tableros de trasferencia. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011010262 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.IND Alimentos Doria UMTS en Cundinamarca EB sin PE. (TX) | CUN.IND Alimentos Doria | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 09:32:35 | may | 13 | 2018-05-13 09:32:35 | 2018-05-13 10:33:45 | 2018-05-13 10:33:44 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ruben Dario Florez Jacome | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Elementos de Media/Baja Tension Electrificadora | Se hace revisión del servicio reportado y se encuentra operativo y sin alarmas, se presenta salida de servicio por falla de energía, la cual inicio 2018-05-13 9:05 hasta 2018-05-13 10:00, se abrió caso con la electrificadora # 16784182, se adjunta alarma de energía al reestablecerse, se adjunta evidencia de la alarma de energíaquot; | 2018-05-13 10:00:27 | 53 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-13 09:05:18 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se hace revisión del servicio reportado y se encuentra operativo y sin alarmas, se presenta salida de servicio por falla de energía, la cual inicio 2018-05-13 9:05 hasta 2018-05-13 10:00, se abrió caso con la electrificadora # 16784182, se adjunta alarma de energía al reestablecerse, se adjunta evidencia de la alarma de energíaquot; | Se hace revisión del servicio reportado y se encuentra operativo y sin alarmas, se presenta salida de servicio por falla de energía, la cual inicio 2018-05-13 9:05 hasta 2018-05-13 10:00, se abrió caso con la electrificadora # 16784182, se adjunta alarma de energía al reestablecerse, se adjunta evidencia de la alarma de energíaquot; | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011015380 | FAOC: Fuera de servicio EB: RIS.Castilla GSM/UMTS en Risaralda Sin alarmas de energia EB sin PE. -90dbm | RIS.Castilla,RIS.Castilla_1,RIS.Castilla_2,RIS.Castilla_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-15 20:12:45 | may | 15 | 2018-05-15 20:12:34 | 2018-05-17 16:13:34 | 2018-05-16 10:55:54 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | La electrificadora repara falla de energía comercial en la zona. La eb. Queda en servicio y sin alarmas | 2018-05-16 09:58:56 | 848 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-15 19:46:43 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño de energía comercial en la zona, sitio sin respaldo de planta eléctrica. | Se repara falla en MT, la EB. Queda sin alarmas y operativo. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011010280 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAU.Buenos Aires GSM/UMTS afectando CAU.Suarez GSM/UMTS CAU.IND Energia del Pacifico en Cauca con alarmas de energia EB con PE. Afectacion 100% V-D | CAU.Buenos Aires_2,CAU.Buenos Aires_3,CAU.Buenos Aires_4,CAU.Buenos Aires,CAU.Buenos Aires_1,CAU.Buenos Aires_2,CAU.Buenos Aires_3,CAU.Buenos Aires_4,CAU.IND Energia del Pacifico,CAU.Suarez,CAU.Suarez_1,CAU.Suarez_2,CAU.Suarez_3,CAU.Suarez_A | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-13 09:52:57 | may | 13 | 2018-05-13 09:52:57 | 2018-05-15 09:50:58 | 2018-05-13 18:06:56 | Campo SurOccidente | Emergencias | Diego G Melo Revelo | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA Y/O AVERIA DE COMPONENTES MOTOR | se presenta falla de AC comercial en la zona, planta no enciende por falla en sensor de presión de aceite, electrificadora recupera la red comercial y los servicios entran a funcionamiento con normalidad | 2018-05-13 13:55:57 | 243 | User EvA | 2018-05-13 09:52:57 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla ac comercial, falla en planta eléctrica | se presenta falla de AC comercial en la zona, planta no enciende por falla en sensor de presión de aceite, electrificadora recupera la red comercial y los servicios entran a funcionamiento con normalidad | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011010297 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.Pto Valdivia GSM/UMTS, en Antioquia EB con PE. | ANT.Pto Valdivia_A,ANT.Pto Valdivia_1,ANT.Pto Valdivia_2,ANT.Pto Valdivia_3,ANT.Pto Valdivia_A,ANT.Pto Valdivia_I,ANT.Pto Valdivia_J,ANT.Pto Valdivia_K,ANT.Pto Valdivia_O,ANT.Pto Valdivia_P,ANT.Pto Valdivia_Q,ANT.Pto Valdivia_X,ANT.Pto Valdivia_Y,ANT.Pto Valdivia_Y1,ANT.Pto Valdivia_Y2,ANT.Pto Valdivia_Y3,ANT.Pto Valdivia_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 10:14:28 | may | 13 | 2018-05-13 10:14:09 | 2018-05-15 15:05:40 | 2018-05-15 07:27:08 | Campo Noroccidente | Site Owner | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | La electrificadora repara falla de energía comercial en la zona. La eb. Queda en servicio y sin alarmas | 2018-05-14 12:09:00 | 1242 | User EvA | 2018-05-13 19:33:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño de energía comercial en la zona, la planta eléctrica no respalda por bajo nivel de COMBUSTIBLE | Se repara falla en MT, la EB. Queda sin alarmas y operativo. La planta eléctrica es reparada por SMU. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011015375 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Colinas Campestres (P1) GSM / UMTS (K,Q) en Barranquilla EB sin PE. FHG INC000011013647 | BAR.Colinas Campestres (P1),BAR.Colinas Campestres (P1)_1,BAR.Colinas Campestres (P1)_2,BAR.Colinas Campestres (P1)_3,BAR.Colinas Campestres (P1)_K,BAR.Colinas Campestres (P1)_Q | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-15 20:10:38 | may | 15 | 2018-05-15 20:10:37 | 2018-05-17 16:20:59 | 2018-05-17 16:19:39 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Elementos de Media/Baja Tension Electrificadora | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-16 18:25:53 | 638 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 15:02:13 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de energía comercial se abre reporte con ECAS número 5025529. | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011015349 | FAOC: Fuera de servicio EB: MON.Balcones de Castellana GSM/UMTS en Monteria EB sin PE. (CRC) | MON.Balcones de Castellana_X,MON.Balcones de Castellana_Y1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-15 19:51:36 | may | 15 | 2018-05-15 19:51:26 | 2018-05-16 06:39:30 | 2018-05-15 22:15:28 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-15 21:16:00 | 461 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 13:35:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011015330 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Prado-3:H4 UMTS en Barranquilla con alarmas de energía activas. EB sin PE.FHG INC000011013647 | BAR.Prado-3:H4_I,BAR.Prado-3:H4_J,BAR.Prado-3:H4_O,BAR.Prado-3:H4_P | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-15 19:26:43 | may | 15 | 2018-05-15 19:26:36 | 2018-05-15 22:21:07 | 2018-05-15 22:21:04 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-15 22:19:00 | 547 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 13:12:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011015325 | FEOB: Fuera de servicio EB: GSM en TOLIMA 2 completas (TOL.Anaime,TOL.Libano-3) 4 por sectores (TOL.Cajamarca,TOL.Cajamarca-3,(VER NOTAS) PPC TOL.Tapias | TOL.Cajamarca_1,TOL.Cajamarca_2,TOL.Cajamarca_3,TOL.Cajamarca_5,TOL.Cajamarca-2,TOL.Cajamarca-2_1,TOL.Cajamarca-2_2,TOL.Cajamarca-2_3,TOL.Cajamarca-2_5,TOL.Cajamarca-2_A,TOL.Cajamarca-2_B,TOL.Cajamarca-2_C,TOL.Cajamarca-2_D,TOL.Cajamarca-3,TOL.Cajamarca-3_1,TOL.Cajamarca-3_2,TOL.Cajamarca-3_3,TOL.Cajamarca-3_A,TOL.Cajamarca_A,TOL.La Linea_1,TOL.La Linea_2,TOL.La Paloma_1,TOL.La Paloma_2,TOL.La Paloma_3,TOL.Tapias,TOL.Tapias_1,TOL.Tapias_2,TOL.Tapias_3,TOL.Tapias_C,TOL.Potosi_1,TOL.Potosi_2,TOL.Anaime,TOL.Anaime_1,TOL.Anaime_2,TOL.Anaime_3,TOL.Anaime_A | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-15 19:24:01 | may | 15 | 2018-05-15 19:23:53 | 2018-05-17 15:59:09 | 2018-05-15 22:24:26 | Campo SurOccidente | Emergencias | Luis Gabriel Ramirez Castano | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla intermitente en el suministro de energia comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, planta electrica enciende de forma intermitente, bancos de baterias con poca autonomia, se recuperan los servicios al dejar sitio trabajando con planta electrica en modalidad 7x24 hasta que la electrificadora normalice la energia comercial en la zona. De todas maneras perosnal tecnico realizara desplazamiento en horas de la mañana para realizar una inspeccion general del sitio. Punto comun de la falla TOL.TAPIAS. | 2018-05-15 21:33:00 | 26 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 18:04:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla intermitente en el suministro de energia comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, planta electrica enciende de forma intermitente, bancos de baterias con poca autonomia, se recuperan los servicios al dejar sitio trabajando con planta electrica en modalidad 7x24 hasta que la electrificadora normalice la energia comercial en la zona. De todas maneras perosnal tecnico realizara desplazamiento en horas de la mañana para realizar una inspeccion general del sitio. Punto comun de la falla TOL.TAPIAS. | Falla intermitente en el suministro de energia comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, planta electrica enciende de forma intermitente, bancos de baterias con poca autonomia, se recuperan los servicios al dejar sitio trabajando con planta electrica en modalidad 7x24 hasta que la electrificadora normalice la energia comercial en la zona. De todas maneras perosnal tecnico realizara desplazamiento en horas de la mañana para realizar una inspeccion general del sitio. Punto comun de la falla TOL.TAPIAS. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011015316 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Univentas GSM/UMTS/LTE en Medellin con alarmas de energia EB sin PE. | MED.Univentas,MED.Univentas_A,MED.Univentas_B,MED.Univentas_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-15 19:17:40 | may | 15 | 2018-05-15 19:17:28 | 2018-05-15 20:31:12 | 2018-05-15 20:31:10 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía EB MED.Univentas de las 15/05/2018 03:22:00 p.m. hasta las 15/05/2018 07:50:00 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 2979774 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | 2018-05-15 19:50:00 | 268 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 15:22:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se produce interrupción de energía EB MED.Univentas de las 15/05/2018 03:22:00 p.m. hasta las 15/05/2018 07:50:00 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 2979774 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | Se produce interrupción de energía EB MED.Univentas de las 15/05/2018 03:22:00 p.m. hasta las 15/05/2018 07:50:00 p.m. para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora con No 2979774 Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora Electricaribe Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011010330 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.IND Peaje Ventana UMTS/LTE en Cundinamarca EB sin PE. | CUN.IND Peaje Ventana | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 10:32:42 | may | 13 | 2018-05-13 10:32:33 | 2018-05-13 19:01:48 | 2018-05-13 19:01:47 | Campo Centro | Site Owner | Camilo Alexander Rodriguez Gonzalez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas | 2018-05-13 17:27:00 | 438 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-13 10:09:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía en la zona, planta del peaje no alimenta equipos | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011010335 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.Poste San Sebastian UMTS en Antioquia EB sin con alarmas de energia PE. | ANT.Poste San Sebastian | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 10:36:39 | may | 13 | 2018-05-13 10:36:39 | 2018-05-15 14:16:50 | 2018-05-13 18:36:51 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-13 03:04 a las 2018-05-13 18:24. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. EPM 2975917. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-13 18:36:51 | 518 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Electrificadora restablece el servicio. | Falla de AC comercial en el sector, Electrificadora restablece el servicio. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011015297 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Molinos del viento GSM/UMTS/LTE en Medellin Sin alarmas de energia EB sin PE.. | MED.Molinos de viento,MED.Molinos del Viento,MED.Molinos del viento_1,MED.Molinos del viento_2,MED.Molinos del viento_3,MED.Molinos del viento_A,MED.Molinos del viento_B,MED.Molinos del viento_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-15 19:06:29 | may | 15 | 2018-05-15 19:06:25 | 2018-05-25 15:34:20 | 2018-05-16 08:21:17 | Campo Noroccidente | Site Owner | Juan Fernando Ramirez Santa | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | La electrificadora repara falla de energía comercial en la zona. La eb. Queda en servicio y sin alarmas | 2018-05-16 06:26:00 | 488 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 22:18:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño de energía comercial en la zona, sitio sin respaldo de planta eléctrica. | EPM repara falla en MT, la EB. Queda sin alarmas y operativo. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011015291 | FEOC: Fuera de servicio EB: GUJ.Barrancas GSM/UMTS en Guajira con alarmas de energia EB con PE. | GUJ.Barrancas,GUJ.Barrancas_2,GUJ.Barrancas_3,GUJ.Barrancas_B,GUJ.Barrancas_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-15 19:04:33 | may | 15 | 2018-05-15 19:04:32 | 2018-05-29 11:57:23 | 2018-05-15 21:53:35 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por falla en bateria de arranque y cargador, se genera tarea a SMU para cambio de bateria y cargador. | 2018-05-15 21:37:55 | 163 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-15 18:41:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por falla en bateria de arranque y cargador, se genera tarea a SMU para cambio de bateria y cargador. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por falla en bateria de arranque y cargador, se genera tarea a SMU para cambio de bateria y cargador. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011015281 | FEOC: Fuera de servicio Sectores ANT.Arboletes GSM/UMTS en Antioquia EB sin PE. FHG INC000011013647 | ANT.Arboletes,ANT.Arboletes_1,ANT.Arboletes_2,ANT.Arboletes_3,ANT.Arboletes_4,ANT.Arboletes_A,ANT.Arboletes_D,ANT.Arboletes_X,ANT.Arboletes_Y1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-15 18:57:54 | may | 15 | 2018-05-15 18:57:52 | 2018-05-25 14:22:00 | 2018-05-16 12:40:09 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Luis Fernando Rua Palacio | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | empresa de energia restablece el servicio | 2018-05-16 12:40:09 | 263 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | empresa de energia restablece el servicio | empresa de energia restablece el servicio | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011010419 | FAOC: Fuera de servicio EB: RIS.Tambores GSM en Risaralda EB sin PE. con alarmas de energia. | RIS.Tambores_1,RIS.Tambores_2,RIS.Tambores_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-13 11:33:04 | may | 13 | 2018-05-13 11:32:58 | 2018-05-15 13:42:12 | 2018-05-13 18:40:38 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-13 09:07 a las 2018-05-13 17:41. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. CHEC 4312702. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-13 18:40:38 | 212 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Electrificadora restablece el servicio. | Falla de AC comercial en el sector, Electrificadora restablece el servicio. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011010474 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.La Raya GSM/UMTS en Bolivar EB sin PE. con alarmas de energia (FSP:INC000011009897) | BOL.La Raya_1,BOL.La Raya_2,BOL.La Raya,BOL.La Raya_1,BOL.La Raya_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 12:01:11 | may | 13 | 2018-05-13 12:01:10 | 2018-05-13 15:51:08 | 2018-05-13 15:51:06 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-13 15:13:16 | 207 | User EvA | 2018-05-13 11:45:50 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011015209 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.IND Coltabaco:H1 UMTS en Medellin EB sin PE. | MED.IND Coltabaco:H1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-15 18:16:36 | may | 15 | 2018-05-15 18:16:32 | 2018-05-28 17:11:55 | 2018-05-16 16:04:47 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Personal de SMU realiza reseteo de equipos bloqueados por los varios cortes de energía ocurridos en la zona con tormentas eléctricas | 2018-05-16 13:43:00 | 1191 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-15 17:52:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fuera de servicio EB: MED.IND Coltabaco:H1 UMTS en Medellín EB sin PE. | Se generó tk con la electrificadora epm # 2979834 , ods con smu para atención, revisión y reparación de la falla. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011015208 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Santander De La Cruz GSM en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. | COR.Santander De La Cruz_4,COR.Santander De La Cruz_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-15 18:15:32 | may | 15 | 2018-05-15 18:15:31 | 2018-05-15 21:04:52 | 2018-05-15 21:04:47 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: CIERRE: Se produce interrupción de energía de 15/05/2018 18:07:08 a las 15/05/2018 19:34:53 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora (ELECTRICARIBE) # 5023402. | 2018-05-15 19:34:53 | 87 | User EvA | 2018-05-15 18:07:08 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011015187 | FE*:Fuera de servicio EB NAR.Belen GSM / UMTS /LTE con alarmas de energia activas en Nariño sitio con PE (CRC) M100% (V-D) | NAR.Belen_1,NAR.Belen_2,NAR.Belen_I,NAR.Belen_J,NAR.Belen_L1,NAR.Belen_O,NAR.Belen_P,NAR.Belen_X,NAR.Belen_Y,NAR.Belen_Y1,NAR.Belen_Y2 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-15 18:01:33 | may | 15 | 2018-05-15 18:01:25 | 2018-05-17 15:59:41 | 2018-05-15 21:40:19 | Campo SurOccidente | Emergencias | Luis Gabriel Ramirez Castano | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla suministro de energía comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, planta eléctrica del sitio no entra en operación debido a falla, pendiente reparación, bancos de baterías con autonomía normal. Retorna energía comercial y se recuperan los servicios afectados. | 2018-05-15 18:12:00 | 100 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 16:32:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla suministro de energía comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, planta eléctrica del sitio no entra en operación debido a falla, pendiente reparación, bancos de baterías con autonomía normal. Retorna energía comercial y se recuperan los servicios afectados. | Falla suministro de energía comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, planta eléctrica del sitio no entra en operación debido a falla, pendiente reparación, bancos de baterías con autonomía normal. Retorna energía comercial y se recuperan los servicios afectados. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011010505 | FEOC: Fuera de servicio EB: CUN.Silvania-3 UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Silvania-3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 12:17:19 | may | 13 | 2018-05-13 12:17:18 | 2018-05-13 17:21:49 | 2018-05-13 17:21:28 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Luis Eduardo Triana | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 13/05/2018 12:05:24 a las 13/05/2018 14:33:16 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora CODENSA con No 16686929.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | 2018-05-13 14:33:16 | 147 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 12:05:24 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 13/05/2018 12:05:24 a las 13/05/2018 14:33:16 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora CODENSA con No 16686929.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011010509 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Autonorte Calle 222 UMTS/LTE en Bogota EB sin PE. | BOG.Autonorte Calle 222 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-13 12:24:41 | may | 13 | 2018-05-13 12:24:21 | 2018-05-13 17:11:13 | 2018-05-13 17:11:02 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Luis Eduardo Triana | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 13/05/2018 11:44:32 a las 13/05/2018 13:58:16 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora CODENSA con No 16681756.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | 2018-05-13 13:58:16 | 133 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 11:44:32 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 13/05/2018 11:44:32 a las 13/05/2018 13:58:16 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora CODENSA con No 16681756.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011010510 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.IND CG Rampa Sur UMTS en Antioquia (FSP) | ANT.IND CG Rampa Sur | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-13 12:24:43 | may | 13 | 2018-05-13 12:24:32 | 2018-05-15 15:02:04 | 2018-05-13 18:53:41 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Andres Felipe Franco Pino | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se produce interrupción de energía desde las 2018-05-12 16:14 a las 2018-05-13 16:22. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora con No. EPM 2975704. Se repara por medio de Electrificadora restablece el servicio. Se gestionó con el área de BO Energia para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-13 18:53:41 | 1386 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Electrificadora restablece el servicio, al retornar la red comercial se presenta bloqueo en el modulo UMTS | Falla de AC comercial en el sector, Electrificadora restablece el servicio, al retornar la red comercial se presenta bloqueo en el modulo UMTS | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011010519 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.Palermo GSM/UMTS en Magdalena EB sin PE. | MAG.Palermo,MAG.Palermo_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 12:31:21 | may | 13 | 2018-05-13 12:31:14 | 2018-05-14 21:49:49 | 2018-05-14 21:48:38 | Campo Costa | Site Owners Costa | Carlos Alberto de la Cruz Cantillo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Autonomía del sitio | Se presenta falla de ac comercial, se coloca reporte a Electricaribe 33449939. El sitio sube con el retorno de la red comercial. | 2018-05-14 21:48:38 | 1295 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial por parte de Electricaribe | Se coloca reporte a Electricaribe 3349939 por falla de AC comercial en sitio sin planta eléctrica. Sitio normaliza cuando retorna la energia | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011015132 | FI: Fuera de servicio EB: MED.Escobero GSM/LTE en Medellin(intermitencia) con alarmas de energia EB con PE. | MED.Escobero,MED.Escobero La Maria,MED.Escobero la Maria_A,MED.Escobero la Maria_B,MED.Escobero_1,MED.Escobero_2,MED.Escobero_3,MED.Escobero_A,MED.Escobero_B,MED.Escobero_C | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-15 17:22:19 | may | 15 | 2018-05-15 17:22:19 | 2018-05-25 14:59:45 | 2018-05-16 12:30:45 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Luis Fernando Rua Palacio | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | empresa de energia restablece el servicio | 2018-05-15 17:19:55 | 314 | User EvA | 2018-05-15 12:05:30 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño de energía comercial en la zona, (INTERMITENCIA) Power sin respaldo de baterias | empresa de energia restablece el servicio | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011015104 | FI: Fuera de servicio EB: SND.Santa Helena GSM/UMTS/LTE en Santander(intermitencia) con alarmas de energia EB con PE. | SND.Santa Helena_K,SND.Santa Helena_L3,SND.Santa Helena_Q,SND.Santa Helena_X,SND.Santa Helena_Y,SND.Santa Helena_Y2,SND.Santa Helena_Y3,SND.Santa Helena_Z,SND.Santa Helena_1,SND.Santa Helena_2,SND.Santa Helena_3,SND.Santa Helena_4,SND.Santa Helena_K,SND.Santa Helena_Q,SND.Santa Helena_X,SND.Santa Helena_Y,SND.Santa Helena_Y1,SND.Santa Helena_Y2,SND.Santa Helena_Y3,SND.Santa Helena_Z | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-15 17:03:52 | may | 15 | 2018-05-15 17:03:27 | 2018-05-16 12:50:31 | 2018-05-16 12:50:29 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | 2018-05-15 15:35:00 | 5 | User EvA | 2018-05-15 15:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño en red de media tension por parte de la electrificadora | falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011010555 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Santander De La Cruz GSM en Cordoba EB sin PE. | COR.Santander De La Cruz_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 12:46:04 | may | 13 | 2018-05-13 12:45:53 | 2018-05-13 14:13:14 | 2018-05-13 14:13:12 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: CIERRE: Se produce interrupción de energía de 13/05/2018 11:23:19 a las 13/05/2018 13:26:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora (ELECTRICARIBE) # 5019946. | 2018-05-13 13:26:16 | 122 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 11:23:19 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011015074 | FAOB: Fuera de servicio Sectores 1900 EB: CUN.La Florida UMTS en Cundinamarca EB sin PE. (Reinicio). | CUN.La Florida,CUN.La Florida_I,CUN.La Florida_O | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-15 16:49:00 | may | 15 | 2018-05-15 16:48:58 | 2018-05-15 21:03:13 | 2018-05-15 21:03:06 | Campo Centro | Z4 Cundinamarca al Sur | Jorge Andres Acero Hernandez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 16776425.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | 2018-05-15 20:37:00 | 292 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 15:45:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 16776425.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 16776425.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011015062 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.North Point GSM/UMTS, BOG.IND World Medical UMTS/LTE, BOG.IND Interoc UMTS, BOG.Proenfarm UMTS en Bogota EB sin PE. (INDOOR) | BOG.IND World Medical,BOG.IND Interoc,BOG.North Point,BOG.North Point_A,BOG.Proenfarm | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-15 16:44:34 | may | 15 | 2018-05-15 16:44:33 | 2018-05-22 22:58:32 | 2018-05-16 01:33:49 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | William Alexander Vesga Beltran | Cableado/Conexiones | Corte de fibra | IPRAN informa que: Se observa recuperacion del servicio faltante , personal de complex Cristian Gomez indica que se presento atenuacion de hilo en caja de empalme sobre la CR 7 con Cll 144 , el personal de complex indica que habla con supervisor Jonny Londoño y Interventor Juan Leonardo Corredor quienes desconocen por que la ruptura del hilo en la caja de empalme,se presume afectacion de los servicios por manipulación de terceros en la caja de empalme , se les indica que junto a este servicio se presento afectacion por fibra BOG.IND Interoc UMTS, BOG.Proenfarm, BOG.North Point GSM/UMTS personal de complex indica que por ruta los servicios si pasan por el punto de la afectacion encontrada. Solucion: Fusion de hilos afectados. Se validan los servicios y se encuentran operativos. Se envia correo solicitando motivo de exclusion | 2018-05-16 00:35:53 | 495 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-15 16:20:36 | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Transmision | IPRAN informa que: Se observa recuperacion del servicio faltante , personal de complex Cristian Gomez indica que se presento atenuacion de hilo en caja de empalme sobre la CR 7 con Cll 144 , el personal de complex indica que habla con supervisor Jonny Londoño y Interventor Juan Leonardo Corredor quienes desconocen por que la ruptura del hilo en la caja de empalme,se presume afectacion de los servicios por manipulación de terceros en la caja de empalme , se les indica que junto a este servicio se presento afectacion por fibra BOG.IND Interoc UMTS, BOG.Proenfarm, BOG.North Point GSM/UMTS personal de complex indica que por ruta los servicios si pasan por el punto de la afectacion encontrada. Solucion: Fusion de hilos afectados. Se validan los servicios y se encuentran operativos. Se envia correo solicitando motivo de exclusion | IPRAN informa que: Se observa recuperacion del servicio faltante , personal de complex Cristian Gomez indica que se presento atenuacion de hilo en caja de empalme sobre la CR 7 con Cll 144 , el personal de complex indica que habla con supervisor Jonny Londoño y Interventor Juan Leonardo Corredor quienes desconocen por que la ruptura del hilo en la caja de empalme,se presume afectacion de los servicios por manipulación de terceros en la caja de empalme , se les indica que junto a este servicio | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011010585 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.Santa Veronica-2 GSM/UMTS en Atlantico EB sin PE. | ATL.Santa Veronica-2_2,ATL.Santa Veronica-2,ATL.Santa Veronica-2_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 12:56:07 | may | 13 | 2018-05-13 12:56:03 | 2018-05-13 18:58:35 | 2018-05-13 18:58:33 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial. | 2018-05-13 17:58:00 | 349 | User EvA | 2018-05-13 12:09:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA y envio de personal contratista a sitio | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011010592 | FEOC: Fuera de servicio EB: VAL.IND Interaseo UMTS/LTE en Valle del Cauca sin alarmas de energia EB sin PE. | VAL.IND Interaseo | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-13 12:56:36 | may | 13 | 2018-05-13 12:56:36 | 2018-05-15 14:53:09 | 2018-05-13 23:00:20 | Campo SurOccidente | Emergencias | Diego G Melo Revelo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | falla AC comercial, sitio sin respaldo de planta, electrificadora recupera el servicio de energía y la estación entra a funcionamiento con normalidad | 2018-05-13 15:06:36 | 130 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-13 12:56:36 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla AC comercial, sitio sin respaldo de planta | falla AC comercial, sitio sin respaldo de planta, electrificadora recupera el servicio de energía y la estación entra a funcionamiento con normalidad | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011015004 | FEOB: Fuera de servicio EB: SND.Velez-3 GSM/UMTS/LTE en Santander con alarmas de energia EB sin PE. | SND.Velez-3_Y1,SND.Velez-3_Y2,SND.Velez-3_Y3,SND.Velez-3_Z,SND.Velez-3,SND.Velez-3_1,SND.Velez-3_2,SND.Velez-3_3,SND.Velez-3_A,SND.Velez-3_B,SND.Velez-3_C,SND.Velez-3_I,SND.Velez-3_J,SND.Velez-3_K,SND.Velez-3_L1,SND.Velez-3_L3,SND.Velez-3_O,SND.Velez-3_P,SND.Velez-3_Q,SND.Velez-3_X,SND.Velez-3_Y | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-15 16:09:54 | may | 15 | 2018-05-15 16:09:50 | 2018-05-16 00:10:34 | 2018-05-16 00:02:02 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Julieth vivian Florez Garcia | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | etorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ESSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-15 23:10:00 | 347 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 17:23:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | etorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ESSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011015000 | FEOB: FS 0.98% GSM, 4C (CUN.Cajica-2,CUN.Cajica-4:H2,CUN.Florida,CUN.Guaduas:P1). FS 2.49% UMTS, 5C (CUN.Cajica-2,CUN.Cajica-4:H1,CUN.Cajica-4:H2,CUN.Cajica-8,CUN.Cajica-9) con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Cajica-2,CUN.Cajica-2_1,CUN.Cajica-2_2,CUN.Cajica-2_3,CUN.Cajica-2_A,CUN.Cajica-2_B,CUN.Cajica-2_C,CUN.Cajica-4:H1,CUN.Cajica-8,CUN.Cajica-9 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-15 16:08:25 | may | 15 | 2018-05-15 16:08:09 | 2018-05-16 01:55:38 | 2018-05-16 00:58:26 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Julieth vivian Florez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-15 18:01:53 | 133 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 15:48:17 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011010602 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.La Sierra GSM en Bolivar EB con PE 7X24. | BOL.La Sierra-BOL.Carmen Bolivar,BOL.La Sierra_1,BOL.La Sierra_2,BOL.La Sierra_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 13:00:44 | may | 13 | 2018-05-13 13:00:35 | 2018-05-18 16:56:43 | 2018-05-15 16:51:54 | Campo Costa | CCR Costa | Jose Angel Navas Lombana | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Elementos de Media/Baja Tension Electrificadora | ELECTRICARIBE INFORMA FALLA EN LA RED DE MEDIA TENSION EL CUAL AFECTA LA ESTACION BASE. LOS SERVICIOS NORMALIZAN LUEGO DEL RESTABLECIMIENTO DE LA ENERGIA COMERCIAL. SITIO SIN RESPALDO DE PLANTA ELECTRICA. | 2018-05-15 15:18:56 | 3101 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 11:37:37 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | ELECTRICARIBE INFORMA FALLA EN LA RED DE MEDIA TENSION EL CUAL AFECTA LA ESTACION BASE. LOS SERVICIOS NORMALIZAN LUEGO DEL RESTABLECIMIENTO DE LA ENERGIA COMERCIAL. SITIO SIN RESPALDO DE PLANTA ELECTRICA. | ELECTRICARIBE INFORMA FALLA EN LA RED DE MEDIA TENSION EL CUAL AFECTA LA ESTACION BASE. LOS SERVICIOS NORMALIZAN LUEGO DEL RESTABLECIMIENTO DE LA ENERGIA COMERCIAL. SITIO SIN RESPALDO DE PLANTA ELECTRICA. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011014959 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Tintalito GSM/UMTS en Bogota EB sin PE. (TX) | BOG.Tintalito,BOG.Tintalito_1,BOG.Tintalito_2,BOG.Tintalito_3,BOG.Tintalito_A,BOG.Tintalito_B,BOG.Tintalito_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-15 15:48:51 | may | 15 | 2018-05-15 15:48:48 | 2018-05-16 09:20:43 | 2018-05-16 09:20:41 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Diego Fernando Bahamon Velez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | se confirman servicios operativos, se encuentra breaker principal de alimentación abajo. se normaliza y se recuperan servicios. | 2018-05-16 09:20:41 | 1037 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | se confirman servicios operativos, se encuentra breaker principal de alimentación abajo. se normaliza y se recuperan servicios. |  | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011010646 | FEOC: Fuera de servicio EB: STA.La Quemada:P1 GSM/UMTS en Santa Marta con alarmas de energia EB sin PE. | STA.La Quemada:P1,STA.La Quemada:P1_A,STA.La Quemada:P1_B,STA.La Quemada:P1_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-13 13:24:48 | may | 13 | 2018-05-13 13:24:44 | 2018-05-13 14:18:03 | 2018-05-13 14:18:02 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: CIERRE: Se produce interrupción de energía de 13/05/2018 12:45:37 a las 13/05/2018 13:37:27 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora (ELECTRICARIBE) # 5019948. | 2018-05-13 13:37:27 | 51 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-13 12:45:37 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011010659 | FEOC: Fuera de servicio EB: STA.Sierra Laguna:H2 GSM_C en Santa Marta con alarmas de energia EB sin PE. | STA.Sierra Laguna:H2_C,STA.Sierra Laguna:H2_B,STA.Sierra Laguna:H2_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-13 13:36:42 | may | 13 | 2018-05-13 13:36:34 | 2018-05-14 08:51:44 | 2018-05-14 08:51:39 | Campo Costa | Site Owners Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Falla de energia Comercial cuando retorna la energia comercialla fluctuaciones de voltaje bloquean el demarcador, se envia personal a sitio para hacer reset fisico al demarcador. | 2018-05-14 08:18:00 | 1142 | User EvA | 2018-05-13 13:16:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Energia comercial | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, indican que presentan fallas en el circuito que energiza la EB, se tiene incidente 3348715. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011010664 | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.Neme GSM Afectando a TOL.La Manga GSM,TOL.Calabozo GSM en Tolima EB con PE. (TX) M100% V-D VALLE DE SAN JUAN | TOL.Calabozo_1,TOL.Calabozo_2,TOL.Calabozo_3,TOL.La Manga_1,TOL.La Manga_2,TOL.La Manga_3,TOL.Neme_1,TOL.Neme_2 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-13 13:37:50 | may | 13 | 2018-05-13 13:37:44 | 2018-05-16 09:15:40 | 2018-05-13 14:39:55 | Campo SurOccidente | Emergencias | Jose Vicente Gomez Calderon | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.Neme GSM Afectando a TOL.La Manga GSM,TOL.Calabozo GSM en Tolima EB con PE. (TX) M100% V-D VALLE DE SAN JUAN Electrificadora retorna red comercial en la zona y la estación queda en servicio sin alarmas activas | 2018-05-13 14:39:55 | 39 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.Neme GSM Afectando a TOL.La Manga GSM,TOL.Calabozo GSM en Tolima EB con PE. (TX) M100% V-D VALLE DE SAN JUAN Electrificadora retorna red comercial en la zona y la estación queda en servicio sin alarmas activas | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.Neme GSM Afectando a TOL.La Manga GSM,TOL.Calabozo GSM en Tolima EB con PE. (TX) M100% V-D VALLE DE SAN JUAN Electrificadora retorna red comercial en la zona y la estación queda en servicio sin alarmas activas | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011010667 | FAOC: Fuera de servicio Sectores (850) EB: BOL.Majaguas UMTS en Bolivar EB sin PE.con alarmas de energia | BOL.Majaguas,BOL.Majaguas_I | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 13:40:34 | may | 13 | 2018-05-13 13:40:29 | 2018-05-13 15:42:55 | 2018-05-13 15:42:40 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-13 14:04:16 | 80 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 12:43:33 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011014864 | FAOC: Fuera de servicio EB: QUI.El Laurel GSM/UMTS en Quindio EB sin PE. (TX) Se evidencia que no hay gestión sobre los radios. | QUI.El Laurel,QUI.El Laurel_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-15 14:50:16 | may | 15 | 2018-05-15 14:50:15 | 2018-05-16 09:34:51 | 2018-05-15 17:03:48 | Campo Noroccidente | Emergencias Eje Cafetero | Diego Fernando Vasquez Lopez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se presenta alarma de falla de AC comercial, debido a una interrupción del suministro de energía desde las 11:11 am del 15/05/2018 hasta las 4:14 pm del 15/05/2018. La electrificadora normaliza la falla y se restablecen los servicio. | 2018-05-15 17:03:48 | 296 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Interrupción del suministro de energía desde las 11:11 am del 15/05/2018 hasta las 4:14 pm del 15/05/2018 | Seguimiento | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011010675 | FEOC: Fuera de servicio EB: TOL.Valle de San Juan GSM en Tolima (BLOQUEO AUTOMATICO POR ALARMAS DE ENERGIA) EB sin PE. |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-13 13:48:58 | may | 13 | 2018-05-13 13:48:58 | 2018-05-13 19:08:08 | 2018-05-13 14:36:11 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Jorge Leonardo Patino Garzon | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-13 14:13:09 | 31 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 13:42:09 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011010680 | FEOC: Fuera de servicio EB: SUC.Llanadas GSM/UMTS en Sucre con alarmas de energia EB sin PE. | SUC.Llanadas,SUC.Llanadas_1,SUC.Llanadas_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-13 13:55:53 | may | 13 | 2018-05-13 13:55:45 | 2018-05-13 16:10:27 | 2018-05-13 16:10:25 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 13/05/2018 13:41:10 a las 13/05/2018 14:38:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 5020037 | 2018-05-13 14:38:16 | 57 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 13:41:10 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 13/05/2018 13:41:10 a las 13/05/2018 14:38:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 5020037 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011010686 | FEOC: Fuera de servicio EB: CUN.Florida GSM/UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Florida,CUN.Florida_1,CUN.Florida_2,CUN.Florida_3,CUN.Florida_A,CUN.Florida_B,CUN.Florida_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 14:00:02 | may | 13 | 2018-05-13 14:00:01 | 2018-05-16 08:10:39 | 2018-05-16 08:10:38 | Campo Centro | Z2 Cundinamarca al Occidente | Christian Eduardo Mejia Rincon | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Se genera tarea a SMU para verificación en sitio, Personal del smu confirma falla masiva en la zona s genera nuevo ticket a la electrificadora para la atención. | 2018-05-16 01:49:00 | 3630 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 13:19:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | cambio de fusibles | Se genera tarea a SMU para verificación en sitio, Personal del smu confirma falla masiva en la zona s genera nuevo ticket a la electrificadora para la atención. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011014840 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Ure GSM/UMTS/LTE en Cordoba EB sin PE. (TX). Se evidencia que no hay gestión sobre los radios. M 100% V / D | COR.Ure,COR.Ure_1,COR.Ure_2,COR.Ure_3,COR.Ure_A,COR.Ure_B,COR.Ure_C | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-15 14:32:28 | may | 15 | 2018-05-15 14:32:19 | 2018-05-15 16:22:54 | 2018-05-15 16:18:59 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Wilmar Yesid Caceres Sequera | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-15 15:30:00 | 905 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 00:25:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | BOE: Se produce interrupción de energía de 15/05/2018 12:25:00 a.m. a 15/05/2018 03:30:00 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora # 3351564. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011014823 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUC.Toledo Plata GSM/UMTS/LTE en Cucuta con alarmas de energia EB sin PE. | CUC.Toledo Plata,CUC.Toledo Plata_1,CUC.Toledo Plata_2,CUC.Toledo Plata_3,CUC.Toledo Plata_A,CUC.Toledo Plata_B,CUC.Toledo Plata_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-15 14:22:19 | may | 15 | 2018-05-15 14:22:13 | 2018-05-15 23:47:24 | 2018-05-15 23:46:30 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Julieth vivian Florez Garcia | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CENS. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-15 17:26:53 | 205 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 14:01:43 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CENS. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011010744 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Via San Luis:H1 GSM/UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB sin PE. | ANT.Via San Luis:H1_1,ANT.Via San Luis:H1_2,ANT.Via San Luis:H1_3,ANT.Via San Luis:H1,ANT.Via San Luis:H1_1,ANT.Via San Luis:H1_2,ANT.Via San Luis:H1_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-13 14:33:56 | may | 13 | 2018-05-13 14:33:56 | 2018-05-15 11:47:57 | 2018-05-14 10:33:14 | Campo Noroccidente | Site Owner | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | La electrificadora repara falla de energía comercial en la zona. La eb. Queda en servicio y sin alarmas | 2018-05-14 09:55:00 | 1180 | User EvA | 2018-05-13 14:15:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño de energía comercial en la zona, sitio sin respaldo de planta eléctrica. se genera reporte a epm # 2976419 para reparación de la energía comercial | Se generó tk con la electrificadora epm # 2976419, ods con smu para atención, revisión y reparación de la falla. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011014815 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.Las Tablas GSM/UMTS, ATL.Totumo GSM/UMTS, ATL.Saco GSM/UMTS en Atlantico EB sin PE. (TX) El radio no se encuentra creado en el gestor | ATL.Las Tablas,ATL.Las Tablas_1,ATL.Las Tablas_2,ATL.Las Tablas_3,ATL.Saco_1,ATL.Totumo,ATL.Saco_2,ATL.Saco_B,ATL.Totumo_1,ATL.Totumo_3,ATL.Totumo_2,ATL.Saco | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-15 14:14:48 | may | 15 | 2018-05-15 14:14:28 | 2018-05-15 18:07:18 | 2018-05-15 18:07:13 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ricardo Alberto Hurtado Sanabria | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | Se validan servicios operativos desde 2018-05-15 00:45:55.64 , se evidencia que la afectacion fue por energia, se espera tarea por parte del FOE para poder excluir el caso | 2018-05-15 18:07:13 | 252 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Transmision | Se validan servicios operativos desde 2018-05-15 00:45:55.64 , se evidencia que la afectacion fue por energia, se espera tarea por parte del FOE para poder excluir el caso | Se validan servicios operativos desde 2018-05-15 00:45:55.64 , se evidencia que la afectacion fue por energia, se espera tarea por parte del FOE para poder excluir el caso | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011010751 | FI: Fuera de servicio EB: MET.San Miguel GSM en Meta sin alarmas de energia EB con PE. | MET.San Miguel,MET.San Miguel_3 | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-13 14:37:17 | may | 13 | 2018-05-13 14:37:06 | 2018-06-04 02:27:21 | 2018-06-01 15:56:43 | Gestion de Fallas | BO_NOC_TX Intermitencias | Robinson Javier Lopez Beltran | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Elementos de Media/Baja Tension Electrificadora | BO TX E realiza verificación de la falla, se identifica que se presentaron alarmas asociadas de BCF INITIALIZATION y Falla de AC Comercial (UMTS) se identifica RADIO-OptX RTN 910 (9-MP1-2) sin evenntos de TX Los servicios en GSM tuvieron la mayor afectación el 31-01-2018. se evidencia en Tks anteriores INC000011034844, INC000011038595 que la EB presenta reincidencia con respecto a temas de AC COMERCIAL, aunque el sitio es de P.E. la ausencia de AC en la zona, genera estos eventos de intermitencia. se procede a realizar cierre del TK, causal de falla ENERGIA, sitio con exclusión. | 2018-06-01 15:56:43 |  | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E realiza verificación de la falla, se identifica que se presentaron alarmas asociadas de BCF INITIALIZATION y Falla de AC Comercial (UMTS) se identifica RADIO-OptX RTN 910 (9-MP1-2) sin evenntos de TX Los servicios en GSM tuvieron la mayor afectación el 31-01-2018. se evidencia en Tka anteriores INC000011034844, INC000011038595 que la EB presenta reicidencia con respecto a temas de AC COMERCIAL, aunque el sitio es de P.E. la ausencia de AC en la zona, genera estos eventos de intermitencia. se procede a realizar cierre del TK, causal de falla ENERGIA, sitio con exclusión. | BO TX E realiza verificación de la falla, se identifica que se presentaron alarmas asociadas de BCF INITIALIZATION y Falla de AC Comercial (UMTS) se identifica RADIO-OptX RTN 910 (9-MP1-2) sin evenntos de TX Los servicios en GSM tuvieron la mayor afectación el 31-01-2018. se evidencia en Tks anteriores INC000011034844, INC000011038595 que la EB presenta reincidencia con respecto a temas de AC COMERCIAL, aunque el sitio es de P.E. la ausencia de AC en la zona, genera estos eventos de i | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011014783 | FAOB: Fuera de servicio EB: MET.IND Imelco UMTS en Meta EB sin PE. | MET.IND Imelco | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-15 13:52:44 | may | 15 | 2018-05-15 13:52:43 | 2018-05-15 23:09:54 | 2018-05-15 23:09:52 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Robinson Javier Lopez Beltran | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se realiza validación de historico de alarmas WBTS 3962 y se encuentran alarmas historicas de power on reset coincidentes con la hora de la afectación. Se tiene ticket de electrificadora 2306825. El servicio se encuentra operativo | 2018-05-15 14:43:53 | 79 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-15 13:24:29 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se realiza validación de historico de alarmas WBTS 3962 y se encuentran alarmas historicas de power on reset coincidentes con la hora de la afectación. Se tiene ticket de electrificadora 2306825. El servicio se encuentra operativo | Se realiza validación de historico de alarmas WBTS 3962 y se encuentran alarmas historicas de power on reset coincidentes con la hora de la afectación. Se tiene ticket de electrificadora 2306825. El servicio se encuentra operativo | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011010777 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAU.RB Incauca GSM/UMTS en Cauca EB Con Alarmas de Energia activas sin PE. | CAU.RB Incauca,CAU.RB Incauca _1,CAU.RB Incauca _2,CAU.RB Incauca _3,CAU.RB Incauca _A,CAU.RB Incauca _B,CAU.RB Incauca _C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 14:56:22 | may | 13 | 2018-05-13 14:56:21 | 2018-05-15 15:02:36 | 2018-05-13 23:12:21 | Campo SurOccidente | Emergencias | Diego G Melo Revelo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Se presenta falla de AC comercial, sitio sin respaldo de planta, electrificadora normaliza el servicio de energía y se recupera la estación base | 2018-05-13 19:27:52 | 326 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 14:01:52 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla ac comercial, sitio sin planta | Se presenta falla de AC comercial, sitio sin respaldo de planta, electrificadora normaliza el servicio de energía y se recupera la estación base | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011010781 | FEOB: Fuera de servicio Sectores 1900 EB: BOG.Rb Calle 86-2:H3 UMTS en Bogota sin alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Rb Calle 86-2:H3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-13 14:57:37 | may | 13 | 2018-05-13 14:57:34 | 2018-05-13 16:33:01 | 2018-05-13 16:32:58 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Julio Eduardo Castillo Cuadros | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | descarga atmosférica ocasiona bloqueo de tarjeta FBBA, se logra conexiona remota y se forza desbloqueo mediante recomisionamiento remoto, quedando el sitio operativo | 2018-05-13 15:42:00 | 102 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 14:00:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | descarga atmosférica ocasiona bloqueo de tarjeta FBBA, se logra conexiona remota y se forza desbloqueo mediante recomisionamiento remoto, quedando el sitio operativo | descarga atmosférica ocasiona bloqueo de tarjeta FBBA, se logra conexiona remota y se forza desbloqueo mediante recomisionamiento remoto, quedando el sitio operativo | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011010786 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.Caucheras GSM/UMTS en Antioquia EB sin PE. | ANT.Caucheras,ANT.Caucheras_1,ANT.Caucheras_2,ANT.Caucheras_3,ANT.Caucheras_A,ANT.Caucheras_B,ANT.Caucheras_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-13 15:00:39 | may | 13 | 2018-05-13 15:00:38 | 2018-05-15 11:38:26 | 2018-05-15 07:55:24 | Campo Noroccidente | Site Owner | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | La electrificadora repara falla de energía comercial en la zona. La eb. Queda en servicio y sin alarmas | 2018-05-14 12:52:00 | 1338 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-13 14:34:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño de energía comercial en la zona, sitio sin respaldo de planta eléctrica. | EPM repara falla en MT, la EB. Queda sin alarmas y operativo | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011010791 | FEOC: Fuera de servicio Sectores (3 - C) EB: SUC.Berrugas GSM en Sucre con alarmas de energia EB con PE (FSP INC000011009955). | SUC.Berrugas_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 15:05:34 | may | 13 | 2018-05-13 15:05:22 | 2018-05-14 22:19:01 | 2018-05-14 22:18:21 | Campo Costa | CCR Costa | Carlos Alberto de la Cruz Cantillo | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Se presenta falla de ac comercial y se coloca reporte a Electricaribe 334963. La falla de energía comercial ocasiona con el retorno daño modulo ESMA afectando los sectores 3 y C. Se reemplaza modulo, se comisiona y entra en servicio los sectores afectados | 2018-05-14 22:18:21 | 1724 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño en modulo ESMA por falla de red comercial que al retornar genera daño de modulo | Se coloca reporte a Electricaribe 3349643 por falla de red comercial que genera daño con el retorno de la red en modulo ESMA de la tecnología GSM, fue necesario cambiar el modulo para recuperar el servicio. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011014738 | FEOC: Fuera de servicio EB: VCO.Panorama GSM/UMTS/LTE en Villavicencio con alarmas de energia EB sin PE. | VCO.Panorama,VCO.Panorama_1,VCO.Panorama_2,VCO.Panorama_A,VCO.Panorama_B,VCO.Panorama_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-15 13:24:11 | may | 15 | 2018-05-15 13:24:10 | 2018-05-16 10:28:15 | 2018-05-16 10:28:13 | Campo Centro Poblaciones | Z7 Meta y Villavicencio al Oriente | Cesar Augusto Parra Florez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | Se produce interrupcion de energía de las 15/05/2018 12:48:15 p.m. hasta 15/05/2018 07:01:53 p.m., para lo cual se genero orden de servicio a la Electrificadora (EMSA) No2306805. falla de AC superada, la electrificadora normaliza el servicio de energia en la zona, los servicios de la EB quedan operativos y sin alarmas. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía en la zona con la electrificadora (EMSA). Las condiciones de desplazamiento al sitio son Dificil acceso. por se sitio administrativo. | 2018-05-15 19:01:53 | 373 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 12:48:15 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | sitio sin respaldo de planta y hay falla de AC comercial por parte de la electrificadora, se tiene afectacion de servicio EB: VCO.Panorama GSM/UMTS/LTE en Villavicencio con alarmas de energia EB sin PE. | se recomienda instalar soporte de bancos de baterias para mitigar las afectaciones. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011010799 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Pit Calenturitas GSM en Cesar Con Alarmas de Energia Activas EB sin PE. | CES.Pit Calenturitas_1,CES.Pit Calenturitas_2,CES.Pit Calenturitas,CES.Pit Calenturitas_1,CES.Pit Calenturitas_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 15:10:57 | may | 13 | 2018-05-13 15:10:57 | 2018-05-13 19:24:13 | 2018-05-13 19:24:02 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-13 17:10:16 | 137 | User EvA | 2018-05-13 14:53:08 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011010821 | FI: Fuera de servicio EB: ANT.Buritica UMTS en Antioquia(intermitencia) sin alarmas de energia EB con PE. | ANT.Buritica_I,ANT.Buritica_L,ANT.Buritica_O,ANT.Buritica_R | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-13 15:29:01 | may | 13 | 2018-05-13 15:28:50 | 2018-05-17 10:03:17 | 2018-05-16 12:17:24 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Luis Fernando Rua Palacio | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | La electrificadora repara falla de energía comercial en la zona. La eb. Queda en servicio y sin alarmas | 2018-05-13 15:45:05 | 1 | User EvA | 2018-05-13 15:44:03 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño de energía comercial en la zona, (INTERMITENCIA) el power no tiene respaldo de baterías. | Se repara falla en MT, la EB. Queda sin alarmas y operativo. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011014695 | FEOB: Fuera de servicio EB: BAR.Buenavista-4 (P1) GSM/UMTS/LTE en Barranquilla sin alarmas de energia EB sin PE. FHG INC000011013647 | BAR.Buenavista-4 (P1),BAR.Buenavista-4 (P1)_A,BAR.Buenavista-4 (P1)_B,BAR.Buenavista-4 (P1)_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-15 12:43:44 | may | 15 | 2018-05-15 12:43:31 | 2018-05-31 18:10:11 | 2018-05-16 16:00:24 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-16 16:00:24 | 2932 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de energía comercial se abre reporte con ECA número 5022863. | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011010855 | FEOC: Fuera de servicio EB: MAG.Guamal-2 GSM/UMTS en Magdalena con alarmas de energia EB sin PE. | MAG.Guamal-2,MAG.Guamal-2_A,MAG.Guamal-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-13 15:46:17 | may | 13 | 2018-05-13 15:46:16 | 2018-05-13 19:27:54 | 2018-05-13 19:27:52 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-13 18:25:16 | 177 | User EvA | 2018-05-13 15:28:07 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011010856 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.Majaguas GSM/UMTS en Bolivar con alarmas de energia EB sin PE. | BOL.Majaguas_B,BOL.Majaguas_C,BOL.Majaguas,BOL.Majaguas_1,BOL.Majaguas_2,BOL.Majaguas_3,BOL.Majaguas_4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 15:46:19 | may | 13 | 2018-05-13 15:46:19 | 2018-05-18 16:55:18 | 2018-05-15 18:43:31 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Angel Navas Lombana | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | ELECTRICARIBE INFORMA FALLA EN LA RED DE MEDIA TENSION EL CUAL AFECTA LA ESTACION BASE. LUEGO DEL RESTABLECIMIENTO DE LA ENERGIA COMERCIAL EL PERSONAL SMU-NOKIA DETERMINA FALLA EN DOS MODULOS RECTIFICADORES DEL POWER ZTE, LOS CUALES FUERON REEMPLAZADOS Y LOS SERVICIOS NORMALIZAN SIN NOVEDAD. SITIO SIN RESPALDO DE PLANTA ELECTRICA. | 2018-05-15 17:52:53 | 3023 | User EvA | 2018-05-13 15:29:13 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | ELECTRICARIBE INFORMA FALLA EN LA RED DE MEDIA TENSION EL CUAL AFECTA LA ESTACION BASE. LUEGO DEL RESTABLECIMIENTO DE LA ENERGIA COMERCIAL EL PERSONAL SMU-NOKIA DETERMINA FALLA EN DOS MODULOS RECTIFICADORES DEL POWER ZTE, LOS CUALES FUERON REEMPLAZADOS Y LOS SERVICIOS NORMALIZAN SIN NOVEDAD. SITIO SIN RESPALDO DE PLANTA ELECTRICA. | ELECTRICARIBE INFORMA FALLA EN LA RED DE MEDIA TENSION EL CUAL AFECTA LA ESTACION BASE. LUEGO DEL RESTABLECIMIENTO DE LA ENERGIA COMERCIAL EL PERSONAL SMU-NOKIA DETERMINA FALLA EN DOS MODULOS RECTIFICADORES DEL POWER ZTE, LOS CUALES FUERON REEMPLAZADOS Y LOS SERVICIOS NORMALIZAN SIN NOVEDAD. SITIO SIN RESPALDO DE PLANTA ELECTRICA. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011010864 | FEOB: Fuera de servicio EB: YOP.Cravo, YOP.DAS GSM/UMTS/LTE en Yopal con alarmas de energia EB sin PE. | YOP.Cravo,YOP.Cravo_1,YOP.Cravo_2,YOP.Cravo_3,YOP.Cravo_A,YOP.Cravo_B,YOP.Cravo_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-13 15:52:04 | may | 13 | 2018-05-13 15:52:02 | 2018-05-16 15:32:22 | 2018-05-13 19:05:00 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Luis Eduardo Triana | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 13/05/2018 15:32:21 a las 13/05/2018 16:37:16 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora ENERCA con No 130169.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | 2018-05-13 16:37:16 | 64 | User EvA | 2018-05-13 15:32:21 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 13/05/2018 15:32:21 a las 13/05/2018 16:37:16 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora ENERCA con No 130169.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011010879 | FEOC: Fuera de servicio EB: STA.Sierra Laguna:H1 UMTS en Santa Marta sin PE. | STA.Sierra Laguna:H1,STA.Sierra Laguna:H1_I,STA.Sierra Laguna:H1_J,STA.Sierra Laguna:H1_K,STA.Sierra Laguna:H1_O,STA.Sierra Laguna:H1_P,STA.Sierra Laguna:H1_Q,STA.Sierra Laguna:H1_X | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-13 15:56:42 | may | 13 | 2018-05-13 15:56:41 | 2018-05-13 19:48:49 | 2018-05-13 19:48:48 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial. | 2018-05-13 19:36:00 | 318 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-13 14:18:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011014694 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Villanueva UMTS Afectando COR.Volador GSM/UMTS en Cordoba EB con PE. FHG INC000011013647 | COR.Volador,COR.Volador_1,COR.Villanueva,COR.Volador_2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-15 12:43:20 | may | 15 | 2018-05-15 12:43:17 | 2018-05-23 14:39:03 | 2018-05-15 23:05:38 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Se presenta falla de AC comercial en la zona, sitio sin PE. Se recupera el servicio con el retorno de energia. | 2018-05-15 17:49:53 | 1382 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 18:44:26 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de AC comercial en la zona, sitio sin PE. Se recupera el servicio con el retorno de energia. | Se presenta falla de AC comercial en la zona, sitio sin PE. Se recupera el servicio con el retorno de energia. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011010905 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAD.Florencia GSM/UMTS en Caldas EB sin PE. | CAD.Florencia,CAD.Florencia_1,CAD.Florencia_2,CAD.Florencia_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 16:10:25 | may | 13 | 2018-05-13 16:10:24 | 2018-05-15 14:06:15 | 2018-05-15 08:10:51 | Campo Noroccidente | Site Owner | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | La electrificadora repara falla de energía comercial en la zona. La eb. Queda en servicio y sin alarmas | 2018-05-14 11:49:00 | 1290 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 14:19:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño de energía comercial en la zona, sitio sin respaldo de planta eléctrica. | La CHEC repara falla en MT, la EB. Queda sin alarmas y operativo | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011014689 | FEOB: Fuera de servicio EB: GIR.Reservas del Penon UMTS/LTE en Girardot con alarmas de energia EB sin PE. | GIR.Reservas del Penon | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-15 12:40:38 | may | 15 | 2018-05-15 12:40:37 | 2018-05-15 16:53:20 | 2018-05-15 16:50:01 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Linoska Vanessa Colmenares Medina | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB GIR.Reservas del Penon y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 15/05/2018 12:14:49 A 15/05/2018 14:21:55. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con Reporte No. No16766403. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-15 14:21:55 | 127 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-15 12:14:49 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011010927 | FEOB: Fuera de servicio EB: HUI.Acevedo GSM Afectando HUI.Acevedo-2 GSM/UMTS/LTE en Huila con alarmas de energia EB con PE. | HUI.Acevedo-2,HUI.Acevedo-2_1,HUI.Acevedo-2_2,HUI.Acevedo-2_3,HUI.Acevedo-2_B,HUI.Acevedo_1,HUI.Acevedo_2,HUI.Acevedo_3,HUI.Acevedo_4 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-13 16:20:36 | may | 13 | 2018-05-13 16:20:35 | 2018-05-15 16:06:44 | 2018-05-13 20:12:06 | Campo SurOccidente | Emergencias | Diego G Melo Revelo | FALLA ENERGIA_BANCO DE BATERIAS | BATERIAS CON BAJA AUTONOMIA | Se presenta falla de AC comercial, planta de la estación presenta falla, electrificadora recupera la red comercial y los servicios entran a funcionamiento con normalidad | 2018-05-13 17:47:32 | 45 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-13 17:02:32 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla AC comercial, sitio sin respaldo de baterías | Se presenta falla de AC comercial, planta de la estación presenta falla, electrificadora recupera la red comercial y los servicios entran a funcionamiento con normalidad | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011010944 | FI: Fuera de servicio EB: ANT.Fatima Ceja UMTS en Antioquia(intermitencia) sin alarmas de energia EB sin PE. | ANT.Fatima Ceja | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-13 16:27:41 | may | 13 | 2018-05-13 16:27:40 | 2018-05-31 15:17:21 | 2018-05-27 21:17:43 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Camilo Andres Sopo Barragan | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | Se realiza validación del enlace de última milla RTN910 ANT.Fatima Ceja // ANT.La Ceja-4, se evidencio caída del enlace MW con niveles de -90 dbm del lado de ANT.La Ceja-4 por falla de EX en ANT.Fatima Ceja, se evidencia estabilidad del enlace en ambos sistemas desde el 21-05-2018 a las 16:00, se procede con el cierre del ticket | 2018-05-21 16:00:00 | 11494 | User EvA | 2018-05-13 16:26:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se realiza validación del enlace de última milla RTN910 ANT.Fatima Ceja // ANT.La Ceja-4, se evidencio caída del enlace MW con niveles de -90 dbm del lado de ANT.La Ceja-4 por falla de EX en ANT.Fatima Ceja, se evidencia estabilidad del enlace en ambos sistemas desde el 21-05-2018 a las 16:00, se procede con el cierre del ticket | Se realiza validación del enlace de última milla RTN910 ANT.Fatima Ceja // ANT.La Ceja-4, se evidencio caída del enlace MW con niveles de -90 dbm del lado de ANT.La Ceja-4 por falla de EX en ANT.Fatima Ceja, se evidencia estabilidad del enlace en ambos sistemas desde el 21-05-2018 a las 16:00, se procede con el cierre del ticket | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011014688 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOG.Rb Milan GSM/UMTS/LTE en Bogota con alarmas de energia EB sin PE. (ALARMA DE POWER SUPPLY EQUIPO IPRAN) | BOG.Rb Milan,BOG.Rb Milan_1,BOG.Rb Milan_2,BOG.Rb Milan_3,BOG.Rb Milan_A,BOG.Rb Milan_B,BOG.Rb Milan_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-15 12:40:35 | may | 15 | 2018-05-15 12:40:33 | 2018-05-15 17:33:03 | 2018-05-15 17:33:02 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Juan Alberto Hernandez Gonzalez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Restablecimiento de eneregia AC por parte de CODENSA despues de mantenimiento | 2018-05-15 17:11:00 | 303 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-15 12:08:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia AC | Restablecimiento de eneregia AC por parte de CODENSA despues de mantenimiento | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011014637 | FEOC: Fuera de servicio EB: SUC.Aguacate GSM/UMTS en Sucre EB sin PE. | SUC.Aguacate,SUC.Aguacate_1,SUC.Aguacate_2,SUC.Aguacate_3,SUC.Aguacate_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-15 12:14:10 | may | 15 | 2018-05-15 12:14:09 | 2018-05-15 21:09:56 | 2018-05-15 21:09:55 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-15 18:30:00 | 423 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 11:27:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011014601 | FAOB: Fuera de servicio EB: IBG.Boqueron:H1 GSM/UMTS/LTE en Ibague EB sin PE. | IBG.Boqueron:H1,IBG.Boqueron:H1_3,IBG.Boqueron:H1_B,IBG.Boqueron:H1_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-15 12:00:55 | may | 15 | 2018-05-15 12:00:46 | 2018-05-16 15:32:24 | 2018-05-15 14:26:29 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Heinner Felipe Prieto Diaz | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EBSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-15 12:27:00 | 87 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 11:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EBSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. |  | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011014546 | FAOB: Fuera de servicio EB: MET.IND Guaicaramos UMTS en Meta EB sin PE. | CAS.Villa Nueva-2,MET.IND Guaicaramos | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-15 11:16:50 | may | 15 | 2018-05-15 11:16:33 | 2018-05-16 08:24:36 | 2018-05-16 08:24:30 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Reporte por afectación de servicio en la zona, se reporta afectación de servicio en las estaciones base que están sin respaldo de planta eléctrica. La electrificadora normaliza tiempo después. | 2018-05-15 13:00:00 | 146 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-15 10:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se reporta intermitencia de fluido eléctrico en la zona. | Revisión en las estaciones base relacionada con la transmisión de esta EB no se reporta falla. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011010993 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.San Antero GSM SEC(1)/UMTS en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. | COR.San Antero_1,COR.San Antero,COR.San Antero_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 16:50:59 | may | 13 | 2018-05-13 16:50:58 | 2018-05-13 17:45:39 | 2018-05-13 17:45:23 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-13 17:33:16 | 61 | User EvA | 2018-05-13 16:32:10 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011014541 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.Pie Del Cerro GSM (Sec 1,3,B) /UMTS (Sec 850) en Cartagena EB sin PE. | CAR.Pie Del Cerro_Y1,CAR.Pie Del Cerro_Y2,CAR.Pie del Cerro_1,CAR.Pie del Cerro_2,CAR.Pie del Cerro_3,CAR.Pie del Cerro_A,CAR.Pie del Cerro_B,CAR.Pie del Cerro_C,CAR.Pie Del Cerro,CAR.Pie Del Cerro_X,CAR.Pie Del Cerro_Y | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-15 11:12:34 | may | 15 | 2018-05-15 11:12:33 | 2018-06-04 16:53:18 | 2018-05-15 18:53:29 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ivan Dario Bernal Nieto | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-15 17:33:00 | 408 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-15 10:45:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT (incluir el circuito si lo sabemos) de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011011035 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Anaime GSM/UMTS en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. | TOL.Anaime,TOL.Anaime_1,TOL.Anaime_2,TOL.Anaime_3,TOL.Anaime_A | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-13 17:15:59 | may | 13 | 2018-05-13 17:15:46 | 2018-05-13 21:38:25 | 2018-05-13 21:37:38 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Julieth vivian Florez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-13 19:19:16 | 149 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 16:49:56 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ENERTOLIMA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011011071 | FAOC: Fuera de servicio Sectores (1900) EB: BAR.Prado-3:H4 UMTS en Barranquilla Con Alarmas de Energia Activas EB sin PE. | BAR.Prado-3:H4_I,BAR.Prado-3:H4_O,BAR.Prado-3:H4_P | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 17:33:29 | may | 13 | 2018-05-13 17:33:22 | 2018-05-13 19:32:13 | 2018-05-13 19:32:06 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-13 18:12:16 | 78 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 16:54:04 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011011085 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAS.Monterrey-3 GSM/UMTS/LTE AFECTANDO CAS.Monterrey-2 LTE en Casanare con alarmas de energia EB sin PE. | CAS.Monterrey-3,CAS.Monterrey-3_1,CAS.Monterrey-3_2,CAS.Monterrey-3_3,CAS.Monterrey-3_A,CAS.Monterrey-3_B,CAS.Monterrey-3_C,CAS.Monterrey-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 17:41:57 | may | 13 | 2018-05-13 17:41:42 | 2018-05-16 10:26:41 | 2018-05-13 21:45:56 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Luis Eduardo Triana | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 13/05/2018 17:18:57 a las 13/05/2018 21:33:16 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora ENERCA con No 130213.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | 2018-05-13 21:33:16 | 254 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 17:18:57 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 13/05/2018 17:18:57 a las 13/05/2018 21:33:16 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora ENERCA con No 130213.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011011087 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAS.Monterrey GSM en Casanare Bloqueo Manual por alarmas de energia EB con PE. | CAS.Monterrey | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-13 17:43:51 | may | 13 | 2018-05-13 17:43:51 | 2018-05-13 22:02:56 | 2018-05-13 22:02:55 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | En la zona se reporta corte de red comercial, maniobras de reparación-mantenimiento por parte de la electrificadora, de igual manera se normaliza servicio, tiempo después por parte de la empresa prestadora del servicio. Numero de reporte. 130213 | 2018-05-13 18:00:00 | 60 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 17:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | En la zona se reporta intermitencia de fluido eléctrico causando deño en los sistema de control instalados para los equipos electromecánicos. | Revisión de acometidas internas y externas en la estación base no s evidencia daño, la falla se reporta por intermitencia de en fluido electro en la zona el sitio está sin respaldo de batería por hurto de las mismas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011014531 | FI: Fuera de servicio EB: MON.Balcones de Castellana GSM/UMTS/LTE en Monteria(intermitencia) con alarmas de energia EB sin PE. (CRC) | MON.Balcones de Castellana,MON.Balcones de Castellana_2,MON.Balcones de Castellana_3,MON.Balcones de Castellana_A,MON.Balcones de Castellana_B,MON.Balcones de Castellana_C,MON.Balcones de Castellana_X,MON.Balcones de Castellana_Y1 | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-15 11:05:02 | may | 15 | 2018-05-15 11:04:57 | 2018-05-16 03:37:38 | 2018-05-16 03:37:33 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Falla red comercial reporte ECA sitio sinplanta EXCLUSION y TAS a Smu Nokia | 2018-05-15 14:01:00 | 25 | User EvA | 2018-05-15 13:36:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial | Tas a SMU Nokia y reporte ECA | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011014512 | FEOB: Fuera de servicio EB: NOR.Union Campesina GSM en Norte de Santander con alarmas de energia EB con PE. | NOR.Union Campesina_1,NOR.Union Campesina_2,NOR.Union Campesina_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-15 10:57:01 | may | 15 | 2018-05-15 10:57:00 | 2018-05-18 14:02:48 | 2018-05-18 14:01:54 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA DE BOMBA DE INYECCION | Sitio modalidad 7x24 planta, se solicita aval de seguridad para desplazamiento sitio difícil acceso por orden público, aval de seguridad no fue autorizado por situación de orden público complicado en la zona, se solicita apoyo de personal encargado de llaves para inspección visual en sitio, con indicaciones vía telefónica por parte de SITE OWNER se logra encendido de planta eléctrica normalizando servicios de la EB. | 2018-05-18 11:26:00 | 4377 | User EvA | 2018-05-15 10:29:00 | IMPOSIBILIDAD DE LLEGAR AL SITIO POR PAROS U ORDEN PUBLICO | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | aire en el sistema de inyeccion de planta electrica | Sitio modalidad 7x24 planta, se solicita aval de seguridad para desplazamiento sitio difícil acceso por orden público, aval de seguridad no fue autorizado por situación de orden público complicado en la zona, se solicita apoyo de personal encargado de llaves para inspección visual en sitio, con indicaciones vía telefónica por parte de SITE OWNER se logra encendido de planta eléctrica normalizando servicios de la EB. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011011095 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOY.Pajarito-2 GSM/UMTS en Boyaca con alarmas de energia EB con PE. | BOY.Pajarito-2,BOY.Pajarito-2_1,BOY.Pajarito-2_2,BOY.Pajarito-2_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 17:47:01 | may | 13 | 2018-05-13 17:47:00 | 2018-05-14 11:56:14 | 2018-05-14 11:56:06 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | En la zona se reporta corte de red comercial, maniobras de reparación-mantenimiento por parte de la electrificadora, de igual manera se normaliza servicio, tiempo después por parte de la empresa prestadora del servicio. Numero de reporte. 316667 | 2018-05-14 09:00:00 | 840 | User EvA | 2018-05-13 19:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se reporta temporada invernal en esta zona posible descarga atmosférica causa bloqueo en sistema de control de los equipos electro mecánicos. | Reporta por afectación de servicio en la estación base, es un sitio de difícil acceso se logra llegar a sitio se evidencia bloque de la tarjeta en la planta eléctrica posible descarga eléctrica en la EB es un sitio montañoso. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011011096 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Sandona GSM/UMTS en Nariño Con alarmas de Energia Activas EB sin PE. M100%(V-D) | NAR.Sandona,NAR.Sandona_1,NAR.Sandona_2,NAR.Sandona_A,NAR.Sandona_B | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-13 17:47:21 | may | 13 | 2018-05-13 17:47:20 | 2018-05-13 20:00:17 | 2018-05-13 20:00:16 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Jorge Leonardo Patino Garzon | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CEDENAR. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-13 19:02:26 | 94 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 17:28:26 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CEDENAR. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011014495 | FEOB: Fuera de servicio EB: BCA.Club Cardale GSM/UMTS en Bucaramanga con alarmas de energia EB sin PE. (CRC) | BCA.Club Cardale,BCA.Club Cardale_1,BCA.Club Cardale_2,BCA.Club Cardale_3,BCA.Club Cardale_A,BCA.Club Cardale_B,BCA.Club Cardale_C,BCA.Club Cardale_X,BCA.Club Cardale_Y,BCA.Club Cardale_Y1,BCA.Club Cardale_Y2,BCA.Club Cardale_Y3,BCA.Club Cardale_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-15 10:49:04 | may | 15 | 2018-05-15 10:49:00 | 2018-05-15 20:47:36 | 2018-05-15 20:47:33 | Campo Nororiente | CCR NORORIENTE | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Sitio sin planta, falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | 2018-05-15 19:26:00 | 546 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 10:20:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | sitio sin planta, daño en red de media tension por parte de la electrificadora | Sitio sin planta, falla red comercial por daño en red de media tensión, se abre caso con electrificadora al retornar red comercial se reestablecen los servicios de la EB. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011014459 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.Las Americas-2 GSM/UMTS/LTE en Cartagena EB sin PE. (TX) El radio no se encuentra creado en el gestor | CAR.Las Americas-2,CAR.Las Americas-2_A,CAR.Las Americas-2_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-15 10:19:30 | may | 15 | 2018-05-15 10:19:29 | 2018-05-15 17:56:34 | 2018-05-15 17:56:30 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-15 17:32:00 | 484 | User EvA | 2018-05-15 09:28:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011014445 | FAOB: Fuera de servicio EB: BUC.Via Lebrija GSM/UMTS en Bucaramanga EB sin PE. | BUC.Via Lebrija,BUC.Via Lebrija_1,BUC.Via Lebrija_2,BUC.Via Lebrija_A | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-15 10:03:05 | may | 15 | 2018-05-15 10:02:53 | 2018-05-19 21:27:49 | 2018-05-15 14:43:04 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Heinner Felipe Prieto Diaz | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EBSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-15 12:31:00 | 324 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 07:07:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EBSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EBSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011014413 | FEOB: Fuera de servicio EB: BAR.Americas-2 GSM/UMTS/LTE Afectando BAR.El Bosque GSM/UMTS/LTE en Barranquilla sin alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Americas-2_B,BAR.Americas-2_C,BAR.Americas-2,BAR.Americas-2_3,BAR.Americas-2_A,BAR.El Bosque,BAR.El Bosque_1,BAR.El Bosque_3,BAR.El Bosque_A,BAR.El Bosque_B,BAR.El Bosque_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-15 09:36:43 | may | 15 | 2018-05-15 09:36:43 | 2018-05-15 23:13:33 | 2018-05-15 23:13:30 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | S BO TX E: Se realiza validacion de historico en UMTS de BAR.Americas-2, se observan alarmas de POWER ON RESET a las 17:28. La afectacion de las dos EB suben entre las 17:27 y 17:55. Ipran informa adiciona reinicio del equipos alcatel. Falla por energia. | 2018-05-15 23:13:30 | 514 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | S BO TX E: Se realiza validacion de historico en UMTS de BAR.Americas-2, se observan alarmas de POWER ON RESET a las 17:28. La afectacion de las dos EB suben entre las 17:27 y 17:55. Ipran informa adiciona reinicio del equipos alcatel. Falla por energia. | S BO TX E: Se realiza validacion de historico en UMTS de BAR.Americas-2, se observan alarmas de POWER ON RESET a las 17:28. La afectacion de las dos EB suben entre las 17:27 y 17:55. Ipran informa adiciona reinicio del equipos alcatel. Falla por energia. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011014388 | FEOB: Fuera de servicio EB: NEI.Gaitana-1 GSM/UMTS en Neiva con alarmas de energia EB sin PE. (CRC) | NEI.Gaitana-1,NEI.Gaitana-1_1,NEI.Gaitana-1_2,NEI.Gaitana-1_A,NEI.Gaitana-1_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-15 09:20:30 | may | 15 | 2018-05-15 09:20:23 | 2018-05-21 14:46:13 | 2018-05-18 21:30:44 | Campo SurOccidente | Site Owner | Javier Suaza Alvarado | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | La electrificadora restablece el fluido eléctrico | 2018-05-16 08:40:53 | 1277 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 09:00:08 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia | La electrificadora restablece el fluido eléctrico | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011014383 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.El Salitre GSM/UMTS en Cundinamarca EB sin PE. | CUN.El Salitre,CUN.El Salitre_A,CUN.El Salitre_B,CUN.El Salitre_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-15 09:15:35 | may | 15 | 2018-05-15 09:15:25 | 2018-05-15 13:01:49 | 2018-05-15 13:00:16 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Linoska Vanessa Colmenares Medina | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOB: Se verifica EB CUN.El Salitre y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 15/05/2018 8:01:20 a las 15/05/2018 12:13:53, para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CODENSA con Reporte No.16747545. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. | 2018-05-15 12:13:53 | 252 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 08:01:20 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CODENSA. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011014372 | FI: Fuera de servicio EB: CAL.Canaverales-2 GSM/UMTS/LTE en Cali(intermitencia) con alarmas de energia EB sin PE. | CAL.Canaverales-2,CAL.Canaverales-2_1,CAL.Canaverales-2_B,CAL.Canaverales-2_J,CAL.Canaverales-2_L1,CAL.Canaverales-2_L3,CAL.Canaverales-2_O,CAL.Canaverales-2_P | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-15 09:12:20 | may | 15 | 2018-05-15 09:12:17 | 2018-05-15 13:47:09 | 2018-05-15 13:47:06 | Gestion de Fallas | FO_GESTION_EvA_INTERMITENCIA | Eyder Efren Buitrago Triana | Conectividad | Perdida de gestión | Se produce interrupción de energía de 15/05/2018 10:23:51 a las 15/05/2018 10:25:51 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EMCALI# 445985. | 2018-05-15 13:47:06 |  | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 15/05/2018 10:23:51 a las 15/05/2018 10:25:51 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EMCALI# 445985. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011011190 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.Via 40-4 GSM/UMTS, BAR.Via 40-4(P2) Y BAR.IND Compuredes en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Via 40-4,BAR.Via 40-4 (P2),BAR.Via 40-4_1,BAR.Via 40-4_A,BAR.Via 40-4_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-13 18:28:36 | may | 13 | 2018-05-13 18:28:35 | 2018-05-16 10:30:01 | 2018-05-13 21:35:11 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-13 20:20:28 | 135 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-13 18:04:43 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011014338 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAD.Cocorondo GSM/UMTS en Caldas con alarmas de energia EB con PE. | CAD.Cocorondo_2,CAD.Cocorondo_3,CAD.Cocorondo,CAD.Cocorondo_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-15 08:48:43 | may | 15 | 2018-05-15 08:48:43 | 2018-05-16 17:53:29 | 2018-05-16 09:16:54 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | La electrificadora repara falla de energía comercial en la zona. La eb. Queda en servicio y sin alarmas | 2018-05-15 15:08:00 | 404 | User EvA | 2018-05-15 08:24:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño de energía comercial en la zona, La planta eléctrica no prende por aire en el sistema de inyección | La CHEC repara falla en MT, la EB. Queda sin alarmas y operativo. La planta eléctrica es reparada por SMU.. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011014331 | FEOC: Fuera de servicio 5.44% GSM en GUAJIRA, (GUJ.El Molino,GUJ.Guayacanal,GUJ.Urumita), Fuera de servicio 11.42% UMTS en (GUJ.San Juan-2,GUJ.Villanueva), P.P Comun GUJ.Urumita M 100% V/D | CES.Atanquez,CES.Atanquez_1,CES.Atanquez_2,CES.Atanquez_A,CES.Atanquez_B,GUJ.El Molino,GUJ.El Molino_1,GUJ.El Molino_2,GUJ.El Molino_A,GUJ.El Molino_B,GUJ.El Molino_C,GUJ.San Juan,GUJ.San Juan-2,GUJ.La Junta,GUJ.Villanueva,GUJ.Urumita,GUJ.Urumita_1,GUJ.Urumita_2,GUJ.Urumita_3,GUJ.Urumita_A,GUJ.Urumita_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-15 08:46:51 | may | 15 | 2018-05-15 08:46:51 | 2018-05-15 12:45:29 | 2018-05-15 12:45:26 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Retorno de la Enenergia comercial. | 2018-05-15 11:02:53 | 154 | User EvA | 2018-05-15 08:31:14 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BOE: Se realiza comunicación con electrificadora ELECTRICARIBE, Reporta falla de energía en curso en la zona, se maneja evento No 3351346, informa, Nancy Kala. |  | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011014323 | FEOC: Fuera de servicio 6.16% GSM en MONTERIA, (MON.Galilea,MON.Mogambo,MON.Mogambo-2), (MON.Mogambo-3,MON.Prado), Fuera de servicio 0.71% UMTS, (MON.Mogambo-3), Fuera de servicio 5.88% LTE, (MON.Mogambo,MON.Mogambo-2,MON.Prado) P.P Comun MON.Mogambo-3 | MON.Galilea,MON.Galilea_1,MON.Galilea_2,MON.Galilea_B,MON.Galilea_C,MON.Mogambo-3_B,MON.Mogambo-3_C,MON.Mogambo-3_I,MON.Mogambo-3_J,MON.Prado,MON.Mogambo-3_O,MON.Mogambo-3_P,MON.Mogambo-3_Q,MON.Prado_3,MON.Mogambo_1,MON.Mogambo_2,MON.Mogambo_3,MON.Mogambo_A,MON.Mogambo_B,MON.Mogambo_C,MON.Mogambo,MON.Mogambo-2,MON.Mogambo-2_1,MON.Mogambo-2_2,MON.Mogambo-2_3,MON.Mogambo-3,MON.Mogambo-3_1,MON.Mogambo-3_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-15 08:41:54 | may | 15 | 2018-05-15 08:41:54 | 2018-05-15 17:58:59 | 2018-05-15 17:58:57 | Campo Costa | Site Owners Costa | Leonardo Gomez Gutierrez | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos No Programados en Redes de Electrificadora | Se presenta falla de energía en la zona y como estas EB no cuentan con planta los servicios fallan, se normaliza energía por parte de ECA y los servicios normalizan. | 2018-05-15 17:58:57 | 458 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de energía en la zona y como estas EB no cuentan con planta los servicios fallan, se normaliza energía por parte de ECA y los servicios normalizan. | Se presenta falla de energía en la zona y como estas EB no cuentan con planta los servicios fallan, se normaliza energía por parte de ECA y los servicios normalizan. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011011226 | FEOB: Fuera de servicio EB: YOP.DAS GSM/UMTS/LTE en Yopal con alarmas de energia EB sin PE.(FSP: INC000011010864) | YOP.DAS,YOP.DAS_2,YOP.DAS_3,YOP.DAS_B,YOP.DAS_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 18:50:58 | may | 13 | 2018-05-13 18:50:57 | 2018-05-16 09:59:12 | 2018-05-14 17:41:28 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | En la zona se reporta corte de red comercial, maniobras de reparación-mantenimiento por parte de la electrificadora, de igual manera se normaliza servicio, tiempo después por parte de la empresa prestadora del servicio. Numero de reporte. 130213 | 2018-05-14 16:00:00 | 1440 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 16:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | En la zona se reporta corte de red comercial posibles maniobras de reparación por parte de la electrificadora. | Esta es una EB administrativa sin respaldo de planta eléctrica sin respaldo de baterías. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011011229 | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.Neme GSM Afectando a TOL.La Manga GSM,TOL.Calabozo GSM en Tolima EB con PE. (-90 dbm TX) M100% M V-D VALLE DE SAN JUAN | TOL.Neme_1,TOL.Neme_2,TOL.Calabozo_1,TOL.Calabozo_2,TOL.Calabozo_3,TOL.La Manga_1,TOL.La Manga_2,TOL.La Manga_3 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-13 18:52:15 | may | 13 | 2018-05-13 18:52:14 | 2018-05-15 11:37:39 | 2018-05-13 21:26:31 | Campo SurOccidente | Correctivos | Diego G Melo Revelo | FALLA ENERGIA_PLANTA ELECTRICA | AVERIA Y/O AVERIA DE COMPONENTES MOTOR | se presenta falla de AC comercial en la zona, planta eléctrica no entra a respaldar la estación, electrificadora recupera la red comercial y los servicios se normalizan | 2018-05-13 20:42:14 | 110 | User EvA | 2018-05-13 18:52:14 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla AC comercial, falla en planta | se presenta falla de AC comercial en la zona, planta eléctrica no entra a respaldar la estación, electrificadora recupera la red comercial y los servicios se normalizan | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011014322 | FEOC: Fuera de servicio EB: GUJ.Jagua Pilar GSM/UMTS afectando a GUJ.Jagua Pilar-2 GSM/UMTS/ LTE en Guajira con alarmas de energia EB con PE. M 100% V/D Jagua Pilar | GUJ.Jagua Pilar_2,GUJ.Jagua Pilar_3,GUJ.Jagua Pilar,GUJ.Jagua Pilar-2,GUJ.Jagua Pilar-2_1,GUJ.Jagua Pilar-2_2,GUJ.Jagua Pilar-2_3,GUJ.Jagua Pilar_2,GUJ.Jagua Pilar_3 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-15 08:41:52 | may | 15 | 2018-05-15 08:41:51 | 2018-05-16 08:29:41 | 2018-05-16 08:29:40 | Campo Costa | Site Owners Costa | Juan Gilberto Villanueva Salazar | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorna la A.C comercial y se normaliza el servicio. | 2018-05-16 08:29:40 | 410 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de A.C comercial | Retorna la A.C comercial y se normaliza el servicio. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011014316 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAD.Anserma-1 GSM/UMTS en Caldas EB con PE.(BLOQUEO AUTOMATICO POR ALARMAS DE ENERGIA) | CAD.Anserma-1,CAD.Anserma-1_1,CAD.Anserma-1_4,CAD.Anserma-1_I,CAD.Anserma-1_O,CAD.Anserma-1_X,CAD.Anserma-1_Y1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-15 08:40:37 | may | 15 | 2018-05-15 08:40:33 | 2018-05-16 17:50:27 | 2018-05-15 13:00:55 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | SMU repara falla de energía comercial en la zona. La eb. Queda en servicio y sin alarmas | 2018-05-15 10:28:00 | 1304 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-15 09:44:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño de energía comercial en la zona, la planta eléctrica no respalda por daño en el monitor de voltaje en la transferencia automática. | Se repara falla en MT, la EB. Queda sin alarmas y operativo. La planta eléctrica es reparada por SMU. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011011264 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Valle de San Juan GSM en Tolima Bloqueada automaticamente por alarmas de energia EB sin PE. |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-13 19:09:07 | may | 13 | 2018-05-13 19:09:07 | 2018-05-13 21:15:19 | 2018-05-13 21:15:02 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Luis Eduardo Triana | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 13/05/2018 18:46:09 a las 13/05/2018 20:58:16 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con No 1743187.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | 2018-05-13 20:58:16 | 132 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 18:46:09 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 13/05/2018 18:46:09 a las 13/05/2018 20:58:16 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con No 1743187.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011011267 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Mutata GSM/UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB sin PE.M100% V-D | ANT.Mutata,ANT.Mutata_1,ANT.Mutata_2,ANT.Mutata_3,ANT.Mutata_A | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-13 19:10:45 | may | 13 | 2018-05-13 19:10:44 | 2018-05-15 14:26:11 | 2018-05-14 13:01:15 | Campo Noroccidente | Site Owner | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | La electrificadora repara falla de energía comercial en la zona. La eb. Queda en servicio y sin alarmas | 2018-05-14 10:49:00 | 990 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 18:19:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño de energía comercial en la zona, sitio sin respaldo de planta eléctrica. | SMU repara falla en MT, cambio de fusible primario la EB. Queda sin alarmas y operativo. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011014311 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAU.Santander-5 GSM/UMTS en Cauca EB sin PE. (TX) (-90) | CAU.Santander-5,CAU.Santander-5_1,CAU.Santander-5_2,CAU.Santander-5_3,CAU.Santander-5_A,CAU.Santander-5_B,CAU.Santander-5_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-15 08:34:52 | may | 15 | 2018-05-15 08:34:51 | 2018-05-15 13:11:28 | 2018-05-15 13:11:18 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Oscar Fabian Baquero Yaima | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CEO. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | 2018-05-15 08:57:53 | 147 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 06:30:11 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CEO. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011011300 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.Arboletes GSM/UMTS en Antioquia EB sin PE.(-90 dB) | ANT.Arboletes,ANT.Arboletes_1,ANT.Arboletes_2,ANT.Arboletes_3,ANT.Arboletes_4,ANT.Arboletes_A,ANT.Arboletes_D,ANT.Arboletes_X,ANT.Arboletes_Y1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 19:40:38 | may | 13 | 2018-05-13 19:40:37 | 2018-05-13 22:14:24 | 2018-05-13 22:14:17 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 13/05/2018 18:06:06 a las 13/05/2018 18:40:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPM con incidente No. 2976896 | 2018-05-13 18:40:16 | 34 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 18:06:06 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 13/05/2018 18:06:06 a las 13/05/2018 18:40:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPM con incidente No. 2976896 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011014274 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.La Raya GSM/UMTS en Bolivar EB sin PE. | BOL.La Raya_1,BOL.La Raya_2,BOL.La Raya_3,BOL.La Raya_3,BOL.La Raya,BOL.La Raya-BOL.Montecristo,BOL.La Raya_1,BOL.La Raya_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-15 08:15:55 | may | 15 | 2018-05-15 08:15:55 | 2018-05-15 22:41:49 | 2018-05-15 22:41:48 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial. | 2018-05-15 17:58:00 | 599 | User EvA | 2018-05-15 07:59:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011014273 | FI: Fuera de servicio EB: ANT.IND Saferbo Venecia UMTS en Antioquia(intermitencia) con alarmas de energia EB sin PE. | ANT.IND Saferbo Venecia | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-15 08:13:34 | may | 15 | 2018-05-15 08:13:33 | 2018-05-15 12:14:13 | 2018-05-15 12:14:09 | Gestion de Fallas | FO_GESTION_EvA_INTERMITENCIA | Eyder Efren Buitrago Triana | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 15/05/2018 8:04:16 a las 15/05/2018 8:12:47 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPM# 2978608. | 2018-05-15 12:14:09 |  | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | alla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 15/05/2018 8:04:16 a las 15/05/2018 8:12:47 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPM# 2978608. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011014245 | FEOC: Fuera de servicio EB: MAG.San Buenavista-2 GSM/UMTS(850) en Magdalena EB sin PE. | MAG.San Buenavista-2,MAG.San Buenavista-2_A,MAG.San Buenavista-2_B,MAG.San Buenavista-2_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-15 07:59:05 | may | 15 | 2018-05-15 07:59:03 | 2018-05-15 14:36:57 | 2018-05-15 14:36:53 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Retorno de la Enenergia comercial. | 2018-05-15 13:52:24 | 357 | User EvA | 2018-05-15 07:54:58 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de AC Comercial |  | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011014232 | FEOC: Fuera de servicio EB: GUJ.Mashiruma GSM/UMTS/LTE en Guajira EB con PE.(100% LTE) | GUJ.Mashiruma,GUJ.Mashiruma_1,GUJ.Mashiruma_2,GUJ.Mashiruma_3,GUJ.Mashiruma_A,GUJ.Mashiruma_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-15 07:41:39 | may | 15 | 2018-05-15 07:41:33 | 2018-05-15 15:46:26 | 2018-05-15 15:46:16 | Campo Costa | Emergencias Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla Energía comercial, se restablece el servicio de energía sin la intervención de Oamp;M Campo, Electricaribe soluciona falla. | 2018-05-15 13:32:00 | 367 | User EvA | 2018-05-15 07:25:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, indican que presentan fallas en el circuito que energiza la EB, se tiene incidente 3351013 | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011011325 | FEOC: Fuera de servicio EB: QUI.Salento GSM/UMTS en Quindio con alarmas de energia EB con PE (BLOQUEO AUTOMATICO GSM). | QUI.Salento,QUI.salento | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-13 19:56:56 | may | 13 | 2018-05-13 19:56:41 | 2018-05-15 14:22:03 | 2018-05-14 00:07:31 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Luis Fernando Rua Palacio | Proveedor/Aliados/Terceros | Ausencia parcial o total de servicio | Se produce interrupción de energía desde el 2018-05-13 a las 19:48 hasta el 2018-05-13 a las 20:34 horas, para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora EDEQ, con No.131271 y 131272. La electrificadora restablece la energía comercial, con lo cual se restablecen los servicios afectados, el sitio no cuenta con planta, ya que fue hurtada. | 2018-05-13 20:34:16 | 21 | User EvA | 2018-05-13 19:48:27 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se evidencia falla de energía comercial en la zona. | Se produce interrupción de energía desde el 2018-05-13 a las 19:48 hasta el 2018-05-13 a las 20:34 horas, para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora EDEQ, con No.131271 y 131272. La electrificadora restablece la energía comercial, con lo cual se restablecen los servicios afectados, el sitio no cuenta con planta, ya que fue hurtada. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011011336 | FAOC: Fuera de servicio Sectores (1,2) EB: COR.Cotorra-2 GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. | COR.Cotorra-2,COR.Cotorra-2_1,COR.Cotorra-2_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 20:03:06 | may | 13 | 2018-05-13 20:03:05 | 2018-05-13 23:12:00 | 2018-05-13 23:11:44 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial EXCLUSION | 2018-05-13 22:40:00 | 267 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 18:11:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de redcomercial sitio sin planta | Tas a ECA y seguimiento | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011011340 | FAOC: Fuera de servicio Sectores (2,4,D) EB: COR.Cienaga de Oro GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. | COR.Cienaga de Oro,COR.Cienaga de Oro_2,COR.Cienaga de Oro_4,COR.Cienaga de Oro_D,COR.Cienaga de oro | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 20:07:54 | may | 13 | 2018-05-13 20:07:45 | 2018-05-14 12:11:25 | 2018-05-14 12:10:35 | Campo Costa | Site Owners Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Falla Energía comercial, se restablece el servicio de energía sin la intervención de Oamp;M Campo, Electricaribe soluciona falla. | 2018-05-14 10:50:00 | 996 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 18:14:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía | Electricaribe informa que se presentó afectación del circuito que energiza la Estación Base INC. 5020713 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011014219 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.Manati GSM/UMTS en Atlantico EB sin PE. | ATL.Manati,ATL.Manati_3,ATL.Manati_B,ATL.Manati_K,ATL.Manati_Q | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-15 07:35:44 | may | 15 | 2018-05-15 07:33:07 | 2018-05-17 15:18:54 | 2018-05-15 17:51:38 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-15 11:07:00 | 628 | Cristian Camilo Garcia Sanchez | 2018-05-15 00:39:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011014216 | FAOB: Fuera de servicio EB: IBG.Jordan GSM (1 2 3)/LTE L1 en Ibague EB sin PE. | IBG.Jordan,IBG.Jordan_1,IBG.Jordan_2,IBG.Jordan_3,IBG.Jordan_L1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-15 07:30:37 | may | 15 | 2018-05-15 07:30:31 | 2018-05-21 16:44:44 | 2018-05-18 19:34:00 | Campo SurOccidente | Site Owner | Javier Suaza Alvarado | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | La electrificadora restablece el fluido eléctrico | 2018-05-15 17:35:53 | 184 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 06:57:08 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia | La electrificadora restablece el fluido eléctrico | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011011378 | FAOC: Fuera de servicio (ANT.Puerto Nare,ANT.RB Monteloro, ANT.Puerto Nare-2,ANT.San Luis) PPC(BOY.Puerto Boyaca-1) Ver Notas | ANT.Estacion Cocorna,ANT.Puerto Nare,ANT.Puerto Nare-2,ANT.Puerto Nare-2_1,ANT.Puerto Nare-2_2,ANT.Puerto Nare-2_3,ANT.Puerto Nare-2_A,ANT.Puerto Nare-2_B,ANT.Puerto Nare-2_C,ANT.Puerto Nare_1,ANT.Puerto Nare_2,ANT.Puerto Nare_3,ANT.Puerto Nare_A,ANT.Puerto Nare_B,ANT.RB Monteloro,ANT.RB Monteloro_1,ANT.RB Monteloro_2,ANT.Pto Berrio,ANT.San Luis,ANT.San Luis_1,ANT.San Luis_2,ANT.San Luis_3,ANT.Via San Luis,CUN.Rionegrito | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-13 20:48:57 | may | 13 | 2018-05-13 20:48:50 | 2018-05-22 22:35:41 | 2018-05-14 00:25:58 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Cableado/Conexiones | Corte de fibra | S BO TX E en comunicaron con SDH informan. Se presento el sgte evento sobre la fibra apertura 2km por caida de un árbol tk onix:10747694, se envía corre para exclusion, servicios operativos BO IPRAN Se presenta apertura de Trasmisión entre Dorada 1 y Dorada 4, afectando a nivel de tráfico el equipo de CAD-DOR-AN01 y dejando aislado el equipo de AAC-BOY.PUERTO_BOYACA-M2. Para solventar la falla se conmuta a nivel de transmisión, enviando tráfico por otro túnel con lo cual se restablecen los equipos y servicios: | 2018-05-14 00:25:58 | 172 | Miguel Angel Lara Rocha |  | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Equipos del Elemento de Red | S BO TX E en comunicaron con SDH informan. Se presento el sgte evento sobre la fibra apertura 2km por caida de un árbol tk onix:10747694, se envía corre para exclusion, servicios operativos BO IPRAN Se presenta apertura de Trasmisión entre Dorada 1 y Dorada 4, afectando a nivel de tráfico el equipo de CAD-DOR-AN01 y dejando aislado el equipo de AAC-BOY.PUERTO_BOYACA-M2. Para solventar la falla se conmuta a nivel de transmisión, enviando tráfico por otro túnel con lo cual se restablecen los equipos y servicios: | S BO TX E en comunicaron con SDH informan. Se presento el sgte evento sobre la fibra apertura 2km por caida de un árbol tk onix:10747694, se envía corre para exclusion, servicios operativos BO IPRAN Se presenta apertura de Trasmisión entre Dorada 1 y Dorada 4, afectando a nivel de tráfico el equipo de CAD-DOR-AN01 y dejando aislado el equipo de AAC-BOY.PUERTO_BOYACA-M2. Para solventar la falla se conmuta a nivel de transmisión, enviando tráfico por otro túnel con lo cual se restablecen los equipos y servicios: | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011014202 | FI: Fuera de servicio EB: BAR.Alcala GSM/UMTS en Barranquilla(intermitencia) con alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Alcala,BAR.Alcala_A | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-15 07:21:09 | may | 15 | 2018-05-15 07:21:04 | 2018-05-15 15:39:08 | 2018-05-15 15:39:03 | Campo Costa | Emergencias Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Sitio sin planta y sin respaldo de Batería cuando se presenta fluctuaciones del sistema de energía el sitio se cae comportamiento es normal dada las condiciones de operación de la EB | 2018-05-15 07:17:00 | 1 | User EvA | 2018-05-15 07:16:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, se generó Reporte 5022138 | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011014196 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.IND Calenturitas SA GSM/UMTS en Cesar EB sin PE.(FHG INC000011013647) | CES.IND Calenturitas SA,CES.IND Calenturitas SA-CES.Calenturitas-2,CES.IND Calenturitas SA_1,CES.IND Calenturitas SA_2,CES.IND Calenturitas SA_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-15 07:21:52 | may | 15 | 2018-05-15 07:16:06 | 2018-05-15 22:50:53 | 2018-05-15 22:50:48 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial. | 2018-05-15 09:45:00 | 591 | Diego Armando Moreno Meneses | 2018-05-14 23:54:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011014195 | FA*: Fuera de servicio EB: COR.Buenos Aires Manta GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. (CRC)(FHG INC000011013647) | COR.Buenos Aires Manta,COR.Buenos Aires Manta_1,COR.Buenos Aires Manta_2,COR.Buenos Aires Manta_3,COR.Buenos Aires Manta_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-15 07:21:05 | may | 15 | 2018-05-15 07:14:30 | 2018-05-16 07:07:35 | 2018-05-15 17:21:19 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-15 16:00:00 | 1086 | Mauricio Nell Bolaños Peña | 2018-05-15 00:57:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011014194 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Patio Bonito GSM/UMTS en Cordoba EB sin PE. (CRC)(FHG INC000011013647) | COR.Patio Bonito,COR.Patio Bonito_1,COR.Patio Bonito_2,COR.Patio Bonito_3,COR.Patio Bonito_4,COR.Patio Bonito_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-15 07:18:04 | may | 15 | 2018-05-15 07:13:59 | 2018-05-15 18:26:06 | 2018-05-15 18:25:59 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-15 16:25:53 | 812 | Cristian Camilo Garcia Sanchez | 2018-05-15 00:42:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011014192 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.Botero GSM/UMTS en Antioquia EB sin PE. | ANT.Botero,ANT.Botero_1,ANT.Botero_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-15 07:12:44 | may | 15 | 2018-05-15 07:12:42 | 2018-05-30 16:15:06 | 2018-05-16 09:07:12 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | La electrificadora repara falla de energía comercial en la zona. La eb. Queda en servicio y sin alarmas | 2018-05-15 19:59:00 | 792 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-15 06:48:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño de energía comercial en la zona, sitio sin respaldo de planta eléctrica. | Epm repara falla en MT, la EB. Queda sin alarmas y operativo. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011011416 | Fuera de servicio EB MON.Balcones de Castellana GSM (Intermitencia) (1, 3, A, B, C) en Monteria | MON.Balcones de Castellana_1,MON.Balcones de Castellana_2,MON.Balcones de Castellana_3,MON.Balcones de Castellana_A,MON.Balcones de Castellana_B,MON.Balcones de Castellana_C | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-13 21:29:06 | may | 13 | 2018-05-13 21:28:39 | 2018-05-14 23:17:52 | 2018-05-14 23:17:50 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-13 21:27:00 | 55 | User EvA | 2018-05-13 20:32:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011011430 | FAOC: Fuera de servicio EB: STA.Aeropuerto GSM/UMTS Afectando a STA.Aeropuerto-2, MAG.Pto Drummond UMTS en Santa Marta EB sin PE.(-90dB) | MAG.Pto Drummond,STA.Aeropuerto,STA.Aeropuerto-2,STA.Aeropuerto_3,STA.Aeropuerto_4 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 21:43:20 | may | 13 | 2018-05-13 21:43:10 | 2018-05-14 04:28:20 | 2018-05-14 04:28:08 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial. | 2018-05-14 03:55:00 | 475 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 20:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No. 3350259. Retorno de red comercial. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011014155 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.IND Gases Antioquia GSM/UMTS en Medellin EB sin PE. | MED.IND Gases Antioquia_1,MED.IND Gases Antioquia_2,MED.IND Gases Antioquia_A,MED.IND Gases Antioquia_B,MED.IND Gases de Antioquia | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-15 06:36:49 | may | 15 | 2018-05-15 06:36:48 | 2018-05-17 10:29:05 | 2018-05-16 14:32:43 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Juan Pablo Montoya Palacio | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorna energia en MED.Norteamerica que es repetidora de MED.IND Gases de Antioquia | 2018-05-15 15:30:00 | 601 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 05:29:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Problemas en la red comercial | Se monitorea la EB | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011011432 | FEOB: Fuera de servicio EB: MET.Medellin del Ariari,GSM/UMTS MET.San Martin-4 GSM/UMTS/LTE en Meta con alarmas de energia EB sin PE. | MET.Medellin del Ariari,MET.Medellin del Ariari_1,MET.Medellin del Ariari_2,MET.Medellin del Ariari_3,MET.Medellin del Ariari_4,MET.San Martin-4,MET.San Martin-4_1,MET.San Martin-4_2,MET.San Martin-4_3,MET.San Martin-4_A,MET.San Martin-4_B,MET.San Martin-4_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-13 21:44:33 | may | 13 | 2018-05-13 21:44:06 | 2018-05-14 07:00:32 | 2018-05-14 07:00:31 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | En la zona se reporta corte de red comercial, maniobras de reparación-mantenimiento por parte de la electrificadora, de igual manera se normaliza servicio, tiempo después por parte de la empresa prestadora del servicio. Numero de reporte. 2306349-2306347 | 2018-05-14 02:00:00 | 180 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 23:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se confirma normalidad de servicio en la estación base, se deja en seguimiento por lluvias. | Revisión de acometidas internas y externas en la estación base no s evidencia daño, la falla se reporta por intermitencia de en fluido electro en la zona el sitio está sin respaldo de batería por hurto de las mismas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011014135 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAR.San Fernando-3 GSM/UMTS en Cartagena EB sin PE. | CAR.San Fernando-3_1,CAR.San Fernando-3_2,CAR.San Fernando-3_3,CAR.San Fernando-3_A,CAR.San Fernando-3_B,CAR.San Fernando-3_C,CAR.San Fernando-3,CAR.San Fernando-3_1,CAR.San Fernando-3_2,CAR.San Fernando-3_3,CAR.San Fernando-3_A,CAR.San Fernando-3_B,CAR.San Fernando-3_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-15 06:20:59 | may | 15 | 2018-05-15 06:20:57 | 2018-05-15 09:41:08 | 2018-05-15 09:41:06 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Diego Armando Moreno Meneses | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-15 07:29:53 | 249 | User EvA | 2018-05-15 06:04:34 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOC SEGUIMIENTO: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011014114 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Montecarlo GSM/UMTS,BOG.Montecarlo-3 UMTS/LTE en Bogota EB sin PE. | BOG.Montecarlo,BOG.Montecarlo-3,BOG.Montecarlo_1,BOG.Montecarlo_2,BOG.Montecarlo_3,BOG.Montecarlo_A,BOG.Montecarlo_B,BOG.Montecarlo_C,MRBTS-3589 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-15 06:12:16 | may | 15 | 2018-05-15 06:12:10 | 2018-05-15 16:49:09 | 2018-05-15 16:48:32 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Monica Lizeth Montoya Cifuentes | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Codensa restablece energía en la zona, personal SMU encuentra nodo operativo y sin alarmas, sube sin intervención. | 2018-05-15 13:21:53 | 911 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 05:54:05 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial. | Codensa restablece energía en la zona, personal SMU encuentra nodo operativo y sin alarmas, sube sin intervención. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011014111 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Autopista KM5 GSM/UMTS en Medellin EB sin PE. | MED.Autopista KM5,MED.Autopista KM5_A,MED.Autopista KM5_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-15 06:10:02 | may | 15 | 2018-05-15 06:09:58 | 2018-05-17 10:33:23 | 2018-05-16 14:22:19 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Juan Pablo Montoya Palacio | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Daño/Averia de Componentes | Retorna energía comercial a la EB MED.Norteamerica repetidora de MED.Autopista KM5 | 2018-05-15 15:30:00 | 601 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 05:29:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Problemas de energía comercial | Se monitorea la EB | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011014102 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.IND Alqueria Fontibon UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.IND Alqueria Fontibon | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-15 06:02:59 | may | 15 | 2018-05-15 06:02:58 | 2018-05-19 08:41:22 | 2018-05-15 09:51:39 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Juan Camilo Tilaguy Martinez | Gestión Interna | Causa indeterminada | BO TX E :se observa puerto de acceso 2/1/3 del equipo AAC-BOG.GRANJAS-C1 activo desde hoy 15/05/2018 a las 05:48:53, hora que coincide con el reinicio eléctrico del demarcador por posible perdida de fluido eléctrico en el momento non se tiene alarmas activas servicio operativo sin afectación en la red | 2018-05-15 06:30:00 | 43 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 05:47:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E :se observa puerto de acceso 2/1/3 del equipo AAC-BOG.GRANJAS-C1 activo desde hoy 15/05/2018 a las 05:48:53, hora que coincide con el reinicio eléctrico del demarcador por posible perdida de fluido eléctrico en el momento non se tiene alarmas activas servicio operativo sin afectación en la red | BO TX E :se observa puerto de acceso 2/1/3 del equipo AAC-BOG.GRANJAS-C1 activo desde hoy 15/05/2018 a las 05:48:53, hora que coincide con el reinicio eléctrico del demarcador por posible perdida de fluido eléctrico en el momento non se tiene alarmas activas servicio operativo sin afectación en la red | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011011473 | FEOC: Fuera de servicio EB: CHO.Acandi-2:H1 GSM en Choco sin alarmas de energia EB sin PE. | CHO.Acandi-2:H1_A,CHO.Acandi-2:H1_B,CHO.Acandi-2:H1_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-13 22:06:36 | may | 13 | 2018-05-13 22:06:12 | 2018-05-21 21:36:47 | 2018-05-14 01:43:48 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Proveedor/Aliados/Terceros | Ausencia parcial o total de servicio | Se adjuntan documentos de exclusión para la EB. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-13 22:16:16 | 39 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 21:36:34 | PLANTA 7X24 TEMPORIZADA POR SOLICITUD DE TERCEROS | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se adjuntan documentos de exclusión para la EB. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011014058 | FEOC: Fuera de servicio EB: RIS.La Isla GSM/UMTS en Risaralda con alarmas de energia EB sin PE. | RIS.La Isla,RIS.La Isla_1,RIS.La Isla_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-15 05:07:54 | may | 15 | 2018-05-15 05:07:43 | 2018-05-16 10:10:38 | 2018-05-15 13:15:35 | Campo Noroccidente | Emergencias Energia Noroccidente | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | La electrificadora repara falla de energía comercial en la zona. La eb. Queda en servicio y sin alarmas | 2018-05-15 12:13:00 | 483 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 04:10:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño de energía comercial en la zona, sitio sin respaldo de planta eléctrica. | Se repara falla en MT, la EB. Queda sin alarmas y operativo | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011011493 | FAOC: Fuera de servicio EB: GUJ.El Retorno GSM en Guajira EB sin PE. | GUJ.El Retorno,GUJ.El Retorno_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 22:17:17 | may | 13 | 2018-05-13 22:17:17 | 2018-05-25 09:30:03 | 2018-05-14 08:56:10 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Se encontro breaker totalizador de Radio de MW dispara con conexion de acometida Floja, Se realizo Ajuste mecanico y se normalizo el breaker. | 2018-05-14 08:12:16 | 626 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 21:45:29 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se encontro breaker totalizador de Radio de MW dispara con conexion de acometida Floja, Se realizo Ajuste mecanico y se normalizo el breaker. |  | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011011494 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Candelaria, CES.Sabana Juan Marcos, CES.Flores GSM/UMTS en Cesar con alarmas de energia EB sin PE.(TX-90) | CES.Candelaria,CES.Candelaria_1,CES.Sabana Juan Marcos,CES.Sabana Juan Marcos_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-13 22:17:38 | may | 13 | 2018-05-13 22:17:33 | 2018-05-14 02:47:56 | 2018-05-14 02:47:54 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 13/05/2018 21:50:53 a las 13/05/2018 23:56:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 3350244 | 2018-05-13 23:56:16 | 125 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 21:50:53 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 13/05/2018 21:50:53 a las 13/05/2018 23:56:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE con incidente No. 3350244 | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011011533 | FAOB: Fuera de servicio EB: MET.Guamal-2 GSM/UMTS/LTE en Meta EB sin PE. | MET.Guamal-2,MET.Guamal-2_1,MET.Guamal-2_2,MET.Guamal-2_3,MET.Guamal-2_A,MET.Guamal-2_B,MET.Guamal-2_C,MET.Humadea_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 22:39:52 | may | 13 | 2018-05-13 22:39:30 | 2018-05-14 07:54:35 | 2018-05-14 07:54:33 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ivan Dario Bernal Nieto | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | BO TX E. Se evidencian alarmas de POWER ON RESET sobre el NODO B. Se presume posible falla de energía. El enlace última milla no tiene gestión. | 2018-05-14 07:54:33 | 173 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E. Se evidencian alarmas de POWER ON RESET sobre el NODO B. Se presume posible falla de energía. El enlace última milla no tiene gestión. | BO TX E. Se evidencian alarmas de POWER ON RESET sobre el NODO B. Se presume posible falla de energía. El enlace última milla no tiene gestión. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011011534 | FAOC: Fuera de servicio(TX -90) EB: ANT.Buritica GSM/UMTS/LTE Afectando a ANT.Sabanalarga GSM/UMTS,ANT.Continental Gold UMTS ,ANT.IND CG Yaragua UMTS , ANT.IND CG Rampa Sur N N UMTS en Antioquia EB con PE.100% Municipio voz y Datos Buritica y Sabana larga | ANT.Buritica,ANT.Buritica_1,ANT.Buritica_2,ANT.Continental Gold,ANT.IND CG Rampa Sur,ANT.IND CG Yaragua,ANT.Sabanalarga,ANT.Sabanalarga_1,ANT.Sabanalarga_2,ANT.Sabanalarga_3,ANT.Sabanalarga_A | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-13 22:40:03 | may | 13 | 2018-05-13 22:39:48 | 2018-05-15 14:24:55 | 2018-05-14 11:20:21 | Campo Noroccidente | Site Owner | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Se repara la transferencia automática, se prende la planta eléctrica La eb. Queda en servicio y sin alarmas | 2018-05-14 06:47:00 | 542 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 22:07:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño de energía comercial en la zona, La planta eléctrica no respalda por bloqueo de la transferencia automática, se realiza reporte a la electrificadora epm #2976908 | Se prende la planta eléctrica manual La eb. Queda en servicio y sin alarmas | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011011545 | FEOB: Fuera de servicio EB: MET.San Martin-2 GSM en Meta con alarmas de energia EB con PE. (BLOQUEO MANUAL POR ALARMAS DE ENERGIA) | MET.San Martin-2_2,MET.San Martin-2_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-13 22:44:27 | may | 13 | 2018-05-13 22:44:12 | 2018-05-14 07:10:21 | 2018-05-14 07:10:20 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | En la zona se reporta corte de red comercial, maniobras de reparación-mantenimiento por parte de la electrificadora, de igual manera se normaliza servicio, tiempo después por parte de la empresa prestadora del servicio. Numero de reporte. 2306347 | 2018-05-14 01:00:00 | 120 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 23:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | En la zona se reporta temporada inverna por lo que la electrificadora realiza cortes de red comercial para maniobras de reparación por daños en estructuras de medía tención. | Revisión de acometidas internas y externas en la estación base no s evidencia daño, la falla se reporta por intermitencia de en fluido electro en la zona el sitio está sin respaldo de batería por hurto de las mismas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011011559 | FAOB: Fuera de servicio EB: MET.Humadea GSM/UMTS en Meta EB con PE. | MET.Humadea,MET.Humadea_1,MET.Humadea_3,MET.Humadea_A,MET.Humadea_B,MET.Humadea_C,MET.Humadea_X,MET.Humadea_Y,MET.Humadea_Y1,MET.Humadea_Y2,MET.Humadea_Y3,MET.Humadea_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | HIGH | HIGH | 2018-05-13 22:51:28 | may | 13 | 2018-05-13 22:51:28 | 2018-05-14 07:16:23 | 2018-05-14 07:16:22 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | En la zona se reporta corte de red comercial, maniobras de reparación-mantenimiento por parte de la electrificadora, de igual manera se normaliza servicio, tiempo después por parte de la empresa prestadora del servicio. Numero de reporte. 2306352 | 2018-05-14 01:00:00 | 120 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 23:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | En la zona se reporta temporada inverna por lo que la electrificadora realiza cortes de red comercial para maniobras de reparación por daños en estructuras de medía tención. | Revisión de acometidas internas y externas en la estación base no s evidencia daño, la falla se reporta por intermitencia de en fluido electro en la zona el sitio está sin respaldo de batería por hurto de las mismas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011011565 | FAOB: Fuera de servicio EB: CAQ.San Jose del Fragua GSM / UMTSen Caqueta EB con PE. | CAQ.San Jose del Fragua,CAQ.San Jose del Fragua_1,CAQ.San Jose del Fragua_2,CAQ.San Jose del Fragua_3,CAQ.San Jose del Fragua_A | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-13 22:53:52 | may | 13 | 2018-05-13 22:53:51 | 2018-05-21 10:07:02 | 2018-05-17 16:59:30 | Campo SurOccidente | Site Owner | Javier Suaza Alvarado | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | La electrificadora restablece el fluido eléctrico | 2018-05-17 10:54:53 | 865 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 22:17:33 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Fuera de servicio EB: CAQ.San Jose del Fragua GSM / UMT | La electrificadora restablece el fluido eléctrico | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011014056 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAL.MIO Conquistadores UMTS en Cali EB sin PE. | CAL.MIO Conquistadores | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-15 05:05:32 | may | 15 | 2018-05-15 05:05:31 | 2018-05-15 09:06:40 | 2018-05-15 09:06:35 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ruben Dario Florez Jacome | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se hace revisión del servicio reportado y se encuentra operativo y sin alarmas, se presenta salida de servicio por falla de energía, la cual inicio 2018-05-15 4:26 hasta 2018-05-15 5:25 , se abrió caso con la electrificadora # 6334797, se adjunta alarma de energía la cual presento al reestablecerse | 2018-05-15 09:06:35 | 58 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se hace revisión del servicio reportado y se encuentra operativo y sin alarmas, se presenta salida de servicio por falla de energía, la cual inicio 2018-05-15 4:26 hasta 2018-05-15 5:25 , se abrió caso con la electrificadora # 6334797, se adjunta alarma de energía la cual presento al reestablecerse | Se hace revisión del servicio reportado y se encuentra operativo y sin alarmas, se presenta salida de servicio por falla de energía, la cual inicio 2018-05-15 4:26 hasta 2018-05-15 5:25 , se abrió caso con la electrificadora # 6334797, se adjunta alarma de energía la cual presento al reestablecerse | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011011577 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.Isagen Jaguas GSM en Antioquia EB sin PE. (TX-90) | ANT.Isagen Jaguas,ANT.Isagen Jaguas_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 23:00:12 | may | 13 | 2018-05-13 23:00:08 | 2018-05-15 11:11:26 | 2018-05-15 08:25:23 | Campo Noroccidente | Site Owner | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | La electrificadora repara falla de energía comercial en la zona. La eb. Queda en servicio y sin alarmas | 2018-05-14 18:11:00 | 1204 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 22:07:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño de energía comercial en la zona, sitio sin respaldo de planta eléctrica. | EPM repara falla en MT, la EB. Queda sin alarmas y operativo. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011011576 | FEOB: Fuera de servicio EB: MET.Via Acacias Guamal GSM / UMTS en Meta con alarmas de energia EB sin PE. | MET.Via Acacias Guamal,MET.Via Acacias Guamal_1,MET.Via Acacias Guamal_2,MET.Via Acacias Guamal_3,MET.Via Acacias Guamal_I,MET.Via Acacias Guamal_J,MET.Via Acacias Guamal_K,MET.Via Acacias Guamal_O,MET.Via Acacias Guamal_P,MET.Via Acacias Guamal_Q | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-13 23:00:12 | may | 13 | 2018-05-13 23:00:08 | 2018-05-14 07:23:01 | 2018-05-14 07:22:56 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | En la zona se reporta corte de red comercial, maniobras de reparación-mantenimiento por parte de la electrificadora, de igual manera se normaliza servicio, tiempo después por parte de la empresa prestadora del servicio. Numero de reporte. 2306353 | 2018-05-14 03:00:00 | 120 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 01:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | En la zona se reporta temporada inverna por lo que la electrificadora realiza cortes de red comercial para maniobras de reparación por daños en estructuras de medía tención. | Revisión de acometidas internas y externas en la estación base no s evidencia daño, la falla se reporta por intermitencia de en fluido electro en la zona el sitio está sin respaldo de batería por hurto de las mismas. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011011589 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.IND Contegral GSM/UMTS en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. | TOL.IND Contegral,TOL.IND Contegral_A | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-13 23:12:34 | may | 13 | 2018-05-13 23:12:34 | 2018-05-14 06:33:20 | 2018-05-14 06:33:15 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Heinner Felipe Prieto Diaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB TOL.IND Contegral y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 13/05/2018 22:47:19 a las 14/05/2018 4:02:29 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con incidente No. 1743283 . Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-14 04:02:29 | 315 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-13 22:47:19 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB TOL.IND Contegral y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 13/05/2018 22:47:19 a las 14/05/2018 4:02:29 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con incidente No. 1743283 . Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011011598 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.Santa Veronica-2 GSM/UMTS en Atlantico EB sin PE. | ATL.Santa Veronica,ATL.Santa Veronica-2,ATL.Santa Veronica-2_1,ATL.Santa Veronica-2_2,ATL.Santa Veronica-2_J,ATL.Santa Veronica-2_Y,ATL.Santa Veronica-2_Y1,ATL.Santa Veronica-2_Y2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-13 23:19:35 | may | 13 | 2018-05-13 23:19:09 | 2018-05-21 16:01:00 | 2018-05-21 16:00:59 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-21 16:00:59 | 5717 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de energía comercial se abre reporte con ECA número 5020001. | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011014053 | FAOB: Fuera de servicio EB: IBG.Montealegre UMTS (X,Y1) en Ibague EB sin PE. | IBG.Montealegre_X,IBG.Montealegre_Y1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-15 05:03:12 | may | 15 | 2018-05-15 05:03:09 | 2018-05-21 10:27:31 | 2018-05-18 16:44:54 | Campo SurOccidente | Site Owner | Javier Suaza Alvarado | FALLA EN SISTEMA RADIANTE | AVERIA/AVERIA DE ANTENA Oamp;M_UMTS | Se reemplaza antena UMTS afectada | 2018-05-15 11:40:53 | 1195 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 04:44:06 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Reemplazo de antena UMTS | Se reemplaza antena UMTS afectada | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011011601 | FAOB: Fuera de servicio EB: SOA.Cazuca:P11 UMTS/LTE en Soacha EB sin PE. | SOA.Cazuca:P11 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-13 23:20:36 | may | 13 | 2018-05-13 23:20:35 | 2018-05-16 09:18:51 | 2018-05-14 17:02:12 | Campo Centro | Z1 Cundinamarca al Norte | Camilo Alexander Rodriguez Gonzalez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas | 2018-05-14 13:07:00 | 853 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-13 22:54:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial en la zona | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011014032 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOY.Sotaquira GSM (1,4, 2,3)en Boyaca EB con PE. | BOY.Sotaquira_1,BOY.Sotaquira_2,BOY.Sotaquira_3,BOY.Sotaquira_4 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-15 04:34:04 | may | 15 | 2018-05-15 04:33:53 | 2018-05-17 17:02:41 | 2018-05-17 17:02:40 | Campo Centro Poblaciones | Z11 Boyaca al Norte y Oriente | Luis Gabriel Caceres Corredor | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | SE EFECTUA REVISION Y SE ENCUENTRA BTS EN BLOQUEO POR CORTES DE ENERGIA Y POWER NO TIENE RESPALDO DE BATERIAS , SE NORMALIZA ENERGIA COMERCIAL Y SE REINICIA BTS , SE PASO A NOC TX POR ERRORES EN TX Y LO DIAGNOSTICAN MAL , LUEGO SE ENCUENTRA FALLA EN CRUZADA BOY ALTO PIRGUA | 2018-05-17 17:02:40 | 982 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BLOQUEO DE HARDWARE POR CORTES ENERGIA SIN RESPALDO DE BATERIAS Y ERRORES EN RUTA DE TX | SE REQUIERE INSTALAR BANCOS BATERIA A POWER | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011011635 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Rovira GSM en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. (BLOQUEO MANUAL POR ALARMA DE ENERGIA) |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-13 23:47:36 | may | 13 | 2018-05-13 23:47:22 | 2018-05-14 04:18:58 | 2018-05-14 04:18:57 | BO_ENERGIA | B.O.E FALLAS CRITICAS | Camilo Andres Ramirez Albornoz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Daño/Averia de Componentes | Se produce interrupción de energía de las 13/05/2018 11:26:47 p.m. a las 2018-05-14 03:44:30 para lo cual se generó orden de servicio a la electrificadora 1643285 Se repara por medio de revision de retorno de red comercial en sitio . Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con ENERTOLIMA Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | 2018-05-14 02:56:16 | 209 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 23:26:47 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se produce interrupción de energía de las 13/05/2018 11:26:47 p.m. a las 2018-05-14 03:44:30 para lo cual se generó orden de servicio a la electrificadora 1643285 Se repara por medio de revision de retorno de red comercial en sitio . Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con ENERTOLIMA Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | Se produce interrupción de energía de las 13/05/2018 11:26:47 p.m. a las 2018-05-14 03:44:30 para lo cual se generó orden de servicio a la electrificadora 1643285 Se repara por medio de revision de retorno de red comercial en sitio . Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con ENERTOLIMA Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales | SI | 2018 | 19 | Revisión exitosa
INC000011014027 | FEOB: Fuera de servicio EB: NOR.Cucutilla GSM en Norte de Santander con alarmas de energia EB con PE. (BLOQUEO MANUAL POR ALARMA DE ENERGIA) |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-15 04:28:49 | may | 15 | 2018-05-15 04:28:39 | 2018-05-15 13:07:01 | 2018-05-15 13:06:59 | Campo Noroccidente | Site Owner | Julio Cesar Rodriguez Ruiz | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Al retornar la energía comercial, se normaliza la EB. | 2018-05-15 07:04:53 | 192 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 03:52:15 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial | Al retornar la energía comercial, se normaliza la EB. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011014022 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.IND Lab Bussie UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.IND Lab Bussie | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-15 04:08:36 | may | 15 | 2018-05-15 04:08:33 | 2018-05-15 11:08:09 | 2018-05-15 11:07:33 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Camilo Andres Sopo Barragan | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se realiza validación de la ruta de TX con el personal de IP RAN quienes indican que la afectación se presentó por reinicio eléctrico en el sitio, actualmente el servicio se encuentra operativo y estable desde las 04:49 del 15-05-2018, se procede con el cierre del ticket | 2018-05-15 05:00:00 | 68 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-15 03:43:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se realiza validación de la ruta de TX con el personal de IP RAN quienes indican que la afectación se presentó por reinicio eléctrico en el sitio, actualmente el servicio se encuentra operativo y estable desde las 04:49 del 15-05-2018, se procede con el cierre del ticket | Se realiza validación de la ruta de TX con el personal de IP RAN quienes indican que la afectación se presentó por reinicio eléctrico en el sitio, actualmente el servicio se encuentra operativo y estable desde las 04:49 del 15-05-2018, se procede con el cierre del ticket | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011011690 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOY.Puerto Libre GSM en Boyaca EB sin PE. (CRC) | BOY.Puerto Libre_1,BOY.Puerto Libre_2,BOY.Puerto Libre_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-14 00:25:13 | may | 14 | 2018-05-14 00:25:02 | 2018-05-16 07:12:20 | 2018-05-14 04:46:35 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Conectividad | Falla de conectividad local | S BO TX E. Se observa que se presento niveles -90dBm,se observaron alarmas RADIO_RSL_LOW, MPLS TUNNEL LOCV, en el enlace UM RTN 950 BOY.Puerto Libre dir BOY.Puerto Boyaca. Por lo tanto indica que se presento falla del fluido electrico. Servicio operativo desde las 3.02 ? 2018-05-15. | 2018-05-14 04:46:35 | 17 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | S BO TX E. Se observa que se presento niveles -90dBm,se observaron alarmas RADIO_RSL_LOW, MPLS TUNNEL LOCV, en el enlace UM RTN 950 BOY.Puerto Libre dir BOY.Puerto Boyaca. Por lo tanto indica que se presento falla del fluido electrico. Servicio operativo desde las 3.02 ? 2018-05-15. | S BO TX E. Se observa que se presento niveles -90dBm,se observaron alarmas RADIO_RSL_LOW, MPLS TUNNEL LOCV, en el enlace UM RTN 950 BOY.Puerto Libre dir BOY.Puerto Boyaca. Por lo tanto indica que se presento falla del fluido electrico. Servicio operativo desde las 3.02 ? 2018-05-15. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011011693 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.Sociedad Portuaria GSM/UMTS en Cartagena EB con PE. | CAR.Sociedad Portuaria,CAR.Sociedad Portuaria_1,CAR.Sociedad Portuaria_2,CAR.Sociedad Portuaria_3,CAR.Sociedad Portuaria_B,CAR.Sociedad Portuaria_C,CAR.Sociedad Portuaria_I,CAR.Sociedad Portuaria_J,CAR.Sociedad Portuaria_K,CAR.Sociedad Portuaria_O,CAR.Sociedad Portuaria_P,CAR.Sociedad Portuaria_Q,CAR.Sociedad Portuaria_X,CAR.Sociedad Portuaria_Y,CAR.Sociedad Portuaria_Y1,CAR.Sociedad Portuaria_Y2,CAR.Sociedad Portuaria_Y3,CAR.Sociedad Portuaria_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 00:26:10 | may | 14 | 2018-05-14 00:26:09 | 2018-05-17 17:21:21 | 2018-05-16 14:07:40 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Angel Navas Lombana | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | Inestabilidad en el servicio de energía comercial ocasiona daño de 3 en los rectificadores del Power Eltek 1.5. Se reemplazaron los rectificadores y los servicios quedan normalizad | 2018-05-16 10:42:56 | 4679 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 04:43:55 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Inestabilidad en el servicio de energía comercial ocasiona daño de 3 en los rectificadores del Power Eltek 1.5. Se reemplazaron los rectificadores y los servicios quedan normalizados. | Inestabilidad en el servicio de energía comercial ocasiona daño de 3 en los rectificadores del Power Eltek 1.5. Se reemplazaron los rectificadores y los servicios quedan normalizad | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011014013 | FAOB: Fuera de servicio EB: NEI.Comuna Sur UMTS (Y3,Z) en Neiva EB sin PE. (CRC) (Reinicio). | ARA.Arauca-2,NEI.Comuna Sur_Y3,NEI.Comuna Sur_Z,SND.Puente Sogamoso_1,SND.Puente Sogamoso_2,SND.Puente Sogamoso_3,SND.Puente Sogamoso_4,SND.Puente Sogamoso_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-15 03:44:57 | may | 15 | 2018-05-15 03:44:51 | 2018-05-21 16:21:59 | 2018-05-19 14:42:32 | Campo SurOccidente | Emergencias | Eder Leandro Garces Navia | Software | Bloqueo de equipo, modulo, tarjeta o elemento | Se realiza cambio de RF FRCB umts 850 con lo cual se normaliza el servicio. | 2018-05-19 10:11:22 | 6224 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 02:26:35 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se realiza cambio de RF FRCB umts 850 con lo cual se normaliza el servicio. | Se realiza cambio de RF FRCB umts 850 con lo cual se normaliza el servicio. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011011730 | FAOB: Fuera de servicio EB: MET.Acacias-9, MET.Acacias-10 GSM/UMTS/ LTE en Meta EB sin PE.-90 | MET.Acacias-10,MET.Acacias-10_1,MET.Acacias-10_2,MET.Acacias-10_3,MET.Acacias-10_A,MET.Acacias-10_B,MET.Acacias-10_C,MET.Acacias-9,MET.Acacias-9_1,MET.Acacias-9_2,MET.Acacias-9_3,MET.Acacias-9_A,MET.Acacias-9_B,MET.Acacias-9_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-14 00:50:39 | may | 14 | 2018-05-14 00:50:27 | 2018-05-14 06:13:04 | 2018-05-14 06:13:01 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Ingris Vanessa Bulding Rodriguez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB MET.Acacias-9,MET.Acacias-10, se encuentran operativas. Se produce interrupción de energía de 13/05/2018 11:48:40 p.m. a las 14/05/2018 01:08:16 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EMSA con incidente No. 2306348. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-14 01:08:16 | 79 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-13 23:48:40 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011011744 | FAOB: Fuera de servicio EB: MET.Castilla Nueva-2 GSM/UMTS/LTE en Meta EB sin PE. | MET.Castilla Nueva-2,MET.Castilla Nueva-2_1,MET.Castilla Nueva-2_2,MET.Castilla Nueva-2_3,MET.Castilla Nueva-2_C,MET.Castilla Nueva-2_L2,MET.Castilla Nueva-2_L3,MET.Castilla Nueva-2_O,MET.Castilla Nueva-2_U,MET.Castilla Nueva-2_X,MET.Castilla Nueva-2_Y,MET.Castilla Nueva-2_Y1,MET.Castilla Nueva-2_Y2,MET.Castilla Nueva-2_Y4 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-14 00:57:53 | may | 14 | 2018-05-14 00:57:51 | 2018-05-14 06:07:06 | 2018-05-14 06:06:57 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Steven Rozo Ceron | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Autonomía del sitio | S BO TX E: Se validan alarmas encontrando servicio estable con OMU operativa. Se realiza exclusión de Tk por energía. se evidencia alarma PowerOnreset UMTS. | 2018-05-14 01:10:00 | 46 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 00:24:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | S BO TX E: Se validan alarmas encontrando servicio estable con OMU operativa. Se realiza exclusión de Tk por energía. se evidencia alarma PowerOnreset UMTS. | S BO TX E: Se validan alarmas encontrando servicio estable con OMU operativa. Se realiza exclusión de Tk por energía. se evidencia alarma PowerOnreset UMTS. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011011749 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.San Fernando GSM/UMTS en Bolivar EB con PE.(INTERMITENCIA) | BOL.San Fernando,BOL.San Fernando_3,BOL.San Fernando_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 01:00:42 | may | 14 | 2018-05-14 01:00:35 | 2018-05-14 10:56:56 | 2018-05-14 08:27:15 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se estabilizan las Fluctuaciones, Corte de AC comercial o evento eléctrico | 2018-05-14 03:30:00 | 180 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 00:29:05 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de AC Comercial |  | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011011751 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.Caicedo GSM/UMTS en Antioquia EB con PE. | ANT.Caicedo,ANT.Caicedo_1,ANT.Caicedo_2,ANT.Caicedo_I,ANT.Caicedo_O | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 01:02:00 | may | 14 | 2018-05-14 01:01:41 | 2018-05-14 03:24:38 | 2018-05-14 03:24:37 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Conectividad | Falla de conectividad local | S BO TX E. Se valida enlace UM, se observaron niveles -90dBm, alarmas MW_LOF, RADIO_RSL_LOW, MPLS TUNNEL BDI, por lo tanto se presento falla del fluido electrico. Se adjunta evidencia. Se realiza reinicio al nodoB y se restablecen los servicio operativos desde las 3.18 - 2018-05-14 hrs. | 2018-05-14 03:24:37 | 113 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | S BO TX E. Se valida enlace UM, se observaron niveles -90dBm, alarmas MW_LOF, RADIO_RSL_LOW, MPLS TUNNEL BDI, por lo tanto se presento falla del fluido electrico. Se adjunta evidencia. Se realiza reinicio al nodoB y se restablecen los servicio operativos desde las 3.18 - 2018-05-14 hrs. | S BO TX E. Se valida enlace UM, se observaron niveles -90dBm, alarmas MW_LOF, RADIO_RSL_LOW, MPLS TUNNEL BDI, por lo tanto se presento falla del fluido electrico. Se adjunta evidencia. Se realiza reinicio al nodoB y se restablecen los servicio operativos desde las 3.18 - 2018-05-14 hrs. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011014012 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Copservir GSM/UMTS en Bogota EB sin PE. | BOG.Copservir,BOG.Copservir_1,BOG.Copservir_2,BOG.Copservir_A,BOG.Copservir_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-15 03:44:33 | may | 15 | 2018-05-15 03:44:32 | 2018-05-15 17:57:27 | 2018-05-15 17:56:43 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Juan Alberto Hernandez Gonzalez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se observo fluctuacion de energia AC | 2018-05-15 16:46:00 | 113 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-15 03:21:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Posible falla electrica | Se observo fluctuacion de energia AC | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011011762 | FAOB: Fuera de servicio EB: MET.San Lorenzo GSM en Meta EB sin PE. | MET.San Lorenzo_1,MET.San Lorenzo_2,MET.San Lorenzo_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-14 01:12:42 | may | 14 | 2018-05-14 01:12:42 | 2018-05-14 04:43:57 | 2018-05-14 04:43:54 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Conectividad | Falla de conectividad local | S BO TX E. Se valida enlace UM, Se observaron alarmas RX LEVEL en ambos sistemas y niveles-99dBm del extremo MET.Castilla Nueva, por lo tanto se presento falla del fluido electrico. Pendiemte reporte con la electrificaddora | 2018-05-14 04:43:54 | 66 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | S BO TX E. Se valida enlace UM, Se observaron alarmas RX LEVEL en ambos sistemas y niveles-99dBm del extremo MET.Castilla Nueva, por lo tanto se presento falla del fluido electrico. | S BO TX E. Se valida enlace UM, Se observaron alarmas RX LEVEL en ambos sistemas y niveles-99dBm del extremo MET.Castilla Nueva, por lo tanto se presento falla del fluido electrico. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011011766 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. | NAR.Palmar,NAR.Palmar_1,NAR.Palmar_2,NAR.Palmar_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 01:20:22 | may | 14 | 2018-05-14 01:20:09 | 2018-05-15 11:16:01 | 2018-05-14 05:40:51 | Campo SurOccidente | Emergencias | Javier Suaza Alvarado | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | La electrificadora restablece el servicio | 2018-05-14 04:38:00 | 197 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 01:20:09 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nariño con alarmas de energia | La electrificadora restablece el servicio | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011011777 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.Santa Cruz GSM/UMTS en Atlantico EB sin PE. | ATL.Santa Cruz,ATL.Santa Cruz_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 01:34:58 | may | 14 | 2018-05-14 01:34:44 | 2018-05-17 15:45:24 | 2018-05-14 20:35:28 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-14 19:47:59 | 1135 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 00:52:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013997 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Astrea GSM(1) afectando a CES.Astrea-2 GSM en Cesar EB con PE. | CES.Astrea-2_1,CES.Astrea-2_2,CES.Astrea-2_3,CES.Astrea-2_A,CES.Astrea-2_B,CES.Astrea_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-15 03:15:35 | may | 15 | 2018-05-15 03:13:53 | 2018-05-15 13:10:44 | 2018-05-15 13:10:40 | Campo Costa | Emergencias Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Fluctuaciones de enegia generaron bloqueo del nodo se realiza reset físico para recuperar los servicios | 2018-05-15 12:10:00 | 535 | Cristian Camilo Garcia Sanchez | 2018-05-14 02:15:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, se generó Reporte 5022567 | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011011803 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Caracoli GSM en Cesar EB con PE.(Reinicio) | CES.Caracoli,CES.Caracoli_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 02:05:56 | may | 14 | 2018-05-14 02:05:51 | 2018-05-18 16:43:07 | 2018-05-14 19:59:55 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por hurto de bateria de arranque y cargador. | 2018-05-14 19:59:37 | 960 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por hurto de bateria de arranque y cargador. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, la PE no entra en operacion por hurto de bateria de arranque y cargador. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011011821 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOG.Rb Salitre Plaza-2:P1 UMTS en Bogota con alarmas de energia EB sin PE. | BOG.Rb Salitre Plaza-2:P1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-14 02:32:43 | may | 14 | 2018-05-14 02:32:36 | 2018-05-15 20:56:58 | 2018-05-15 20:42:49 | Campo Centro | Site Owner | Monica Lizeth Montoya Cifuentes | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA DE ACOMETIDA BT PROPIA | Se logra conectar fases a uno de los power y se conecta el otro en cascada. Servicios operativos y sin alarmas | 2018-05-15 15:45:19 | 2261 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-14 02:03:25 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño en acometida | Se logra conectar fases a uno de los power y se conecta el otro en cascada. Servicios operativos y sin alarmas | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011011831 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.Flores GSM/UMTS en Cesar con alarmas de energia EB sin PE.(FSP INC000011011494) | CES.Flores | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 02:41:13 | may | 14 | 2018-05-14 02:41:13 | 2018-05-18 16:48:37 | 2018-05-15 14:37:19 | Campo Costa | Site Owners Costa | Carlos Alberto de la Cruz Cantillo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Daño/Averia de Componentes | Falla de red comercial, se coloca reporte a Electricaribe 3350244 y se normaliza el servicio con el retorno de la energía comercial. | 2018-05-15 14:37:19 |  | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de red comercial en la zona. | Se presenta falla de energía en la zona, se coloca reporte a Electricaribe 3350244 y se logra recuperar el servicio con el retorno de la red comercial. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011011834 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Guamo GSM/UMTS afectando TOL.Guamo-2 GSM en Tolima con alarmas de energia EB con PE.(BLOQUEO AUTOMATICO POR ALARMAS DE ENERGIA) | TOL.Guamo,TOL.Guamo-2_1,TOL.Guamo-2_2,TOL.Guamo-2_3,TOL.Guamo-2_4,TOL.Guamo-2_A,TOL.Guamo-2_B,TOL.Guamo-2_C,TOL.Guamo-2_D,TOL.Guamo_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-14 02:50:24 | may | 14 | 2018-05-14 02:50:24 | 2018-06-01 11:06:05 | 2018-05-14 07:37:31 | Campo SurOccidente | Emergencias | Andres Felipe Castro Jaramillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se realiza encendido manual de planta electrica, por falla de red de energia comercial en la zona | 2018-05-14 06:55:16 | 63 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 02:32:36 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia en la zona, sitio sin respaldo de planta por falla de arranque, se enciende en modo manual , se gestiona reparacion y se reporta a electrificadora | Se gestiona reparacio n de planta y se reporta falla a enertolima | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013961 | FAOB: Fuera de servicio EB: HUI.Juncal GSM (1,2,3),en Huila EB con PE. | HUI.Juncal_1,HUI.Juncal_2,HUI.Juncal_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-15 01:40:22 | may | 15 | 2018-05-15 01:40:17 | 2018-05-17 15:54:57 | 2018-05-15 08:27:02 | Campo SurOccidente | Emergencias | German Gil Ramos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | FAOB: Fuera de servicio EB: HUI.Juncal GSM (1,2,3),en Huila EB con PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación tiene respaldo de planta. Estación cuenta con respaldo de planta por lo tanto se debe reportar fallas de red comercial a la electrificadora. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio dejando estacion operativa. | 2018-05-15 08:27:02 | 32 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FAOB: Fuera de servicio EB: HUI.Juncal GSM (1,2,3),en Huila EB con PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación tiene respaldo de planta. Estación cuenta con respaldo de planta por lo tanto se debe reportar fallas de red comercial a la electrificadora. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio dejando estacion operativa. | FAOB: Fuera de servicio EB: HUI.Juncal GSM (1,2,3),en Huila EB con PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, estación tiene respaldo de planta. Estación cuenta con respaldo de planta por lo tanto se debe reportar fallas de red comercial a la electrificadora. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio dejando estacion operativa. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011011859 | FAOB: Fuera de servicio UMTS en TOLIMA), Antigua,TOL.Villarrica-2) (TOL.Condominios,TOL.Cunday, Fuera de servicio LTE en TOLIMA , (TOL.Cunday,TOL.Villarrica-2, TOL.Condominios) PPC:TOL.Rb Suarez afectacion 100% municipio | TOL.Aurora,TOL.Villarrica-2,TOL.Condominios,TOL.Cunday,TOL.La Antigua | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-14 03:28:21 | may | 14 | 2018-05-14 03:28:14 | 2018-05-15 11:51:04 | 2018-05-14 10:54:10 | Campo SurOccidente | Emergencias | Andres Felipe Castro Jaramillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Se reeliza reinicio a las tarjetas controladoras del equipo de fibra en Tol.Espinal 3, el cual fallo el encendido de planta electrica y fallo la red comercial | 2018-05-14 10:54:10 | 474 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Bloqueo de equipo de fibra por fallas de energia en Tol.Espinal 3 y Tol:RB Suarez, se reinician tarjetas y entra en servicio | Se realizo revision de equipo de fibra por parte de personal contratista de IP RAN | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011011864 | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.IND Argos Saldana UMTS en Tolima EB sin PE. | TOL.IND Argos Saldana | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-14 03:29:12 | may | 14 | 2018-05-14 03:29:07 | 2018-05-14 11:58:40 | 2018-05-14 11:58:39 | Campo SurOccidente | Emergencias | Andres Felipe Castro Jaramillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial en la zona | 2018-05-14 11:58:39 | 180 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla red comercial sitio sin planta | Se reporta falla de energia a electrificadora | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013951 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.IND Pintada SPE UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB sin PE. | ANT.IND Pintada SPE | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-15 01:25:30 | may | 15 | 2018-05-15 01:25:30 | 2018-05-16 09:07:24 | 2018-05-15 15:00:28 | Campo Noroccidente | Site Owner | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se repara falla de energía comercial La eb. Queda en servicio y sin alarmas | 2018-05-15 07:58:00 | 424 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 00:54:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño de energía comercial en la zona, sitio sin respaldo de planta eléctrica. | Se repara falla en MT, la EB. Queda sin alarmas y operativo. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011011872 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Carmen de Apicala GSM Afectando TOL.Carmen-2 GSM / UMTS en Tolima con alarmas de energia EB con PE. (BLOQUEO AUTOMATICO POR ALARMA DE ENERGIA) | TOL.Carmen de Apicala,TOL.Carmen-2,TOL.Carmen-2_1,TOL.Carmen-2_2,TOL.Carmen-2_3,TOL.Carmen-2_A,TOL.Carmen-2_B,TOL.Carmen-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-14 03:34:40 | may | 14 | 2018-05-14 03:34:38 | 2018-05-15 15:43:22 | 2018-05-14 07:51:54 | Campo Centro | Z1 Cundinamarca al Norte | Camilo Alexander Rodriguez Gonzalez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas | 2018-05-14 06:51:00 | 214 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 03:17:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presento falla de AC Comercial, personal se dirige a sitio a revisar la planta | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011011885 | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.Espinal-3 GSM/UMTS afectando a TOL.Espinal-2 GSM/UMTS/LTE,TOL.Espinal-4 GSM/UMTS/LTE ,TOL.Espinal-5 GSM/UMTS/LTE en Tolima EB con PE. | TOL.Espinal-7,TOL.Espinal-2,TOL.Espinal-3,TOL.Espinal-3_1,TOL.Espinal-3_2,TOL.Espinal-3_3,TOL.Espinal-3_A,TOL.Espinal-3_B,TOL.Espinal-3_C,TOL.Espinal-4,TOL.Espinal-5,TOL.Espinal-5_1,TOL.Espinal-5_2,TOL.Espinal-5_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-14 03:44:41 | may | 14 | 2018-05-14 03:44:41 | 2018-05-15 09:40:49 | 2018-05-14 11:07:08 | Campo SurOccidente | Emergencias | Andres Felipe Castro Jaramillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Revision de planta electrica, bateria con bajo voltaje, se realiza solicitud de cambio, retorna la energia | 2018-05-14 11:07:08 | 139 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla de red comercial en la zona, planta electrica no encendio por bajo viltaje de bateria, retorna la energia y se corrige falla de planta | Se reporta falla de energia a electrificadora | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011011898 | FEOC: Fuera de servicio EB: ANT.El Retiro:H1, ANT.El Retiro-2 GSM/UMTS en Antioquia con alarmas de energia EB sin PE. | ANT.El Retiro-2,ANT.El Retiro-2_1,ANT.El Retiro-2_2,ANT.El Retiro-2_3,ANT.El Retiro-2_A,ANT.El Retiro-2_B,ANT.El Retiro-2_C,ANT.El Retiro-2_I,ANT.El Retiro-2_J,ANT.El Retiro-2_K,ANT.El Retiro-2_L1,ANT.El Retiro-2_L2,ANT.El Retiro-2_L3,ANT.El Retiro-2_O,ANT.El Retiro-2_P,ANT.El Retiro-2_Q,ANT.El Retiro-2_X,ANT.El Retiro-2_Y1,ANT.El Retiro:H1,ANT.El Retiro:H1_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-14 03:51:22 | may | 14 | 2018-05-14 03:51:19 | 2018-05-14 06:59:43 | 2018-05-14 06:59:15 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | FEOC Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora 3320606 Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-14 06:01:00 | 62 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 04:59:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FEOC Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora 3320606 Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | FEOC Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora 3320606 Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011011901 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Ricaurte-4 UMTS en Cundinamarca EB sin PE. | CUN.Ricaurte-4 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-14 03:52:51 | may | 14 | 2018-05-14 03:52:48 | 2018-05-14 07:39:41 | 2018-05-14 07:37:45 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Jhon Henry Cardenas Hernandez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-14 06:42:16 | 193 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-14 03:29:04 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011011915 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Espinal-7 GSM/UMTS/LTE TOL.Espinal-6 GSM/UMTS/LTE en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. | TOL.Espinal-7,TOL.Espinal-7_1,TOL.Espinal-7_2,TOL.Espinal-7_3,TOL.Espinal-7_A,TOL.Espinal-7_B,TOL.Espinal-7_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-14 03:56:55 | may | 14 | 2018-05-14 03:56:48 | 2018-05-14 07:24:30 | 2018-05-14 07:24:29 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Autonomía del sitio | FEOB: Se verifica EB TOL.Espinal-7 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 14/05/2018 03:29:32 a.m. a las 14/05/2018 04:22:16 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con incidente No. 1743344. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-14 04:22:16 | 53 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 03:29:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB TOL.Espinal-7 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 14/05/2018 03:29:32 a.m. a las 14/05/2018 04:22:16 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con incidente No. 1743344. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011011916 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Chenche GSM en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. | TOL.Chenche_1,TOL.Chenche_2,TOL.Chenche_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-14 03:56:55 | may | 14 | 2018-05-14 03:56:50 | 2018-05-15 09:24:20 | 2018-05-14 08:31:01 | Campo SurOccidente | Emergencias | Paula Andrea Torres Florez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | empresa de ENERTOLIMA repara daño con # de reporte 1743339 | 2018-05-14 07:43:16 | 263 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 03:20:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fuera de servicio estacion base TOL.Chenche GSM en Tolima con alarmas de energia |  | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013940 | FAOC: Fuera de servicio EB: CUN.Rionegrito GSM/UMTS en Cundinamarca EB sin PE. | CUN.Rionegrito,CUN.Rionegrito_1,CUN.Rionegrito_2,CUN.Rionegrito_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-15 01:05:37 | may | 15 | 2018-05-15 01:05:36 | 2018-05-15 04:17:35 | 2018-05-15 04:16:37 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Conectividad | Falla de conectividad local | S BO TX E. Se valida ruta tx, enlace UM sin gestion. Luego RTN 950 BOY.Puerto Libre dir BOY.Puerto Boyaca se observo niveles -90dBm, y power on reset. Se observa operativo desde las 2018-05-15 03:19 hrs. | 2018-05-15 04:16:37 | 105 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | S BO TX E. Se valida ruta tx, enlace UM sin gestion. Luego RTN 950 BOY.Puerto Libre dir BOY.Puerto Boyaca se observo niveles -90dBm, y power on reset. Se observa operativo desde las 2018-05-15 03:19 hrs. | S BO TX E. Se valida ruta tx, enlace UM sin gestion. Luego RTN 950 BOY.Puerto Libre dir BOY.Puerto Boyaca se observo niveles -90dBm, y power on reset. Se observa operativo desde las 2018-05-15 03:19 hrs. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011011928 | FAOB: Fuera de servicio EB: YOP.El Paraiso GSM/LTE en Yopal EB sin PE. | YOP.El paraiso | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-14 04:04:39 | may | 14 | 2018-05-14 04:04:35 | 2018-05-15 07:16:31 | 2018-05-14 05:49:01 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Otras causas | Revision de informacion | BO TX E. Se valida servicio y se encuentra operativo desde las 2018-05-14 a las 3.42 hrs. Se valida enlace UM pasolink Neo YOP.El paraiso dir YOP.La Esperanza para GSM, Se observaron alarmas RX LEVEL en ambos sistemas y LOF. Paraa LTE YOP.El Paraiso_ALU_7705-1_SAR-8-v2_M1Bastidor:-1,Place:-1Slot 1(GbE_Lx-3), Se presento un cambio de estado a las 3.42hrs, por lo tanto se encuentra operativo desde las 3.42 - 2018-05-14. La falla fue perdida de fluido eléctrico. | 2018-05-14 05:49:01 | 477 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | BO TX E. Se valida servicio y se encuentra operativo desde las 2018-05-14 a las 3.42 hrs. Se valida enlace UM pasolink Neo YOP.El paraiso dir YOP.La Esperanza para GSM, Se observaron alarmas RX LEVEL en ambos sistemas y LOF. Paraa LTE YOP.El Paraiso_ALU_7705-1_SAR-8-v2_M1Bastidor:-1,Place:-1Slot 1(GbE_Lx-3), Se presento un cambio de estado a las 3.42hrs, por lo tanto se encuentra operativo desde las 3.42 - 2018-05-14. La falla fue perdida de fluido eléctrico. | S BO TX E. Se valida servicio y se encuentra operativo desde las 2018-05-14 a las 3.42 hrs. Se valida enlace UM pasolink Neo YOP.El paraiso dir YOP.La Esperanza para GSM, Se observaron alarmas RX LEVEL en ambos sistemas y LOF. Paraa LTE YOP.El Paraiso_ALU_7705-1_SAR-8-v2_M1Bastidor:-1,Place:-1Slot 1(GbE_Lx-3), Se presento un cambio de estado a las 3.42hrs, por lo tanto se encuentra operativo desde las 3.42 - 2018-05-14. La falla fue perdida de fluido eléctrico. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013934 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Norte America GSM/UMTS en Medellin EB sin PE. | MED.Norte America,MED.Norte America_3,MED.Norte America_A,MED.Norte America_B,MED.Norte America_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-15 01:00:26 | may | 15 | 2018-05-15 01:00:24 | 2018-05-16 14:36:54 | 2018-05-15 16:00:18 | Campo Noroccidente | Site Owner | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | La electrificadora repara falla de energía comercial en la zona. La eb. Queda en servicio y sin alarmas | 2018-05-15 03:28:00 | 198 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 00:10:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño de energía comercial en la zona, sitio sin respaldo de planta eléctrica. | Se repara falla en MT, la EB. Queda sin alarmas y operativo. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011011935 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Purificacion-2 GSM/UMTS en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. | TOL.Purificacion-2,TOL.Purificacion-2_1,TOL.Purificacion-2_2,TOL.Purificacion-2_3,TOL.Purificacion-2_A,TOL.Purificacion-2_B,TOL.Purificacion-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-14 04:07:50 | may | 14 | 2018-05-14 04:07:38 | 2018-05-14 09:03:08 | 2018-05-14 08:59:37 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB TOL.Purificacion-2 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 14/05/2018 03:41:31 a.m. a las 14/05/2018 07:57:16 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con incidente No. 1743340. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-14 07:57:16 | 256 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 03:41:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB TOL.Purificacion-2 y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 14/05/2018 03:41:31 a.m. a las 14/05/2018 07:57:16 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con incidente No. 1743340. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011011949 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOY.Puerto Boyaca-3 GSM/UMTS en Boyaca con alarmas de energia EB sin PE. (CRC) | BOY.Puerto Boyaca-3,BOY.Puerto Boyaca-3_1,BOY.Puerto Boyaca-3_2,BOY.Puerto Boyaca-3_3,BOY.Puerto Boyaca-3_A,BOY.Puerto Boyaca-3_B,BOY.Puerto Boyaca-3_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-14 04:16:03 | may | 14 | 2018-05-14 04:16:02 | 2018-05-14 06:31:54 | 2018-05-14 06:31:19 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB BOY.Puerto Boyaca-3, se encuentran operativas. Se produce interrupción de energía de 14/05/2018 03:49:31 a.m. a las 14/05/2018 05:05:16 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EBSA con incidente No. 316612. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-14 05:05:16 | 75 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 03:49:31 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013928 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nari¿¿¿o con alarmas de energia EB con PE. | NAR.Palmar,NAR.Palmar_1,NAR.Palmar_2,NAR.Palmar_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-15 00:55:36 | may | 15 | 2018-05-15 00:55:32 | 2018-05-15 14:42:43 | 2018-05-15 08:13:56 | Campo SurOccidente | Emergencias | German Gil Ramos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nari¿¿¿o con alarmas de energia EB con PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, Planta electrica NO enciende por presentar fallas en labomba de precion de aceite y bomba de agua, ya fueron solicitados los repouestos. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. Se genera ODS a SMU para que realice correctivos definitivos a la Planta electrica. | 2018-05-15 08:13:56 | 215 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nari¿¿¿o con alarmas de energia EB con PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, Planta electrica NO enciende por presentar fallas en labomba de precion de aceite y bomba de agua, ya fueron solicitados los repouestos. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. Se genera ODS a SMU para que realice correctivos definitivos a la Planta electrica. | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Palmar GSM/UMTS en Nari¿¿¿o con alarmas de energia EB con PE. Se presenta fallas de red comercial en la zona por parte de la Electrificadora, Planta electrica NO enciende por presentar fallas en labomba de precion de aceite y bomba de agua, ya fueron solicitados los repouestos. Se reporta fallas de red comercial a la electrificadora quien desplaza cuadrilla a la zona y restablece el servicio. Se genera ODS a SMU para que realice correctivos definitivos a la Pla | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011011981 | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.IND Argos UMTS en Tolima EB sin PE. | TOL.IND Argos_I,TOL.IND Argos_O,TOL.IND Argos | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-14 04:36:16 | may | 14 | 2018-05-14 04:36:07 | 2018-05-15 09:12:59 | 2018-05-15 09:12:56 | Campo Centro | Site Owner | Jorge Andres Acero Hernandez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 16695614.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | 2018-05-15 07:48:00 | 1698 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 03:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 16695614.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | Se presenta fallo de energia comercial, BO de energia realiza reporte con electrificadora ticket No 16695614.Funcionarios de CODENSA restablecen fluido electrico, la EB queda operativa y sin alarmas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011011992 | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.Flandes-2 GSM/UMTS/LTE en Tolima EB con PE. | TOL.Flandes-2,TOL.Flandes-2_1,TOL.Flandes-2_2,TOL.Flandes-2_3,TOL.Flandes-2_A,TOL.Flandes-2_B,TOL.Flandes-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-14 04:44:33 | may | 14 | 2018-05-14 04:44:33 | 2018-05-14 07:59:24 | 2018-05-14 07:59:23 | Campo Centro | Z1 Cundinamarca al Norte | Camilo Alexander Rodriguez Gonzalez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | AVERIA/DISPARO DE PROTECCIONES | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas | 2018-05-14 05:31:00 | 72 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-14 04:19:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presento falla de energía, personal se dirige a sitio a verificar avería de planta | Retorna energía comercial, los equipos se restablecen sin intervención, operativos y sin alarmas | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013922 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Bilbao GSM/UMTS en Tolima con alarmas de energia EB con PE. | TOL.Bilbao,TOL.Bilbao_1,TOL.Bilbao_2,TOL.Bilbao_3,TOL.Bilbao_A,TOL.Bilbao_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-15 00:45:37 | may | 15 | 2018-05-15 00:45:36 | 2018-05-17 16:35:11 | 2018-05-17 15:20:02 | Campo SurOccidente | Site Owner | Javier Suaza Alvarado | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION |  | 2018-05-15 05:45:00 | 299 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 00:45:36 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fuera de servicio EB: TOL.Bilbao GSM/UMTS | Sitio operarivo | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013917 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Antonio Zea-2 GSM en Medellin EB sin PE. | MED.Antonio Zea-2_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-15 00:37:52 | may | 15 | 2018-05-15 00:37:48 | 2018-05-15 03:14:18 | 2018-05-15 03:14:16 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 15/05/2018 0:09:33 a las 15/05/2018 0:41:53 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPM con incidente No. 3321722 | 2018-05-15 00:41:53 | 32 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 00:09:33 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 15/05/2018 0:09:33 a las 15/05/2018 0:41:53 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPM con incidente No. 3321722 | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011012008 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Almirante GSM/UMTS en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. | TOL.Almirante,TOL.Almirante_1,TOL.Almirante_2,TOL.Almirante_3,TOL.Almirante_A,TOL.Almirante_B,TOL.Almirante_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 05:03:37 | may | 14 | 2018-05-14 05:03:28 | 2018-05-14 09:05:07 | 2018-05-14 08:54:11 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB TOL.Almirante y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 14/05/2018 04:32:37 a.m. a las 14/05/2018 07:32:16 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con incidente No. 1743382. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-14 07:32:16 | 179 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 04:32:37 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB TOL.Almirante y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 14/05/2018 04:32:37 a.m. a las 14/05/2018 07:32:16 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con incidente No. 1743382. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013916 | FAOB: Fuera de servicio EB: CAS.El Morro y Marroquin GSM/UMTS afectando a CAS.Florena GSM/UMTS en Casanare EB con PE. |  | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-15 00:36:14 | may | 15 | 2018-05-15 00:36:14 | 2018-05-15 08:53:13 | 2018-05-15 08:53:11 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | En la zona se reporta corte de red comercial, maniobras de reparación-mantenimiento por parte de la electrificadora, de igual manera se normaliza servicio, tiempo después por parte de la empresa prestadora del servicio. Numero de reporte. 130353 | 2018-05-15 07:00:00 | 420 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-15 00:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se envió personal técnico para revisión en sitio, se evidencia que el sitio está sin combustible para la planta eléctrica. Se gestiona abastecimiento. | Se reporta intermitencia por reporte de alarmas en la estación base. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011012037 | FAOB: Fuera de servicio EB: GIR.La Estacion-2 GSM/UMTS/LTE en Girardot EB sin PE. | GIR.La Estacion-2,GIR.La Estacion-2_1,GIR.La Estacion-2_2,GIR.La Estacion-2_3,GIR.La Estacion-2_A,GIR.La Estacion-2_B,GIR.La Estacion-2_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-14 05:29:04 | may | 14 | 2018-05-14 05:28:58 | 2018-05-14 07:23:57 | 2018-05-14 07:23:47 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ivan Dario Bernal Nieto | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | BO TX E. (TMG) Se evidencia enlace ultima milla con niveles de -90dBm por falla de energia en la estacion terminal. | 2018-05-14 07:23:47 | 80 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E. (TMG) Se evidencia enlace ultima milla con niveles de -90dBm por falla de energia en la estacion terminal. | BO TX E. (TMG) Se evidencia enlace ultima milla con niveles de -90dBm por falla de energia en la estacion terminal. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011012043 | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.Lerida-2 GSM/UMTS en Tolima EB sin PE | TOL.Lerida-2,TOL.Lerida-2_1,TOL.Lerida-2_2,TOL.Lerida-2_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-14 05:37:14 | may | 14 | 2018-05-14 05:36:49 | 2018-05-14 09:48:36 | 2018-05-14 09:45:05 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Julieth vivian Florez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-14 09:10:16 | 240 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-14 05:09:58 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011012044 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Paris-3 UMTS en Medellin EB sin PE. | MED.Paris-3_Y,MED.Paris-3_Y2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 05:37:17 | may | 14 | 2018-05-14 05:37:12 | 2018-05-16 08:51:17 | 2018-05-14 10:41:13 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Alfonso De Jesus Llano Henao | Software | Bloqueo de equipo, modulo, tarjeta o elemento | Se realiza reset físico del nodo B MED.Paris-3 | 2018-05-14 10:08:00 | 415 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 03:13:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla en Software del Elemento de Red | Problemas de bloqueo por descarga electrica | Se monitorea el nodo | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011012046 | FEOC: Fuera de servicio EB: CHO.Acandi-2:H1 GSM, CHO.Acandi-2:H2 GSM/UMTS/LTE en Choco EB sin PE. (Niveles -90 dBm) | CHO.Acandi-2:H2_A,CHO.Acandi-2:H2_Y,CHO.Acandi-2:H2_Y2,CHO.Acandi-2:H1_A,CHO.Acandi-2:H2_Y3,CHO.Acandi-2:H2_Z,CHO.Acandi-2:H2_B,CHO.Acandi-2:H1_B,CHO.Acandi-2:H2_C,CHO.Acandi-2:H2_J,CHO.Acandi-2:H2_K,CHO.Acandi-2:H1_C,CHO.Acandi-2:H2_L1,CHO.Acandi-2:H2,CHO.Acandi-2:H2_L2,CHO.Acandi-2:H2_L3,CHO.Acandi-2:H2_P,CHO.Acandi-2:H2_Q | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-14 05:40:17 | may | 14 | 2018-05-14 05:40:12 | 2018-05-21 21:36:44 | 2018-05-14 09:48:02 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se produce interrupción de energía de 13/05/2018 21:36:34 a las 13/05/2018 22:16:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ACANDI se asocian archivos de exclusion | 2018-05-14 09:00:00 | 420 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 02:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se produce interrupción de energía de 13/05/2018 21:36:34 a las 13/05/2018 22:16:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ACANDI se asocian archivos de exclusion | Se produce interrupción de energía de 13/05/2018 21:36:34 a las 13/05/2018 22:16:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ACANDI se asocian archivos de exclusion | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013884 | FAOB: Fuera de servicio EB: SND.La Rochela GSM/UMTS en Santander EB con PE. | SND.La Rochela,SND.La Rochela_1,SND.La Rochela_2,SND.La Rochela_3,SND.La Rochela_4 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-14 23:47:10 | may | 14 | 2018-05-14 23:46:59 | 2018-05-15 02:56:45 | 2018-05-15 02:56:42 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Conectividad | Falla de conectividad local | S BO TX E. Se valida enlace UM, se observa que presento alarmas de power abnormal, MW_LOF, y desconexion de los puertos E1s y FE- Ocasiono la falla perdida del fluido electrico. Servicios operativos desde las 2018/05/15 00:15:12 hrs. | 2018-05-15 02:56:42 | 57 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | S BO TX E. Se valida enlace UM, se observa que presento alarmas de power abnormal, MW_LOF, y desconexion de los puertos E1s y FE- Ocasiono la falla perdida del fluido electrico. Servicios operativos desde las 2018/05/15 00:15:12 hrs. | S BO TX E. Se valida enlace UM, se observa que presento alarmas de power abnormal, MW_LOF, y desconexion de los puertos E1s y FE- Ocasiono la falla perdida del fluido electrico. Servicios operativos desde las 2018/05/15 00:15:12 hrs. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011012066 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.Manati GSM/UMTS en Atlantico con alarmas de energia EB sin PE. (Niveles -90 dBm) | ATL.Manati,ATL.Manati_1,ATL.Manati_3,ATL.Manati_C,ATL.Manati_K,ATL.Manati_X,ATL.Manati_Y,ATL.Manati_Y2,ATL.Manati_Y3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 06:02:09 | may | 14 | 2018-05-14 06:02:07 | 2018-05-17 15:36:15 | 2018-05-14 19:19:21 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-14 18:55:00 | 805 | User EvA | 2018-05-14 05:36:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011012068 | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.Venadillo GSM (C,4)en Tolima EB con PE. | TOL.Venadillo_4,TOL.Venadillo_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-14 06:02:34 | may | 14 | 2018-05-14 06:02:23 | 2018-05-14 09:20:47 | 2018-05-14 09:20:44 | Campo SurOccidente | Emergencias | Paula Andrea Torres Florez | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | empresa de energia ENERTOLIMA, repara afectacion con reporte # 1743948 | 2018-05-14 09:20:44 | 28 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fuera de servicio TOL.Venadillo GSM (C,4)en Tolima |  | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011012075 | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.Saldana-2 GSM/UMTS en Tolima EB sin PE. (Reinicio) | TOL.Saldana-2_1,TOL.Saldana-2_2,TOL.Saldana-2_3,TOL.Saldana-2_A,TOL.Saldana-2_B,TOL.Saldana-2_C,TOL.Saldana-2_I,TOL.Saldana-2_J,TOL.Saldana-2_K,TOL.Saldana-2_O,TOL.Saldana-2_P,TOL.Saldana-2_Q,TOL.Saldana-2_X,TOL.Saldana-2_Y,TOL.Saldana-2_Y1,TOL.Saldana-2_Y2,TOL.Saldana-2_Y3,TOL.Saldana-2_Z | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-14 06:08:52 | may | 14 | 2018-05-14 06:08:32 | 2018-05-17 15:49:03 | 2018-05-14 14:23:33 | Campo SurOccidente | Emergencias | Andres Felipe Castro Jaramillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Retorno de energia en la zona | 2018-05-14 14:23:33 | 82 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla red comercial en la zona, sitio sin planta electrica | Se reporta falla a enertolima para solucion | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013880 | FAOC: Fuera de servicio EB: VAL.El Naranjal GSM/UMTS, VAL.Barragan GSM / UMTS en Valle del Cauca EB sin PE. | VAL.Barragan_1,VAL.Barragan_2,VAL.Barragan_3,VAL.El Naranjal,VAL.El Naranjal_1,VAL.El Naranjal_2,VAL.El Naranjal_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-14 23:37:27 | may | 14 | 2018-05-14 23:37:17 | 2018-05-31 16:39:07 | 2018-05-16 18:34:29 | Campo SurOccidente | Site Owner | Diego Rangel | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Se normaliza la red comercial de la EB, servicios de GSM/UMTS operativos. | 2018-05-16 13:26:53 | 1176 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 19:15:47 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se normaliza la red comercial de la EB, servicios de GSM/UMTS operativos. | Se revisa los servicios de GSM/UMTS de la EB | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013864 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Anaime GSM/UMTS en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. | TOL.Anaime,TOL.Anaime_1,TOL.Anaime_2,TOL.Anaime_3,TOL.Anaime_A | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-14 23:09:14 | may | 14 | 2018-05-14 23:09:13 | 2018-05-17 16:22:35 | 2018-05-17 14:41:06 | Campo SurOccidente | Site Owner | Javier Suaza Alvarado | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | La electrificadora restablece el fluido eléctrico | 2018-05-15 11:28:00 | 738 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 23:09:13 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fuera de servicio EB: TOL.Anaime GSM/UMTS | La electrificadora restablece el fluido eléctrico | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013862 | FEOB: Fuera de servicio EB: NOR.La Curva GSM en Norte de Santander con alarmas de energia EB con PE. | NOR.La Curva_1,NOR.La Curva_2,NOR.La Curva_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 23:06:59 | may | 14 | 2018-05-14 23:06:58 | 2018-05-15 13:37:07 | 2018-05-15 13:36:43 | Campo Noroccidente | Site Owner | Julio Cesar Rodriguez Ruiz | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Al retornar la energía comercial, se normaliza la EB. | 2018-05-15 12:16:53 | 811 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 22:45:28 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial | Al retornar la energía comercial, se normaliza la EB. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013845 | FEOB: Fuera de servicio EB: SND.Puerto Lebrija GSM/UMTS en Santander con alarmas de energia EB con PE. | SND.Puerto Lebrija,SND.Puerto Lebrija_1,SND.Puerto Lebrija_2,SND.Puerto Lebrija_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 22:46:33 | may | 14 | 2018-05-14 22:46:27 | 2018-05-15 09:42:00 | 2018-05-15 03:12:30 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Jose Albeiro Trujillo | Energia_Planta | Daño de Motor de Arranque | Se presenta falla de AC cpmercial en la zona. Se realiza reset físico de la planta eléctrica y esta entra en operación recuperando el servicio. | 2018-05-15 03:12:30 | 228 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de red comercial en la zona, la planta eléctrica no arranco. | Se presenta falla de AC comercial en la zona. Se realiza reset físico de la planta eléctrica y esta entra en operación recuperando el servicio. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011012100 | FI: Fuera de servicio EB: SND.Puerto Lebrija UMTS en Santander(intermitencia) sin alarmas de energia EB con PE. | SND.Puerto Lebrija | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 06:38:47 | may | 14 | 2018-05-14 06:38:36 | 2018-05-17 06:37:45 | 2018-05-15 17:20:47 | Gestion de Fallas | BO_NOC_TX Intermitencias | Ricardo Alberto Hurtado Sanabria | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | Se evidencia servicios estables desde las 2018-05-15 02:26:48.00, se valida afectación reinicio eléctrico , NO se tiene creado enlace en el GESTOR | 2018-05-15 17:20:47 |  | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Transmision | Se evidencia servicios estables desde las 2018-05-15 02:26:48.00, se valida afectación reinicio eléctrico , NO se tiene creado enlace en el GESTOR | Se evidencia servicios estables desde las 2018-05-15 02:26:48.00, se valida afectación reinicio eléctrico , NO se tiene creado enlace en el GESTOR | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013843 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.IND CAV Sao Paulo:H1 UMTS en Medellin EB sin PE. | MED.IND CAV Sao Paulo:H1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 22:44:36 | may | 14 | 2018-05-14 22:44:29 | 2018-05-15 03:24:40 | 2018-05-15 03:23:32 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Ingris Vanessa Bulding Rodriguez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB MED.IND CAV Sao Paulo:H1 se encuentran operativas. Se produce interrupción de energía de 14/05/2018 10:03:26 p.m. a las 15/05/2018 01:48:53 a.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EPM con incidente No.3297318. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-15 01:48:53 | 225 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 22:03:26 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013838 | FAOC: Fuera de servicio EB: GUJ.Rio Cana GSM en Guajira EB sin PE. FHG INC000011013647 | GUJ.Rio Cana_3,GUJ.Rio Cana | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 22:40:02 | may | 14 | 2018-05-14 22:39:21 | 2018-05-15 11:35:05 | 2018-05-15 11:35:01 | Campo Costa | Site Owners Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Falla Energía comercial, se restablece el servicio de energía sin la intervención de Oamp;M Campo, Electricaribe soluciona falla. | 2018-05-15 11:17:00 | 974 | Cristian Camilo Garcia Sanchez | 2018-05-14 19:03:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, indican que presentan fallas en el circuito que energiza la EB, se tiene incidente 3351013 | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011012140 | FAOC: Fuera de servicio EB: PAS.IND RB Supergas UMTS en Pasto con alarmas de energia EB sin PE. | PAS.IND RB Supergas_I,PAS.IND RB Supergas_J,PAS.IND RB Supergas_X | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-14 07:06:20 | may | 14 | 2018-05-14 07:05:41 | 2018-05-28 16:38:20 | 2018-05-22 17:33:24 | Campo SurOccidente | Site Owner | Carlos J Duarte Sanchez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Se presenta falla de la red comercial, sitio administrativo, la energía se restablece pero queda por fuera los servicios. Se realiza comisionamiento de la UMTS normalizando el servicio. | 2018-05-22 14:41:07 | 12050 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 05:50:24 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se observan alarmas de energía. | Se verifica alarmas y estado de los equipos. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013832 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Zapatosa GSM/UMTS en Cesar Con Alarmas de Energia Activas EB sin PE.FHG INC000011013647 | CES.Zapatosa,CES.Zapatosa_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 22:35:08 | may | 14 | 2018-05-14 22:33:57 | 2018-05-15 04:03:48 | 2018-05-15 04:03:46 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de energia comercial. | 2018-05-14 23:55:00 | 265 | Cristian Camilo Garcia Sanchez | 2018-05-14 19:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No. 5021898. Retorno de energia comercial. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011012160 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Espinal-6 GSM/UMTS/LTE en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. FSP INC000011011915 | TOL.Espinal-6,TOL.Espinal-6_1,TOL.Espinal-6_2,TOL.Espinal-6_3,TOL.Espinal-6_A,TOL.Espinal-6_B,TOL.Espinal-6_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 07:16:11 | may | 14 | 2018-05-14 07:15:29 | 2018-05-15 14:27:27 | 2018-05-14 08:57:22 | Campo SurOccidente | Emergencias | Andres Felipe Castro Jaramillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial en la zona | 2018-05-14 08:57:22 | 276 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla red comercial, sitio sin planta electrica retorna la energia y entra en servicio | Se reporta falla a enertolima | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011012178 | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.Frias GSM en Tolima EB sin PE. (TX) | TOL.Frias_1,TOL.Frias_2,TOL.Frias_3,TOL.Frias_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 07:27:14 | may | 14 | 2018-05-14 07:27:11 | 2018-05-17 16:36:45 | 2018-05-17 10:24:49 | Campo SurOccidente | Site Owner | Javier Suaza Alvarado | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | La electrificadora restablece el fluido eléctrico | 2018-05-15 07:58:00 | 1470 | User EvA | 2018-05-14 07:27:11 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fuera de servicio EB: TOL.Frias GSM | La electrificadora restablece el fluido eléctrico | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013826 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.La Frontera GSM/UMTS/LTE en Medellin EB con PE. |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-14 22:32:49 | may | 14 | 2018-05-14 22:27:32 | 2018-05-15 11:45:22 | 2018-05-15 05:47:46 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Jose Albeiro Trujillo | 11. Falla Energía: Planta / Transferencia | Desconfiguración de Transferencia | EPM e indican que se presenta falla de energía en la zona , se trabaja con incidente: 3297318. Planta eléctrica no entro en servicio. La electrificadora restablece el servicio de AC y se normaliza el servicio de la E.B. | 2018-05-15 05:47:46 |  | Ingris Vanessa Bulding Rodriguez |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de energía en la zona. | EPM e indican que se presenta falla de energía en la zona , se trabaja con incidente: 3297318. Planta eléctrica no entro en servicio. La electrificadora restablece el servicio de AC y se normaliza el servicio de la E.B. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011012191 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.Regidor GSM/UMTS en Bolivar EB con PE. con alarmas de energia. | BOL.Regidor_2,BOL.San Isidro_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 07:36:13 | may | 14 | 2018-05-14 07:36:13 | 2018-05-22 15:15:01 | 2018-05-14 15:38:09 | Campo Costa | Emergencias Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla Energía comercial, se restablece el servicio de energía sin la intervención de Oamp;M Campo, Electricaribe soluciona falla. | 2018-05-14 12:42:00 | 324 | User EvA | 2018-05-14 07:18:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, se generó Reporte 5020552 | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013823 | FAOC: Fuera de servicio EB: RIO.Aeropuerto-2 GSM/UMTS en Riohacha EB sin PE. (-90dB) | RIO.Aeropuerto-2_B,RIO.Aeropuerto-2,RIO.Aeropuerto-2_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 22:23:05 | may | 14 | 2018-05-14 22:22:12 | 2018-05-15 11:10:40 | 2018-05-15 08:11:24 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Retorno de la Enenergia comercial. | 2018-05-15 07:07:24 | 1437 | Cristian Camilo Garcia Sanchez | 2018-05-14 07:09:51 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de AC Comercial |  | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013806 | FAOB: Fuera de servicio EB: CUN.Guaduas:P1 GSM/UMTS en Cundinamarca EB sin PE. | CUN.Guaduas:P1,CUN.Guaduas:P1_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-14 21:56:25 | may | 14 | 2018-05-14 21:56:23 | 2018-05-15 10:54:16 | 2018-05-15 10:54:15 | Campo Centro | Z2 Cundinamarca al Occidente | Christian Eduardo Mejia Rincon | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Se presenta falla de red comercial en sitio , no se cuenta con respaldo de planta eléctrica se genera ticket con la electrificadora para el cambio de cañuelas | 2018-05-15 02:13:00 | 285 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 21:28:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | cambio de fusibles | Se presenta falla de red comercial en sitio , no se cuenta con respaldo de planta eléctrica se genera ticket con la electrificadora para el cambio de cañuelas | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013771 | FEOB: FS 2.66% GSM, 3c (CAS.Pore, CAS.Pore-2,CAS.Tamara V Tablon).Fs 2.39% UMTS, 2c (CAS.Pore, CAS.Tamara-2) 1s (CAS.Pore-2) en Casanare con alarmas de energia EB sin PE. | CAS.Pore-2_A,CAS.Pore-2_B,CAS.Tamara V Tablon_1,CAS.Tamara V Tablon_2,CAS.Tamara V Tablon_3,CAS.Tamara-2,CAS.Pore-2_C,CAS.Pore,CAS.Pore_1,CAS.Pore_2,CAS.Pore-2,CAS.Pore_3,CAS.Pore-2_1,CAS.Pore-2_2,CAS.Pore_B,CAS.Pore-2_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-14 21:22:48 | may | 14 | 2018-05-14 21:19:52 | 2018-05-15 11:32:04 | 2018-05-15 11:32:02 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | En la zona se reporta corte de red comercial, maniobras de reparación-mantenimiento por parte de la electrificadora, de igual manera se normaliza servicio, tiempo después por parte de la empresa prestadora del servicio. Numero de reporte. 130351 | 2018-05-15 05:00:00 | 540 | Luis Eduardo Triana | 2018-05-14 20:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Por corte de red comercial se reporta afectación de servicio en la EB la cual está sin respaldo de baterías sin respaldo de planta eléctrica. | En la estación base no hay respaldo de planta eléctrica se reporta afectación de servicio por corte de red comercial en la zona. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013767 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.Puerto Lopez GSM/UMTS en Antioquia EB con PE. (TX)FHG INC000011013647 | ANT.Puerto Lopez | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 21:12:12 | may | 14 | 2018-05-14 21:10:34 | 2018-05-16 09:12:52 | 2018-05-15 16:00:19 | Campo Noroccidente | Site Owner | Alfonso De Jesus Llano Henao | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Empresa electrificadora repara AC comercial en la zona restableciendo servicios de la ANT.Puerto Lopez | 2018-05-14 22:30:00 | 220 | Cristian Camilo Garcia Sanchez | 2018-05-14 18:50:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Empresa electrificadora repara AC comercial en la zona restableciendo servicios | Empresa electrificadora repara AC comercial en la zona restableciendo servicios de la ANT.Puerto Lopez | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011012220 | FEOC: Fuera de servicio EB: BOL.San Isidro GSM_2_A_B en Bolivar con alarmas de energia EB sin PE. | BOL.San Isidro_A,BOL.San Isidro_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-14 08:03:04 | may | 14 | 2018-05-14 08:03:04 | 2018-05-14 18:08:14 | 2018-05-14 18:08:10 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial. | 2018-05-14 12:42:00 | 300 | User EvA | 2018-05-14 07:42:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011012221 | FI: Fuera de servicio EB: TOL.Espinal-7 GSM/UMTS/LTE en Tolima(intermitencia) con alarmas de energia EB sin PE | TOL.Espinal-7,TOL.Espinal-7_1,TOL.Espinal-7_2,TOL.Espinal-7_3,TOL.Espinal-7_A,TOL.Espinal-7_B,TOL.Espinal-7_C,TOL.Espinal-7_L1,TOL.Espinal-7_L2,TOL.Espinal-7_L3 | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 08:04:10 | may | 14 | 2018-05-14 08:03:55 | 2018-05-14 17:47:23 | 2018-05-14 17:47:08 | Campo SurOccidente | Emergencias | Luis Gabriel Ramirez Castano | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Falla intermitente en el suministro de energía comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, sitio no cuenta con planta eléctrica de respaldo, bancos de baterías con autonomía normal. Retorna energía comercial y se recuperan los servicios afectados. | 2018-05-14 13:31:00 | 374 | User EvA | 2018-05-14 07:17:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla intermitente en el suministro de energía comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, sitio no cuenta con planta eléctrica de respaldo, bancos de baterías con autonomía normal. Retorna energía comercial y se recuperan los servicios afectados. | Falla intermitente en el suministro de energía comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, sitio no cuenta con planta eléctrica de respaldo, bancos de baterías con autonomía normal. Retorna energía comercial y se recuperan los servicios afectados. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013695 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAS.Tauramena GSM en Casanare (BLOQUEO MANUAL POR ALARMAS DE ENERGIA) EB con PE. FHG INC000011013647 | CAS.Tauramena | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-14 20:36:14 | may | 14 | 2018-05-14 20:29:54 | 2018-05-15 08:44:11 | 2018-05-15 08:44:07 | Campo Centro Poblaciones | Z16 Yopal | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | En la zona se reporta corte de red comercial, maniobras de reparación-mantenimiento por parte de la electrificadora, de igual manera se normaliza servicio, tiempo después por parte de la empresa prestadora del servicio. Numero de reporte. 130351 | 2018-05-15 06:00:00 | 360 | Alexandra Cháves Díaz | 2018-05-15 00:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se envió personal técnico para revisión en sitio, se evidencia que el sitio está sin combustible para la planta eléctrica. Se gestiona abastecimiento. | Se reporta intermitencia por reporte de alarmas en la estación base. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013658 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.San Roque-2 GSM/UMTS en Cesar EB sin PE.(-90dB) (FHG INC000011012647) | CES.San Roque-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 20:22:31 | may | 14 | 2018-05-14 20:21:28 | 2018-05-15 12:47:58 | 2018-05-15 12:46:34 | Campo Costa | Site Owners Costa | Angel Luis Lopez Castillo | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Falla Energía comercial, se restablece el servicio de energía sin la intervención de Oamp;M Campo, Electricaribe soluciona falla. | 2018-05-15 12:46:34 |  | Cristian Camilo Garcia Sanchez |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial | BOE: Se establece comunicación con la electrificadora ELECTRICARIBE, se generó Reporte 5021818 | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011012257 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Peaje Calle 80 GSM/UMTS en Cundinamarca con alarmas de energia EB con PE. (CRC) | CUN.Peaje Calle 80,CUN.Peaje Calle 80_1,CUN.Peaje Calle 80_2,CUN.Peaje Calle 80_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-14 08:20:48 | may | 14 | 2018-05-14 08:20:42 | 2018-05-15 12:57:59 | 2018-05-15 12:49:03 | Campo Centro | Z2 Cundinamarca al Occidente | Christian Eduardo Mejia Rincon | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Se genera ticket a codensa para la revision en sitio se realiza cambio de cañuelas en sitio Seguimiento FEOB:Se establece comunicación con CODENSA e indican que NO se tiene falla NI trabajos, se genera reporte 16701929 Atiende: Diego Montoya | 2018-05-15 12:10:00 | 1700 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 07:50:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | cambio de fusibles | Se genera ticket a codensa para la revision en sitio se realiza cambio de cañuelas en sitio Seguimiento FEOB:Se establece comunicación con CODENSA e indican que NO se tiene falla NI trabajos, se genera reporte 16701929 Atiende: Diego Montoya | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011012262 | FEOB: Fuera de servicio EB: CUN.Apulo-2 UMTS/LTE en Cundinamarca con alarmas de energia EB sin PE. | CUN.Apulo-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-14 08:29:52 | may | 14 | 2018-05-14 08:29:48 | 2018-05-14 11:28:02 | 2018-05-14 11:26:39 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Julieth vivian Florez Garcia | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | etorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-14 09:33:16 | 130 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 07:22:35 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | etorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011012267 | FAOC: Fuera de servicio EB: SUC.San Marcos-3 GSM/UMTS en Sucre EB sin PE. | SUC.San Marcos-3_C,SUC.San Marcos-3,SUC.San Marcos-3_3,SUC.San Marcos-3_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 08:34:03 | may | 14 | 2018-05-14 08:34:01 | 2018-05-15 00:00:40 | 2018-05-15 00:00:38 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial. | 2018-05-14 19:00:00 | 695 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 07:25:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013646 | FEOC: Fuera de servicio Sector 1 EB: CES.Astrea GSM en Cesar con alarmas de energia EB con PE. | CES.Astrea_1,CES.Astrea | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 20:16:36 | may | 14 | 2018-05-14 20:13:58 | 2018-05-16 00:08:56 | 2018-05-16 00:08:54 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial | 2018-05-14 20:03:00 | 16 | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | 2018-05-14 19:47:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013499 | FAOB: Fuera de servicio EB: CAS.Paz de Ariporo-3 GSM/UMTS/LTE, CAS.Paz de Ariporo-5 GSM/UMTS en Casanare EB con PE. -90 dbm | CAS.Paz de Ariporo-3_1,CAS.Paz de Ariporo-3_2,CAS.Paz de Ariporo-3_3,CAS.Paz de Ariporo-3_4,CAS.Paz de Ariporo-3_A,CAS.Paz de Ariporo-3_B,CAS.Paz de Ariporo-3_C,CAS.Paz de Ariporo-3_D,CAS.Paz de Ariporo-5_C,CAS.Paz de Ariporo-3,CAS.Paz de Ariporo-3_1,CAS.Paz de Ariporo-3_2,CAS.Paz de Ariporo-3_3,CAS.Paz de Ariporo-3_4,CAS.Paz de Ariporo-3_A,CAS.Paz de Ariporo-3_B,CAS.Paz de Ariporo-3_C,CAS.Paz de Ariporo-3_D,CAS.Paz de Ariporo-5,CAS.Paz de Ariporo-5_A,CAS.Paz de Ariporo-5_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-14 19:17:48 | may | 14 | 2018-05-14 19:17:47 | 2018-05-14 22:12:22 | 2018-05-14 22:12:21 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Autonomía del sitio | FEOB: Se verifican EBs y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 14/05/2018 06:59:36 p.m.a las 14/05/2018 07:55:24 p.m.para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERCA con incidente No. 130281. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-14 19:56:23 | 57 | User EvA | 2018-05-14 18:59:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifican EBs y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 14/05/2018 06:59:36 p.m.a las 14/05/2018 07:55:24 p.m.para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERCA con incidente No. 130281. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013483 | FEOB: Fuera de servicio EB: MET.Pto Lopez-1 GSM en Meta (BLOQUEO AUTOMATICO POR ALARMAS DE ENERGIA) EB con PE. | MET.Pto Lopez-1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-14 19:04:56 | may | 14 | 2018-05-14 19:04:25 | 2018-05-14 21:59:20 | 2018-05-14 21:59:14 | Campo Centro Poblaciones | Z16 Yopal | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | Reporte por alarmas d energía activas en la estación base se confirma normalidad la electrificadora normaliza fluido eléctrico en esta zona. | 2018-05-14 20:00:00 | 120 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 18:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | En la zona se reporta corte de red comercial, maniobras de reparación-mantenimiento por parte de la electrificadora, de igual manera se normaliza servicio, tiempo después por parte de la empresa prestadora del servicio. Numero de reporte. 2306541 | Revisión de conexión de acometidas en los tableros de distribución AC y DC no se videncia daño. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011012292 | FEOC: Fuera de servicio EB: RIS.Peralonso GSM/UMTS en Risaralda con alarmas de energia EB sin PE. | RIS.Peralonso,RIS.Peralonso_1,RIS.Peralonso_2,RIS.Peralonso_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-14 08:52:12 | may | 14 | 2018-05-14 08:52:03 | 2018-05-16 17:43:22 | 2018-05-15 08:47:34 | Campo Noroccidente | Site Owner | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | La electrificadora repara falla de energía comercial en la zona. La eb. Queda en servicio y sin alarmas | 2018-05-15 06:54:00 | 1331 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 08:43:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño de energía comercial en la zona, sitio sin respaldo de planta eléctrica. | La CHEC repara falla en MT, la EB. Queda sin alarmas y operativo | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013446 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Ipiales-11 UMTS/LTE en Nariño con alarmas de energia EB sin PE. | NAR.Ipiales-11 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 18:45:01 | may | 14 | 2018-05-14 18:45:00 | 2018-05-14 21:08:44 | 2018-05-14 21:08:42 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CEDENAR Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-14 19:20:16 | 55 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 18:24:24 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora CEDENAR Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011012318 | FAOC:Fuera de servicio 1.95% GSM en MEDELLIN (44 bts de 2254), 4 completas UMTS 2 completas. (MED.P.Municipal, MED.Los Juzgados, ) | MED.Bolivar,MED.Bolivar_1,MED.Bolivar_2,MED.Bolivar_A,MED.Bolivar_B,MED.Hueco,MED.Los Juzgados,MED.Manrique Central,MED.Coltabaco_A,MED.Coltabaco_B,MED.Coltabaco_C,MED.San Andresito,MED.San Andresito_1,MED.San Andresito_2,MED.San Andresito_3,MED.San Andresito_4,MED.San Andresito_A,MED.San Andresito_B,MED.San Andresito_C,MED.San Ignacio,MED.San Ignacio_1,MED.San Ignacio_2,MED.San Ignacio_3,MED.San Ignacio_4,MED.San Ignacio_A,MED.San Ignacio_B,MED.San Ignacio_C,MED.San Ignacio_D,MED.Manrique Central_A,MED.Manrique Central_B,MED.Manrique Central_C,MED.Manrique La 45,MED.Manrique La 45_1,MED.Manrique La 45_2,MED.Manrique La 45_3,MED.Manrique La 45_4,MED.Manrique La 45_A,MED.Manrique La 45_B,MED.Manrique La 45_C,MED.Manrique La 45_D,MED.Manrique la 45,MED.Pie del Cerro,MED.P.Municipal,MED.P.Municipal_1,MED.P.Municipal_2,MED.P.Municipal_3,MED.P.Municipal_A,MED.P.Municipal_B,MED.P.Municipal_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-14 09:02:18 | may | 14 | 2018-05-14 09:02:17 | 2018-05-14 11:48:05 | 2018-05-14 11:48:01 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Rogert Smith Hernandez Melo | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | EOC Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora 534568 Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-14 09:26:00 | 56 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-14 08:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | EOC Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora 534568 Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | EOC Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora 534568 Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013380 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOY.Siachoque GSM/UMTS/LTE en Boyaca EB sin PE. Radios sin gestion. 100% M V-D | BOY.Siachoque,BOY.Siachoque_1,BOY.Siachoque_2,BOY.Siachoque_3 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-14 18:11:49 | may | 14 | 2018-05-14 18:11:49 | 2018-05-14 21:38:33 | 2018-05-14 20:21:08 | Campo Centro Poblaciones | Z12 Boyaca Rural | Edgar Javier Velasco Rodriguez | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FALLA DE RED COMERCIAL PERSONAL DE LA EBSA SOLUCIONAL FALLA SERVICIOS OPERATIVOS | 2018-05-14 20:21:08 | 76 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | SITIO SIN PLANTA Y SIN AUTONOMIA |  | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013375 | FAOB: Fuera de servicio EB: IBG.IND Surtilima GSM/UMTS en Ibague EB sin PE. (Codigos de servicios) | IBG.IND Surtilima,IBG.IND Surtilima_1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-14 18:04:37 | may | 14 | 2018-05-14 18:04:33 | 2018-05-21 14:32:38 | 2018-05-18 13:21:25 | Campo SurOccidente | Site Owner | Javier Suaza Alvarado | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | La electrificadora restablece el fluido eléctrico | 2018-05-18 08:21:00 | 5176 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-14 18:04:33 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fuera de servicio EB: IBG.IND Surtilima GSM/UMTS | La electrificadora restablece el fluido eléctrico | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013373 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.Urbaplaya GSM/UMTS en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE (TRABAJO NO EXITOSO1478920 FHG INC000011012647). | BAR.Urbaplaya,BAR.Urbaplaya_1,BAR.Urbaplaya_2,BAR.Urbaplaya_3,BAR.Urbaplaya_A,BAR.Urbaplaya_B,BAR.Urbaplaya_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-14 18:07:59 | may | 14 | 2018-05-14 18:03:31 | 2018-05-15 15:20:04 | 2018-05-15 15:20:03 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial | 2018-05-15 12:15:00 | 286 | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | 2018-05-14 09:33:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA, | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013351 | FAOC: Fuera de servicio EB: PAL.San Pablo UMTS en Palmira EB sin PE. | PAL.San Pablo | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-14 17:49:01 | may | 14 | 2018-05-14 17:49:00 | 2018-05-14 21:56:06 | 2018-05-14 21:51:41 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se observan alarmas de POWER ON RESET a las 18:08, hora en que sube la afectación. Falla por energia. | 2018-05-14 21:51:41 | 83 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se observan alarmas de POWER ON RESET a las 18:08, hora en que sube la afectación. Falla por energia. | BO TX E: Se valida historico en UMTS, se observan alarmas de POWER ON RESET a las 18:08, hora en que sube la afectación. Falla por energia. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013347 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Bello-1 (2) GSM en Medellin sin alarmas de energia EB con PE. | MED.Bello-1,MED.Bello-1_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 17:46:27 | may | 14 | 2018-05-14 17:46:12 | 2018-05-16 11:53:02 | 2018-05-15 15:00:03 | Campo Noroccidente | Site Owner | Alfonso De Jesus Llano Henao | Hardware | Daño de hardware por Condicione sambientales | En la EB MED.Bello-1, se realiza cambio de Jumper en antena del sector 1 GSM Multiradio restableciendo servicios. Se presentan fuertes lluvias y tormentas eléctricas en la zona. | 2018-05-14 20:44:00 | 260 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 16:24:00 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | cambio de Jumper del GSM Multiradio afectando sector 1 de la EB MED.Bello-1 Se presentan fuertes lluvias y tormentas eléctricas en la zona. | En la EB MED.Bello-1, se realiza cambio de Jumper en antena del sector 1 GSM Multiradio restableciendo servicios. Se presentan fuertes lluvias y tormentas eléctricas en la zona. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013341 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Calle 30 GSM/UMTS en Barranquilla EB con PE.FHG INC000011012647 | BAR.Calle 30,BAR.Calle 30_2,BAR.Calle 30_3,BAR.Calle 30_B,BAR.Calle 30_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 17:43:17 | may | 14 | 2018-05-14 17:43:16 | 2018-05-15 13:13:08 | 2018-05-15 13:13:07 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Solución autónoma sin intervención en campo. | 2018-05-15 11:10:56 | 1322 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 13:08:53 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Bloqueo por Proteccion ante eventos electricos. |  | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011012510 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Urvisa UMTS en Barranquilla EB sin PE. | BAR.Urvisa | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 09:53:45 | may | 14 | 2018-05-14 09:53:19 | 2018-05-15 04:49:22 | 2018-05-15 04:49:15 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Conectividad | Falla de conectividad local | S BO TX E. Se valida servicio se encuentra operativo desde las 2018-05-14 15:26 hrs se observo power on reset. | 2018-05-15 04:49:15 | 362 | Nubia Stella Fuya |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | S BO TX E. Se valida servicio se encuentra operativo desde las 2018-05-14 15:26 hrs se observo power on reset. | S BO TX E. Se valida servicio se encuentra operativo desde las 2018-05-14 15:26 hrs se observo power on reset. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013340 | FEOB: Fuera de servicio EB: NOR.Cucutilla GSM en Norte de Santander Bloqueada manualmente por alarmas de energia EB con PE. | NOR.Cucutilla | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-14 17:43:13 | may | 14 | 2018-05-14 17:42:58 | 2018-05-15 10:58:38 | 2018-05-15 00:49:10 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Luis Fernando Rua Palacio | Proveedor/Aliados/Terceros | Ausencia parcial o total de servicio | Se produce interrupción de energía desde el 2018-05-14 a las 17:34 hasta el 2018-05-14 a las 21:46 horas, para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CENS, con No.8239898. Electrificadora restablece la energía comercial, la planta eléctrica no respaldo por falla en la tarjeta de control. | 2018-05-14 21:46:53 | 252 | User EvA | 2018-05-14 17:34:21 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se evidencia falla de energía comercial en la zona. | Se produce interrupción de energía desde el 2018-05-14 a las 17:34 hasta el 2018-05-14 a las 21:46 horas, para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CENS, con No.8239898. Electrificadora restablece la energía comercial, la planta eléctrica no respaldo por falla en la tarjeta de control. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011012565 | FAOB: Fuera de servicio 0.88% UMTS en CUNDINAMARCA (32 wcell de 3632), 4 completas (CUN.Capellania,CUN.Carmen de Carupa,CUN.Fuquene,CUN.Lenguazaque) Fuera de servicio 85.37% UMTS en UBATE VER NOTAS | CUN.Capellania,CUN.Carmen de Carupa,CUN.Fuquene,CUN.Lenguazaque,UBA.La Patera,UBA.Plaza Mercado,UBA.Terminal,UBA.Ubate-3,UBA.Universidad,UBA.Variante,UBA.Via Ubate Fuquene | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-14 10:28:55 | may | 14 | 2018-05-14 10:28:33 | 2018-06-02 05:20:27 | 2018-05-15 04:51:34 | Gestion de Fallas | FO-SDH/DWDM | Sergio Andres Camacho Galan | 05. Falla de Transmisión | Apertura enlace lineal | CAUSA: Falla ocasionada por corte de cable de fibra generado por paso de vehículo de gran altura. SOLUCION: Se recupera reserva, se instala una caja de empalme y se fusionan hilos. | 2018-05-14 15:05:00 | 296 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-14 10:09:00 | CORTE DE FIBRA IMPUTABLE A TERCEROS (MAQUINARIA, PODAS, ANIMALES) | Falla de Transmision | CAUSA: Falla ocasionada por corte de cable de fibra generado por paso de vehículo de gran altura. SOLUCION: Se recupera reserva, se instala una caja de empalme y se fusionan hilos. |  | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013332 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Calle 80:H4 GSM/UMTS en Barranquilla Con Alarmas de Energia Activas EB sin PE.FHG INC000011012647 | BAR.Calle 80:H4,BAR.Calle 80:H4_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 17:35:40 | may | 14 | 2018-05-14 17:35:17 | 2018-05-15 07:34:35 | 2018-05-15 07:34:34 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Retorno de la Enenergia comercial. | 2018-05-14 19:18:16 | 387 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 12:50:39 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de AC Comercial |  | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013314 | FAOC: Fuera de servicio EB: STA.Prado Afectando a STA.Prado-2 GSM/UMTS en Santa Marta Con Alarmas de Energia EB sin PE. FHG INC000011012647 | STA.Prado_1,STA.Prado_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 17:19:42 | may | 14 | 2018-05-14 17:19:40 | 2018-05-14 22:33:33 | 2018-05-14 22:33:31 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-14 19:18:00 | 401 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 12:37:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011012596 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Hueco-2 UMTS en Medellin sin alarmas de energia EB sin PE. | MED.Hueco-2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-14 10:51:33 | may | 14 | 2018-05-14 10:51:27 | 2018-05-16 09:42:00 | 2018-05-15 10:12:48 | Campo Noroccidente | Site Owner | Juan Fernando Ramirez Santa | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se repara falla de energía comercial en. La eb. Queda en servicio y sin alarmas | 2018-05-15 03:16:00 | 1075 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 09:21:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Daño de energía comercial en la zona, sitio sin respaldo de planta eléctrica. | repara falla en MT, la EB. Queda sin alarmas y operativo | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013303 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.San Martin de Guillin GSM en Cesar EB sin PE.FHG INC000011012647 |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 17:12:45 | may | 14 | 2018-05-14 17:12:42 | 2018-05-15 17:31:06 | 2018-05-15 17:31:04 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | FLUCTUACIONES DE TENSION | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-14 15:00:00 | 151 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 12:29:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011012648 | FI: Fuera de servicio EB: BOG.Paloquemao-1 UMTS en Bogota(intermitencia) sin alarmas de energia EB con PE. | BOG.Paloquemao-1 | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 10:58:06 | may | 14 | 2018-05-14 10:58:05 | 2018-05-15 05:22:20 | 2018-05-15 05:22:09 | Campo Centro | Emergencia CCR Oriente zona No1 | Erwin Eliecer Guerrero Osorio | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | En seguimiento se evidencia que intermitencia se normaliza | 2018-05-15 05:22:09 |  | User EvA |  | IMPOSIBILIDAD DE ACCESO AL SITIO POR CAUSA DE TERCEROS (PROPIETARIOS, VECINOS) | Falla de Transmision | Perdidad de gestion de los nodos-b | En seguimiento se evidencia que intermitencia se normaliza servicios operativos y sin alarmas activas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013282 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.IND El Brujal GSM/UMTS en Atlantico EB sin PE. | ATL.IND El Brujal | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 16:58:20 | may | 14 | 2018-05-14 16:58:19 | 2018-05-14 22:28:32 | 2018-05-14 22:28:24 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-14 20:02:00 | 449 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 12:33:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013256 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.Las Tablas GSM/UMTS en Atlantico Con Alarmas de Energia Activas EB sin PE.FSP INC000011012801 | ATL.Las Tablas,ATL.Las Tablas_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 16:48:46 | may | 14 | 2018-05-14 16:48:40 | 2018-05-14 20:13:53 | 2018-05-14 20:13:50 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial. | 2018-05-14 18:00:00 | 412 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 11:08:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013247 | FEOC: Fuera de servicio EB: MED.La Estrella-2 UMTS en Medellin con alarmas de energia EB sin PE. | MED.La Estrella-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-14 16:43:59 | may | 14 | 2018-05-14 16:43:32 | 2018-05-14 18:38:46 | 2018-05-14 18:38:45 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Ivan Mauricio Salazar Tibaduiza | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-14 17:55:16 | 85 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 16:30:03 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | SEGUIMIENTO FEOC: Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de FE Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora EPM Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011012682 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Arrayanes GSM en Bogota EB con PE. | BOG.Arrayanes_1,BOG.Arrayanes_2,BOG.Arrayanes_3,BOG.Arrayanes_4,BOG.Arrayanes_A,BOG.Arrayanes_B,BOG.Arrayanes_C,BOG.Arrayanes_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 11:15:12 | may | 14 | 2018-05-14 11:15:08 | 2018-06-05 17:06:53 | 2018-05-14 13:25:01 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ivan Dario Bernal Nieto | Energia_Planta | Daño del Control de Arranque | BO TX E. Se evidencian niveles de -99dBm sobre el enlace iPASOLINK VR 10 de BOG.Arrayanes dir BOG.Verbenal. Se presume posible falla de energia en BOG.Verbenal. | 2018-05-14 13:25:01 | 26 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E. Se evidencian niveles de -99dBm sobre el enlace iPASOLINK VR 10 de BOG.Arrayanes dir BOG.Verbenal. Se presume posible falla de energia en BOG.Verbenal. | BO TX E. Se evidencian niveles de -99dBm sobre el enlace iPASOLINK VR 10 de BOG.Arrayanes dir BOG.Verbenal. Se presume posible falla de energia en BOG.Verbenal. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011012691 | FEOB: Fuera de servicio EB: NOR.Ocana-8 GSM/UMTS/LTE en Norte de Santander con alarmas de energia EB sin PE. TRABAJO NO EXITOSO ID 1478904 | NOR.Ocana-8,NOR.Ocana-8_1,NOR.Ocana-8_2,NOR.Ocana-8_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 11:22:35 | may | 14 | 2018-05-14 11:22:24 | 2018-05-15 11:26:32 | 2018-05-15 11:26:31 | Campo Noroccidente | Site Owner | Julio Cesar Rodriguez Ruiz | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Al retornar la energía comercial, se normaliza la EB | 2018-05-15 08:18:55 | 1277 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 11:01:42 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energía comercial | Al retornar la energía comercial, se normaliza la EB | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013245 | FEOC: Fuera de servicio EB: COR.Las Guamas GSM/UMTS en Cordoba con alarmas de energia EB sin PE. FHG INC000011012647 | COR.Las Guamas_2,COR.Las Guamas_Y | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-14 16:42:38 | may | 14 | 2018-05-14 16:42:24 | 2018-05-14 22:20:03 | 2018-05-14 22:19:54 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-14 19:42:00 | 336 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 14:06:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013227 | FAOC: Fuera de servicio EB: CES.Candelaria GSM/UMTS en Cesar EB sin PE. FHG INC000011012647 |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 16:32:02 | may | 14 | 2018-05-14 16:31:18 | 2018-05-15 00:29:13 | 2018-05-15 00:29:08 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial. | 2018-05-14 23:00:00 | 642 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 12:18:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011012726 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.Bonda GSM/UMTS en Magdalena EB sin PE. | MAG.Bonda,MAG.Bonda_1,MAG.Bonda_2,MAG.Bonda_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 11:37:42 | may | 14 | 2018-05-14 11:37:41 | 2018-05-14 15:39:54 | 2018-05-14 15:39:52 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Conectividad | Falla de conectividad local | BO TX E: Se validan servicios operativos desde la 13:39 en GSM/UMTS. Se valida histórico de GSM muestra alarma de POWER EN BATERIAS cuando suben los servicios, activa en este momento; se observan alarmas de BCF INITIALIZATION. Se valida enlace UM RTN MAG.Bonda // STA.11 de Noviembre. En siguiente enlace STA.11 de Noviembre // STA.Mamatoco no muestra alarmas ni fallas de hoy. | 2018-05-14 15:39:52 | 142 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | BO TX E: Se validan servicios operativos desde la 13:39 en GSM/UMTS. Se valida histórico de GSM muestra alarma de POWER EN BATERIAS cuando suben los servicios, activa en este momento; se observan alarmas de BCF INITIALIZATION. Se valida enlace UM RTN MAG.Bonda // STA.11 de Noviembre. En siguiente enlace STA.11 de Noviembre // STA.Mamatoco no muestra alarmas ni fallas de hoy. | BO TX E: Se validan servicios operativos desde la 13:39 en GSM/UMTS. Se valida histórico de GSM muestra alarma de POWER EN BATERIAS cuando suben los servicios, activa en este momento; se observan alarmas de BCF INITIALIZATION. Se valida enlace UM RTN MAG.Bonda // STA.11 de Noviembre. En siguiente enlace STA.11 de Noviembre // STA.Mamatoco no muestra alarmas ni fallas de hoy. Servicios completamente operativos desde las 13:39. No se cancelan alarmas por falla en cluster. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013213 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAD.Las Margaritas GSM/UMTS en Caldas EB sin PE | CAD.Las Margaritas,CAD.Las Margaritas_1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-14 16:16:58 | may | 14 | 2018-05-14 16:16:44 | 2018-05-14 18:59:33 | 2018-05-14 18:58:45 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 14/05/2018 15:53:51 a las 14/05/2018 17:56:30 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CHEC con incidente No. 4313736 Se produce interrupción de energía de 14/05/2018 15:53:51 a las 14/05/2018 17:56:30 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CHEC con incidente No. 4313736 | 2018-05-14 17:56:30 | 122 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-14 15:53:51 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 14/05/2018 15:53:51 a las 14/05/2018 17:56:30 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora CHEC con incidente No. 4313736 | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013201 | FAOC: Fuera de servicio EB: QUI.Alto de la Linea GSM/UMTS en Quindio con alarmas de energia EB sin PE. | QUI.Alto de la Linea_1,QUI.Alto de la Linea_2,QUI.Alto de la Linea_3,QUI.Alto de la Linea_X,QUI.Alto de la Linea_Y,QUI.Alto de la Linea_Y1,QUI.Alto de la Linea_Y2,QUI.Alto de la Linea_Y3,QUI.Alto de la Linea_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 16:12:20 | may | 14 | 2018-05-14 16:12:19 | 2018-05-14 17:50:02 | 2018-05-14 17:50:00 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 14/05/2018 15:34:38 a las 14/05/2018 17:35:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EDEQ con incidente No. 184907 | 2018-05-14 17:35:16 | 120 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 15:34:38 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 14/05/2018 15:34:38 a las 14/05/2018 17:35:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora EDEQ con incidente No. 184907 | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011012758 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.Galerazamba GSM(Intermitente)/UMTS en Bolivar EB sin PE. con alarmas de energia. (FHG:INC00001101264) | BOL.Galerazamba,BOL.Galerazamba_2,BOL.Galerazamba_3,BOL.Galerazamba_B,BOL.San Cayetano_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 11:56:21 | may | 14 | 2018-05-14 11:56:02 | 2018-05-15 02:32:22 | 2018-05-15 02:32:19 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de energia comercial. | 2018-05-15 02:00:00 | 830 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 12:10:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No 3350577. Retorno de energia comercial. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011012777 | FAOC: Fuera de servicio EB: NAR.RB Tumaco-5 UMTS/LTE en Nariño EB sin PE. | NAR.RB Tumaco-5,NAR.Tumaco-5,NAR.Rb Tumaco-5 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 12:04:44 | may | 14 | 2018-05-14 12:04:37 | 2018-05-17 15:54:16 | 2018-05-15 16:45:04 | Campo SurOccidente | Site Owner | Diego G Melo Revelo | FALLA ENERGIA_SISTEMA DE RECTIFICACION | AVERIA DE OTROS COMPONENTES | Se presenta falla de AC comercial en la zona, sitio no cuenta con respaldo de planta eléctrica, electrificadora recupera la red comercial y los servicios se recuperan con normalidad | 2018-05-15 11:36:37 | 1412 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-14 12:04:37 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | falla red comercial, sitio sin planta | Se presenta falla de AC comercial en la zona, sitio no cuenta con respaldo de planta eléctrica, electrificadora recupera la red comercial y los servicios se recuperan con normalidad | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013199 | FEOB: Fuera de servicio EB: IBG.Jordan-3 UMTS/LTE en Ibague con alarmas de energia EB sin PE. | IBG.Jordan-3,IBG.Jordan_3,IBG.Jordan_L1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 16:10:26 | may | 14 | 2018-05-14 16:10:25 | 2018-05-17 16:15:47 | 2018-05-17 11:05:34 | Campo SurOccidente | Site Owner | Javier Suaza Alvarado | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | La electrificadora restablece el fluido eléctrico | 2018-05-15 07:13:00 | 902 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 16:10:25 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fuera de servicio EB: IBG.Jordan-3 UMTS/LTE en Ibague con alarmas de energia EB sin PE. | La electrificadora restablece el fluido eléctrico | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013185 | FAOC: Fuera de servicio Sectores (1) EB: CES.Sabanagrande Afectando a CES.Guaimaral GSM en Cesar EB sin PE. | CES.Sabanagrande_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 15:58:55 | may | 14 | 2018-05-14 15:58:52 | 2018-05-15 03:12:46 | 2018-05-15 03:12:44 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de red comercial. | 2018-05-15 00:30:00 | 720 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 12:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No. 3350608. Retorno de red comercial. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011012801 | FAOC:Fuera de servicio 9.12% GSM en ATLANTICO , 6 completas (ATL.Hibacharo,ATL.IND El Brujal,ATL.Las Tablas,ATL.Saco,ATL.Sibarco,ATL.Totumo) 9 por sectores (ATL.Baranoa, ATL.Piojo) (VE NOTAS) | ATL.Hibacharo_2,ATL.Luruaco_A,ATL.Hibacharo_B,ATL.Luruaco_Y3,ATL.El Morro_1,ATL.El Morro_2,ATL.El Morro_J,ATL.El Morro_K,ATL.El Morro_O,ATL.El Morro_Q,ATL.Las Tablas_2,ATL.Saco_3,ATL.Playa Mendoza_B,ATL.Piojo,ATL.Piojo_2,ATL.Piojo_3,ATL.Piojo_4,ATL.Saco_1,ATL.Totumo_2,ATL.Totumo_3,ATL.Sibarco_1,ATL.Sibarco_2,ATL.Santa Veronica_1,ATL.Santa Veronica_2,ATL.Santa Veronica_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-14 12:09:35 | may | 14 | 2018-05-14 12:09:35 | 2018-05-16 15:41:04 | 2018-05-14 17:05:41 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | 2018-05-14 13:52:16 | 100 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 11:08:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Descarga de bancos de baterías y apagado de equipos de red debido a la falla de energía comercial Electricaribe | Retorno de la Energía Comercial sumisntrada por la Electrificadora. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011012804 | FEOB: Fuera de servicio EB: BOY.Pajarito GSM/UMTS/LTE AFECTANDO BOY.Pajarito-2 GSM/UMTSen Boyaca Bloqueo Manual por alarmas de energia EB sin PE. M100% (V-D) PAJARITO | BOY.Pajarito_Y2,BOY.Pajarito_Y3,BOY.Pajarito_Z,BOY.Pajarito,BOY.Pajarito-2,BOY.Pajarito-2_1,BOY.Pajarito-2_2,BOY.Pajarito-2_3,BOY.Pajarito_2,BOY.Pajarito_X,BOY.Pajarito_Y,BOY.Pajarito_Y1 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-14 12:11:10 | may | 14 | 2018-05-14 12:11:10 | 2018-05-15 07:54:29 | 2018-05-15 07:54:25 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | En la zona se reporta corte de red comercial, maniobras de reparación-mantenimiento por parte de la electrificadora, de igual manera se normaliza servicio, tiempo después por parte de la empresa prestadora del servicio. Numero de reporte. 316834 | 2018-05-14 17:00:00 | 240 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 13:00:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Equipos del Elemento de Red | Por corte de red comercial se reporta afectación de servicio en la estación base, por no haber respaldo de baterías planta eléctrica en esta EB. | La estación base se reporta sin respaldo de baterías, sin respaldo de planta eléctrica causando afectación de servicio cuando se reporta corte de red comercial. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011012805 | FAOC: Fuera de servicio EB: STA.Terminal-2 GSM/UMTS en Santa Marta EB sin PE. | STA.Terminal-2,STA.Terminal-2_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 12:11:27 | may | 14 | 2018-05-14 12:11:26 | 2018-05-14 21:11:05 | 2018-05-14 21:11:04 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-14 13:33:00 | 123 | User EvA | 2018-05-14 11:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011012806 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Boulevard 59 (P1) UMTS en Barranquilla sin alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Boulevard 59 (P1) | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-14 12:12:43 | may | 14 | 2018-05-14 12:12:00 | 2018-05-14 13:57:45 | 2018-05-14 13:57:42 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jhon stiven Arango Buitrago | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOC: CIERRE: Se produce interrupción de energía de 14/05/2018 10:25:42 a las 14/05/2018 13:52:16 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora (ELECTRICARIBE) # 3350501. | 2018-05-14 13:52:16 | 206 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 10:25:42 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de BO Energía para la gestión de calidad de energía con la Electrificadora ELECTRICARIBE. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013168 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Moscu GSM/UMTS en Medellin sin alarmas de energia EB con PE.. | MED.Moscu,MED.Moscu_A,MED.Moscu_B,MED.Moscu_C,MED.Moscu_D,MED.Moscu_Y1,MED.Moscu_Y2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 15:51:24 | may | 14 | 2018-05-14 15:51:24 | 2018-05-16 17:51:37 | 2018-05-15 16:40:20 | Campo Noroccidente | Site Owner | Alfonso De Jesus Llano Henao | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Empresa electrificadora repara AC comercial en la zona, restableciendo servicios de la EB MED.Moscu. Operativa y sin alarmas. se reasigno a campo por el NOC _TX el 14-05-2018 21:28:05 | 2018-05-15 07:20:00 | 1031 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 14:09:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Empresa electrificadora repara AC comercial en la zona, restableciendo servicios de MED.Moscu | Empresa electrificadora repara AC comercial en la zona, restableciendo servicios de la EB MED.Moscu. Operativa y sin alarmas. se reasigno a campo por el NOC _TX el 14-05-2018 21:28:05 | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013157 | FEOB: Fuera de servicio EB: TOL.Espinal-6 GSM/UMTS/LTE en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. | TOL.Espinal-6,TOL.Espinal-6_1,TOL.Espinal-6_2,TOL.Espinal-6_3,TOL.Espinal-6_A,TOL.Espinal-6_B,TOL.Espinal-6_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 15:44:47 | may | 14 | 2018-05-14 15:44:24 | 2018-05-14 16:03:45 | 2018-05-14 16:03:44 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Luis Eduardo Triana | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Trabajos Programados en Redes de Electrificadora | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 14/05/2018 15:13:00 a las 14/05/2018 15:50:16 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con No 1745333.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | 2018-05-14 15:50:16 | 37 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 15:13:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de AC comercial. Se gestionó con Electrificadora para el dignostico de falla de energia en la zona. Se validan alarmas canceladas y tecnologías operativas. | FEOB: Se produce interrupción de energía de las 14/05/2018 15:13:00 a las 14/05/2018 15:50:16 para lo cual se generó orden de servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA con No 1745333.Se repara por medio de retorno de AC comercial. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora. Las condiciones de desplazamiento al sitio son normales. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011012825 | FAOC: Fuera de servicio EB: STA.Bello Horizonte-2 GSM en Santa Marta sin alarmas de energia EB sin PE. | STA.Bello Horizonte-2_3,STA.Bello Horizonte-2,STA.Bello Horizonte-2_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-14 12:21:22 | may | 14 | 2018-05-14 12:21:21 | 2018-05-15 13:52:28 | 2018-05-15 13:52:27 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de la Enenergia comercial. | 2018-05-15 13:32:53 | 1532 | User EvA | 2018-05-14 12:00:17 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Rurptura de elementos de MT/BT |  | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011012827 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.San Cayetano GSM/UMTS en Bolivar con alarmas de energia EB sin PE. | BOL.San Cayetano_1,BOL.San Cayetano_1,BOL.San Cayetano_3,BOL.San Cayetano_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-14 12:21:42 | may | 14 | 2018-05-14 12:21:40 | 2018-05-14 21:16:27 | 2018-05-14 21:16:26 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-14 13:00:00 | 58 | User EvA | 2018-05-14 12:02:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011012833 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Concepcion GSM/UMTS afectando BAR.Autotropical GSM/UMTS en Barranquilla. | BAR.Autotropical,BAR.Autotropical_A,BAR.Concepcion,BAR.Concepcion-N3,BAR.Concepcion_1,BAR.Concepcion_2,BAR.Concepcion_3,BAR.Concepcion_A,BAR.Concepcion_B,BAR.Concepcion_C,BAR.Concepcion_Y,BAR.Concepcion_Y2,BAR.Concepcion_Y3,BAR.Concepcion_Z,RNC-3006,RncFunction=RNC-3006,UtranCell=WBTS-5002/WCEL-3435,RNC-3006,RncFunction=RNC-3006,UtranCell=WBTS-5002/WCEL-50021 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-14 12:24:35 | may | 14 | 2018-05-14 12:24:34 | 2018-05-16 21:02:11 | 2018-05-16 21:01:05 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-16 21:01:05 | 1624 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de energía comercial se abre reporte con ECA 5020808. | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013154 | FEOB: Fuera de servicio EB: YOP.Oriente GSM/UMTS en Yopal con alarmas de energia EB sin PE. | YOP.Oriente_1,YOP.Oriente_2,YOP.Oriente_3,YOP.Oriente_A,YOP.Oriente_B,YOP.Oriente_C,YOP.Oriente | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 15:43:02 | may | 14 | 2018-05-14 15:42:12 | 2018-05-14 18:03:37 | 2018-05-14 18:03:36 | Gestion de Fallas | Front office Energia Oriente-Bogota | Alexandra Cháves Díaz | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | FEOB: Se verifica EB YOP.Oriente y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 14/05/2018 03:25:39 p.m a las 14/05/2018 04:43:16 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERCA con incidente No. 130327. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | 2018-05-14 16:43:16 | 46 | User EvA | 2018-05-14 15:25:39 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | FEOB: Se verifica EB YOP.Oriente y se encuentra operativa. Se produce interrupción de energía de 14/05/2018 03:25:39 p.m a las 14/05/2018 04:43:16 p.m. para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERCA con incidente No. 130327. Se repara por medio de normalización del servicio. Se gestionó con el área de energía para la gestión de calidad de energía con la electrificadora | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011012865 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Simon Bolivar-2 GSM / UMTS en Barranquilla EB sin PE. | BAR.Simon Bolivar-2_3,BAR.Simon Bolivar-2_C,BAR.Simon Bolivar-2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 12:42:01 | may | 14 | 2018-05-14 12:41:48 | 2018-05-15 07:04:53 | 2018-05-15 07:04:52 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA | Retorno de la Enenergia comercial. | 2018-05-15 06:01:01 | 1131 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 11:09:29 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de Energia en la Zona. |  | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011012883 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Alto Prado GSM/UMTS en Barranquilla EB sin PE. Con alarmas de energia. | BAR.Alto Prado,BAR.Alto Prado_2,BAR.Alto Prado_A,BAR.Alto Prado_D | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 12:51:55 | may | 14 | 2018-05-14 12:51:43 | 2018-05-14 21:42:45 | 2018-05-14 21:42:43 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jaime Luis Jimenez Garcia | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | 2018-05-14 19:18:16 | 488 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 11:10:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | Se presenta falla de ac comercial en la zona, sitio sin planta electrica, se restablece el servicio con el retorno de la red comercial.. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011012886 | FEOC: Fuera de servicio EB: BAR.Country (P3) UMTS en Barranquilla con alarmas de energia EB sin PE. | BAR.Country (P3),BAR.Country (P3)_J,BAR.Country (P3)_K | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-14 12:52:10 | may | 14 | 2018-05-14 12:52:09 | 2018-05-14 18:52:03 | 2018-05-14 18:51:55 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Carrillo Quintero | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Restablecimiento autónomo de los servicios por retorno de AC comercial. | 2018-05-14 18:00:00 | 440 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 10:40:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Fluctuaciones, corte AC comercial o evento electrico | Seguimiento ante ECA | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013136 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.Morron GSM/UMTS en Medellin sin alarmas de energia EB sin PE. | MED.Morron,MED.Morron_1,MED.Morron_2,MED.Morron_3,MED.Morron_A,MED.Morron_B,MED.Morron_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 15:32:30 | may | 14 | 2018-05-14 15:32:30 | 2018-05-14 18:21:04 | 2018-05-14 18:21:03 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Robinson Javier Lopez Beltran | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se valida enlace de ultima milla MED.MORRON//MED. LA ESTRELLA evidenciando caída del enlace a niveles de Rx de -90dBm en MED.LA ESTERLLA, con alarmas de reinicio del enlace, se tiene ticket de electrificadora 2977920. Los servicios se evidencian operativos | 2018-05-14 17:56:16 | 211 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 14:24:47 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se valida enlace de ultima milla MED.MORRON//MED. LA ESTRELLA evidenciando caída del enlace a niveles de Rx de -90dBm en MED.LA ESTERLLA, con alarmas de reinicio del enlace, se tiene ticket de electrificadora 2977920. Los servicios se evidencian operativos | Se valida enlace de ultima milla MED.MORRON//MED. LA ESTRELLA evidenciando caída del enlace a niveles de Rx de -90dBm en MED.LA ESTERLLA, con alarmas de reinicio del enlace, se tiene ticket de electrificadora 2977920. Los servicios se evidencian operativos | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013123 | FEOC: Fuera de servicio EB: NAR.Tumaco-2 GSM/UMTS/LTE AFECTANDO A NAR.Tumaco-4 GSM/UMTS, NAR.Tumaco-7 UMTS en Nariño con alarmas de energia EB con PE. | NAR.Tumaco-7,NAR.Tumaco-4,NAR.Tumaco-4_1,NAR.Tumaco-4_2,NAR.Tumaco-4_A,NAR.Tumaco-2,NAR.Tumaco-4_B,NAR.Tumaco-2_1,NAR.Tumaco-2_2,NAR.Tumaco-2_3,NAR.Tumaco-2_A,NAR.Tumaco-2_B,NAR.Tumaco-2_C,NAR.Tumaco-2_L1,NAR.Tumaco-2_L2,NAR.Tumaco-2_L3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-14 15:22:57 | may | 14 | 2018-05-14 15:22:57 | 2018-05-15 09:18:45 | 2018-05-14 23:33:21 | Campo SurOccidente | Emergencias | Luis Gabriel Ramirez Castano | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | Falla suministro de energia comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, sitio se encontraba trabajando con la planta electrica pero esta se apaga debido a falla en sensor de temperatura, se procede a normalizar planta electrica y se recuperan todos los servicios afectados. Queda pendiente normalizar energia comercial. | 2018-05-14 16:51:00 | 104 | User EvA | 2018-05-14 15:07:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla suministro de energia comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, sitio se encontraba trabajando con la planta electrica pero esta se apaga debido a falla en sensor de temperatura, se procede a normalizar planta electrica y se recuperan todos los servicios afectados. Queda pendiente normalizar energia comercial. | Falla suministro de energia comercial en la zona debido a daños en la red de la electrificadora, sitio se encontraba trabajando con la planta electrica pero esta se apaga debido a falla en sensor de temperatura, se procede a normalizar planta electrica y se recuperan todos los servicios afectados. Queda pendiente normalizar energia comercial. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013100 | FAOB: Fuera de servicio EB: SND.San Gil GSM en Santander EB con PE. | SND.San Gil_1,SND.San Gil_2,SND.San Gil_3,SND.San Gil_A,SND.San Gil_C,SND.San Gil_1,SND.San Gil_2,SND.San Gil_3,SND.San Gil_A,SND.San Gil_C | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-14 15:02:52 | may | 14 | 2018-05-14 15:02:52 | 2018-06-05 02:11:25 | 2018-05-14 18:02:56 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Robinson Javier Lopez Beltran | KPI#039;s Degradados | Discriminación XPIC fuera de rango. | Se valida enlace ultima milla RTN 980 SND.SAN GIL//SND.BARICHARA y se encuentran alarmas históricas de degradación coinicidentes con la hora de la afectación. Se valida el servicio y se encuentra operativo sin errores en las ET. | 2018-05-14 15:19:06 | 35 | User EvA | 2018-05-14 14:43:26 | CONDICION CLIMATICA ADVERSA, DESCARGA ATMOSFERICA, SOLSTICIO,EQUINOCCIO,DESASTRE NATURAL | Falla de Transmision | Se valida enlace ultima milla RTN 980 SND.SAN GIL//SND.BARICHARA y se encuentran alarmas históricas de degradación coinicidentes con la hora de la afectación. Se valida el servicio y se encuentra operativo sin errores en las ET. | Se valida enlace ultima milla RTN 980 SND.SAN GIL//SND.BARICHARA y se encuentran alarmas históricas de degradación coinicidentes con la hora de la afectación. Se valida el servicio y se encuentra operativo sin errores en las ET. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013094 | FEOC: Fuera de servicio EB: CES.Saloa GSM/UMTS en Cesar con alarmas de energia EB sin PE. FHG INC000011012647 | CES.Saloa_2 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-14 14:57:01 | may | 14 | 2018-05-14 14:56:20 | 2018-05-15 03:03:47 | 2018-05-15 03:03:39 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de energia comercial. | 2018-05-15 00:30:00 | 1320 | User EvA | 2018-05-14 02:30:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No. 3350608. Retorno de energia comercial. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013053 | FAOC: Fuera de servicio EB: STA.Pescaito:P1 UMTS en Santa Marta sin alarmas de energia EB sin PE. | STA.Pescaito:P1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-14 14:35:20 | may | 14 | 2018-05-14 14:35:14 | 2018-05-15 18:01:19 | 2018-05-15 18:01:05 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ricardo Alberto Hurtado Sanabria | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | se valida el servicio STA.Pescaito:P1 UMTS el cual se encontró afectado el día 14/5/2018 12:18 por Perdida de Alcanzabilidad del equipo AAC-STA.PESCAITO-MP1 - UPB2760 por falla de energía bajo caso 10747964, se observa respuesta de ping de ping del servicio desde el concentrador , Se valida servicio estable desde 2018-05-15 11:16:15.85 | 2018-05-15 18:01:05 |  | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla de Transmision | se valida el servicio STA.Pescaito:P1 UMTS el cual se encontró afectado el día 14/5/2018 12:18 por Perdida de Alcanzabilidad del equipo AAC-STA.PESCAITO-MP1 - UPB2760 por falla de energía bajo caso 10747964, se observa respuesta de ping de ping del servicio desde el concentrador , Se valida servicio estable desde 2018-05-15 11:16:15.85 | se valida el servicio STA.Pescaito:P1 UMTS el cual se encontró afectado el día 14/5/2018 12:18 por Perdida de Alcanzabilidad del equipo AAC-STA.PESCAITO-MP1 - UPB2760 por falla de energía bajo caso 10747964, se observa respuesta de ping de ping del servicio desde el concentrador , Se valida servicio estable desde 2018-05-15 11:16:15.85 | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011012982 | FI: Fuera de servicio EB: RIS.Tambores GSM en Risaralda(intermitencia) con alarmas de energia EB sin PE. | RIS.Tambores_1,RIS.Tambores_2,RIS.Tambores_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 13:43:09 | may | 14 | 2018-05-14 13:42:58 | 2018-05-17 10:38:46 | 2018-05-16 12:35:46 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Luis Fernando Rua Palacio | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Daño en elementos de protección contra sobretensiones | Empresa de energia restablece el servicio | 2018-05-16 12:35:46 | 15 | User EvA |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Empresa de energia restablece el servicio | Empresa de energia restablece el servicio | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011012981 | FAOB: Fuera de servicio EB: TOL.Anaime GSM/UMTS en Tolima EB sin PE. (TX) | TOL.Anaime,TOL.Anaime_1,TOL.Anaime_2,TOL.Anaime_3,TOL.Anaime_A | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 13:43:07 | may | 14 | 2018-05-14 13:42:58 | 2018-05-14 16:26:13 | 2018-05-14 16:26:07 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Robinson Javier Lopez Beltran | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Se valida historico WBTS 13768 y se encuentran alarmas historicas de power on reset, reinicio electrico, se tiene ticket de electrificadora 1745055. Los servicios se encuentran operativos | 2018-05-14 16:14:16 | 161 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 13:33:16 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se valida historico WBTS 13768 y se encuentran alarmas historicas de power on reset, reinicio electrico, se tiene ticket de electrificadora 1745055. Los servicios se encuentran operativos | Se valida historico WBTS 13768 y se encuentran alarmas historicas de power on reset, reinicio electrico, se tiene ticket de electrificadora 1745055. Los servicios se encuentran operativos | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013027 | FAOC: Fuera de servicio EB: STA.Via Alterna GSM/UMTS en Santa Marta EB sin PE. | STA.Via Alterna_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 14:13:48 | may | 14 | 2018-05-14 14:13:47 | 2018-05-15 02:53:17 | 2018-05-15 02:53:16 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Carlos Lacatt Martinez | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | AVERIA DE ELEMENTOS DE MEDIA/BAJA TENSION ELECTRIFICADORA | Retorno de energia comercial. | 2018-05-15 00:30:00 | 740 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 12:10:00 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla de energia comercial. | Se genera reporte con ECA No 5021058. Retorno de energia comercial. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011013000 | FAOC: Fuera de servicio EB: BOL.Santa Catalina BOL.La Europa GSM/UMTS en Bolivar sin alarmas de energia EB sin PE. (TX) | BOL.La Europa,BOL.La Europa_2,BOL.La Europa_3,BOL.Santa Catalina_B,BOL.Santa Catalina_C,BOL.Santa Catalina_X,BOL.Santa Catalina_Y,BOL.Santa Catalina_2,BOL.Santa Catalina_A | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-14 13:54:32 | may | 14 | 2018-05-14 13:54:24 | 2018-05-15 12:51:08 | 2018-05-15 12:51:05 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA ENERGIA COMERCIAL - SITIO SIN PLANTA | TRABAJOS PROGRAMADOS O AVERIA EN RED ELECTRIFICADORA |  | 2018-05-15 11:28:31 | 1410 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 11:58:05 | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Retorno de la Enenergia comercial. |  | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011012986 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Prado-3:H1 UMTS en Barranquilla sin alarmas de energia EB sin PE. (TX) | BAR.Prado-3:H1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-14 13:45:56 | may | 14 | 2018-05-14 13:45:28 | 2018-05-24 15:32:30 | 2018-05-15 20:00:11 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Falla de Elementos de Media/Baja Tension Electrificadora | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | 2018-05-15 20:00:11 | 1335 | Miguel Angel Lara Rocha |  | FALLA RED COMERCIAL | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Corte de energía comercial se abre reporte con ECA número 5021068. | ECA restablece energía comercial suben los servicios. | SI | 2018 | 20 | Revisión exitosa
INC000011037132 | FEOC: Fuera de servicio EB: VAL.Kilometro 18 GSM en Valle del Cauca con alarmas de energia EB con PE (BLOQUEO MANUAL). | VAL.Kilometro 18 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-31 08:03:51 | may | 31 | 2018-05-31 08:03:50 | 2018-05-31 16:44:29 | 2018-05-31 16:44:14 | Campo SurOccidente | Site Owner | Eduard Herney Morales Rios | FALLA ENERGIA MEDIA/BAJA TENSION | RUPTURA/CAIDA/AVERIA ELEMENTOS RED MEDIA/BAJA TENSION | se valida retorno de AC comercial | 2018-05-31 10:23:00 | 168 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-31 07:35:00 | NINGUNA | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | se valida retorno de AC comercial |  | SI | 2018 | 22 | Sin motivo de exclusión
INC000010982810 | FAOC: Fuera de servicio EB: MON.Puente-4 GSM/UMTS/LTE en Monteria EB sin PE. | MON.Puente-4_2,MON.Puente-4_3,MON.Puente-4_A,MON.Puente-4_B,MON.Puente-4_C,MON.Puente-4,MON.Puente-4_1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-01 22:06:48 | may | 01 | 2018-05-01 22:06:47 | 2018-06-01 14:30:24 | 2018-05-04 11:14:01 | Campo Costa | Site Owners Costa | Leonardo Gomez Gutierrez | 05. Falla de Transmisión | Falla de Hardware en Radio de Transmisión | Se presenta daño en tarjeta FAN de enlace ALCATEL, se realiza cambio y los servicios normalizan | 2018-05-04 09:37:57 | 1224 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-01 21:33:02 | NINGUNA | Falla de Transmision | Se presenta daño en tarjeta FAN de enlace ALCATEL, se realiza cambio y los servicios normalizan | Se presenta daño en tarjeta FAN de enlace ALCATEL, se realiza cambio y los servicios normalizan | SI | 2018 | 18 | Sin motivo de exclusión
INC000011036688 | MC: INCIDENT Degradación del servicio de voz EB ANT.Sonson UMTS Sectores [850] en Antioquia KPI (Accesibilidad HSDPA al 18%, Drop Call al 35%, Denied al 75%, ) | ANT.Sonson | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-30 20:13:23 | may | 30 | 2018-05-30 20:11:29 | 2018-05-31 04:02:27 | 2018-05-31 04:02:18 | Gestion de Fallas | FO - Performance | Julian David Diaz Millan | Gestión Interna | Reporte de falla duplicado | Se realiza el troubleshooting a la EB UMTS ANT.Sonson sectores [850] se valida el estado actual de la estación verificando alarmas activas e históricas en los nodos en donde no presenta alarma alguna, ni recurrencia en historial, a validar estadísticas se observa recuperación en KPIs reportados desde aproximadamente 21:00 horas del 31/05/2018 se verifican tickets y se encuentra caso INC000011036191 MC: PERFORMANCE degradación del servicio de Voz y Datos EB UMTS ANT.Sonson Sectores [X, Y1, Y, Y2] en el departamento de Antioquia municipio Sonson (Accesibilidad 21%) Triage-3G Luis Mosquera acciones se ejecutaron bajo ticket nombrado anteriormente se procede a cerrar caso. | 2018-05-31 04:02:18 |  | Joel Samir Hernandez Gomez |  | NINGUNA | Falla en Software del Elemento de Red | Se realiza el troubleshooting a la EB UMTS ANT.Sonson sectores [850] se valida el estado actual de la estación verificando alarmas activas e históricas en los nodos en donde no presenta alarma alguna, ni recurrencia en historial, a validar estadísticas se observa recuperación en KPIs reportados desde aproximadamente 21:00 horas del 31/05/2018 se verifican tickets y se encuentra caso INC000011036191 MC: PERFORMANCE degradación del servicio de Voz y Datos EB UMTS ANT.Sonson Sectores [X, Y1, Y, Y2] en el departamento de Antioquia municipio Sonson (Accesibilidad 21%) Triage-3G Luis Mosquera acciones se ejecutaron bajo ticket nombrado anteriormente se procede a cerrar caso. | Se realiza el troubleshooting a la EB UMTS ANT.Sonson sectores [850] se valida el estado actual de la estación verificando alarmas activas e históricas en los nodos en donde no presenta alarma alguna, ni recurrencia en historial, a validar estadísticas se observa recuperación en KPIs reportados desde aproximadamente 21:00 horas del 31/05/2018 se verifican tickets y se encuentra caso INC000011036191 MC: PERFORMANCE degradación del servicio de Voz y Datos EB UMTS ANT.Sonson Sectores [X, Y1, Y, | SI | 2018 | 22 | Sin motivo de exclusión
INC000010984560 | FAOC: Fuera de servicio Sectores Z,Y3 EB: MON.Cantaclaro UMTS en Monteria EB sin PE.(Reinicio) | MON.Cantaclaro,MON.Cantaclaro_Y3,MON.Cantaclaro_Z | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-02 16:32:38 | may | 02 | 2018-05-02 16:32:38 | 2018-05-03 15:03:22 | 2018-05-03 15:03:20 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Reset lógico a módulo RF. | 2018-04-30 14:53:00 | 13 | Usuario Desarrollo | 2018-04-30 14:40:00 | NINGUNA | Falla en Software del Elemento de Red | Bloqueo de RF module. | Se realiza reinicio lógico al Rf module con lo que los servicios suben. Se deja servicios en monitoreo. | SI | 2018 | 18 | Sin motivo de exclusión
INC000011035467 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.IND Cardenas UMTS en Medellin sin alarmas de energia EB sin PE. | MED.IND Cardenas | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-30 01:39:37 | may | 30 | 2018-05-30 01:39:37 | 2018-05-30 04:23:03 | 2018-05-30 04:23:02 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Camilo Andres Sopo Barragan | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | Se realiza validación del servicio y este restablece desde las 01:51 del 30-05-2018, se validó ruta de TX con personal de IP RAN quienes evidenciaron reinicio sobre el equipo Demarcador. Se procede con el cierre del ticket | 2018-05-30 02:00:00 | 62 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-30 00:58:00 | NINGUNA | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se realiza validación del servicio y este restablece desde las 01:51 del 30-05-2018, se validó ruta de TX con personal de IP RAN quienes evidenciaron reinicio sobre el equipo Demarcador. Se procede con el cierre del ticket | Se realiza validación del servicio y este restablece desde las 01:51 del 30-05-2018, se validó ruta de TX con personal de IP RAN quienes evidenciaron reinicio sobre el equipo Demarcador. Se procede con el cierre del ticket | SI | 2018 | 22 | Sin motivo de exclusión
INC000010986101 | MC: Disminución trafico en el servicio de voz EB SUC.El Mamon GSM Sector [1] en Sucre () |  | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 10:53:35 | may | 03 | 2018-05-03 10:52:42 | 2018-05-03 15:07:19 | 2018-05-03 15:07:06 | Gestion de Fallas | FO - Performance | Diego Gamboa Hamon | Configuración | Pérdida de sincronismo | Cambio de canal de control [BTS] (Afectación de KPIS-{7741} MEAN HOLDING TIME ABOVE DEFINED THRESHOLD /0\) | 2018-05-03 15:07:06 |  | Yaneth Andrea Henao Castaño |  | NINGUNA | Falla en Software del Elemento de Red | MC: Disminución trafico en el servicio de voz EB SUC.El Mamon GSM Sector [1] en Sucre () | Cambio de canal de control [BTS] (Afectación de KPIS-{7741} MEAN HOLDING TIME ABOVE DEFINED THRESHOLD /0\) | SI | 2018 | 18 | Sin motivo de exclusión
INC000010986336 | FAOC: Fuera de servicio EB: ATL.Agua Marina GSM/UMTS en Atlantico EB sin PE.Con alarmas de energia activas | ATL.Agua Marina,ATL.Agua Marina_1,ATL.Agua Marina_2,ATL.Agua Marina_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 12:59:54 | may | 03 | 2018-05-03 12:59:53 | 2018-05-03 14:19:28 | 2018-05-03 14:15:16 | Gestion de Fallas | Front office Energia Costa-Occidente | Jose Eduardo Monroy | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 03/05/2018 11:26:21 a las 03/05/2018 13:58:57 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 5004658. | 2018-05-03 13:58:57 | 152 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 11:26:21 | NINGUNA | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora | Se produce interrupción de energía de 03/05/2018 11:26:21 a las 03/05/2018 13:58:57 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE # 5004658. | SI | 2018 | 18 | Sin motivo de exclusión
INC000011033760 | FAOB: Fuera de servicio Sectores (A B) EB: CAS.Monterrey GSM en Casanare EB con PE. | CAS.Monterrey,CAS.Monterrey_A,CAS.Monterrey_B | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | MEDIUM | LOW | 2018-05-28 21:18:34 | may | 28 | 2018-05-28 21:18:33 | 2018-05-29 08:25:02 | 2018-05-29 08:25:01 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | Otras causas | Revision de informacion | reporte por afectación de servicio en uno d en los sectores en GSM posible daño de HW se envió personal técnico para revisión en sitio | 2018-05-28 23:00:00 | 120 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-28 21:00:00 | NINGUNA | Falla de Equipos del Elemento de Red | se reporta falla por bloqueo del nodo multiradio en la estación base | se realiza una inspección en sitio relacionado con las conexiones entre los equipos relacionados con la falla | SI | 2018 | 22 | Sin motivo de exclusión
INC000011033143 | FAOC: Fuera de servicio EB: ANT.Campamento GSM en Antioquia EB con PE. | ANT.Campamento_1,ANT.Campamento_2,ANT.Campamento_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-28 11:47:39 | may | 28 | 2018-05-28 11:47:37 | 2018-05-28 13:54:04 | 2018-05-28 13:16:09 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Francy Lorena Mesu Abonia | Conectividad | Falla de conectividad local | S BO TX E: Se valida ruta tx, enlace UM se observa que se presento RX LEVEL en ambos sistemas y niveles -90dBm , se adjunta evidencia ademas se presento UAS, del extremo de ANT.Angostura. | 2018-05-28 13:16:09 | 34 | Miguel Angel Lara Rocha |  | NINGUNA | Falla de Equipos del Elemento de Red | S BO TX E: Se valida ruta tx, enlace UM se observa que se presento RX LEVEL en ambos sistemas y niveles -90dBm , se adjunta evidencia ademas se presento UAS, del extremo de ANT.Angostura. | S BO TX E: Se valida ruta tx, enlace UM se observa que se presento RX LEVEL en ambos sistemas y niveles -90dBm , se adjunta evidencia ademas se presento UAS, del extremo de ANT.Angostura. | SI | 2018 | 22 | Sin motivo de exclusión
INC000011033084 | FI: Alarmas de Energia EB: GUJ.Katanamana sectores (1,2) en Guajira con alarmas de energia EB con PE 7X12. (CRC) | GUJ.Katanamana_1,GUJ.Katanamana_2 | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-28 11:08:42 | may | 28 | 2018-05-28 11:08:41 | 2018-05-28 13:07:04 | 2018-05-28 13:07:00 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA DE BTS | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Normalizacion de servico intermitencia de segundos | 2018-05-28 10:35:00 | 1 | User EvA | 2018-05-28 10:34:00 | NINGUNA | Falla de Equipos del Elemento de Red | Intermitencia de segundo es necesario revisar causa raiz de la falla y enviar a dependencia que se requiera | al revisar todo esta OK. | SI | 2018 | 22 | Sin motivo de exclusión
INC000010987764 | FAOC: Fuera de servicio EB: VAD.Cerritos LTE en Valledupar EB con PE. | VAD.Cerritos | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-03 22:30:30 | may | 03 | 2018-05-03 22:30:29 | 2018-05-04 09:24:29 | 2018-05-04 09:24:28 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Reset local bloqueo de equipo | 2018-05-04 07:12:00 | 628 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-03 20:44:00 | NINGUNA | Falla de Equipos del Elemento de Red | Falla de hardware bloqueo de equipo | TAS a SMU Nokia | SI | 2018 | 18 | Sin motivo de exclusión
INC000011032182 | MC: CRC: SIN TRAFICO de datos EB TOL.Tebaida GSM Sector [2] en Tolima KPI (Accesibilidad PS 8% ) | TOL.Tebaida | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-27 12:34:24 | may | 27 | 2018-05-27 12:33:25 | 2018-05-27 22:35:01 | 2018-05-27 22:34:58 | Gestion de Fallas | FO - Performance | Julian David Diaz Millan | Software | Bloqueo de equipo, modulo, tarjeta o elemento | Cambio de canal de control [BTS] (Afectación de KPIS-{7710} OBJECT ADMINISTRATIVE STATE CHANGED /0\) | 2018-05-27 22:34:58 |  | Joel Samir Hernandez Gomez |  | NINGUNA | Falla en Software del Elemento de Red | MC: CRC: SIN TRAFICO de datos EB TOL.Tebaida GSM Sector [2] en Tolima KPI (Accesibilidad PS 8% ) | Cambio de canal de control [BTS] (Afectación de KPIS-{7710} OBJECT ADMINISTRATIVE STATE CHANGED /0\) | SI | 2018 | 21 | Sin motivo de exclusión
INC000010989593 | FI: Fuera de servicio EB: CAR.Bocagrande-2:P2 UMTS en Cartagena(intermitencia) sin alarmas de energia EB sin PE. | CAR.Bocagrande-2:P2 | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 15:28:10 | may | 04 | 2018-05-04 15:28:08 | 2018-05-04 18:57:28 | 2018-05-04 18:57:27 | Campo Costa | Emergencias Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | Conectividad | Falla de conectividad local | se normaliza sin intervencion | 2018-05-04 15:28:00 | 58 | User EvA | 2018-05-04 14:30:00 | NINGUNA | Falla de Equipos del Elemento de Red | se normaliza sin intervencion alguna | FAILURE IN WCDMA WBTS Oamp;M CONNECTION 2018/05/04 15:27:06 2018/05/04 15:28:17 CRITICA | SI | 2018 | 18 | Sin motivo de exclusión
INC000010989867 | FC: Resultados pruebas Roaming Out Claro - Peque, Abriaqui y Caicedo (MAIL) |  | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-04 16:45:29 | may | 04 | 2018-05-04 16:41:32 | 2018-05-21 17:28:12 | 2018-05-21 17:28:07 | Gestion de Fallas | BO - BackOffice CORE | Carlos Humberto Suna Ladino | Otras causas | Revision de informacion | Se revisa y para las zonas reportadas se encuentra que si está habilitado el roaming. | 2018-05-04 16:31:00 | 1 | Juan Carlos Ovalle Porras | 2018-05-04 16:30:00 | NINGUNA | Otro Tipo de Falla | No se encuentra ninguna falla aparente. En las poblaciones reportadas se verifica y SI está habilitado el ROAMING NACIONAL |  | SI | 2018 | 18 | Sin motivo de exclusión
INC000010990067 | FAOC: Fuera de servicio EB: COR.Rabolargo UMTS en Cordoba EB con PE. | COR.Rabolargo | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-04 18:05:06 | may | 04 | 2018-05-04 18:05:05 | 2018-05-05 23:55:21 | 2018-05-05 23:55:10 | Campo Costa | Emergencias Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Reinicio lógico. | 2018-05-04 18:29:00 | 182 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-04 15:27:00 | NINGUNA | Falla en Software del Elemento de Red | Bloqueo lógico de system module. | Se realiza reset lógico a System module con lo que el servicio se restablece. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 18 | Sin motivo de exclusión
INC000011030956 | Fuera de servicio 100% Ruta: TMX.VAL.Mayaguez-2 del cliente COMPUNET S.A Tipo de cliente: Clientes Especiales Con Codigo de Servicio CPN0264 en la ciudad de CAUCA, CALOTO. |  | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-26 08:46:46 | may | 26 | 2018-05-26 08:44:07 | 2018-05-26 20:03:14 | 2018-05-26 19:52:06 | CNOC Servicio Portador | CNOC Servicio Portador | Daniel Mauricio Leon Castañeda | Energia | Falla fluido electrico en sede | Falla de energía en la sede del cliente | 2018-05-26 18:01:00 | 684 | Karol Viviana Rodriguez Moreno | 2018-05-26 06:37:00 | NINGUNA | Falla de Equipos del Elemento de Red | Falla de energía en la sede del cliente | Falla de energía en la sede del cliente | SI | 2018 | 21 | Sin motivo de exclusión
INC000011030159 | FEOC: Fuera de servicio EB: SUC.Balsillas GSM/UMTS en Sucre con alarmas de energia EB con PE.(NIVELES -90) | SUC.Balsillas,SUC.Balsillas_1,SUC.Balsillas_2,SUC.Balsillas_3,SUC.Balsillas_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-25 15:41:35 | may | 25 | 2018-05-25 15:41:11 | 2018-05-25 16:32:58 | 2018-05-25 16:32:38 | Campo Costa | Emergencias Costa | Alvaro Wilson Celemín Cáceres | Energia_Media_Tension_Baja_Tension | Ruptura/Caida/Averia Elementos Red Media/Baja Tension | se normaliza al retorno de lared | 2018-05-25 15:55:00 | 55 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-25 15:00:00 | NINGUNA | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla ac comercial |  | SI | 2018 | 21 | Sin motivo de exclusión
INC000010993459 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Boulevard 59 (P1) UMTS en Barranquilla EB sin PE.(TX) | BAR.Boulevard 59 (P1) | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-06 07:12:27 | may | 06 | 2018-05-06 07:12:24 | 2018-05-24 14:15:32 | 2018-05-08 11:15:45 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Fluctuaciones de Tension | Fluctuaciones de energía en la zona provocan bloqueo de system módulo, se realiza reinicio system módulo, suben los servicios. | 2018-05-07 19:13:40 | 2187 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-06 06:46:30 | NINGUNA | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se detecta bloqueo system módulo. | Fluctuaciones de energía en la zona provocan bloqueo de system módulo, se realiza reinicio system módulo, suben los servicios. | SI | 2018 | 18 | Sin motivo de exclusión
INC000010995132 | FAOB: Fuera de servicio EB: NOR.Ragonvalia UMTS (1900)en Norte de Santander EB con PE | NOR.Ragonvalia | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-06 21:09:05 | may | 06 | 2018-05-06 21:08:54 | 2018-05-07 20:45:52 | 2018-05-07 20:45:51 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Steven Rozo Ceron | Hardware | Falla Cruzadas o conectores de interfaces | S BO TX E: Se realiza validacion de servicio Tx NOR.Ragonvalia UMTS (1900) sin observar alarma activas, se observa servicio operativo, encontrando como causa del evento reinicio sobre NE ALU NOR.LA_PARADA-M1. Se da cierre a la incidencia. Cordial saludo, Se revisa servicio y se observa reincio del equipo alcatel. Servicio operativo. A:AAC-NOR.LA_PARADA-M1# show time Mon May 7 19:35:06 CDT 2018 A:AAC-NOR.LA_PARADA-M1# show uptime System Up Time : 0 days, 06:44:31.19 (hr:min:sec) A:AAC-NOR.LA_PARADA-M1# show port 1/2/3 | 2018-05-07 00:00:07 | 210 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-06 20:30:00 | NINGUNA | Falla de Transmision | S BO TX E: Se realiza validacion de servicio Tx NOR.Ragonvalia UMTS (1900) sin observar alarma activas, se observa servicio operativo, encontrando como causa del evento reinicio sobre NE ALU NOR.LA_PARADA-M1. Se da cierre a la incidencia. Cordial saludo, Se revisa servicio y se observa reincio del equipo alcatel. Servicio operativo. A:AAC-NOR.LA_PARADA-M1# show time Mon May 7 19:35:06 CDT 2018 A:AAC-NOR.LA_PARADA-M1# show uptime System Up Time : 0 days, 06:44:31.19 (hr:min:sec) A:AAC-NOR.LA_PARADA-M1# show port 1/2/3 | S BO TX E: Se realiza validacion de servicio Tx NOR.Ragonvalia UMTS (1900) sin observar alarma activas, se observa servicio operativo, encontrando como causa del evento reinicio sobre NE ALU NOR.LA_PARADA-M1. Se da cierre a la incidencia. Cordial saludo, Se revisa servicio y se observa reincio del equipo alcatel. Servicio operativo. A:AAC-NOR.LA_PARADA-M1# show time Mon May 7 19:35:06 CDT 2018 A:AAC-NOR.LA_PARADA-M1# show uptime System Up Time : 0 | SI | 2018 | 18 | Sin motivo de exclusión
INC000010995142 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Agrecon (P1) GSM/UMTS en Barranquilla EB sin PE. | BAR.Agrecon (P1),BAR.Agrecon (P1)_B,BAR.Agrecon (P1)_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-06 21:15:24 | may | 06 | 2018-05-06 21:15:23 | 2018-05-15 15:14:07 | 2018-05-08 11:54:40 | Campo Costa | Site Owners Costa | Ivan Alberto Pinto Gonzales | Cableado/Conexiones | Fibra atenuada | IPRAN corrige atenuación con limpieza de pigtail en ODF, suben los servicios. | 2018-05-08 11:54:40 | 223 | Miguel Angel Lara Rocha |  | NINGUNA | Falla de Transmision | IPRAN detecta atenuación en fibra. | IPRAN corrige atenuación con limpieza de pigtail en ODF, suben los servicios. | SI | 2018 | 18 | Sin motivo de exclusión
INC000010995664 | FI: Fuera de servicio EB: TOL.Tebaida GSM en Tolima con alarmas de energia EB sin PE. | TOL.Tebaida_1,TOL.Tebaida_2,TOL.Tebaida_3,TOL.Tebaida_C | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-07 07:20:19 | may | 07 | 2018-05-07 07:20:19 | 2018-05-07 13:41:02 | 2018-05-07 13:40:59 | Gestion de Fallas | FO_GESTION_EvA_INTERMITENCIA | Eyder Efren Buitrago Triana | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 07/05/2018 7:41:10 a las 07/05/2018 12:30:07 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA# 1735071. | 2018-05-07 13:40:59 | 58 | User EvA |  | NINGUNA | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 07/05/2018 7:41:10 a las 07/05/2018 12:30:07 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ENERTOLIMA# 1735071. | SI | 2018 | 19 | Sin motivo de exclusión
INC000011027533 | MC: CRC: Disminución trafico en el servicio de voz EB MET.San Pedro de Arimena GSM Sector [2] en Meta () | MET.San Pedro de Arimena_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-23 21:56:00 | may | 23 | 2018-05-23 21:44:40 | 2018-05-24 11:30:34 | 2018-05-24 11:30:25 | Gestion de Fallas | FO - Performance | Diego Gamboa Hamon | Gestión Interna | Nueva Solicitud | Se realiza nueva solicitud INC000011028253 se informa a Mesa de calidad. | 2018-05-24 11:30:25 |  | Duvan Giovanny Garcia |  | NINGUNA | Falla en Software del Elemento de Red | MC: CRC: Disminución trafico en el servicio de voz EB MET.San Pedro de Arimena GSM Sector [2] en Meta () | Se realiza nueva solicitud INC000011028253 se informa a Mesa de calidad. | SI | 2018 | 21 | Sin motivo de exclusión
INC000011026929 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Boyaca Real GSM/UMTS en Bogota EB con PE. | BOG.Boyaca Real,BOG.Boyaca Real_1,BOG.Boyaca Real_2,BOG.Boyaca Real_3,BOG.Boyaca Real_A,BOG.Boyaca Real_B,BOG.Boyaca Real_C,BOG.Boyaca Real_D | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-23 13:39:14 | may | 23 | 2018-05-23 13:39:14 | 2018-05-24 03:13:12 | 2018-05-24 03:13:10 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ivan Dario Bernal Nieto | Hardware | Desconocida | BO TX E. De acuerdo a lo documentado por IP RAN se observan servicios operativos, posterior a reinicio eléctrico. El nodo B no registra alarmas de POWER ON RESET. | 2018-05-24 03:13:10 | 76 | Miguel Angel Lara Rocha |  | NINGUNA | Falla de Equipos del Elemento de Red | BO TX E. De acuerdo a lo documentado por IP RAN se observan servicios operativos, posterior a reinicio eléctrico. El nodo B no registra alarmas de POWER ON RESET. | BO TX E. De acuerdo a lo documentado por IP RAN se observan servicios operativos, posterior a reinicio eléctrico. El nodo B no registra alarmas de POWER ON RESET. | SI | 2018 | 21 | Sin motivo de exclusión
INC000011026663 | FAOB:Fuera de servicio 7.69% GSM en CASANARE (CAS.Careto,CAS.Copa,CAS.Dorotea,CAS.El Convento,CAS.El Duya,CAS.La Venturosa,CAS.Orocue) (CAS.Aguazul-4) (VCH.Santa Rosalia) en Casanare EB con PE. PPC CAS.El Convent | CAS.Aguazul-4_1,CAS.Dorotea_1,CAS.Dorotea_2,CAS.Dorotea_3,CAS.Dorotea_4,CAS.Orocue_1,CAS.Orocue_2,CAS.Orocue_3,CAS.El Convento_1,CAS.El Convento_2,CAS.El Convento_3,CAS.El Convento_4,CAS.La Venturosa_1,CAS.El Duya_1,CAS.El Duya_2,CAS.El Duya_3,CAS.La Venturosa_2,CAS.La Venturosa_3,CAS.La Venturosa_4,CAS.Orocue_B,CAS.Orocue_C,CAS.Careto_1,CAS.Careto_2,CAS.Copa,CAS.Copa_1,CAS.Copa_2,CAS.Copa_3,VCH.Santa Rosalia,VCH.Santa Rosalia_1,VCH.Santa Rosalia_2,VCH.Santa Rosalia_3,VCH.Santa Rosalia_4,VCH.Guacacias_1,VCH.Guacacias_2 | Incident | CLOSED | SIGNIFICANT/LARGE | HIGH | HIGH | 2018-05-23 10:45:23 | may | 23 | 2018-05-23 10:45:21 | 2018-05-23 11:59:50 | 2018-05-23 11:59:49 | Campo Centro Poblaciones | Z15 Casanare | Orlando Euripides Landinez Rojas | FALLA DE RADIO MICROONDAS | ERROR DE CONFIGURACION | Se reporta por alarmas de elegía activas en la estación base, se confirma cote de red comercial en la zona, según informaciones los vecinos es posible por temporada invernal, se adelanta maniobras de reparación, en acometidas cambio de fusible, cortacircuitos entre otros la electrificadora normaliza tiempo después? 131305 | 2018-05-23 10:11:00 | 34 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 10:00:00 | NINGUNA | Falla de Equipos del Elemento de Red | se reporta bloqueo en uno de los radios de microondas en la estación base se corrige posible falla de HW se deja en seguimiento. | en la zona se reporta corte continuo de red comercial causando intermitencia de voltaje en la EB. bloque en equipos de transmisión. | SI | 2018 | 21 | Sin motivo de exclusión
INC000010997207 | FAOC: Fuera de servicio EB: MED.IND Union Electrica UMTS/LTE en Medellin EB sin PE. | MED.IND Union Electrica | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-07 20:01:13 | may | 07 | 2018-05-07 20:00:59 | 2018-05-11 16:16:41 | 2018-05-09 19:00:54 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | 10. Falla Energía Comercial: Sitio Sin Planta | Avería en Red en Media y Baja Tensión de COMCEL S.A. | S BO TX E: IP indforma que evidencia reinicio electrico. Por el comportamiento de la EB el cliente apaga los equipos en horas de la noche. Servicios operativos desde las 11:24 | 2018-05-09 19:00:54 | 909 | Miguel Angel Lara Rocha |  | NINGUNA | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | S BO TX E: IP indforma que evidencia reinicio electrico. Por el comportamiento de la EB el cliente apaga los equipos en horas de la noche. Servicios operativos desde las 11:24 | S BO TX E: IP indforma que evidencia reinicio electrico. Por el comportamiento de la EB el cliente apaga los equipos en horas de la noche. Servicios operativos desde las 11:24 | SI | 2018 | 19 | Sin motivo de exclusión
INC000011026169 | FAOB: Fuera de servicio Sector 1 EB: BUC.Cacique GSM en Bucaramanga EB con PE. | BUC.Cacique_1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-23 03:42:18 | may | 23 | 2018-05-23 03:42:16 | 2018-05-23 11:27:20 | 2018-05-23 11:27:04 | Campo Noroccidente | Site Owner | Octaviano Sanchez Chavez | FALLA DE BTS | ERROR DE CONFIGURACION | Se envía personal técnico al sitio para revisión, se realiza verificación sobre conexiones en SECTOR 1 tenia perdida de configuración en tarjeta de TX se realiza comisionamiento manual normalizando servicio GSM de EB. | 2018-05-23 11:05:00 | 468 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-23 03:17:00 | NINGUNA | Falla de Equipos del Elemento de Red | falla de configuracion en tarjeta de tx en sector 1 | Se envía personal técnico al sitio para revisión, se realiza verificación sobre conexiones en SECTOR 1 tenia perdida de configuración en tarjeta de TX se realiza comisionamiento manual normalizando servicio GSM de EB. | SI | 2018 | 21 | Sin motivo de exclusión
INC000010997869 | FI: Fuera de servicio EB: SUC.El Frances GSM/UMTS en Sucre(intermitencia) con alarmas de energia EB sin PE. | SUC.El Frances_1,SUC.El Frances_2,SUC.El Frances_3,SUC.El Frances_B,SUC.El Frances_C | Intermitencia | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 06:42:43 | may | 08 | 2018-05-08 06:42:41 | 2018-05-08 12:45:44 | 2018-05-08 12:45:38 | Gestion de Fallas | FO_GESTION_EvA_INTERMITENCIA | Eyder Efren Buitrago Triana | Energia_Comercial_sitio_sin_planta | Trabajos Programados o Falla en Redes de Electrificadora | Se produce interrupción de energía de 08/05/2018 6:43:26 a las 08/05/2018 6:46:38 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE# 5012327. | 2018-05-08 12:45:38 |  | User EvA |  | NINGUNA | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla Red Comercial sitio sin planta eléctrica de respaldo, afectación en la red MT de la electrificadora. | Se produce interrupción de energía de 08/05/2018 6:43:26 a las 08/05/2018 6:46:38 para lo cual se generó Orden de Servicio a la Electrificadora ELECTRICARIBE# 5012327. | SI | 2018 | 19 | Sin motivo de exclusión
INC000010998077 | FAOC: Fuera de servicio Sectores (3) EB: COR.Chinu GSM en Cordoba sin alarmas de energia EB con PE. | COR.Chinu_3,COR.Chinu | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-08 08:26:12 | may | 08 | 2018-05-08 08:25:59 | 2018-05-10 17:25:59 | 2018-05-10 17:25:45 | Campo Costa | Site Owners Costa | Leonardo Gomez Gutierrez | Hardware | Daño de antenas, guías de onda, conectores, | Se Presenta descarga eléctrica en antena MAIN ocasionando la falla , se procede al cambio de antena y los niveles normalizan. | 2018-05-10 17:25:45 | 833 | Miguel Angel Lara Rocha |  | NINGUNA | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se Presenta descarga eléctrica en antena MAIN ocasionando la falla , se procede al cambio de antena y los niveles normalizan. | Se Presenta descarga eléctrica en antena MAIN ocasionando la falla , se procede al cambio de antena y los niveles normalizan. | SI | 2018 | 19 | Sin motivo de exclusión
INC000011024809 | FAOB: Fuera de servicio EB: GIR.Centro-3 P1 UMTS (1900) en Girardot EB sin PE. | GIR.Centro-3 P1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-22 07:29:27 | may | 22 | 2018-05-22 07:28:58 | 2018-05-22 20:02:19 | 2018-05-22 20:02:13 | Campo Centro | Z4 Cundinamarca al Sur | Jorge Andres Acero Hernandez | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Debido a varias fluctuaciones de AC por sobretencion inducida en red electrica los modulos RF no encienden, se debe realizar reinicio electrico de las fuentes que alimentan estos modulos, se recupera servicio. | 2018-05-22 08:39:00 | 104 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-22 06:55:00 | NINGUNA | Falla en Software del Elemento de Red | Debido a varias fluctuaciones de AC por sobretencion inducida en red electrica los modulos RF no encienden, se debe realizar reinicio electrico de las fuentes que alimentan estos modulos, se recupera servicio. | Debido a varias fluctuaciones de AC por sobretencion inducida en red electrica los modulos RF no encienden, se debe realizar reinicio electrico de las fuentes que alimentan estos modulos, se recupera servicio. | SI | 2018 | 21 | Sin motivo de exclusión
INC000010999386 | MC: INCIDENT Degradación del servicio de voz EB CAU.Buenos Aires GSM Sectores [1,2,3] en Cauca KPI (Denied al 87%, Drop Call al 12%, ) | CAU.Buenos Aires_2,CAU.Buenos Aires_3 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-08 17:14:39 | may | 08 | 2018-05-08 17:13:10 | 2018-05-09 09:23:44 | 2018-05-09 09:23:42 | Gestion de Fallas | FO - Performance | Cesar Enrique Useche Ramirez | Gestión Interna | Nueva Solicitud | MC-Solución Se realiza nueva solicitud INC000011000698 y se informa a Mesa de calidad. | 2018-05-09 09:23:42 |  | Yaneth Andrea Henao Castaño |  | NINGUNA | Falla en Software del Elemento de Red | MC-Solución Se realiza nueva solicitud INC000011000698 y se informa a Mesa de calidad. | MC-Solución Se realiza nueva solicitud INC000011000698 y se informa a Mesa de calidad. | SI | 2018 | 19 | Sin motivo de exclusión
INC000010999963 | FAOB : Fuera de servicio EB: BOY.Sachica LTE en Boyaca EB sin PE. | BOY.Sachica | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-08 23:58:32 | may | 08 | 2018-05-08 23:58:31 | 2018-05-09 21:24:03 | 2018-05-09 21:23:48 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Arnold Yesid Romero Chaparro | Software | Bloqueo de equipo, modulo, tarjeta o elemento | Posible falla de transmisión. | 2018-05-09 12:44:00 | 879 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-08 22:05:00 | NINGUNA | Otro Tipo de Falla | Posible falla de transmisión. | NO se tiene gestión de los enlaces entre BOY.Sachica y BOY.Raquira. | SI | 2018 | 19 | Sin motivo de exclusión
INC000011023516 | FAOC: Fuera de servicio EB: MON.Prado UMTS en Monteria EB sin PE. (CRC) | MON.Prado | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-21 10:07:01 | may | 21 | 2018-05-21 10:06:58 | 2018-05-21 20:53:55 | 2018-05-21 13:49:52 | Gestion de Fallas | BO_NOC_TX Fallas | Domingo Abel Garcia Fernandez | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | Se realiza verificación del servicio y este restablece desde las 13:05 del 21-05-2018, se valido ruta de TX con personal de IP RAN donde ellos evidenciaron reinicio del equipo de parte de ellos por posible falla del fluido eléctrico en el sitio. Se procede con el cierre del ticket | 2018-05-21 13:10:00 | 282 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-21 08:28:00 | NINGUNA | Otro Tipo de Falla | Se realiza verificación del servicio y este restablece desde las 13:05 del 21-05-2018, se valido ruta de TX con personal de IP RAN donde ellos evidenciaron reinicio del equipo de parte de ellos por posible falla del fluido eléctrico en el sitio. Se procede con el cierre del ticket | Se realiza verificación del servicio y este restablece desde las 13:05 del 21-05-2018, se valido ruta de TX con personal de IP RAN donde ellos evidenciaron reinicio del equipo de parte de ellos por posible falla del fluido eléctrico en el sitio. Se procede con el cierre del ticket | SI | 2018 | 21 | Sin motivo de exclusión
INC000011022773 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.Crisanto Luque Reub GSM en Cartagena con alarmas de energia EB sin PE.(FSP:INC000011022189) (FHG:11676176) | CAR.Crisanto Luque Reub | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-20 20:17:51 | may | 20 | 2018-05-20 20:16:09 | 2018-05-22 15:41:25 | 2018-05-22 15:41:22 | Campo Costa | Site Owners Costa | Halbher Holmedo Hernandez Hernandez | FALLA DE BTS | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Reinicio físico | 2018-05-21 10:33:00 | 1596 | Katherine Pena Fiaga | 2018-05-20 07:57:00 | NINGUNA | Falla en Software del Elemento de Red | Bloqueo local. | Se realiza reset físico a system module con lo que el servicio se restablece. Se deja servicio en monitoreo. | SI | 2018 | 20 | Sin motivo de exclusión
INC000011022482 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOG.Parque Milenio GSM/UMTS/LTE en Bogota EB sin PE. (FHG) INC000011022540 | BOG.Parque Milenio,BOG.Parque Milenio_1,BOG.Parque Milenio_2,BOG.Parque Milenio_3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-20 14:38:03 | may | 20 | 2018-05-20 14:37:56 | 2018-05-20 18:56:04 | 2018-05-20 18:56:02 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ricardo Alberto Hurtado Sanabria | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | se valida el servicio BOG.Parque Milenio GSM/UMTS/LTE observándolo operativo, después de evidenciar reinicio en el equipo demarcador en la sede cliente, por posible pérdida de fluido eléctrico comercial. Servicios estable dese 2018-05-20 15:35:29.00 | 2018-05-20 18:56:02 | 96 | Miguel Angel Lara Rocha |  | NINGUNA | Falla de Transmision | se valida el servicio BOG.Parque Milenio GSM/UMTS/LTE observándolo operativo, después de evidenciar reinicio en el equipo demarcador en la sede cliente, por posible pérdida de fluido eléctrico comercial. Servicios estable dese 2018-05-20 15:35:29.00 | se valida el servicio BOG.Parque Milenio GSM/UMTS/LTE observándolo operativo, después de evidenciar reinicio en el equipo demarcador en la sede cliente, por posible pérdida de fluido eléctrico comercial. Servicios estable dese 2018-05-20 15:35:29.00 | SI | 2018 | 20 | Sin motivo de exclusión
INC000011022336 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.IND Pollos Bucanero BAR.IND Nirvana BAR.Circunvalar-3 (P1) UMTS en Barranquilla EB sin PE.FHG: Upgrade RC10 de 17.2 a 17.8 SP1802 |  | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-20 11:26:30 | may | 20 | 2018-05-20 11:25:02 | 2018-05-20 13:40:08 | 2018-05-20 13:08:45 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Camilo Andres Sopo Barragan | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | Se valida estado del servicio y este restablece desde las 12:29 del 20-05-2018, se valida ruta de TX con personal de IP RAN quienes evidenciaron reinicio sobre el demarcador en el equipo de ellos. Se procede con el cierre del ticket | 2018-05-20 12:35:00 | 180 | German Camilo Rodriguez Pineda | 2018-05-20 09:35:00 | NINGUNA | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se valida estado del servicio y este restablece desde las 12:29 del 20-05-2018, se valida ruta de TX con personal de IP RAN quienes evidenciaron reinicio sobre el demarcador en el equipo de ellos. Se procede con el cierre del ticket | Se valida estado del servicio y este restablece desde las 12:29 del 20-05-2018, se valida ruta de TX con personal de IP RAN quienes evidenciaron reinicio sobre el demarcador en el equipo de ellos. Se procede con el cierre del ticket | SI | 2018 | 20 | Sin motivo de exclusión
INC000011021874 | FEOC: Fuera de servicio EB: CAL.Autonoma GSM en Cali con alarmas de energia EB sin PE. FSP INC000011021721 (Reincio) | CAL.Autonoma_1,CAL.Autonoma_2,CAL.Autonoma_3,CAL.Autonoma_A,CAL.Autonoma_B,CAL.Autonoma_C | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-20 01:29:12 | may | 20 | 2018-05-20 01:28:59 | 2018-05-20 03:22:30 | 2018-05-20 03:22:29 | Gestion de Fallas | Front Office Panel | Manuel Gilberto Alvarado Alzate | Conectividad | Falla de Sincronismo | Se recuperan servicios despues de reiniciar contadores de transmision. | 2018-05-20 01:30:00 | 303 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-19 20:27:00 | NINGUNA | Falla de Transmision | Se recuperan servicios despues de reiniciar contadores de transmision. | Se recuperan servicios despues de reiniciar contadores de transmision. | SI | 2018 | 20 | Sin motivo de exclusión
INC000011003960 | FAOC: Fuera de servicio Sectores (850) EB: ATL.Piojo-2 UMTS en Atlantico sin alarmas de energia EB con PE. | ATL.Piojo-2,ATL.Piojo-2_X,ATL.Piojo-2_Y1 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-10 11:44:24 | may | 10 | 2018-05-10 11:44:12 | 2018-05-10 19:23:20 | 2018-05-10 19:23:19 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA DE NODOB | BLOQUEO DE EQUIPO, MODULO, TARJETA O ELEMENTO | Reset remoto al nodo subio sin intervencion | 2018-05-10 14:34:00 | 280 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-10 09:54:00 | NINGUNA | Falla de Equipos del Elemento de Red | Bloqueo de hardware se resetea remotamente | Tas a SMU Nokia | SI | 2018 | 19 | Sin motivo de exclusión
INC000011019940 | FAOC: Fuera de servicio EB: BAR.Via 40-4 (P2) UMTS (Sec 1900) en Barranquilla EB sin PE.(Reinicio) | BAR.Via 40-4 (P2),BAR.Via 40-4 (P2)_I1,BAR.Via 40-4 (P2)_I2,BAR.Via 40-4 (P2)_I3,BAR.Via 40-4 (P2)_O1,BAR.Via 40-4 (P2)_O2,BAR.Via 40-4 (P2)_O3 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-18 14:14:04 | may | 18 | 2018-05-18 14:13:44 | 2018-05-21 14:32:07 | 2018-05-20 20:07:36 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Angel Navas Lombana | FALLA DE NODOB | AVERIA DE TARJETA/MODULO FTIA/FTIB | Reemplazo de tarjeta FTIF | 2018-05-20 19:37:00 | 3317 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-18 12:19:35 | NINGUNA | Falla de Equipos del Elemento de Red | Reemplazo de tarjeta FTIF | Reemplazo de tarjeta FTIF | SI | 2018 | 20 | Sin motivo de exclusión
INC000011006001 | FEOB: Fuera de servicio EB: CAR.Manga-3 GSM / UMTS / LTEE en Cartagena sin alarmas de energia EB sin PE. FSP (INC000011005394) | CAR.Manga-3,CAR.Manga-3_1,CAR.Manga-3_2 | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 08:41:48 | may | 11 | 2018-05-11 08:41:38 | 2018-05-15 15:45:30 | 2018-05-11 14:55:03 | Campo Costa | Site Owners Costa | Jose Alberto Miranda Ríos | FALLA DE RADIO MICROONDAS | ODU/TRP/RAU - AVERIA DE HARDWARE | Cambio de hardware FAN en mal estado | 2018-05-11 14:05:00 | 704 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 02:21:00 | NINGUNA | Falla de Transmision | FALLA EN FAN RADIO NEO | Tas a Smu Nokia | SI | 2018 | 19 | Sin motivo de exclusión
INC000011006442 | FAOB: Fuera de servicio EB: BOY.Miraflores-3, BOY.Miraflores, BOY.Umbita, BOY.Ramiriqui-3, BOY.Jenesano, BOY.Ramiriqui-2, BOY.Rondon Rancho Grande UMTS en Boyaca EB con PE. | BOY.Miraflores-3_I,BOY.Miraflores-3_J,BOY.Miraflores-3_O,BOY.Miraflores-3_P,BOY.Jenesano_S,BOY.Ramiriqui-2,BOY.Ramiriqui-2_Y,BOY.Ramiriqui-2_Y2,BOY.Ramiriqui-2_Y3,BOY.Ramiriqui-2_Z,BOY.Umbita_I | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 12:12:49 | may | 11 | 2018-05-11 12:12:49 | 2018-05-21 11:29:39 | 2018-05-13 17:23:46 | Campo Centro Poblaciones | Z12 Boyaca Rural | Edgar Javier Velasco Rodriguez | Conectividad | Falla de conectividad local | escarga atmosférica ocasiona activación de circuito de protección en radio mw, especificado en maula del fabricante se realiza desbloqueo en sitio y se hace necesario cambio de hw, el cual sufrió daño por la descarga, se adjunta reporte ideam, maula de fabricante , foto de equipo en falla | 2018-05-13 13:34:00 | 2898 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-11 13:16:00 | NINGUNA | Falla de Transmision | se encuentra RTN980 bloqueado,ocasionado por descarga atmosférica se logra desbloqueo manual y se realiza cambio de Hw en falla, se adjunta manual de fabricante, reporte de ideam | descarga atmosférica ocasiona activación de circuito de protección en radio mw, especificado en maula del fabricante se realiza desbloqueo en sitio y se hace necesario cambio de hw, el cual sufrió daño por la descarga, se adjunta reporte ideam, maula de fabricante , foto de equipo en falla | SI | 2018 | 19 | Sin motivo de exclusión
INC000011018157 | FI: Fuera de servicio EB: CUC.La Libertad-2 GSM/UMTS/LTE en Cucuta(intermitencia) EB sin PE. (CUC.La libertad-2) | CUC.La libertad-2,CUC.La Libertad-2,CUC.La Libertad-2_1,CUC.La Libertad-2_2,CUC.La Libertad-2_3,CUC.La Libertad-2_A,CUC.La Libertad-2_B,CUC.La Libertad-2_C,CUC.La Libertad-2_X,CUC.La Libertad-2_Y,CUC.La Libertad-2_Y1,CUC.La Libertad-2_Y2,CUC.La Libertad-2_Y3,CUC.La Libertad-2_Z,CUC.La libertad-2,CUC.La libertad-2_I,CUC.La libertad-2_J,CUC.La libertad-2_K,CUC.La libertad-2_O,CUC.La libertad-2_P | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-17 12:33:15 | may | 17 | 2018-05-17 12:33:02 | 2018-05-19 14:32:58 | 2018-05-19 14:32:49 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Ivan Dario Bernal Nieto | Hardware | Falla por descargas eléctricas o eventos electricos | BO TX E. De acuerdo a la informacion de IP RAN se evidenciaron constantes reinicios electricos por problemas de amperaje en el equipo. Servicios estables desde las 06:13 a.m. | 2018-05-19 14:32:49 | 4 | User EvA |  | NINGUNA | Falla de Equipos del Elemento de Red | BO TX E. De acuerdo a la informacion de IP RAN se evidenciaron constantes reinicios electricos por problemas de amperaje en el equipo. Servicios estables desde las 06:13 a.m. | BO TX E. De acuerdo a la informacion de IP RAN se evidenciaron constantes reinicios electricos por problemas de amperaje en el equipo. Servicios estables desde las 06:13 a.m. | SI | 2018 | 20 | Sin motivo de exclusión
INC000011007411 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAR.Calamares LTE en Cartagena EB sin PE. (TRABAJO NO EXITOSO 1473810) | CAR.Calamares | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 21:22:20 | may | 11 | 2018-05-11 21:22:11 | 2018-05-12 12:07:08 | 2018-05-12 12:07:03 | Campo Costa | Emergencias Costa | Jhonny Esteban Puente Morelos | FALLA DE NODOB | ERROR DE CONFIGURACION POR TRABAJO PROGRAMADO | Continuaron los trabajos de la VM y corrigieron la falla de HW sobre la FBBA | 2018-05-12 10:00:00 | 871 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 19:28:23 | NINGUNA | Falla de Equipos del Elemento de Red | Daño en modulo FBBA |  | SI | 2018 | 19 | Sin motivo de exclusión
INC000011007551 | FAOC: Fuera de servicio EB: CAD.Dorada Parque UMTS en Caldas EB sin PE. | CAD.Dorada Parque | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-11 22:26:08 | may | 11 | 2018-05-11 22:26:08 | 2018-05-30 15:04:02 | 2018-05-14 00:26:20 | Campo Noroccidente | Site Owner | Luis Fernando Rua Palacio | Hardware | Daño de hardware por Condicione sambientales | Se sustituye el System module principal defectuoso, en el node-B CAD.Dorada Parque con lo cual se restablecen los sectores de UMTS bloqueados. El caso fue escalado a campo el 12-05-2018 a las 22:00 horas. El tiempo de solución de la falla se incrementó notablemente, ya que fue necesario enviar repuestos desde Medellín. | 2018-05-13 16:48:16 | 2645 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-11 20:42:38 | NINGUNA | Falla de Equipos del Elemento de Red | Se evidencia avería en el System module. | Se sustituye el System module principal defectuoso, en el node-B CAD.Dorada Parque con lo cual se restablecen los sectores de UMTS bloqueados. El caso fue escalado a campo el 12-05-2018 a las 22:00 horas. El tiempo de solución de la falla se incrementó notablemente, ya que fue necesario enviar repuestos desde Medellín. | SI | 2018 | 19 | Sin motivo de exclusión
INC000011017511 | FAOB: Fuera de servicio EB: MET.La Macarena GSM, MET.La Macarena-2 GSM en Meta EB con PE. |  | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-17 04:29:22 | may | 17 | 2018-05-17 04:28:53 | 2018-05-18 13:12:09 | 2018-05-18 13:11:50 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Camilo Andres Sopo Barragan | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | Se realiza validación del servicio y este restablece desde las 11:44 del 18-05-2018, se validó ruta de TX con personal de IP RAN quienes evidenciaron reinicio del equipo AAC-MET.LA_MACARENA-M1 por posible pedida de fluido eléctrico comercial en al estación base. Se procede con el cierre del ticket | 2018-05-18 11:50:00 | 1894 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-17 04:16:00 | NINGUNA | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se realiza validación del servicio y este restablece desde las 11:44 del 18-05-2018, se validó ruta de TX con personal de IP RAN quienes evidenciaron reinicio del equipo AAC-MET.LA_MACARENA-M1 por posible pedida de fluido eléctrico comercial en al estación base. Se procede con el cierre del ticket | Se realiza validación del servicio y este restablece desde las 11:44 del 18-05-2018, se validó ruta de TX con personal de IP RAN quienes evidenciaron reinicio del equipo AAC-MET.LA_MACARENA-M1 por posible pedida de fluido eléctrico comercial en al estación base. Se procede con el cierre del ticket | SI | 2018 | 20 | Sin motivo de exclusión
INC000011008343 | FAOC: Fuera de servicio EB: PER.Parque Lago GSM/UMTS/LTE en Pereira EB sin PE. | PER.Parque Lago,PER.Parque Lago_X,PER.Parque Lago_Y,PER.Parque Lago_Y1,PER.Parque Lago_Y2,PER.Parque Lago_Y3,PER.Parque Lago_Z | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-12 12:28:57 | may | 12 | 2018-05-12 12:28:56 | 2018-05-15 14:13:59 | 2018-05-15 14:13:47 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Camilo Andres Sopo Barragan | Otras causas | Cerrado no se encuentra problema de red | Se realiza verificacion de los servicios y estos restablecen sin inconvenientes, se valido ruta de TX con personal de IP RAN quienes indicaron que afectacion fue producida por falla de EX en la Zona ya que evidenciaron reinicio del demarcador y personal de Planta externa certifico estado de la fibra sin encontrar falla sobre esta. Se procede con el cierre del ticket, pero generan ticket FCP ya que la banda 1900 se encuentra bloquedada y no recibe reinicio remoto | 2018-05-15 14:00:00 | 4450 | Nubia Stella Fuya | 2018-05-12 11:50:00 | NINGUNA | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Se realiza verificacion de los servicios y estos restablecen sin inconvenientes, se valido ruta de TX con personal de IP RAN quienes indicaron que afectacion fue producida por falla de EX en la Zona ya que evidenciaron reinicio del demarcador y personal de Planta externa certifico estado de la fibra sin encontrar falla sobre esta. Se procede con el cierre del ticket, pero generan ticket FCP ya que la banda 1900 se encuentra bloquedada y no recibe reinicio remoto | Se realiza verificacion de los servicios y estos restablecen sin inconvenientes, se valido ruta de TX con personal de IP RAN quienes indicaron que afectacion fue producida por falla de EX en la Zona ya que evidenciaron reinicio del demarcador y personal de Planta externa certifico estado de la fibra sin encontrar falla sobre esta. Se procede con el cierre del ticket, pero generan ticket FCP ya que la banda 1900 se encuentra bloquedada y no recibe reinicio remoto | SI | 2018 | 19 | Sin motivo de exclusión
INC000011016046 | FAOB: Fuera de servicio EB: VCO.Parque Malocas UMTS (O1, I1)en Villavicencio EB sin PE.(REINICIO) | VCO.Parque Malocas_I,VCO.Parque Malocas_I1,VCO.Parque Malocas_O1 | Incident | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-16 08:23:32 | may | 16 | 2018-05-16 08:23:10 | 2018-05-16 17:39:14 | 2018-05-16 17:38:47 | Campo Centro Poblaciones | Z7 Meta y Villavicencio al Oriente | Cesar Augusto Parra Florez | Hardware | Daño de hardware por Condicione sambientales | se hace cambio de HW, RF FXFC y sectores Operativos, sin alarmas con trafico. | 2018-05-16 16:36:53 | 310 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-16 06:10:21 | NINGUNA | Falla de Equipos del Elemento de Red | falla de HW, RF FXFC | se hace cambio de HW, RF FXFC y sectores Operativos, sin alarmas con trafico. | SI | 2018 | 20 | Sin motivo de exclusión
INC000011015078 | Fuera de servicio EB ANT.Currulao UMTS (Intermitencia) (1, 2, 3, 4, A, B) en Antioquia | ANT.Currulao,ANT.Currulao-2,ANT.Currulao-2_1,ANT.Currulao-2_2,ANT.Currulao-2_3,ANT.Currulao-2_A,ANT.Currulao-2_B,ANT.Currulao-2_C,ANT.Currulao-3_1,ANT.Currulao-3_2,ANT.Currulao-3_3,ANT.Currulao-3_B,ANT.Currulao-3_C,ANT.Currulao_1,ANT.Currulao_2,ANT.Currulao_3,ANT.Currulao_4,ANT.Currulao_A,ANT.Currulao_B,ANT.Currulao_X,ANT.Currulao_Y,ANT.Currulao_Y1,ANT.Currulao_Y2,ANT.Currulao_Y3,ANT.Currulao_Z | Intermitencia | CLOSED | MINOR/LOCALIZED | LOW | LOW | 2018-05-15 16:50:09 | may | 15 | 2018-05-15 16:50:08 | 2018-05-30 15:13:13 | 2018-05-16 14:48:23 | Campo Noroccidente | Emergencias Noroccidente | Luis Fernando Rua Palacio | Energia_Banco_de_Baterias | Daño/Averia de Componentes Baterias | Se cambian rectificadores | 2018-05-14 09:03:00 | 453 | User EvA | 2018-05-14 01:30:00 | NINGUNA | Falla en Suministro o Sistemas de Energia | Falla en rectificadores | Falla en rectificadores, el ticket fue escalado por el NOC el 15/05/2018 a las 20:08. Las intermitencias suman 8 horas | SI | 2018 | 20 | Sin motivo de exclusión
INC000011014820 | FEOC: Fuera de servicio EB: MON.Feria GSM/UMTS en Monteria EB con PE. (CRC)(TX SIN GESTION) | MON.Feria,MON.Feria_1,MON.Feria_2,MON.Feria_B | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | MEDIUM | MEDIUM | 2018-05-15 14:19:47 | may | 15 | 2018-05-15 14:19:34 | 2018-05-16 21:14:50 | 2018-05-16 21:14:35 | Campo Costa | Site Owners Costa | Leonardo Gomez Gutierrez | CL-01. Falla de Microondas | Falla de tarjeta ETH | Se realiza visita al sitio posterior a corte de energia y se encuentra todo normal, se traslada personal al sitio KM 15 y se everifica ruta, con NOC IPRAN se realizan verificación de puerto en MON:6 DE MARZO y los servicios normalizan. | 2018-05-16 21:14:35 | 1687 | Miguel Angel Lara Rocha |  | NINGUNA | Falla de Transmision | Se realiza visita al sitio posterior a corte de energia y se encuentra todo normal, se traslada personal al sitio KM 15 y se everifica ruta, con NOC IPRAN se realizan verificación de puerto en MON:6 DE MARZO y los servicios normalizan. | Se realiza visita al sitio posterior a corte de energia y se encuentra todo normal, se traslada personal al sitio KM 15 y se everifica ruta, con NOC IPRAN se realizan verificación de puerto en MON:6 DE MARZO y los servicios normalizan. | SI | 2018 | 20 | Sin motivo de exclusión
INC000011013142 | FAOC: Fuera de servicio EB: MAG.IND Coremar UMTS en Magdalena EB sin PE. FHGINC000011012647 |  | Incident | CLOSED | MODERATE/LIMITED | LOW | LOW | 2018-05-14 15:32:59 | may | 14 | 2018-05-14 15:32:59 | 2018-05-15 10:38:36 | 2018-05-15 10:38:20 | Gestion de Fallas | AS ? BO Transporte MW y SAT | Juan Camilo Tilaguy Martinez | Proveedor/Aliados/Terceros | Remplazar el Hardware afectado | BO NOC TX E: IP RAN reporta que culmina labores correctivas con las siguientes observaciones:, las pruebas de conectividad tienen respuesta en ambas bandas. Servicios operativos desde las 11:50 ; no se observa alarmas históricas en MAG.IND Coremar; servicio operativo sin afectación | 2018-05-14 19:30:00 | 467 | Miguel Angel Lara Rocha | 2018-05-14 11:43:00 | NINGUNA | Otro Tipo de Falla | BO NOC TX E: IP RAN reporta que culmina labores correctivas con las siguientes observaciones:, las pruebas de conectividad tienen respuesta en ambas bandas. Servicios operativos desde las 11:50 ; no se observa alarmas históricas en MAG.IND Coremar; servicio operativo sin afectación | BO NOC TX E: IP RAN reporta que culmina labores correctivas con las siguientes observaciones:, las pruebas de conectividad tienen respuesta en ambas bandas. Servicios operativos desde las 11:50 ; no se observa alarmas históricas en MAG.IND Coremar; servicio operativo sin afectación | SI | 2018 | 20 | Sin motivo de exclusión